| 2016年天津港保税区两座污水处理厂及航空物流区污水处理站运行养管项目 |  |
| --- | --- |
| 招 标 文 件 |  |
| 招标编号：TBEC-20153475212 |  |
| 项目名称： | 2016年天津港保税区两座污水处理厂及航 空物流区污水处理站运行养管项目 |
| 采购人（盖章）： | 天津天保市政有限公司 |
| 采购代理机构（盖章）： | 天津港保税区政府采购和投资评审中心 |
| 日期： | 2015年11月 |

目 录

1.	投标须知前附表和投标须知	3

1.1	投标须知前附表	3

1.2	投标须知	6

1.3	招标文件	7

1.4	投标文件的编制	8

1.5	投标文件的递交	12

1.6	开标和评标	14

1.7	授予合同	16

附件：评标办法	18

2.	合同格式	24

2.1	合同协议书	24

3.	技术规范	26

3.1	项目概况	26

3.2	服务内容及技术要求	26

3.3	付款方式	118

4.	格式范例	121

4.1	投标函格式	123

投标报价表	124

4.2	授权委托书	135

4.3	投标人情况介绍	137

4.4	资格证明文件	138

4.5	技术文件	139

4.6	近两年（2013年至今）类似项目业绩一览表	140

4.7	拟投入本项目的详细服务说明书	141

4.8	服务承诺	141

4.9	其他补充文件（若有）	141

4.10	针对本项目的特点，拟采用的管理方案	141

投标邀请函

受天津天保市政有限公司委托，天津港保税区政府采购和投资评审中心就2016年天津港保税区两座污水处理厂及航空物流区污水处理站运行养管项目进行公开招标，现邀请合格的供应商参加投标。

1、项目名称：2016年天津港保税区两座污水处理厂及航空物流区污水处理站运行养管项目

2、服务内容、要求：

具体服务内容、要求见第3章“技术规范”。

3、投标人资格要求：

1）具有独立法人资格，具备有效的营业执照；

2）具备工业废水乙级或生活污水乙级运营资质的单位；

3）具有规模4万吨/天的污水处理运行项目不少于一个，并正在合同期内。必须明确项目概况、具体地点、负责人及联系方式等情况，附合同复印件；

4）通过ISO9001,ISO14001认证，且证书在有效期内；

5）本次招标不接受联合体投标。

4、递交投标文件截止时间：2015年12月14日9:30，地点：天津空港经济区西三道158号金融中心5－401会议室，逾期递交或不符合规定的投标文件恕不接受。

5、开标时间：2015年12月14日9:30,地点：天津空港经济区西三道158号金融中心5－401会议室。开标携带证件：

投标人应携带营业执照副本（原件）、资质证书副本（原件）、ISO9001,ISO14001认证证书（原件）、投标人法人代表授权书（原件）、授权代表本人身份证件（原件）。

采购代理机构：天津港保税区政府采购和投资评审中心

联系地址：天津空港经济区西三道158号金融中心5－401

邮政编码：300308

联 系 人：刘沙

电    话：022-24893666

传    真：022-24893766

天津天保市政有限公司

天津港保税区政府采购和投资评审中心

2015年11月19日

# 投标须知前附表和投标须知

## 投标须知前附表

| 项号 | 条款号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.2.1 | 招标项目名称 | 2016年天津港保税区两座污水处理厂及航空物流区污水处理站运行养管项目 |
|  |  | 服务地点 | 天津港保税区 |
|  |  | 合同类型 | 中标价即为合同总价，详见第1.4.5条—合同类型 |
|  |  | 服务规模及标准 | 详见第3章“技术规范”中的相关服务需求 |
|  |  | 养管期限 | 自2016年1月1日起至2016年12月31日止，共计366天（日历日）。 |
|  |  | 项目概况 | 本次招标为对天津港保税区扩展区污水处理厂、天津港保税区起步区污水处理厂及航空物流区污水处理站等3座污水处理设施进行2016年度的运行养管工作。 |
| 2 | 1.2.1 | 合同名称 | 2016年天津港保税区两座污水处理厂及航空物流区污水处理站运行养管项目合同 |
| 3 | 1.2.2 | 资金来源 | 财政拨款 |
| 4 | 1.2.5 | 投标人资格 要求 | 1．具有独立法人资格，具备有效的营业执照； 2．具备工业废水乙级或生活污水乙级运营资质的单位； 3．具有规模4万吨/天的污水处理运行项目不少于一个，并正在合同期内。必须明确项目概况、具体地点、负责人及联系方式等情况，附合同复印件； 4．通过ISO9001,ISO14001认证，且证书在有效期内； 5．本次招标不接受联合体投标； |
| 5 | 1.4.8 | 投标有效期 | 投标有效期为 56 天（日历日）。 |
| 6 | 1.4.7 | 投标保证金 | 投标保证金数额为：人民币陆万伍仟元。 递交时间：2015年12月9日16：00前 投标保证金形式：详见第1.4.7.4款。 招标代理机构开户行及账号（代收账号）： 户名：天津滨海旺辉工程咨询有限公司 账号：120066042018010008642 开户行：交通银行空港支行(一般户) |
| 7 | 1.2.7 | 标前会议 | 若投标人对招标文件有疑问，请于2015年12月 日16:00前将书面问题传真至天津滨海旺辉工程咨询有限公司 联系人：刘沙 电话：022-24893666 传真：022-24893766 |
| 8 | 1.4.9.1 | 投标文件 份数 | 投标文件共伍份，其中正本份数壹份，副本份数为肆份。 |
| 9 | 1.5.1.4 | 投标文件 递交地点 | 地点：天津港保税区政府采购和投资评审中心 地址：天津空港经济区西三道158号5-401 开标日期当天递交投标文件。 |
| 10 | 1.5.2.1 | 投标截止 时间 | 2015年12月14日，时间：9：30 |
| 11 | 1.6.1.1 | 开标时间 | 2015年12月14日，时间：9：30 地点：空港经济区西三道158号金融中心5-401会议室 |
| 12 | 1.6.5 | 评标办法 | 采用“综合评分法”的评标办法 |

## 投标须知

### 总则

#### 本招标文件是2016年天津港保税区两座污水处理厂及航空物流区污水处理站运行养管项目招标过程中各投标人编制投标书的依据，也将是采购人与中标人签订采购合同的依据。

#### 本次采购项目说明如本须知前附表第1项和第2项所述。

#### 上述采购项目按照《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、行政法规和各部门的有关规定，现通过公开招标来择优选定服务单位。

### 资金来源

#### 本次采购资金为 财政出资 ，用于本次招标所签订采购合同的款项支付。

### 招标范围

详见招标文件第3章的规定。

### 定义

招标人：天津天保市政有限公司。

招标代理机构：天津港保税区政府采购和投资评审中心。

投标人：有能力提供本次招标范围内的全部服务工作，并符合招标公告中要求的企业。

服务：系指招标文件规定投标人须承担的与投标项目有关的服务、以及应承担其他的义务。

### 资格审查

#### 参加本次服务采购公开招标的投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标公告的要求。

### 投标费用

投标人应承担参与本次投标的全部费用，包括但不只限于投标报名、编写和提交投标书过程的全部费用。无论投标的结果如何，在任何情况下，招标人无义务和责任承担这些费用。

### 标前会议

#### 投标人派代表于前附表第7项所述的方式将问题传真至天津滨海旺辉工程咨询有限公司，对于迟交的问题可能无法回答，问题的答复将按下述条款的规定传真或寄送给每一个购买招标文件的投标人，但不标明问题的来源。

#### 标前会议纪要包括所有投标人提出的问题和答复，将在标前会议后以书面形式迅速提供给所有获得招标文件的投标人，投标人应在收到标前会议纪要后24小时之内（以发出时间为准）以传真形式向招标人确认收到。

#### 由于标前会议而产生的对第1.3.1款中所列的招标文件内容的修改，将以标前会议纪要的形式发出,并作为招标文件的组成部分。

## 招标文件

### 招标文件的组成

#### 招标文件用以阐明所需的服务、招标投标程序和合同条款，招标文件由下述部分组成：

- 投标须知前附表和投标须知

- 合同格式

- 技术规范

- 投标文件格式

#### 投标人对招标文件的条款必须认真阅读，投标人应自行检查招标文件页数是否齐全、若有遗漏、重复或不清楚，需立即通知招标人予以更正；凡属投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的责任，对招标文件的误解所造成的投标报价失误等，由投标人负责。

### 招标文件的澄清

投标人对招标文件如有疑问，可按照本须知第1.2.7款的规定进行澄清。

### 招标文件的修改

#### 在投标截止日期前，无论出于何种原因，招标人可主动地或依据投标人要求澄清的问题而修改招标文件，并以书面形式通知所有购买招标文件的每一投标人，对方在收到该通知后应立即以书面形式予以确认。

#### 为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改，招标人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并以书面形式通知已购买招标文件的每一个投标人。

#### 招标文件的修改内容将构成招标文件的组成部分，对所有投标人均有约束力。

## 投标文件的编制

### 编制要求

#### 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

#### 投标语言、计量单位及电子文件

- 投标人提交的投标文件及投标人与招标人就有关投标的所有文件和来往信件，应以中文书写。

- 除在招标文件的服务需求中另有规定外，计量单位应使用国际通用、中华人民共和国法定计量单位。服务需求中有特殊规定的除外。

- 投标人使用已印刷好的产品说明书或相关的授权书、认证书复印件等可以用其他语言，但应附有中文译文。在解释文件时以中文译文为准。

### 投标文件的组成

#### 投标人编写的投标文件应包括但不限于下列部分：

- 技术标

- 1)	法定代表人资格证明书

- 2)	法人授权委托书

- 3)	履约保证金格式

- 4)	投标人情况介绍

- 5)	资格证明文件

- 6）拟投入的服务人员一览表

- 7)	近两年（2013年至今）类似项目业绩一览表

- 8)	针对本项目的特点，拟采用的管理方案

- 9)	服务承诺

- 10)	投标人认为需要加以说明的其它内容

- 商务标

- 1)	投标函格式

- 2)	投标报价表

### 投标文件格式

投标书应按招标文件第4款投标文件格式中要求的格式逐一填写。投标人不得少交或留空招标文件中要求填写或提交的资料。

### 投标报价

#### 投标人应在同投标报价表上标明本工程拟提供服务的服务费报价，且应明确各部分报价以及具体内容，并提供分项单价及总价。

#### 投标人报价应包含完成本招标文件所述的服务项目所需的全部费用，即按采购人要求完工的价格，包括服务期限内的设施装备、人员工资及社保等附加费用、耗材费、工具费、办公费、交通费、车辆运行费、通信费、采集服务、法定税费、管理费、利润、保险、管理、培训、配合、服务等与本次采购相关的全部费用。投标人只允许有一个报价，招标人和招标代理机构不接受有任何选择性的报价。

#### 投标资料表中列出的其他服务（伴随服务）的费用（若有时），以及采购单位要求计入的其他费用。

#### 除特殊要求外，投标人对商务报价只允许有一个报价；采购单位不接受任何选择性的报价。

#### 投标人按上述条款要求填写报价以便于评标小组评审，但不限制采购人以其它方式签订合同的权力。

      - 按照财库〔2015〕43号《财政部、国家发展改革委关于调整公布第十七期节能产品政府采购清单的通知》文件要求，对政府采购清单中的节能产品采用优先采购和强制采购。

#### 招标人要求计入的其他费用。

### 合同类型

采用固定价格合同。即合同履行期间，合同价格固定不变。

### 投标货币

投标书及投标报价表中的报价一律用人民币填报；如招标文件另有规定的按其规定填写。本次养管服务招标人将以人民币与中标人签订合同。

### 投标保证金

#### 投标保证金为投标文件的组成部分之一，在开标时须提供投标保证金收据原件以备核验。

#### 投标人应按照本须知前附表第6项中规定的数额提交投标保证金。

#### 投标保证金是为了保护招标人免遭因投标人的行为而蒙受损失。招标人在因投标人的行为受到损害时，可根据第1.4.7.8款的规定没收投标人的投标保证金。

#### 投标保证金币种应与投标报价币种相同，采用以下任一方式提交：

- 银行电汇；或

- 转帐支票。

投标保证金如为电汇，应在开标前三日内到达代理机构帐户；如为转帐支票，在开标前应交至招标代理机构。投标人无论采用本款中要求的任何一种方式提交投标保证金，在开标前均应获得招标代理机构开具的投标保证金的收据，否则，造成的一切后果均由投标人自行承担。

#### 未按规定提交投标保证金的投标，将被视为投标无效。

#### 未中标投标人的投标保证金，招标人将在中标通知书发出后五个工作日内退还。

#### 中标的投标人的投标保证金，在按第1.7.3款规定签订合同后五个工作日内退还。

#### 发生以下情况投标保证金将被没收：

- 开标后，投标人在招标文件投标须知前附表第5项规定的投标有效期内撤回投标；

- 中标人未按规定签订服务合同（包括相关的协议）；

- 中标人未按规定提交履约担保；

### 投标有效期

#### 投标人应无条件同意在本招标文件约定的投标截止日期前投标。

#### 投标文件从开标之日起，投标有效期为投标截止日期后 56 天（日历日）。

#### 特殊情况下，招标人可于原投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，招标人的要求与投标人的答复均应为书面形式。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收。对于同意该要求的投标人，不允许其修改投标文件，但将按延期要求延长其相应投标保证金的有效期，有关退还和没收投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

### 投标文件的签署及规定

#### 投标人应准备 壹 份投标文件正本和 肆 份副本，在每一份投标文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。

#### 投标文件的正本需打印，并由投标人的法定代表人或其授权委托人亲自签署同时加盖法人单位公章和法定代表人印章。投标文件的副本可采用正本的复印件，但应加盖法人单位公章和法定代表人印章。

#### 除投标人对错误地方作必要修改外，投标文件中不许有加行、涂抹或改写。若有修改须由投标文件签署人在修改处进行签字并加盖公章。

#### 电报、电话、传真形式的投标及投标文件招标人概不接受。

## 投标文件的递交

### 投标文件的装订、密封和标记

#### 投标文件应按技术标、商务标分别编制。

#### 投标文件商务标、技术标均应进行二层包封（内包封、外包封）与标注，共分为两个包封。

首先投标人应分别对投标文件的商务部分正本、商务部分所有副本、技术部分正本、技术部分所有副本分别用内层包封密封，并在内包封上正确标明“商务标正本”、“商务标副本”或“技术标正本”、“技术标副本”、招标人名称和地址、项目名称、招标编号、投标人的名称与地址、邮政编码，并标明开标时间以前不得开封”的字样。内层包封在骑缝处加盖投标人公章及法人章。

#### 其次投标人应分别对已内层包封完毕的商务标“正本”和“副本”、技术标“正本”和“副本”合并进行外层包封，并在外层包封上正确注明“商务标”、“技术标”、招标人名称和地址、项目名称、招标编号，并注明开标时间以前不得开封。外包缝应在骑缝处只加盖密封章，外包封不得出现投标人名称和投标人公章等可识别的标识。

#### 投标文件递交至前附表第9项所述的单位和地址。

#### 如果未按上述规定进行密封和标记，招标人对投标文件的误投或提前拆封不负任何责任，由此造成的提前开封的投标文件将予以拒绝，按不中标性质退还给投标人。

#### 投标文件的装订要求：装订牢固，不易散开，不掉页，拒绝接收打孔装订的投标文件，投标文件纸型一律采用A4纸型包括外封封皮。

### 递交投标文件的截止时间

#### 投标人应按前附表第10项规定的日期和时间之前将投标文件递交给招标人。

#### 出现因招标文件的修改，推迟投标截止时间时，招标人可以以补遗书的方式，酌情延长递交投标文件的截止期。原截止期前，招标人与投标人的全部权力、责任和义务相应延长至新的投标截止期。

### 迟交的投标文件

招标人在投标截止期以后收到的投标文件，将不予受理并原封退给投标人。

### 投标文件的修改和撤销

#### 投标人在递交投标文件以后，可以在第1.5.2款规定的投标截止期之前，以书面形式向招标人递交修改或撤回其投标文件的通知。

#### 在投标截止期后，不能更改其投标文件。投标截止期之前对投标价格的修改应附有相应投标报价表，并按照招标文件的要求进行编制、密封、标记和递交。否则，招标人将不予接受。

#### 投标人的修改或撤回通告，应按第1.4.9款和第1.5.1款的规定编制、密封、标记和递交，还要在内层和外层包封标明“修改”或“撤回”字样，并于投标截止期前送达招标人。

#### 在第1.5.2条规定的投标截止期与第1.4.8款规定的投标有效期终止日之间，投标人不能撤回投标文件。否则招标人将按第1.4.7款中的规定没收其投标保证金。

## 开标和评标

### 开标

#### 招标人将于投标须知前附表第11项规定的日期、时间和地点公开举行开标会议，所有投标人法定代表人或授权代表须参加开标会议，并提交有效的身份证明文件签名报到，以证明其出席开标会。

#### 开标会由招标人主持。首先由招标人核验1.6.1.3款所涉及的证件是否有效或齐全。

#### 开标时，投标人随递交投标文件一并提交但不只限于：

投标人应携带营业执照副本（原件）、资质证书副本（原件）、ISO9001,ISO14001认证证书（原件）、投标人法人代表授权书（原件）、授权代表本人身份证件（原件）。

以上证件需要年检的，应有年检合格记录。

#### 开标时，投标文件有下列情况之一的，招标人将不予受理：

- 未按招标文件第1.5.1.1条要求密封的；

- 出现第1.5.3款中规定情形的（逾期送达）；

- 未送达到指定地点的。

#### 开标时，投标人有下列情况之一的，其投标将被拒绝，视为无效标函，不予送交评审：

- 投标人未按第1.6.1.3款要求提供有效证件或提供证件不齐全的；

- 投标人的法定代表人或法定代表人的授权委托人未参加开标会议的；

- 投标人未按第1.4.7款的规定提供投标保证金或提供的投标保证金有瑕疵的；

- 投标人名称或组织结构与报名时不一致且未提供有效证明的；

### 技术标开标

#### 由投标人推荐代表，检查投标文件技术标的密封情况，经确认无误后，由招标代理机构当众拆封，宣布休会，进入技术标评审。

### 商务标开标

#### 技术标评审结束后，宣布复会，所有投标人签到确认，由投标人推荐代表，检查商务标的密封情况，经确认无误后，由招标代理机构当众拆封，宣读投标书内容、以及招标人认为有必要宣读的其他内容，开标过程应记录在案。

### 无效投标文件的退回

开标时，出现第1.6.1.4和1.6.1.5情形的投标文件将被原封退回；其它投标文件一律不予退回。

### 评标办法

综合评分法。详见投标须知后“附件：评标办法”。

## 授予合同

### 授予合同标准

招标人将把本合同授予给投标文件实质上响应招标文件要求规定评选出具有实施本合同能力和资源的投标人。

### 中标通知书

#### 中标通知书是合同的一个组成部分。

#### 在中标人按照第1.7.4款的规定提交履约担保并签订合同后，招标人按照第1.4.7.6款、1.4.7.7款规定退还所有投标人的投标保证金；

### 签订合同

#### 中标人按中标通知书指定的时间、地点与招标人签订合同。

#### 招标文件、补遗书、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的组成部分。

### 履约担保

#### 中标人在收到招标人的中标通知书后起七(7)天内，并在签定合同前，向招标人提交履约担保。履约担保可以是履约保函或履约保证金，履约保函必须由在中国注册并经营的银行出具银行保函，保函的额度为合同价格的10%；若采用保证金形式，可以用现金、转帐支票、汇票（外地投标人使用）提供，额度为合同价格的10%。

#### 如果中标人没有按照上述第1.7.3款或第1.7.4.1款规定执行，招标人将有充分理由取消该中标，并没收其投标保证金。

### 接受和拒绝任何或所有投标的权力

招标人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力，对受影响的投标人不承担任何责任。

### 其他应注意事项

#### 招标人拥有对本招标文件的最终解释权。

- 附件：评标办法

- 总则

  - 按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《评标委员会和评标方法暂行规定》（国家发改委等七部委12号令）等的规定，招标人依法组建评标委员会。本项目评标委员会由7人组成，其中技术、经济专家不少于总数的三分之二。

  - 评标原则:公平、公正、科学和择优。

- 评标办法

  - 本项目采用综合评分法（百分制），即评标委员会在严格保密情况下，根据评分细则给每个投标人的技术标和商务标分别进行打分。投标人的总得分等于投标人的技术标得分与商务标得分之和。

- 评标程序

  - 开标结束后，评标委员会即依照本评标办法进行集中评标。

  - 评标工作程序：

    - 由招标代理单位代表宣布评标纪律，明确评标工作计划；

    - 由招标人代表介绍本工程施工招标概况，其主要内容：

·	招标的目的；

·	招标项目的范围和性质；

·	招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款；

·	招标文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中考虑的相关因素。

    - 初步评审包括对投标文件偏差的审查和算术错误的修正

    - 初步评审后进行详细评审。

    - 编写评标报告并推荐中标候选人。

    - 初步评审，是指评标委员会根据招标项目的招标文件和相应法律法规的规定，对投标人的投标文件符合性鉴定，对投标文件是否实质上响应招标文件的要求进行确认。审查其投标文件是否实质上响应招标文件的要求。经评标委员会对所有投标人的投标文件初步评审后，投标人的投标文件未能在实质上响应的投标，或属无效标的或属重大偏差的，应作废标处理。

    - 详细评审：是指评标委员会对初步审查合格的投标进行详细评审。评标委员会对所有经过初步评审后，实质上响应招标文件要求的投标文件进行详细评审，详细评审应当出具书面评审、评价意见。

  - 技术部分评审：

    - 技术部分初步评审：

评标委员会首先对技术部分进行初步评审，审查并逐项列出投标文件中的全部重大偏差。

投标文件技术部分有下列条件之一的，属重大偏差，为未能对招标文件作出实质性响应，按废标处理：

      - 技术部分未加盖投标人公章或无其法定代表人（或其授权委托人）签字或盖章的；

      - 投标文件加盖的公章名称与营业执照名称不一致的；

      - 未按规定格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

      - 投标文件载明的服务期限不满足招标文件规定的期限；

      - 不按要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的；

      - 投标文件附有招标人不能接受的条件；

      - 不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

      - 投标人不满足招标公告要求或未按招标文件携带证件的。

    - 技术部分详细评审：

技术部分总分70分，评标委员会按照招标文件要求，对投标人所报的技术部分进行详细评审，对投标人各项技术要求等情况进行综合评分（评分细则详见综合评分表），每项分值标准必须在选择分值范围内。当所有评委完成评分后，评标委员会7名评委得分之算数平均数（保留一位小数）即为该投标人的技术部分得分。

技术标中投标人提供的证件复印件内容不清晰使得评委无法评审或未提供的，均按“零分”计算。

  - 商务部分评审：

评标委员会只对通过技术标评审的投标人递交的商务标进行评审。

    - 商务部分初步评审：

评标委员会对商务部分进行符合性鉴定，审查并逐项列出全部投标偏差，投标偏差分为重大偏差和细微偏差。

投标文件商务部分有下列条件之一的，属重大偏差，为未能对招标文件作出实质性响应，按废标处理：

      - 商务部分未加盖投标人公章或无其法定代表人（或其授权委托人）签字或盖章的；

      - 投标文件加盖的公章名称与营业执照名称不一致的；

      - 未按规定格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

      - 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一项目有两个或多个报价（按招标文件要求提交备选投标方案的除外）；

      - 投标报价高于采购人的采购预算的；

      - 对招标人付款条件存在重大偏离的。

细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或者表达上的错误，修正错误的原则如下：

- 如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，以文字表示的金额为准；

- 当各细目的合价累计不等于总价时，应以各细目合价累积数为准，并修正总价。

- 按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价。投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝。

    - 商务部分详细评审：

商务部分总分30分，商务部分得分＝（评审的最低投标报价/投标人报价）×30（保留一位小数）。

投标人最终总得分=技术标得分+商务部分得分。

- 推荐中标候选人与定标

  - 在满足上述要求的前提下，通过技术和商务的评审，评标委员会按得分由高到低推选一名中标候选人，排名第一的中标候选人为中标人。

  - 招标人根据评标委员会提出的书面报告和推荐的中标候选人顺序确定中标人。

  - 若招标人未确定第一中标候选人为中标人，须经评标委员会复查，并取得评标委员会一致通过。

- 中标人不得与本项目的代理公司有隶属或其他利害关系。

- 重新招标

有下列情况之一的招标人将依法重新招标。

  - 投标人少于三个或者所有投标被否决的；

  - 因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评委会可以否决全部投标。

- 技术评分标准：

| 技术标评分表（70分） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分项目 | 标准分 | 评分标准 |  |
| 技术部分 | 企业认证 | 4 | 三个认证（ISO9000认证、职业健康安全管理体系认证、环境14000认证）全部具备的 | 4分 |
|  |  |  | 三个认证中具备其中两项认证的 | 1分 |
|  |  |  | 其他 | 0分 |
|  | 项目安全负责人 | 4 | 项目任命安全负责人具备国家注册安全工程师资格(获得证书人员具有近2年公司社保缴纳证明) | 4分 |
|  |  |  | 其他 | 0分 |
|  | 企业运营资质 | 5 | 具有在有效期内的企业运营资质生活污水、工业废水双甲级资质 | 5分 |
|  |  |  | 具有在有效期内的企业运营资质生活污水、工业废水单甲级资质 | 4分 |
|  |  |  | 具有在有效期内的企业运营资质生活污水、工业废水双乙级资质 | 2分 |
|  |  |  | 其他 | 0分 |
|  | 企业获奖情况 | 12 | 近三年运行的污水处理厂有5个及以上获得行业评比十佳达标单位 | 12分 |
|  |  |  | 近三年运行的天津市污水处理厂有4个获得行业评比十佳达标单位 | 6分 |
|  |  |  | 近三年运行的天津市污水处理厂有3个获得行业评比十佳达标单位 | 3分 |
|  |  |  | 其他 | 0分 |
|  | 企业业绩 | 12 | 在合同期内运行4万立方米/天规模的项目5个以上，且能提供供审查的合同复印件的 | 6分 |
|  |  |  | 在合同期内运行4万立方米/天规模的项目2-5个，且能提供供审查的合同复印件的 | 3分 |
|  |  |  | 在合同期内运行4万立方米/天规模的项目2个以下，且能提供供审查的合同复印件的 | 1分 |
|  |  |  | 其他 | 0分 |
|  | 个人专项资质 | 2 | 有电工证8个以上、下井作业证4个以上、天车操作证2个以上(获得证书人员具有近2年公司社保缴纳证明) | 2分 |
|  |  |  | 其他 | 0分 |
|  | 养护施工方案 | 15 | 技术设计细致完善，养护方案合理，针对性强、难点把握准确，工程质量有保证，具备可实施性 | 10-15分 |
|  |  |  | 技术设计可行，养护方案基本合理，工程质量有保证，具备可实施性 | 5-9分 |
|  |  |  | 有技术设计描述，养护方案与工艺设计基本可行，可实施性一般 | 0-4分 |
|  | 服务承诺 | 3 | 有具体明确的服务措施，养护资料整理制度，操作性较强 | 3分 |
|  |  |  | 不满足上述要求的 | 0分 |
|  | 劳动力安排计划、施工工期计划及保证措施、 各工序的协调措施 | 10 | 对项目进度要求理解清楚，计划进度安排周密，人员配备充分，工期保证措施完备 | 8-10分 |
|  |  |  | 对项目进度要求有了解，计划进度安排可行，人员配置一般， 工期保证措施有 | 5-7分 |
|  |  |  | 对项目进度要求不甚理解，计划进度有安排，有劳动力计划，工期保证措施不完备 | 0-4分 |
|  | 确保安全生产、文明施工的保证措施 | 3 | 针对性强、措施具体完备 | 3分 |
|  |  |  | 针对性较强、措施具体可行 | 1-2分 |
|  |  |  | 无针对性，措施 | 0分 |
| 注：打分区间以0.5分为基准增减 |  |  |  |  |

# 合同格式

## 合同协议书

（中标后，以双方签订的合同内容为准）

采购人：

供应商：

双方根据    年  月  日关于              项目的招标要求，并经双方协商一致，达成服务合同：

一、服务名称：

服务总价款：

大写：

二、服务质量要求及供方对质量负责条件和期限：

1. 服务具体技术指标见附件1。

2. 供应商提供的服务必须与中标时供方承诺所供服务所示服务完全一致，不存在任何偏差。如出现不一致，供方将承担违约责任。

三、供应商所提供的服务必须具有合法手续及相关文件。如涉及知识产权则必须是自己拥有或合法使用的。

四、服务时间、地点、方式：

合同签定后，于    年   月   日开始至    年   月   日进行服务工作，产生的费用由供方负责。

五、供应商应随服务向需方交付服务的使用说明书及与服务相关的资料。如果所提交文件是外文的，供应商有义务为需方提供中文或译成中文文件。

六、货款支付方式：

1、本合同以人民币进行结算

2、付款方式：

（具体付款方式以签订合同为准）

3、如所供服务出现问题，采购人在付款期内随时有权停止付款，待供方对该服务消除障碍正常运转后再行付款。付款的时间则相应顺延。

七、违约责任：

（以签订合同为准）

八、因服务的问题发生争议，依据国家标准，由天津市技术监督局或其指定的技术单位进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，双方应当接受，质量鉴定期间所发生的相关费用由服务质量责任方承担。

九、由于双方在履行本合同过程中出现问题，由双方直接交涉解决，包括采用诉诸法律的手段。

十、本合同未作明示约定，而又有相关法律、法规规定的，从其规定。本合同发生争议产生的诉讼，由合同履行所在地人民法院管辖。

十一、本合同一式六份，甲方四份，乙方两份，均具同等效力，签字盖章后生效。

采购人（公章）：             供应商（公章）：

地址：                     地址：

法定代表人：                法定代表人：

委托代理人：                委托代理人：

电话：                     电话：

开户银行：                  开户银行：

开户银行行号：               开户银行代码：

帐号：                      帐号：

时间：     年   月   日·

# 技术规范

## 项目概况

负责保税区扩展区污水处理厂（处理能力1万吨/日）、保税区起步区污水处理厂（处理能力0.5万吨/日）、国际物流区污水处理站（处理能力500吨/日）共3座污水处理厂的日常运行养管维护工作。

### 本次招标为对天津港保税区扩展区污水处理厂、天津港保税区起步区污水处理厂及航空物流区污水处理站等3座污水处理设施进行2016年度的运行养管工作。

## 服务内容及技术要求

### 污水处理厂概况

#### 扩展区污水处理厂

扩展区污水处理厂设计规模为10000吨/日，实际进水水量约为7000-80000吨/日，随着区域的发展，来水水量可能在承包期内达到设计水量10000吨/日。厂址位于保税区京门大道中电物流288号侧门，处理工艺采用SBR活性污泥法。主要处理构筑物及附属建筑有细格栅、平流沉砂池，SBR反应池、鼓风机房、贮泥池、污泥脱水机房、接触池、加氯间、变电室及综合楼（中控室、化验室、资料室、办公室、职工宿舍、食堂）等。

#### 起步区污水处理厂

起步区污水处理厂设计规模为5000吨/日，实际进水水量约为3000-4000吨/日，随着区域的发展，来水水量可能在承包期内达到设计水量5000吨/日。厂址位于保税区海滨三路与海滨二路交口，处理工艺采用SBR活性污泥法。主要处理构筑物及附属建筑有细格栅、平流沉砂池，SBR反应池、鼓风机房、贮泥池、污泥脱水机房、高压室变电间、接触池、加氯间及综合楼（中控室、值班室、食堂、宿舍）等。

#### 物流区污水处理站

物流区污水处理厂设计规模为500吨/日，实际进水水量约为50-200吨/日，随着区域的发展，来水水量可能在承包期内达到设计水量500吨/日。厂址位于天津国际物流区一号路，处理工艺采用SBR活性污泥法，一体化污水处理设备。

#### 污水处理厂进水水质

根据三区污水处理厂的初步设计文件，参考污水处理厂的进水水质情况如下表：

| - 序号 | - 项目名称 | - 进水浓度(毫克/升) |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - BOD5 | - 180 |
| - 2 | - CODcr | - 360 |
| - 3 | - Ss | - 250 |
| - 4 | - NH3-N | - 35 |
| - 5 | - 总氮 | - 45 |
| - 6 | - P | - 3 |
| - 7 | - PH值 | - 6-9 |

上表所列数据为设计参考值，各投标人应根据各自经验考虑实际进水水质的变化情况。

如果投标人认为需要其他水质数据，投标人可自行采集水样，自行进行化验，发包方将提供采集水样的方便。

#### 污水处理厂出水水质

根据天津港保税区环保局相关文件要求，经本项目处理后的污水需达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级B标准，随着国家环保要求的提高，污水处理厂经升级改造后，按照天津市环保地标要求执行。

说明：当污水排放标准经国家有关部门修订并颁布实施后，按新标准执行。

### 污水处理设施情况

#### 保税区扩展区污水处理厂

1）工艺流程图

2）厂内设施

（1）细格栅及沉砂池：沉砂池为平流沉砂池，在沉砂池前设细格栅。

（2）生物池：本次工程共二座生物池，共分四格。污水首先进入生物选择器，可防止系统出现污泥膨胀，同时在厌氧环境保证了磷的释放。在主反应区设置膜式曝气头，滗水器选用旋转式滗水器，可由PLC自动控制开停。正常操作循环为：

| 进水/曝气 | 1小时 | 曝气 | 1小时 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沉淀 | 1小时 | 滗水 | 1小时 |
| 每个周期 | 4小时 | 循环次数 | 6次/天 |

（3）贮泥池：设置贮泥池一座，有效水深为3米，直径为5.5米，贮泥池容积为72立方米，污泥停留时间为12小时。并设置搅拌器。

（4）脱水机房及鼓风机房：脱水设备选用带式浓缩脱水机，污泥量约为2200kg/d，包括絮凝剂调制及投加系统。鼓风机房与脱水机房合建，总供气量约为2880m3/h，设置两台离心式鼓风机，一用一备。

#### 保税区起步区污水处理厂

1）工艺流程图

2）厂内设施

（1）提升泵房：本污水处理厂的提升泵房及粗格栅为原有设施，不在本次委托运行范围。

（2）细格栅及沉砂池：沉砂池为曝气沉砂池，在沉砂池前设细格栅。

（3）生物池：本次工程共一座生物池。污水首先进入生物选择器，可防止系统出现污泥膨胀，同时在厌氧环境保证了磷的释放。在主反应区设置膜式曝气头，滗水器选用旋转式滗水器，可由PLC自动控制开停。正常操作循环为：

| 进水/曝气 | 1小时 | 曝气 | 1小时 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沉淀 | 1小时 | 滗水 | 1小时 |
| 每个周期 | 4小时 | 循环次数 | 6次/天 |

（4）脱水机房及鼓风机房：脱水设备选用带式浓缩脱水机，设置两台离心式鼓风机，一用一备。

#### 空港国际物流区污水处理站

2)厂内设施

（1）自动格栅：在调节池前设细格栅。设计流量：50m3／h。

（2）调节槽：调节池为地上式，钢制防腐。平面尺寸：7.5m×6.0m×4.5m；数量：1座；设计容量：190m3；停留时间：9h。

（3）水解酸化槽：水解酸化槽为地上式，钢制防腐。尺寸：3.0 m×3.0m×4.5m；数量：2座；设计容量：75m3；停留时间：3h。

（4）接触氧化槽：接触氧化池为地上式，钢制防腐。尺寸：7.5m×3.0m×4.5m；数量：2座；设计容量：190m3；停留时间：9h；BOD容积负荷：0.33kgBOD／m3·d

（5）斜板沉淀槽：斜板沉淀槽为地上式，钢制防腐。尺寸：3.0m×3.0m×4.5m；数量：2座；设计流量：25m3／h。

(6)微絮凝连续流接触过滤器：过滤器下凹基础，钢混结构。平面尺寸：3.0m×3.0m（-2.00）；数量：1座；单体设计流量：25m3／h；设计滤速：8m／h；反冲洗方式：自动连续自清洗；清洗全周期：24h；滤料：石英砂滤料；滤料总厚度：2.5m；滤料有效粒径：1.0mm；滤料均匀系数：Cu＜1.6；单池面积：3.14m2

（7）储水槽：储水槽为地上式，钢制防腐。尺寸：数量：1座

(8)储泥槽：储泥槽为地上式，钢制防腐。尺寸：3m×3m×4m；数量：1座。

#### 污水处理厂主要设备清单

1）、保税区扩展区污水处理厂

| 生物池及贮泥池设备(老系统) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设 备 名 称 | 数量（台） | 设备编号 | 设 备 规 格 型 号 |
| 手电两用铸铁进水（SBR）阀门 | 4 | JSSFA1--4 | MXY400 0,55KW |
| 潜水搅拌器 | 8 | JBQA1--8 | 2.2KW |
| 潜水回流泵 | 4 | HLBA1--4 | CP3085 2.2KW Q:48m³/h H:19m |
| 潜水剩余泵 | 4 | SYBA1--4 | CP3045 HT CODE252 |
| 剩余管道止回阀 | 4 | HLZHFA1--4 | DN100mm |
| 曝气电动蝶阀 | 4 | BQDFA1--4 | LQ40-1 DN200mm QB50-1 W 30W |
| 手动空气蝶阀 | 8 | BQSFA1--8 | DN150mm |
| 微孔曝气器 | 77x8（个） | DN267 | 直径：267mm |
| 滗水装置 | 4 | BSQA1--4 | XB400-1 Q=370m³/h 堰宽4m 深度2m XWED1.1-63-595 |
| 进水电动蝶阀 | 2 | JSF1--2 | DN400 802.300 0.55KW |
| 贮泥池潜水搅拌器 | 1 | CNCJBQA | 直径：100mm |
| 贮泥池潜水泵 | 1 | CNCSBA |  |
| 细格栅及曝气沉砂池设备 |  |  |  |
| 设 备 名 称 | 数量（台） | 设 备 编 号 | 设 备 规 格 型 号 |
| 总进水闸板阀 | 1 | ZJSBF | DN500 |
| 总进水超越闸板阀 | 1 | ZJSCYBF | DN500 |
| 手动插板阀门 | 4 | GSBF | PZM900×1000 |
| 旋转式固液分离机 | 2 | XLGS1--2 | XGC-800 间隙：3mm 0.75KW V=2m/min |
| 沉砂池进水阀门 | 1 | BQJSF | MXF-500×500 |
| 桥式吸砂机 | 1 | BQSXS--1 | HXS-2.0 轨宽：2.3米 1.5KW V=1m/min |
| 潜水吸砂泵 | 1 | BQSSB1--2 | AV1.4-4 Q：22m3/h 1.4KW |
| 砂水分离器 | 1 | BQSSQ--1 | XSF-260 0.37KW 43m3/h |
| 生物池及贮泥池设备(新系统) |  |  |  |
| 设 备 名 称 | 数量（台） | 设备编号 | 设 备 规 格 型 号 |
| 手电两用铸铁进水（SBR）阀门 | 4 | JSSFB1--4 | ZB20-36/180-W 0.75KW |
| 潜水搅拌器 | 20 | JBQB1--20 | 2.2KW |
| 潜水回流泵 | 4 | HLBB1--4 | 2.2KW Q:48m³/h H:19m |
| 潜水剩余泵 | 4 | SYBB1--4 |  |
| 剩余管道碟阀 | 4 | SYGDDFB1--4 | D341X-10 DN150mm |
| 剩余管道止回阀 | 4 | SYZHFB1--4 | HH44X-12 DN150mm |
| 曝气电动蝶阀 | 4 | BQDFB1--4 | D941X-10 DN200mm QB50-1 W 90W |
| 手动空气蝶阀 | 16 | SDKQFB1--16 | DN150mm |
| 微孔曝气器 | 77x8（个） | DN267 | 直径：267mm |
| 滗水装置 | 4 | BSQB1--4 | BSX-320-1 Q=312.5m³/h 堰宽 3.2m Y2np80A 25W 220V BLED110-289-0.75 DTX S=1.2m V=0.7mm/s |
| 进水电动蝶阀 | 4 | JSDFB1--2 | D941X-10 DN300mm QB50-1 W 90W |
| 贮泥池潜水搅拌器 | 1 | CNCJBQB | 直径：100mm |
| 鼓风机间及加药间设备 |  |  |  |
| 设 备 名 称 | 数量（台） | 设备编号 | 设 备 规 格 型 号 |
| 离心鼓风机 | 3 | GFJ1--3 | Hibon BOC EDWARDS BLOWER 55KW |
| 加药泵 | 2 | JY1--2 | GM0050PRIMNN YSJ7114 0.25KW 50L/H 10bar |
| 搅拌器 | 2 | JYJB1--2 | BLD09-11 750W |
| 压力表 | 2 | JYYLB1--2 | 0～1MPa |
| 调压阀 | 4 | JYTYF1--4 |  |
| 过滤器 | 2 | JYGL1--2 | DN32 |
| 电磁阀 | 4 | JYDCF1--2 | ZW-20 220V 0-10bar |
| 药罐 | 2 | JYYG1--2 | KY1000L |
| 磁性浮子液位计 | 2 | JYYWJ1--2 | UZ-I 0-1M |
| 污泥脱水间设备 |  |  |  |
| 设 备 名 称 | 数量（台） | 设备编号 | 设 备 规 格 型 号 |
| 带式浓缩脱水机（旧） | 1 | TSJ--1 | DNY500 0.7M 1.1（1.5）KW 3.7-18（1-5）m/min |
| 泥药混合器（旧） | 1 | TSHHQ--1 | XLD2 370W |
| 污泥浓缩脱水机（新） | 1 | TSJ--2 | HTBH-1000L 20m3/h NMRV040 0.37KW |
| 泥药混合器（新） | 1 | TSHHQ--2 | NMRV040 0.37KW 795×795×860mm |
| 进泥泵螺杆泵（新） | 1 | TSJNB--2 | G50-1 Q=20m3/h，N=5.5kw |
| 进泥泵螺杆泵（旧） | 1 | TSJNB--1 | LC53-1 0.3MP Q=4-16m3/h，N=4kw |
| PAM加药泵（新） | 1 | TSJYB--2 | G25-1V-W102 0.36M3/H 0.37KW |
| PAM加药泵（旧） | 1 | TSJYB--1 | RV12.2 M3/H KW |
| PAM制备装置 | 1 | TSYJZB | 搅拌减速机750W 下药机180W |
| 空气压缩机（新） | 1 | TSKYJ--2 | Z-0.06/7 Q=0.06m3/min，P=0.7MPa，N=0.55kw |
| 空气压缩机（旧） | 1 | TSKYJ--1 | V-0.36/7 Q=0.36m3/min，P=0.7MPa，N=3kw |
| 管道泵 | 1 | TSGDB--1 | 90L1-2 1.5KW Q=4m3/min H=5.6m |
| 多级冲洗水泵 | 1 | TSDJB--1 | Y132S1-2 5.5KW |
| 螺旋输送机 | 2 | TSSSJ1--2 | WLS-320 1.1KW（0.75KW）25(26.3)r/min |
| 加氯间设备 |  |  |  |
| 设 备 名 称 | 数量（台） | 设备编号 | 设 备 规 格 型 号 |
| 二氧化氯发生器主机 | 2 | JLJ1--2 | ZSH-05000PB40 3KW |
| 原料计量泵 | 4 | JLJLB1--4 | CONCO313PP2000A103 24W 13L/H 3bar |
| 水射器 | 2 | JLSSQ1--2 | D32XR1 |
| 氯酸钠化料器 | 1 | JLHLQ--1 | SHHL-100 1.5KW Q=12.5m3/h 100g/20min |
| 管道离心水泵 | 2 | JLSB1--2 | Y132S1-2 5.5KW Q=23m3/h |
| 卸盐酸泵 | 1 | JLSB--1 | 102-4B 1.5KW Q=12.5m3/h |
| 盐酸原料罐 | 1 | JLSG--1 | PT3000L V=3000L |
| 氯酸钠原料罐 | 1 | JLNG--1 | PT3000L V=3000L |
| 漏氯报警仪 | 1 |  |  |
| 余氯在线显示变送器 | 1 |  |  |
| 管道过滤器 | 2 | JLGLQ1--2 | DN15 |
| 特种设备及强检仪表 |  |  |  |
| 设备名称 | 安装地点 | 数量 | 设备型号 |
| 电动葫芦 | 鼓风机房 | 1 | 2 吨 |
|  | 脱水机房 | 2 | 3 吨 |
| 空压机 | 脱水机房 | 2 | V-0.36/7 Z-0.06/7(AR-0.7) |
| 漏氯报警 | 加氯间 | 1 |  |
| 注：以上设备仅供参考 |  |  |  |

化验室化验仪器

在线设备

自控及仪表

2）保税区起步区污水处理厂

| 潜水泵及潜水搅拌器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设 备 名 称 |  |  | 数 量 | 设备编号 |  |  |  |  |  | 设 备 型 号 |  |  |  |  |  |
| 潜水离心泵 |  |  | 2 | 106QSB15-16 |  |  |  |  |  | Q=60m3/h，H=10m，N=5kW |  |  |  |  |  |
| 潜水离心泵 |  |  | 2 | 107QSB11-12 |  |  |  |  |  | Q=70m3/h，H=15m，N=7.5kW |  |  |  |  |  |
| 潜水离心泵 |  |  | 2 | 310QSB11-12 |  |  |  |  |  | Q=460m3/h，H=6m，N=15kW |  |  |  |  |  |
| 潜水搅拌器 |  |  | 12 | 103QSJB11-22 |  |  |  |  |  | N=2.5kw |  |  |  |  |  |
| 潜水搅拌器 |  |  | 1 | 201QSJB11 |  |  |  |  |  | N=1.5kw |  |  |  |  |  |
| 闸 门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 备 名 称 |  |  | 数 量 | 设备编号 |  |  |  |  |  | 设 备 型 号 |  |  |  |  |  |
| 手电两用铸铁镶铜闸门 |  |  | 1 | 101ZM1 |  |  |  |  |  | D800mm |  |  |  |  |  |
| 手电两用铸铁镶铜闸门 |  |  | 4 | 101ZM2-5 |  |  |  |  |  | W×H=800×800mm |  |  |  |  |  |
| 手动插板闸 |  |  | 4 | 102CB1-4 |  |  |  |  |  | 渠宽W=1300mm;渠深H=1800mm |  |  |  |  |  |
| 手动插板闸 |  |  | 4 | 102CB7-10 |  |  |  |  |  | 渠宽W=1500mm;渠深H=1450mm |  |  |  |  |  |
| 手动插板闸 |  |  | 2 | 102CB5-6 |  |  |  |  |  | 渠宽W=750mm;渠深H=1450mm |  |  |  |  |  |
| 手电两用铸铁镶铜闸门 |  |  | 3 | 102ZM1-3 |  |  |  |  |  | D800mm |  |  |  |  |  |
| 手电两用铸铁镶铜闸门 |  |  | 6 | 103ZM5-10 |  |  |  |  |  | W×H=800×800mm |  |  |  |  |  |
| 手电两用铸铁镶铜闸门 |  |  | 4 | 103ZM1-4 |  |  |  |  |  | W×H=500×500mm |  |  |  |  |  |
| 手电两用可调节堰门 |  |  | 2 | 104-1(2)ZM |  |  |  |  |  | W×H=3500×600mm |  |  |  |  |  |
| 手电两用铸铁镶铜闸门 |  |  | 2 | 106ZM3-4 |  |  |  |  |  | D700mm |  |  |  |  |  |
| 手电两用可调节堰门 |  |  | 2 | 106ZM1-2 |  |  |  |  |  | W×H=1600×500mm |  |  |  |  |  |
| 手电两用铸铁镶铜闸门 |  |  | 2 | 107ZM1-2 |  |  |  |  |  | W×H=800×800mm |  |  |  |  |  |
| 铸铁镶铜闸门及手动启闭机 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | DN700mm |  |  |  |  |  |
| 铸铁镶铜闸门及手动启闭机 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | DN1200mm |  |  |  |  |  |
| 手电两用可调闸阀 |  |  | 4 | 106ZF1-4 |  |  |  |  |  | DN300mm |  |  |  |  |  |
| 手电两用可调闸阀 |  |  | 2 | 106ZF5-6 |  |  |  |  |  | DN150mm |  |  |  |  |  |
| 放空蝶阀 |  |  | 2 | 103ZF1-2 |  |  |  |  |  | DN300mm |  |  |  |  |  |
| 放空蝶阀 |  |  | 2 | 104-1(2)ZF |  |  |  |  |  | DN300mm |  |  |  |  |  |
| 放空蝶阀 |  |  | 2 | 105-1(2)ZF |  |  |  |  |  | DN300mm |  |  |  |  |  |
| 细格栅设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 备 名 称 |  |  | 数量 | 设备编号 |  |  |  |  |  | 设 备 型 号 |  |  |  |  |  |
| 旋转式固液分离机 |  |  | 2 | 102GS11-12 |  |  |  |  |  | XGC-700 间隙：5mm 0.75KW |  |  |  |  |  |
| 无轴螺旋输送机 |  |  | 1 | 101LX11 |  |  |  |  |  | XWLY-340 4KW |  |  |  |  |  |
| 旋流沉砂池设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 备 名 称 |  |  | 数量（台） |  | 设 备 编 号 |  |  |  |  | 设 备 型 号 |  |  |  |  |  |
| 桥式吸砂机 |  |  | 1 |  | 102CSC11-12 |  |  |  |  | HXS-3 轨宽：3米 3.35KW |  |  |  |  |  |
| 潜水吸砂泵 |  |  | 2 |  | 102GFJ11-12 |  |  |  |  | AV1.4-4 Q：22m3/h |  |  |  |  |  |
| 砂水分离器 |  |  | 1 |  | 102LX11 |  |  |  |  | XSF-260-5 |  |  |  |  |  |
| 生物池设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 备 名 称 |  |  | 数量（台） |  |  | 设备编号 |  |  |  |  | 设 备 型 号 |  |  |  |  |
| 曝气电动蝶阀 |  |  | 8 |  |  | 104.1(2)-WP1,3,6,8 |  |  |  |  | N=30kW |  |  |  |  |
| 转盘曝气机 |  |  | 77x8（个） |  |  | 104.1(2)-WP2,4,5,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 滗水装置 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  | BSX-260-1 滗水深度：1.5米 0.55KW |  |  |  |  |
| 鼓风机间设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 备 名 称 |  |  | 数量（台） |  |  | 设备编号 |  |  |  |  | 设 备 型 号 |  |  |  |  |
| 鼓风机 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污泥脱水间设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 备 名 称 |  |  | 数 量 | 设备编号 |  |  |  |  |  |  | 设 备 型 号 |  |  |  |  |
| 带式浓缩脱水一体机 |  |  | 2 | 202NS1-2 |  |  |  |  |  |  | DNQ-1600型 N=3.30kw，Q=30～60 m3/h |  |  |  |  |
| 污泥混合器 |  |  | 2 | 202NYHH1-2 |  |  |  |  |  |  | GH-62.5/125 Q=30～60 m3/h |  |  |  |  |
| 进泥泵（螺杆泵） |  |  | 2 | 202WNB1-2 |  |  |  |  |  |  | NM076BY01L06V Q=30～60m3/h P=0.3MPa，N=11.0kw |  |  |  |  |
| PAM加药泵 |  |  | 2 | 202JYB1-2 |  |  |  |  |  |  | NM031BY01L06B Q=2m3/h，H=20m P=0.3MPa，N=1.50kw |  |  |  |  |
| PAM制备装置 |  |  | 1 | 202YJZB |  |  |  |  |  |  | AT-3000 N=2.62kw，Q=1.54kg/h |  |  |  |  |
| 空气压缩机 |  |  | 2 | 202KYJ1-2 |  |  |  |  |  |  | JW3608 Q=0.36m3/min，P=0.8MPa，N=3.0kw |  |  |  |  |
| 冲洗水泵 |  |  | 2 | 202CXB1-2 |  |  |  |  |  |  | 50TSWA*8 Q=18m3/h，H=73m，N=7.5kw |  |  |  |  |
| 管道过滤器 |  |  | 2 | 202GDGLQ1-2 |  |  |  |  |  |  | GL-10 Q=20m3/h |  |  |  |  |
| 螺旋输送机 |  |  | 1 | 202LX1 |  |  |  |  |  |  | WLS-350*13m N=4.0kw，Q=8m3/h，N=18r/min |  |  |  |  |
| 螺旋输送机 |  |  | 1 | 202LX2 |  |  |  |  |  |  | WLS-350*6m-20° N=2.20kw，Q=8m3/h，N=18r/min |  |  |  |  |
| 三氯化铁药剂制备装置 |  |  | 1 | 109YJZB |  |  |  |  |  |  | AT-3000 能力60kg干粉/h |  |  |  |  |
| 三氯化铁药剂加药计量泵 |  |  | 2 | 109JYJLB1-2 |  |  |  |  |  |  | JX-JM-1200/0.2 Q=200～1200 l/h，H=20m |  |  |  |  |
| 管道泵 |  |  | 2 | 109GDB1-2 |  |  |  |  |  |  | 40DWG8-3/5 N=2.2Kw，Q=3m3/h，P=0.5MPa |  |  |  |  |
| 加氯间设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 备 名 称 |  |  | 数 量 | 设备编号 |  |  |  |  |  |  | 设 备 型 号 |  |  |  |  |
| 二氧化氯发生器主机 |  |  | 2 | 108CLO2FSQ1-2 |  |  |  |  |  |  | HTFLT-10000 |  |  |  |  |
| 原料计量泵 |  |  | 4 | 108JLB1-4 |  |  |  |  |  |  | EW-G45 |  |  |  |  |
| 水射器 |  |  | 2 | 108SSQ1-2 |  |  |  |  |  |  | HTSSQ-310 |  |  |  |  |
| 氯酸钠化料器 |  |  | 1 | 108HLQ |  |  |  |  |  |  | HTHLQ-100 |  |  |  |  |
| 动力水泵 |  |  | 1 | 108SB |  |  |  |  |  |  | KQL80/170-7.5/2 |  |  |  |  |
| 卸盐酸泵 |  |  | 1 | 108XSB |  |  |  |  |  |  | 102-4B |  |  |  |  |
| 盐酸原料罐 |  |  | 1 | 108YSYLG |  |  |  |  |  |  | V=6m3 |  |  |  |  |
| 氯酸钠原料罐 |  |  | 1 | 108LSNYLG |  |  |  |  |  |  | V=5m3 |  |  |  |  |
| 漏氯报警仪 |  |  | 1 | 108LLBJ |  |  |  |  |  |  | A14/A11 |  |  |  |  |
| 余氯在线显示变送器 |  |  | 1 | 108YLBSQ |  |  |  |  |  |  | CL3630 |  |  |  |  |
| 管道过滤器 |  |  | 2 | 108GDGLQ1-2 |  |  |  |  |  |  | DN15 |  |  |  |  |
| 特种设备及强检仪表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备名称 |  |  | 安装地点 |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  | 设备型号 |  |  |
| 电动葫芦 |  |  | 鼓风机房 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 脱水机房 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 空压机 |  |  | 脱水机房 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 鼓风机（压力表） |  |  | 旋流沉砂 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 漏氯报警 |  |  | 加氯间 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生化池电器设备控制柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备分类及名称 |  |  | 数量 |  |  |  |  | 型号规格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交流低压动力柜 |  |  | 1 |  |  |  |  | XL |  |  |  |  |  |  |  |
| 低压配电箱 |  |  | 4 |  |  |  |  | PXT |  |  |  |  |  |  |  |
| 滗水器控制箱 |  |  | 8 |  |  |  |  | DKX-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 污泥回流泵控制箱 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 蝶阀控制箱 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电动阀门控制箱 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 潜水搅拌器控制箱 |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 溶解氧仪表箱 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 沉沙池电器设备控制柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | PH值仪表箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 2 |  |  | COD仪表箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 3 |  |  | 吸砂桥行走控制箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 4 |  |  | 细格栅控制箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 5 |  |  | 进水闸门控制箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 6 |  |  | 低压配电箱 |  |  |  |  | PXT |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 7 |  |  | 砂水分离器控制箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 各处动力配电柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 设备分类及名称 |  |  |  |  | 型号规格 |  |  |  |  |  |  | 数量 |
| 1 |  |  | 低压抽出式成套开关设备 |  |  |  |  | GCK |  |  |  |  |  |  | 7 |
| 2 |  |  | 交流低压动力柜 |  |  |  |  | XL |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 3 |  |  | 交流低压动力柜 |  |  |  |  | XL |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 4 |  |  | 交流低压动力柜 |  |  |  |  | XL |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 各处低压配电箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 低压配电箱 |  |  |  |  | QC36-4TA |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 2 |  |  | 低压配电箱 |  |  |  |  | 不详 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 3 |  |  | 低压配电箱 |  |  |  |  | LD-B10 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 4 |  |  | 低压配电箱 |  |  |  |  | CYOP PZ30 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 5 |  |  | 低压配电箱 |  |  |  |  | UAYE PZ30 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 6 |  |  | 低压配电箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 7 |  |  | 低压配电箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 注：以上设备仅供参考 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3）、空港国际物流区污水处理厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 项目 |  |  |  |  | 数量 |  | 单位 |  |  | 备注 |  |  |  |
|  | 1 | 格栅槽 |  |  |  |  | 2.5 |  | m3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 不锈钢自动细格栅 |  |  |  |  | 1 |  | 台 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 调节槽 |  |  |  |  | 202.5 |  | m3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 潜水排污泵 |  |  |  |  | 2 |  | 台 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 电磁流量计 |  |  |  |  | 1 |  | 台 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 潜水搅拌机 |  |  |  |  | 2 |  | 台 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 水解酸化槽 |  |  |  |  | 81 |  | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 穿孔配水系统 |  |  |  |  | 2 |  | 套 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 穿孔曝气系统 |  |  |  |  | 2 |  | 套 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 回流配泥系统 |  |  |  |  | 2 |  | 套 |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 弹性填料 |  |  |  |  | 2 |  | 套 |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 集水堰 |  |  |  |  | 2 |  | 套 |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | 接触氧化槽 |  |  |  |  | 202.5 |  | m3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | 低噪音回转式鼓风机 |  |  |  |  | 3 |  | 台 |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | 混合液回流泵 |  |  |  |  | 4 |  | 台 |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | 微孔曝气系统 |  |  |  |  | 2 |  | 套 |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 | 弹性填料 |  |  |  |  | 2 |  | 套 |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 | 回流配泥系统 |  |  |  |  | 2 |  | 套 |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 | 配水堰 |  |  |  |  | 2 |  | 套 |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | 集水堰 |  |  |  |  | 2 |  | 套 |  |  |  |  |  |  |
|  | 21 | 斜板沉淀槽 |  |  |  |  | 81 |  | m3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 22 | 斜板填料 |  |  |  |  | 2 |  | 套 |  |  |  |  |  |  |
|  | 23 | 集水堰 |  |  |  |  | 2 |  | 套 |  |  |  |  |  |  |
|  | 24 | 排泥系统 |  |  |  |  | 2 |  | 套 |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 | 导泥系统 |  |  |  |  | 2 |  | 套 |  |  |  |  |  |  |
|  | 26 | 污泥回流泵 |  |  |  |  | 4 |  | 台 |  |  |  |  |  |  |
|  | 27 | 微絮凝连续流接触过滤器 |  |  |  |  | 1 |  | 台 |  |  |  |  |  |  |
|  | 28 | 空气泵 |  |  |  |  | 1 |  | 台 |  |  |  |  |  |  |
|  | 29 | 加药装置 |  |  |  |  | 2 |  | 套 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 | 储泥槽 |  |  |  |  | 36 |  | m3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 31 | 污泥螺杆泵 |  |  |  |  | 2 |  | 台 |  |  |  |  |  |  |
|  | 32 | 预浓缩污泥脱水机 |  |  |  |  | 1 |  | 台 |  |  |  |  |  |  |
|  | 33 | 污泥调理系统 |  |  |  |  | 1 |  | 套 |  |  |  |  |  |  |
|  | 34 | 设备机房 |  |  |  |  | 270 |  | m2 |  |  | 彩钢房 |  |  |  |
|  | 35 | 控制系统 |  |  |  |  | 1 |  | 批 |  |  |  |  |  |  |
|  | 36 | 管路、电缆 |  |  |  |  | 1 |  | 批 |  |  |  |  |  |  |

### 供电系统

1、扩展区污水处理厂用电负荷为二级负荷，采用10KV单环网供电方式，设置室外400KVA箱式变电站一座向全厂供电。

2、起步区污水处理厂用电负荷为二级，采用10KV单环网供电方式，设置室内400KVA箱式变电站一座向全厂供电，并备有200KW发电机1台。

3、物流区污水处理厂用电负荷为二级负荷，采用单路0.4kV低压电源供电，设~220/380V配电及控制装置向全厂供电。

### 仪表及自控系

1、扩展区污水处理厂仪表及自控系统

1）仪表系统

主要仪表测量包括：水位差、水/泥位、水位/泥位极限、溶解氧、悬浮物浓度、污水/污泥流量、鼓风量。

2）自控系统

采用模块化的分布式控制系统，配备监控计算机，网络结构使用集线器的星型总线结构。

网络通讯介质采用可直埋屏蔽双绞电缆。

配备在线式UPS不间断供电电源，供电时间为30分钟。

2、起步区污水处理厂仪表及自控系统

1）仪表系统：

主要仪表测量包括：水位差、水/泥位、水位/泥位极限、溶解氧、悬浮物浓度、污水/污泥流量、鼓风量。

2）自控系统

采用模块化的分布式控制系统，配备监控计算机，网络结构使用集线器的星型总线结构。

网络通讯介质采用可直埋屏蔽双绞电缆。

配备在线式UPS不间断供电电源，供电时间为30分钟。

3、物流区污水处理厂仪表及自控系统

1）仪表系统：

主要仪表测量包括：泵出口压力、水位差、水/泥位、水位/泥位极限、溶解氧、悬浮物浓度、污水/污泥流量。

2）自控系统

采用PLC控制系统，网络结构使用集线器的星型总线结构。

配备在线式UPS不间断供电电源，供电时间为30分钟。

### 污水处理厂各工艺运行要求

1、生物池（生物处理工艺）

1）技术操作规程

（1）各班次要及时测试生物池的30分钟沉降比，发现测试结果不符合工艺参数要求应及时调整运行工艺，确保污水处理厂运行达标达产。

（2）严格遵守巡视制度，调节各廊道供气量，保持供气均匀，确保气水比，应及时释放冷凝水。

（3）生物池在检修放空时，应遵守先放水，后停气的原则，并随时观察反渗井内水位，防止池体上浮。另外，生物池运行时应遵守先供气后进水原则，曝气系统严禁爆晒

（4）开启各种设备时，必须检查电气开关，螺丝紧固，闸门开启位置情况。潜水搅拌器应按要求固定位置，并每日检查销钉，吊链的工作情况，避免叶片损坏。

（5）停电、送电后，要及时巡视设备，开启检查设备情况，开风机前要打开吹湿阀，防止供气管道破裂。

2）安全操作规程

（1）值班人员在巡视时，应佩带劳保防护用品。

（2）在巡视过程中应两人同时进行，防止坠落。

（3）遇雨、雪天气，应及时清除池走到上的积水或冰雪，保证操作人员在巡视和工作时的安全。

（4）生物池产生泡沫和浮渣溢到走廊时，上池工作应注意防滑。

（5）放空生物池要遵守先停水，后停气的原则，生物池进水要遵守先进气、后进水的原则，生物系统严禁爆晒。

（6）曝气池所属设备、回流污泥泵、配水计量槽设备检修，停电必须挂牌，防止触电，并检查护栏牢固程度，防止坠落事故发生。

（7）手动闸门启闭时应注意摇把，不要用力过猛，防止滑倒、跌伤、碰伤、坠落事故发生。

（8）开闭井盖时，必须用手钩或铁镐，严禁直接用手开闭。开井盖时不可用力过猛，防止将钩拉直或钩伤人砸脚。井盖打开后要顺行放好，井盖上严禁站人。

（9）检查井、闸门井井盖打开后，如无人看管，必须立即设摆护栏，白天应加三角红旗，夜间加点红灯。

（10）进入各种闸门井、螺旋泵进泥渠、曝气池以上管道时，必须经安全员进行气体检测，易燃、易爆、有毒、有害、气体在允许值内时，方可操作。作业人必须穿戴齐全安全保护用品。两名监护人员必须手握安全绳，时刻警惕防止发生意外，保证人身安全。作业时间不得超过一小时。

（11）清理机电设备及周围卫生时，严禁擦拭设备运转部位，冲洗水不得溅到电缆头和电机带电部位及润滑部位。

（12）设备突然断电或工艺设备发生故障、事故时，应立即采取相应的措施并及时向上级主管部门报告，不得擅自通电或修理设备。

（13）机械曝气叶轮不得脱离水面，叶片不得被异物堵塞。曝气叶轮运转时，应注意浸没深度，叶轮正常运转时，周围涌浪推向池壁没有水珠飞溅现象。而叶轮离开水面时，会出现池面水泡细密、水珠飞溅、电流下降现象。

3）生物池维护保养周期

（1）应每年放空、清理生物池一次，清通曝气头及曝气管，检修曝气装置。生物池长期运行，部分死角的积泥应清除掉。另外，各类曝气头及曝气管都有被污泥堵塞和损坏的现象，所以应定期清除、检修和更换曝气头或曝气管。对池内一般钢部件，应进行防腐处理，同时做好空气管路的防漏和检修工作，防止空气流失及供氧不足的弊端，造成能源浪费。

（2）表面曝气机、射流曝气器等曝气设备，应定期进行维修。对曝气设备应定期或按厂家要求进行大、中、小修，保证污水二级处理“心脏”部位的安全和正常运行。

（3）生物池日常维护保养部位及周期见下表

| 序 号 | 维护部位 | 维 护 内 容 | 维 护 周 期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2小时 | 2天 | 周 | 季度 |
| l | 配水计量槽 | 巡视及调整配水情况 | 一次 |  |  |  |
| 2 | 生物池 | 吹湿管放水 |  | 一次 |  |  |
|  |  | 所有仪表探头的清洗 |  |  | 一次 |  |
|  |  | 所有仪表盘的清洗 |  |  | 一次 |  |
|  |  | 巡视生物池的工艺运行情况并做适当的调整 | 一次 |  |  |  |
| 3 | 所有设备 | 所有设备卫生 |  |  | 一次 |  |
|  |  | 潜水搅拌器润滑油加注及更换 |  |  |  | 一次 |
| 4 | 所有池面 | 栏杆、地面、池壁 |  |  | 一次 |  |

2、鼓风机房

1)．岗位职责

(1)按照生产污水处理厂运行要求,保证按时、按质完成本岗各项生产、安全及管理指标。

(2)加强日常维修、养护工作，确保各设施、设备正常运转。

(3)在日常工作中，要加强巡视，如发现异常，应查明原因、消除隐患，并及时上报。

(4)必须认真及时填写各种生产运行报表，并保证数据真实、可靠、有效。

(5)做好安全管理工作，严格执行各项安全管理规章制度和安全技术操作规程。

2)．巡视检查制度、内容

(1)巡视检查制度

为保证鼓风机正常安全运行，值班人员应对本岗内的设备、设施进行巡视检查，巡视检查分正常巡视和特殊巡视，巡视应两人同时进行，一人操作、一人监护，防止触电事故发生。

1）正常巡视：交接班巡视和每班定点定时巡视。

2）特殊巡视：

①遇有大风、雷雨、冰雹、大雪、大雾等天气。

②鼓风机检修后设备重新投入运行。

③鼓风机运行异常。

④鼓风机改变运行工艺参数后运行。

⑤进气廊道异常。

(2)巡视检查内容：

1）鼓风机油压、油温、轴温、风压、电流等情况。

2）检查鼓风机进出气系统。

3）检查鼓风机冷却系统。

4）检查鼓风机润滑系统。

5）检查值班室配电盘指示电流、风量。

6）巡视过程中如发现问题应进行紧急处理，做好记录，并及时上报。

3)．技术操作规程

(1)首次开车前的检查

鼓风机首次开车前应全面检查机组的气路、油路、电路和控制系统是否达到了设计要求。

1）检查进气系统、消音器、伸缩节和空气过滤器的清洁度和安装是否正确。特别应注意检查叶轮前面的部位、进气口和进气管。

2）检查油路系统

①检查油箱是否清洁，油路是否畅通。

②检查油号是否符合规定，加油是否至规定油位。

③启动油泵，检查旋转方向是否正确。油泵不得无油空转或反转。油温低于10℃，不允许启动油泵，否则可能造成油泵电机超负荷。

若油系统已拆卸过或改动过，油系统必须按下列步骤用油进行冲洗：

①拆下齿轮箱和鼓风机上的管路。

②使油通过干净管路流回油箱。

③外部油系统用温度超过10℃的油冲洗1h。

④重新连接齿轮箱和鼓风机的管路，并确认管路畅通。

⑤油系统用温度超过10℃压力为0.15—0.3Mpa的油冲洗0.5h。

⑥小心地用手盘动转子一转（利用电机和齿轮箱之间的连轴器很容易转动），然后再冲洗0.5h。

⑦检查滤油器滤心，若必要应予以清洗或更换。

3）检查放空阀、止回阀安装是否正确。

4）检查放空阀的功能和控制是否正确

5）检查扩压器控制系统的功能和控制是否正确

6）检查进口导叶控制系统的功能和控制是否正确。

7）检查油冷却器的冷却效果。

8）水冷时，检查管路和阀门安装是否正确，水压是否正常，有无泄漏。

9）风冷时，检查风扇电机的转动方向。

(2)试运转

试运转的目的是为了检查开/停顺序和电揽连接是否正确。启动鼓风机前必须手动盘车检查，各部分不应有不正常的撞击声。瞬时点动机组主电机，最多2—3s，检查主电机转动方向是否正确。若方向不对，电机需重新接线。转动方向不对，几秒钟内就会造成鼓风机和齿轮箱永久性损坏。

试运转期间应检查和/或调整下列项目：

1）放空阀的开、闭时间。

2）止回阀的功能。

3）压力管路中的升压情况。

4）润滑油的压力和温度应稳定。

5）调节油冷却器情况。

6）水冷时，调节恒温气阀，检查通水情况。

7）风冷时，调节恒温气阀，检查风扇电机的开/停情况。

8）检查油温。

9）扩压器叶片手动调整试验情况。

10）进口导叶手动调整试验情况。

11）全监测装置、恒温器、恒压器 及紧急停车装置的试验情况。

12）正常启动和停车顺序情况。

13）电机过载保护（扩压器/进口导叶极限位置）试验情况。

14）在工作温度时检查漏电情况。

15）检查就地盘至主控盘的接线。

(3)启动与停车

正常启动程序如下：

1）打开放空阀或旁通阀。

2）使扩压器和/或进口导叶处于最小位置。

3）给油冷却器供水（风冷时开冷却风扇）。

4）启动辅助油泵。

5）辅助油泵油压正常后，启动机组主电机。

6）主油泵产生足够油压时，停辅助油泵。

7）使进口导叶微开（15℃）左右。

8）机组达到额定转速确认各轴承温升、各部分振动值都符合规定。

9）进口导叶全开时，慢慢关闭放空阀或防通阀。

10）放空阀关闭后，扩压器和/或进口导叶进入正常动作，启动程序完成，机机组投入负荷运行。

正常停车程序如下：

1）打开放空阀。

2）进口导叶关至最小位置。

3）机组主电机停车。

4）机组停车后，停油冷却器冷却水。

在停车过程中应注意记录主电机从断电直到转子完全停止转动的时间。如果机组停车时间比正常时间短，则应检查原因，是否有磨刮等现象。

（4）运行检查

1）油位不得低于最低油位线。

2）油温

3）油压。

4）油冷却器供水压力和进出水温度。

5）鼓风机排气压力。

6）鼓风机进气压力。

7）鼓风机排气温度。

8）鼓风机进气温度。

9）进气过滤器压差。

10）振动。

11）功率消耗。

12）鼓风机运行时，应定期记录仪表读数，并进行分析对比。

13）就地盘至少每周一次设定在手动位置，扩压器和/或进口导叶从全闭到全开至少动作两次。这个方法也适用于不工作的鼓风机。

14）每月检查一次油质。

15）如果鼓风机停机一个月，应采取下列措施：就地盘设定到手动位置，启动油泵。当油泵运行约0.5h后，鼓风机按正确的转动方向至少盘车5转。油泵至少运行1h，运行时间长更好。

16）机组运行中有下列情况之一应立即停车：

①机组突然发生强烈振动或机壳内有磨刮声。

②任一轴承处帽出烟雾。

③油压下降。

④轴承温度忽然升高超过允许值，采取各种措施仍不能降低。

⑤油位降至最低油位线，加油后油位未上升。

⑥转子轴向窜动超过0.5mm。

4)．安全操作规程

（1）必须在供给润滑油的情况下盘动连轴器。鼓风机除了在运行和启动过程中要保持良好的润滑，在试车前盘动连轴器也必须保持风机及电机轴承的良好润滑，防止发生摩擦，造成磨损，导致烧瓦事故。

（2）清扫通风廊道、调换空气过滤器的滤网和滤袋时，必须在停机的情况下进行，并采取相应的防尘措施。鼓风机通风廊道内的尘埃量很大，有害物质很多，廊道内的操作条件和环境非常恶劣，所以必须在防护工作准备好的情况下，如戴好口罩、防尘帽子及眼镜后再进入廊道操作。

（3）操作人员在机器间巡视或工作时，应偏离连轴器。鼓风机的转速很快，万一发生连轴器连接件的损坏，将沿着连轴器旋转的切线方向抛出，所以操作人员应远离或避开该处工作。

（5）应经常检查泠却、润滑系统是否通畅，温度、压力、流量是否满足要求。鼓风机冷却系统的正常 运行对风机的正常工作起着很重要的作用。循环系统必须畅通无阻。水温、水压、水量应满足使用要求。夏季水温较高时，应做好循环水的冷却或采用合格的地下水做冷却水。

（6）停电后，应关闭进、出气闸阀。关闭进出气闸阀，防止叶轮倒转损坏设备，再启动风机可减轻风机的启动负荷。

5)．维护保养周期

（1）通风廊道，应每月检修一次。通风廊道的结构应坚固、无损。由于过滤装置堵塞造成的廊道坍墙体破损要及时组织维修、加固，保证气体在廊道内流动畅通。

（2）帘式过滤器的滤布应每月更换一次。滤袋应三个月更换一次。静电除尘过滤装置应定期清洗、检修。由于空气中尘埃量较多，加重了空气过滤装置的负荷，因此，操作人员要及时清洗、更换过滤装置，否则，过滤装置严重堵塞，减少出风量并形成负压。

（3）备用的转子或风机轴应每周旋转120℃或180℃。由于转子的自重较大，特别是大容量的风机，长期静止放置，将造成主轴弯曲，投入运行时，不能正常使用，所以应注意变换转子放置的角度。

（4）冷却、润滑系统的机械备及设施应定期检查与清洗。除对循环水泵、润滑油泵定期进行维护、检修外，还应据水质情况对换热器定期进行内部检查与清洗，通过水压实验，检查水管是否有泄漏现象，防止水油混合。清洗换热器、机油滤清器、管道和闸阀的污物，防止堵塞。此外，还应定期放空清洗冷却水的贮水池，使水质合格。

（5）鼓风机维护保养见下表

| 序号 | 维 护 内 容 | 维 护 周 期 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 每日 | 每周 | 每月 | 每季 | 每年 |
| 1 | 油位 | √ |  |  |  |  |
| 2 | 润滑油路是否通畅及是否有漏油现象 | √ |  |  |  |  |
| 3 | 清洗油过滤器 |  |  | 1次 |  |  |
| 4 | 清理与更换空气过滤器 |  |  | 1次 |  |  |
| 5 | 各配电元件的检修 |  |  | 1次 |  |  |
| 6 | 润滑油的更换 |  |  |  |  | 2次 |
| 7 | 通风换气扇的检查 |  |  |  | 1次 |  |
| 8 | 机器上各联接部位的紧固 |  |  | 1次 |  |  |

3、沉砂池

1）运行管理

（1）沉砂池要完成污水进入细格栅后含有小颗粒的物质沉淀下来，并通过配水井对污水进行分配，通过闸门控制将污水均匀进入各生物池。

（2）沉砂池刮砂机轨道，应经常检查和调整，保持刮砂机运行正常，及时清除池内沉淀的泥砂。沉砂池在运行中，操作人员必须经常巡视刮吸泥机是否工作正常，避免因故障泥砂得不到及时排放。

（3）刮吸泥机集泥槽内的污物应每月清除一次。气提作用发挥好时，可将池内大块杂物通过吸泥管收集在集泥槽内。由于槽内水流为重力流，此类杂物在槽内越积越多，不能随水排除。长时间不清除，给刮泥机增加负荷。

（4）去除浮渣时，要根据实际情况适量去除，去浮渣过多会使随同浮渣带走的浮泥过多。去浮渣不足会使浮渣散布在挡板周围或积在挡板下随出水带走。

（5）应经常检查与调整出水堰板的平整度，保持堰板平整，防止短流。应保持堰板与池壁之间密合，不漏水。

（6）及时排除浮渣并经常用水冲洗浮渣斗。挂在堰板上的浮渣也应及时人工清除。

2）岗位职责

（1）严格依照生产运行管理要求的内容执行。

（2）保证按时、按质完成本岗各项生产、安全及管理指标。

（3）加强日常的维修、养护工作，以确保各设施、设备的正常运转。

（4）值班人员在日常巡视过程中，如发现异常，则应查明原因、消除隐患，并及时上报。

（5）值班人员必须认真、及时的填写各种生产运行报表，以确保数据的真实性、可靠性、有效性。

3）巡视检查制度、内容

（1）巡视检查制度：

为保证安全运行，值班人员须对本岗内的设备、设施进行巡视检查，巡视检查分正常巡视和特殊巡视，巡视应两人同时进行，一人操作、一人监护，防止漏电事故发生。

1）正常巡视：交接班巡视和每班定点定时巡视。

2）特殊巡视：

① 恶劣天气如：大风、雷雨、冰雹、大雪、大雾等天气。

② 新修机电设备重新投入运行。

③ 构筑物放空时。

④ 检修设备、构筑物降水保持水位。

⑤ 工艺运行调整后。

（2）巡视内容如下：

1）巡视检查与调整配水系统，混合液是否均匀。

2）巡视检查出水堰、出水是否均匀，有无杂物。

3）巡视检查出水水质。

4）检查刮泥机、撇渣机等运行状况。

5）巡视人员在巡视过程中应该佩戴安全防护用品。

6）在巡视过程中，保证两人同时进行，防止坠入池中及各种危险现象发生。

4）技术操作规程

（1）根据工艺要求和运行情况，及时调节各池配水量，保证配水均匀。

（2）及时清扫堰口、出水槽，保持三角堰、出水槽内无杂物。

（3）堰口须保持水平，以使整个池各相同部位流量相等、流速相等，保证出水均匀达标。必要时可在沉淀池进口处安装控制孔或挡板以使流量分布更均匀。

（4）定时检查、清扫走道板杂物，避免影响刮砂机运行。

5）安全操作规程

（1）工作人员和维修人员必须经过技术培训和生产实践，经考试合格后方可上岗。严禁非岗位人员和非操作人员操作本岗机电设备。操作人员在进行电器设备操作、保养时，必须持有电工操作证,并应按照电工操作规程进行操作。操作人员必须穿戴齐全劳动保护用品，做好安全防护工作，一人操作一人监护。

（2）设备开启前，严格按照电气安全操作程序工作，方可开启设备。设备如出现故障，必须在设备主控电源上悬挂警示牌，防止误操作。

（3）清捞浮渣注意力必须集中。检查护栏是否开焊并做好防滑，防止坠落事故发生。

（4）刮砂机停电必须挂牌，防止触电，并检查护栏牢固程度，防止坠落事故发生。

（5）闸门启闭时应注意摇把，不要用力过猛，防止滑倒、跌伤、碰伤、坠落事故发生。

（6）开闭井盖时，必须用手钩或铁镐，严禁直接用手开闭。开井盖时不可用力过猛，防止将钩拉直或钩伤人砸脚。井盖打开后要顺行放好，井盖上严禁站人。

（7）检查井、闸门井井盖打开后，如无人看管，必须立即设摆护栏，白天应加三角红旗，夜间加点红灯。

（8） 进入0.8m以上管道时，必须经安全员进行气体检测，易燃、易爆、有毒、有害、气体在允许值内时，应填写好下井安全操作票，经处安技部门批准后，方可操作。作业人必须穿戴齐全安全保护用品。两名监护人员必须手握安全绳，时刻警惕防止发生意外，保证人身安全。作业时间不得超过一小时。

（9）清理机电设备及周围卫生时，严禁擦拭设备运转部位，冲洗水不得溅到电缆头和电机带电部位及润滑部位。

（10）设备突然断电或工艺设备发生故障、事故时，应立即采取相应的措施并及时向主管部门或运行值班人员报告，不得擅自通电或修理设备。

6）维护保养周期

（1）沉砂池工艺维护表

| 序号 | 维护部位 | 维 护 内 容 | 维 护 周 期 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1小时 | 2小时 | l天 | 2天 | 周 |
| l | 配水槽 | 巡视及调整配水情况 |  | √ |  |  |  |
| 2 |  | 巡视沉砂池的配水是否均匀并做适当调整 |  | √ |  |  |  |
|  |  | 出水水质情况如发现问题及时解决 |  | √ |  |  |  |
| 3 | 所有设备 | 所有设备卫生 |  |  |  |  | 一次 |
| 4 | 所有池面 | 所有池面卫生包括出水堰 |  | √ |  |  |  |
|  |  | 栏杆、地面、池壁 |  |  |  |  | 一次 |

（2）沉沙池设备维护表(刮砂机)

| 序号 | 维 护 内 容 | 维 护 周 期 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 每日 | 每周 | 每月 | 每季 | 每年 |
| l | 润滑油油位检查 | √ |  |  |  |  |
| 2 | 胶轮运行情况 | √ |  |  |  |  |
| 3 | 润滑油的加注与更换 |  |  |  | 一次 |  |
| 4 | 空气管道的检查 | √ |  |  |  |  |
| 5 | 中心滑环电器检查 |  |  | 一次 |  |  |
| 6 | 所需配电系统元件的检查 |  |  | 一次 |  |  |
| 7 | 行走机构的检查 |  |  |  | 一次 |  |

（3）气提装置应定期检查。空气提升装置中的空气管道，空气分配器集变管接头等处，应定期检查其管道是否有被冷凝水堵塞现象，空气分配器是否有腐蚀现象，管道接口处是否密封完好等等。发现问题，应采取相应的措施予以解决。

（4）每年应将沉砂池放空一次，彻底检查水下状况，如刮砂机部件是否脱落，混凝土抹面是否脱落管线是否堵塞等。

4、回流污泥泵

1）安全操作规程

（1）工作人员和维修人员必须经过技术培训和生产实践，经考试合格后方可上岗。严禁非岗位人员和非操作人员操作本岗机电设备。操作人员在进行电器设备操作、保养时，必须持有电工操作证,并应按照电工操作规程进行操作。操作人员必须穿戴齐全劳动保护用品，做好安全防护工作，一人操作一人监护。

（2）设备开启前，严格按照电气安全操作程序工作，方可开启设备。设备如出现故障，必须在设备主控电源上悬挂警示牌，防止误操作。

（3）各类回流泵均严禁频繁启动。无论采用哪种类型的泵提升回流污泥，均不能频繁启动，否则，易造成电机、泵体及传动机构的损坏。

（4）当螺旋泵停机后再启动时，必须待螺旋泵泵体中的活性污泥泄空后方可开机。因泵体带着活性污泥启动，逆向旋转，此时使启动负荷增大，易造成泵轴变形，甚至损坏其他联结处和电机。

（5）清理机电设备及周围卫生时，严禁擦拭设备运转部位，冲洗水不得溅到电缆头和电机带电部位及润滑部位。

2）维护保养周期

（1）回流泵房工艺维护表

| 序号 | 维护部位 | 维 护 内 容 | 维 护 周 期 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1小时 | 2小时 | l天 | 2天 | 周 |
| 1 | 回流泵房 | 巡视泵的运行情况 |  | √ |  |  |  |
|  |  | 巡视回流污泥的工艺情况做适当的调整 |  | √ |  |  |  |
| 2 | 所有设备 | 所有设备卫生 |  |  |  |  | 一次 |

（2）回流泵房设备维护表(回流泵)

| 序号 | 维 护 内 容 | 维 护 周 期 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 每日 | 每周 | 每月 | 每季 | 每年 |
| l | 润滑油油位的检查 | √ |  |  |  |  |
| 2 | 润滑油的更换 |  |  |  |  |  |
| 3 | 上、下轴承所用润滑脂添加 |  |  |  | 一次 |  |
| 4 | 上、下轴承所用润滑脂更换 |  |  |  |  |  |
| 5 | 各联接处的紧固件检查 |  |  | 一次 |  |  |
| 6 | 上轴承锁紧螺丝的紧固 |  |  | 一次 |  |  |
| 7 | 运行状况的检查 | √ |  |  |  |  |
| 8 | 电器元件的检查 |  |  | 一次 |  |  |

（3）长期停用的螺旋泵，应每周将泵体的位置旋转180°。每月至少试车一次。螺旋泵长期停用后，定期试车可检查各部位性能是否完好，发现问题，可及时修理，使之处于完好的备用状态。另外，每周至少变换泵体位置，可避免由于泵体自重产生的泵轴变形。

5、消毒间

1）运行管理

（1）消毒间室内温度宜保持在15-25℃。

（2）开泵前应检查投加设备，做好各项准备工作；消毒设备的操作程序进行；停泵前2-3min应关闭消毒总阀。从事消毒作业的人员必须遵守消毒间各项规章制度，保证安全，熟悉消毒设备的性能、操作要领及排除故障的方法，并定期接受技术培训和安全教育。各类消毒设备的操作方法虽不尽相同，但开泵前都必须例行各项检查工作。待检修工具和材料、水射器、导管、压力水源正常、消毒设备各部件无故障，方可投入运行。设备投入使用后，运行中还应注意检查转子流量计的转子位置是否移动，需要时，加以调整，检查水射器的工作状况有无泄漏现象，并在停止投加时，提前关闭消毒总阀，然后断水，防止渗漏、腐蚀。

（3）长期不使用的消毒间，应妥善处置。需重新启动时，应按消毒间投产运行前的检查和验收方案重新做好准备工作。消毒间长期停置不用，此时应将消毒药剂进行妥善处理。消毒间内的机械设备要做好防腐处理，车间门窗要封闭，闲人不得进入。如果需要重新启用消毒间时，应做好各项安全检查、验收工作，包括工艺、结构、设备、设施等。待一切符合要求，具备了正常运转的条件后，方可投入试运行。

2）岗位职责

（1）严格依照生产要求及操作规程的内容执行。

（2）加强日常的维修、养护工作，以确保各设施、设备的正常运转。

（3）值班人员在日常巡视过程中，如发现异常，则应查明原因、消除隐患，并及时上报。

（4）值班人员必须认真、及时的填写各种生产运行报表，以确保数据的真实性、可靠性、有效性。

3）巡视检查制度、内容

（1）巡视检查制度：

为保证安全运行，值班人员须对本岗内的设备、设施进行巡视检查，巡视检查分正常巡视和特殊巡视，巡视应两人同时进行，一人操作、一人监护，防止漏电事故发生。

1）正常巡视：交接班巡视和每班定点定时巡视。

2）特殊巡视：

① 新修机电设备重新投入运行。

② 检修设备。

③ 工艺运行调整后。

（2）巡视内容如下：

1）巡视消毒间内消毒系统运转是否正常。

2）巡视过程中如发现问题应进行紧急处理，做好记录，并及时汇报。并根据指令解决问题。

3）值班人员在巡视时，应佩戴劳保防护用品。

4）在巡视过程中应两人同时进行，防止意外发生。

4）技术操作规程

（1）熟练掌握系统内各设备的性能，适时对操作人员进行技术考核。

（2）在运行过程中，一旦发现设备或管道接头处有泄露时，运行及维护人员应按以下顺序进行工作：

1）操作人员首先应佩戴好防毒面具等相应的工具。

2）维修人员进入消毒间后，首先关闭总阀门并作出标记。

3）将消毒设备调整至最大投加量，以最短的时间将系统内的消毒药剂排空。

4）修复后再重新安装并进行气密性测试，合格后即可进行正常投加运行。

5）安全操作规程

（1）操作人员应进行岗前培训，详细阅读厂家提供的所有设备的技术资料，合格后才能上岗。

（2）应配有合格的抢修材料、工具箱、检漏设备等。所有工具应放置在固定地点。并将抢修材料、工具箱等放置在明显固定的位置上。

（3）消毒间内应配置排风地沟，在工作前应通风5-10min， 并应安装报警装置。

（4）消毒间内应适当存放适量的备品备件，以备急用。

（5）消毒间保养和维护时，严禁违章明火和撞击火花。

6、污泥脱水机房

1）运行管理

（1）运行中，应经常观察滤带的损坏情况，及时更换新滤带。滤带的使用寿命一般在3000－10000小时之间，如滤带过早损坏，应分析原因。滤带损坏常表现为老化、腐蚀或撕裂。下列情况会造成滤带损坏，应及时排除：滤带的尺寸或材质不合理；辊压筒不整齐；滤带的接缝不合格；纠偏系统不灵敏；张力不均匀。

（2）污泥脱水完毕，应立即将设备和滤布冲洗干净。脱水机滤布及机组周围污泥除了在机组正常运转过程中的自动清洗和人工清理外，在停止脱水后还需彻底清洗滤布，避免污泥干燥后堵塞滤布孔眼，降低以后的过滤效果并缩短滤布使用寿命。同时将机组周围的污泥清除干净，保持环境卫生。

（3）用干化场进行污泥脱水时，污泥应依次投放在干化床上，并根据污泥干化周期晾晒、起运干污泥。污泥自然干化的脱水周期与脱水效果有关，而脱水效果又受污泥性质及干化场上的渗透、蒸发与人工撇出等诸因素制约。为了提高污泥的干化效率，经常翻松干燥的污泥，并将撇出的污泥水及时排除，为污泥水分的蒸发和渗透创造良好的条件。此外，将干化的污泥及时起运，充分发挥干化场单位面积利用率，如在不取出干化污泥的情况下，直接将含水率高的新鲜污泥摊在原有的干污泥上，将降低渗透作用。，而且将延长数倍的干化时间。所以运行中应加强干化场的管理。

（4）运行中检查和观测离心脱机的有油箱的油位、轴承的油流量、冷却水及油的温度、设备的震动情况、电流读数等，如有异常，立即停车检查。

（5）离心机正常停车时，先停止进泥，继而注入热水或一些溶剂，继续运行10min以后再停车，并在转轴停转后再停止热水的注入，并关闭润滑油系统和冷却系统。当离心机再次起动时，应确保机内冲刷干净彻底。

（6）离心机进泥中，一般不允许大于0.5m的浮渣进入，也不允许65目以上的砂粒进入，因此应加强前级预处理系统对渣砂的去除。

2）巡视检查制度、内容

（1）巡视检查制度：

2）特殊巡视：

① 脱水机及其附属设备投入运行

② 检修后电设备重新投入运行。

③ 脱水机及其附属设备异常运行

④ 脱水机房内气体有异常味道

（2）巡视内容如下

1）配电柜、电气情况

2）高压冲洗水系统情况

3）纠偏系统情况

4）配药系统情况

5）滤带运转情况

6）脱水主机运转及产生的泥饼情况

7）泥泵、药泵运转情况

8）巡视检查时必须认真遵守安全操作规程，确保人身安全。

9）在巡视检查过程中，随时监测车间内气体成分，防止中毒。

10）巡视过程中遇有紧急情况，及时处理并上报生产运行科。

11）巡视过程中，值班人员认真填写各种报表，做到数据真实性、准确性、有效性。

3）技术操作规程

（1）保证脱水机房由二级消化池向脱水机房的输送熟污泥管道畅通。

（2）脱水机开车前值班人员应检查主机、供气系统、供水系统、纠偏系统、配药系统及电气系统是否正常。

（3）启动空气压缩机向脱水机提供压缩空气，调整滤布，张力达到规定指标值。

（4）启动污泥输送直皮带机、斜皮带机。

（5）打开高压冲洗水截门，启动高压冲洗泵。

（6）启动脱水机主机，调整滤布速度。

（7）脱水机主机旋转几圈后，待滤布完全浸湿后，方可启动污泥泵和药泵。

（8）调整投药比例在恰当的比例，打开稀释阀门，调节稀释水的比例。

（9）当絮凝器出口处发现污泥絮体时，脱水机进入正常运行工况。

（10）在脱水机进入正常工况后，根据污泥泥饼情况，进一步调整投药量，滤布速度，滤布张力等运行参数，使污泥泥饼均匀，污泥回收率高，泥饼含水率控制在75~80%之间。

（11）停机时，采用开机时的相反程序，将滤布及脱水机周围环境冲洗干净，保证皮带运输机无泥、无水。

（12）脱水机房泥饼运输时，保证不外漏。

（13）投泥泵，冲洗水泵定期保养，各种阀门定期维护，脱水机保养维护保证运行正常。

4）安全操作规程

（1）污泥脱水机械带负荷运行前，应空车运转数分钟。脱水机经数分钟的空车运转，可将滤布浸湿，带负荷运行后，利于泥饼脱落。同时还可初步调整脱水机滤布张力、主机转速及各种压力、真空度等影响脱水效果的控制装置。

（2）在污泥干化场操作时，应采取防滑等安全措施。在污泥干化场的污泥翻松、起运及排水等各项操作中，特别在雨季和寒冷地区的冰冻期，要特别注意防滑，防止摔伤。

（3）严禁重载车进入干化场。重载车进入干化场，会轧坏排水管或其他设施，所以严禁进入干化场。

（4）污泥脱水机运转过程之中，操作人员必须将通风设备开启，减少异味，防止中毒事故发生。

（5）污泥脱水机因故障停机维修时，必须在设备主控电源上悬挂警示牌，防止误操作，发生触电事故。维修时严格按照操作规程操作。

（6）污泥脱水机需要停车时，皮带运输机不应立即停止运行，要把污泥清干净后才能停车。

（7）储药池和溶药池周围必须保持清洁，禁止药品外溅。向溶药池加絮凝剂时，注意防滑。溶药池絮凝剂溢流时，必须清除干净，防止滑倒摔伤。

（8）脱泥场污泥运输前，应对运输车辆进行三检，注意设施完好及安全运输。

（9）清理机电设备及周围卫生时，严禁擦拭设备运转部位，冲洗水不得溅到电缆头和电机带电部位及润滑部位。

（10）设备开启前，严格按照电气安全操作程序工作，并经运行部门统一调度后，方可开启设备。设备出现故障，必须在设备主控电源上悬挂警示牌，防止误操作。

（11）设备突然断电或工艺设备发生故障、事故时，应立即采取相应措施并及时向主管部门或运行值班人员报告，不得擅自通电或修理设备。

5）维护保养周期

（1）投泥泵、投药泵和溶药池停用后，必须用清水冲洗。污泥及各种无机和有机化学调节剂均对投泥泵、投药泵及管道、溶药池等有腐蚀性，因而在停止使用后，必须用清水冲洗泵、管路、溶药池等，防止因残存的污泥、药液对设备及其他设施的腐蚀。

（2）冲洗滤布的喷嘴和集水槽应经常清洗或疏通。由于水中的杂质容易在喷嘴和水箱内结垢，堵塞水流，使滤布不能得到有效地冲洗，影响过滤效果并缩短滤布使用寿命，所以保持喷嘴及集水槽的清洁、污垢很重要。

（3）皮带运输机应定期检查和维修。

（4）干化场的围墙与围堤应定期进行加固维修，并清通排水管道，检查、维修输泥管道和闸阀。为了防止污泥的流失，使污泥在隔墙与围堤组成的方场地内有效地脱水，并使场地轮流使用，定期对其进行土建维修工作是保证干化场正常工作的基本条件。除此之外，还应清通水管道，使过滤后的水分很快泄空，加速脱水过程。

（5）按照脱水机的要求，定期进行机械检修维护，例如按时加润滑油、及时更换易损件等等。

（6）脱水机房内的恶臭气体，除影响身体健康外，还腐蚀设备，因此脱水机易腐蚀部分应定期进行防腐处理。加强室内通风，增大换气次数，也能有效地降低腐蚀程度，如有条件，应对恶臭气体封闭收集，并进行处理。

（7）应定期检查离心机的磨损情况，及时更换磨损部件。

7、监控仪表室

1）巡视检查内容如下：

（1）监控室计算机及模拟盘运行情况。

（2）各分控室运行情况。

（3）各相关班组自控设备运行情况。

（4）现场各自控仪表运行情况。

（5）闭路监视系统运行情况。

2）技术操作规程

（1）自控设备检修、校验主要包括：

1）电源电压是否在额定的允许范围内。

2）外观有无破损、断裂。

3）仪器、仪表、探头等是否处于良好的工作状态。

4） 各仪表精度是否符合测量要求。

5） 相关仪表的设定值是否符合工艺要求。

6）各数据采集、传输及信号显示是否正常。

7）除特殊情况外，自控设备检修时，必须切断电源，验电并封挂地线，在相关地点悬挂警示牌，方可操作。

8）进入泥区时，应严格遵守泥区操作规程。

9）监控室设备清扫时，应对有电部位加以防护，以防触电。

10）在进入存在有毒、有害气体及环境潮湿的作业场所前，应进行通风，配备各种防护用品。

3）维护保养周期

（1）仪器仪表各部件应完整、清洁、无锈蚀，表盘标尺刻度清晰，铭牌、标记、铅封完好；中央控制室应整洁；微机系统工作应正常；仪表井应清洁，无积水。

（2）长期不用的传感器、变送器应妥善管理和保存。为了防止变送器不工作时在仪表井或在露天中受潮和被腐蚀，可将其从管道上拆下，清洗后放入塑料袋内保存。

（3）应定期检测仪表中各种元器件、探头、转换器、计算器、传导电视和二次仪表等。涡轮流量计一类仪器的叶轮轴和轴头的配合间隙超过规定值时，应进行更换。超声波流量计等类仪器的探头粘接处的锈蚀严重时，应重新打磨光洁或用清洁剂进行清洗。计算器和传导电视也应按规定进行特殊的技术处理。总之，要使各种元件、电器线路及中央监控系统部分完好、正常。

（4）列入国家强检范围的仪器仪表，应按周期送技术监督部门检定修理。非强制检定的仪器仪表，应根据使用情况，进行周期检定。仪表零点的标定、量程范围、精度等级等项内容，通过强检与非强检及必要的修理后，保持、达到或恢复仪器、仪表的功能。使用单位应按要求定期送检。

（5）仪表经检定超过允许误差时应修理。现场检定发现问题后应换用合格仪表。

（6）计算机系统的打印机械部位应定期润滑。

8、化验室

1）水质管理

（1）城市污水处理厂污水、污泥处理正常运行检测的项目与周期，应符合表2-1和2-2的规定。

污水处理检测的项目与周期

| 序 号 | 项 目 |  | 周 期 | 序 号 | 项 目 | 周 期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PH值 |  | 每 日 一 次 | 21 | 蛔虫卵 | 每周一次 |
| 2 | SS |  |  | 22 | 烷基苯磺酸钠 |  |
| 3 | BOD5 |  |  | 23 | 醛类 | 每 月 一 次 |
| 4 | CODcr |  |  | 24 | 氰化物 |  |
| 5 | SV% |  |  | 25 | 硫化物 |  |
| 6 | MLSS |  |  | 26 | 氟化物 |  |
| 7 | MLVSS |  |  | 27 | 油类 |  |
| 8 | DO |  |  | 28 | 苯胺 |  |
| 9 | 氯化物 |  |  | 29 | 挥发酸 |  |
| 10 | 氨氮 | 脱氮除磷工艺每日一次 | 每 周 一 次 | 30 | 氢化物 |  |
| 11 | 硝酸盐氮 |  |  | 31 | 铜及其化合物 | 每 半 年 一 次 |
| 12 | 亚硝酸盐氮 |  |  | 32 | 锌及其化合物 |  |
| 13 | 总氮 |  |  | 33 | 铅及其化合物 |  |
| 14 | 有机氮 |  |  | 34 | 汞及其化合物 |  |
| 15 | 磷酸盐 |  |  | 35 | 六价格 |  |
| 16 | 总固体 |  |  | 36 | 总铬 |  |
| 17 | 溶解性固体 |  |  | 37 | 总镍 |  |
| 18 | 总有机碳 |  |  | 38 | 总镉 |  |
| 19 | 细菌总数 |  |  | 39 | 总砷 |  |
| 20 | 大肠菌群 |  |  | 40 | 有机磷 |  |

污泥处理检测的项目与周期

| 序 号 | 项 目 | 周 期 | 序 号 | 项 目 | 周 期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有机物含量 | 每 日 一 次 | 14 | 锌及其化合物 | 每 季 一 次 |
| 2 | 含水率 |  | 15 | 铜及其化合物 |  |
| 3 | PH |  | 16 | 铅及其化合物 |  |
| 4 | 脂肪酸 |  | 17 | 铬及其化合物 |  |
| 5 | 总碱度 |  | 18 | 镍及其化合物 |  |
| 6 | 沼气成分 | 每周一次 | 19 | 铬及其化合物 |  |
| 7 | 酚类 | 每 月 一 次 | 20 | 汞及其化合物 |  |
| 8 | 氰化物 |  | 21 | 砷及其化合物 |  |
| 9 | 矿物油 |  | 22 | 硼及其化合物 |  |
| 10 | 苯并（a）芘 |  | 23 | 总氮 |  |
| 11 | 细菌总数 |  | 24 | 总磷 |  |
| 12 | 大肠菌群 |  | 25 | 总钾 |  |
| 13 | 蛔虫卵 |  |  |  |  |

并认真填写检测原始数据。化验室的监测分析人员应按规定时间和安排，完成样品的测试，不允许无故拖延，及时将测试结果即原始报告交化验室的质量保证人员，经整理报送工艺运行管理及其有关的部门。原始记录报告的填写，应字迹清晰、工整，不得涂改或重抄，应用钢笔填写，若有笔误，按杠改法改写。

（2）化验室的各种仪器、设备、标准药品及检测样品应按产品的特性及使用要求摆放整齐，并应有明显的标志。

（3）化验室不具备化验条件的需委托第三方按照环保要求进行化验。

2）维护保养周期

（1）化验室的仪器设备应进行维护和定期检验。化验室的仪器设备本着谁使用谁维护的原则做好维护保养工作。由于该项目的监测分析人员熟悉和清楚该仪器设备的性能和特点，管理和维护较方便。在仪器使用期间，应按照验收时仪器所达到的指标(至少包括检测限及重复性)定期进行检验，并记录检验结果，按照使用说明书进行维护。

（2）精密计量仪器的检修和检定应由技术监督部门负责。化验室的分析天平和其他的精密计量仪器应定期检修和检定，并由国家技术监督部门统一负责。

（3）监测分析人员发现仪器出现故障时，应立即检修或上报。监测分析人员在使用仪器前应先检查仪器是否正常，仪器发生故障时，应立即查清原因，根据情况和仪器的类别(除去精密和贵重的仪器)，排除故障后才许继续使用，不准让仪器带病工作。

（4）仪器的附属设备应妥善保管，并应经常进行安全检查。

（5）贵重精密仪器使用的电源应安装电子稳压器。

（6）大型检测分析仪器不宜随意搬动，必须搬动时，除做好记录外，搬动后，应经国家法定计量部门检定通过后方可使用。

（7）分光光谱仪（含红外、紫外、可见光、原子吸收、荧光等）的操作人员对仪器的维护保养应严格限于如下范围：

1）定期擦拭外部镜片；

2）易损部件随着仪器灵敏度、重现性、回收率等指标的降低进行更换；

3）定期更换冷却循环水；

4）定期润滑打印机械部位；

5）原子吸收分光光谱仪用元素灯的调整与更换；

6）附属设备的除尘擦拭与通风等。

（8）分析仪器（含气相、液相色谱、质谱等）的维护保养应符合下列规定：

1）传感器系统应定期进行清洗或更换检测器。

2）加热系统、去氢器、气体过滤装置应定期检查，更换过滤材料。

3）终端显示系统的打印机、记录仪应定期润滑，并检查色带或针头是否磨损，应否更换。

### 人员要求

污水处理厂运行管理人员、专业人员、化验人员、工艺运行人员不允许分包，其他人员允许分包包括安保人员、保洁人员等。污水处理厂所有人员需符合国家《劳动法》相关规定，不能违反《劳动法》用工。

三厂配置专职项目经理1人，总负责污水处理厂各项事务，下配置每厂各1名厂长，各厂管理人员需24小时带班。三厂共用1座化验室（化验室坐落在扩展区污水处理厂）各厂水样需每天进行取水，并在当天送至化验室进行化验，常规能够当天出数据的必须当天出数据。

三厂共用一名污水处理厂在线数据填报人员，按照环保局及水务局规定时间要求，按时填报数据，确保数据真实有效。

按照污水处理厂日常运行耗电情况及时向业主申请电费（申请电费需在电费用完前不少于10个工作日），确保污水厂能够安全稳定运行。

1、扩展区污水处理厂

1）每班管理人员在岗不少于1人，运行人员在岗不少于4人，安保人员在岗不少于2人。

2）保洁人员为常白班每班不少于1人。

3）化验人员常白班每班不少于1人，如污水处理厂出现应急情况如进水超标、工艺调整、污水厂升级改造等特殊情况需24小时在岗。

2、起步区污水处理厂

1）每班管理人员在岗不少于1人，运行人员在岗不少于3人，安保人员在岗不少于2人。

2）保洁人员为常白班每班不少于1人。

3、物流区污水处理厂

1）每班管理人员在岗不少于1人，运行人员在岗不少于2人，安保人员不予配置，但当班管理人员和运行人员需做好安保工作。

2）保洁人员为常白班每班不少于1人。

以上各厂不允许配置休息室、食堂、床位及做饭用的相关工具，各厂分别配置以下办公区域：

扩展区污水处理厂配置项目经理办公室1间，化验员值班室及信息员填报室共用1间，管理人员值班室1间，运行人员值班室1间，保安室1间；起步区污水处理厂配置管理人员值班室1间，运行人员值班室1间，保安室1间；空港国际物流区污水处理站配置管理人员和运行人员共用1间值班室。其他办公用品、电脑、打印机、复印机、照相机等办公设备由中标人自行配置。

4、现场操作人员必须持证上岗：养护人员必须持有效低压电工，高低压设备维护必须持有高压电工证上岗（入网证明齐全），年龄不能超过55岁，并及时培训，且自行配备完整的劳保防护用品。天车维保人员及操作人员必须持有效的天车操作证件。

5、现场操作人员必须体检合格，无传染病和心脏等重大疾病隐患且每年进行一次健康检查合格后方可安排上岗，且体检表原件由发包人确认后，留有复印件存档。

6、相关管理人员必须按国家相关规定与中标人签订劳动合同，并缴纳养老保险、安全保险等。

7、熟知本厂站设施情况和区内排水管网的情况，高低压设备维护人员熟知高低压设备运行情况，保证厂内设备运行正常。

8、中标人须向员工提供培训，其中包括业主方委派的人员。由此产生的培训费用包含在报价中。

9、了解污水处理厂相关设备运行情况，掌握安全操作规程，能处理排除一般故障。

10、保证污水处理厂区的环境整洁。

11、严格遵守污水处理厂的相关规章制度及管理办法。

12、严格遵守交接班制度。

13、定期对在职人员进行体检。

### 天车维保要求

天车为特种设备，须按照天津市对特种设备的相关管理规定执行，需定期对天车进行年检，并委托具有资质的第三方对天车进行定期维保，确保天车安全正常使用，且使用天车时必须由具有特种设备操作证的工人操作使用，如有违反将根据情节轻重予以处罚。

### 高压维护保养要求

高压设备运行维护需按照天津市及国家对高压设备的相关要求执行，高压设备每3年由中标单位支付高压设备试验费，且该高压试验需委托当地供电部门进行试验，高压代维项目需委托具有资质的相关高压维护单位，如本单位具有该项资质可自行维护。该高压代维中包含每季度对变频器吹扫、低压电气吹扫。

### 数据填报要求

1、在线数据填报要求

污水处理厂进出水在线及仪器仪表维护可委托具有资质的第三方运维，根据三座污水处理厂的实际运行情况及国家对国控源的要求，三座污水处理厂均需按照国家相关政策规范标准执行。污水处理厂在线数据传输需保持畅通，不允许出现数据传输卡欠费情况。三座污水处理厂的进出水在线运维，由保税区环保局统一招标，落实运维单位，鉴于此情况，污水处理厂运行中标单位具有对在线运维单位的监督管理职能，如中标单位监督管理不到位，业主有权对中标人进行处罚。

污水处理厂在线数据填报包括不只限于住建部网络数据填报、环保信息公开数据填报、水务局污水处理厂运行数据填报等相关网络数据填报系统，以上数据的填报要求须按照国家、天津市、保税区等相关文件的要求进行填报。确保数据按时填报，且真实有效。

2、日常数据记录要求

日常记录的填写按照一下记录表格的要求装订成册，认真填写，并签字，当本册记录本记录完毕后，上交市政公司档案管理人员进行存档，记录本单册使用最长时间为1年，并现场留存复印件。记录内容必须真实有效，按照表格规定内容进行填写。

随着，环保要求上级管理单位的要求以及发包人的要求，需随时按照发包人要求增加相关记录内容。

具体记录表格如下：

| BOD5测定原始记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 测定日期： |  |  |  |  |
| 样品名称 | 稀释倍数 |  | 当天 |  |  | 五天 |  |  |  | 溶解氧差△DO |  | BOD5测定结果（mg/l） |  |  |
|  |  |  | Na2S2O3滴定数（ml） |  | 溶解氧DO0（mg/l） | Na2S2O3滴定数（ml） | 溶解氧DO5（mg/l） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 审核人： |  |  |  |  |  |  | 测定人员： |  |  |  |  |
| CODcr测定原始记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位： |  |  |  |  |  |  |  | 测定日期： |  |  |  |  |  |  |
| 样品名称 |  |  |  | 取样体积（ml） |  |  |  | 稀释倍数 |  |  | 结果（mg/l） |  |  |  |
|  |  |  |  | 审核人： |  |  |  |  |  |  | 测定人员： |  |  |  |
| PH值测定原始记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位： |  |  |  |  |  |  |  |  | 测定日期： |  |  |  |  |  |
| 样品名称 |  | 取样体积（ml） |  |  |  |  |  |  | 测定结果 |  |  |  |  |  |
|  |  | 审核人： |  |  |  |  |  |  | 测定人员： |  |  |  |  |  |

| 分光光度法测定原始记录 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位： |  |  |  | 测定日期： |  |
| 项目 | 样品名称 | 取样体积（ml） | 稀释倍数 | 吸光度 | 计算结果（mg/l） |
| 总氮 |  |  |  |  |  |
|  | K= |  |  |  |  |
| 氨氮 | 样品名称 | 取样体积（ml） | 稀释倍数 | 吸光度 | 计算结果（mg/l） |
|  | K= |  |  |  |  |
| 总磷 | 样品名称 | 取样体积（ml） | 稀释倍数 | 吸光度 | 计算结果（mg/l） |
|  | K= |  |  |  |  |
|  |  |  | 审核人： | 测定人员： |  |

# 班 前 安 全 活 动

单位：                                                       年    月    日

| 班 别 |  | 负 责 人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 班组人数 | 应到 人；实到 人；缺勤 人。 |  |  |
| 当天工作任务（签字确认）： |  |  |  |
| 安全活动主要内容： - 在岗人员必须穿戴好安全防护用品。 - 在岗人员不得参与和本职工作无关的事。 - 按时巡视，并填写好相应报表，发现问题及时上报。 - 严格执行本岗位安全操作规程。 - 保持设备及室内外环境卫生。 - 其他事项： 7.当天班组运行维修工作中应注意事项： |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |

记录人：

| 班组级安全培训教育、学习记录 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 培训内容 |  | 培训教育时间 |  |  |
| 培训负责人 |  | 培训教育对象 |  |  |
| 培训教育主要内容： |  |  |  |  |
| 培训教育负责人： |  |  |  |  |
| 接受培训人员签名： |  |  |  |  |

| 粪大肠菌群测定原始记录 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测定地点： |  | 测定温度： ℃ | 测定日期： |  |
| 取样编号 | 取样体积（ml) | 稀释倍数（k) | 菌落个数 | 粪大肠杆菌（个/L） |
|  | 审核： |  | 测定人员： |  |

高低压设备维保记录

| 污水厂名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 巡检时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 检查项目： |  |  |  |  |  |  |  |  | 检查标准： |  |  |  |  |  | 检查结论： |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 各开关柜盘面仪表 |  |  |  |  |  |  |  |  | 显示正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 变压器温度显示 |  |  |  |  |  |  |  |  | 小于100℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 高压带电显示装置工作正常 |  |  |  |  |  |  |  |  | 显示正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 柜内一次母线，二次接线 |  |  |  |  |  |  |  |  | 接线紧固，无变色，发热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 柜内继电器 |  |  |  |  |  |  |  |  | 外观完整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 断路器，手车工作状态 |  |  |  |  |  |  |  |  | 工作状态指示正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 装换(储能开关） |  |  |  |  |  |  |  |  | 在正常的工作位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 柜内元器件 |  |  |  |  |  |  |  |  | 无异常震动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 高压室检查 |  |  |  |  |  |  |  |  | 无异常气味，响声 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 高压室卫生 |  |  |  |  |  |  |  |  | 清洁，无异物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 高压室设备（高压绝缘靴，验电棒，绝缘手套） |  |  |  |  |  |  |  |  | 数量正确，在检验合格期内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 保护设备报警信息 |  |  |  |  |  |  |  |  | 是否有报警信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 巡检评论： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 巡检人员： |  |  |  |  |  |
| 检查日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 扩展区污水处理厂鼓风机运行记录表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 鼓风机编号 |  |  | 开机时间（时：分） | 停机时间（时：分） | 工作时间 （h） | 工作电流 （A） |  | 风量 （m3/h） |  |  |  | 转速 （r/min） |  | 风机前温度（℃） | 风机后温度（℃） |  | 马达前温度（℃） | 马达后温度（℃） |  | 备注 |  |  |
| 1# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 审核: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 值班人员: |  |  |  |  |  |

| 固体总量原始记录 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取样地点： |  |  |  | 测定日期： |  |  |
| 取样编号 |  |  |  |  |  |  |
| 取样水量ml |  |  |  |  |  |  |
| 蒸发皿编号 |  |  |  |  |  |  |
| 蒸发皿称重g |  |  |  |  |  |  |
| 蒸发皿称重g |  |  |  |  |  |  |
| 蒸发皿称重g |  |  |  |  |  |  |
| 蒸发皿恒重（1）g |  |  |  |  |  |  |
| 水样蒸发后蒸发皿称重g |  |  |  |  |  |  |
| 水样蒸发后蒸发皿称重g |  |  |  |  |  |  |
| 水样蒸发后蒸发皿称重g |  |  |  |  |  |  |
| 水样蒸发后蒸发皿恒重（2）g |  |  |  |  |  |  |
| 干渣重（2）-（1） |  |  |  |  |  |  |
| 固体总量 |  |  |  |  |  |  |
| 溶解性固体总量 |  |  |  |  |  |  |
|  | 审核： |  |  | 测定人员： |  |  |

交接班记录

年      月       日        班

| 交 接 项 目 | 交 接 情 况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 室 内 外 巡 视 维 护 工 作 内 容 |  |  |  |  |
| 工艺及机组运行情况 |  |  |  |  |
| 责任区卫生情况 |  |  |  |  |
| 各种记录报表 |  |  |  |  |
| 随班各种工具 |  |  |  |  |
| 水 位 情 况 |  |  |  |  |
| 其 它 |  |  |  |  |
| 接班人意见 |  |  |  | 交 接 时 间 |
| 接班人签字 |  | 交班人签字 |  |  |

注：交接班双方必须对规定内容逐项交接，双方均确认无误后方可签字，签字后出现一切问题由接班人负责。

| 扩展区污水厂设备设施维护保养记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 维护时间 |  | 设备名称 |  |  | 操作人 |  |  | 维护保养内容 |  |  |  | 维护后运行情况 |  |  |  | 备注 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 审核： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 扩展区污水处理厂生物池运行记录表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 | 月 |  | 日 |
|  | 设备 状态 |  | 第一组生物池（1#、2#） |  |  |  |  |  |  |  |  | 第二组生物池（3#、4#） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 进水闸 |  | 滗水器 | 回流泵 |  | 剩余泵 | 空气阀 |  | 搅拌器 | 进水闸 | 滗水器 |  | 回流泵 | 剩余泵 | 空气阀 |  | 搅拌器 |
|  | 开 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 停 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 开 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 停 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 开 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 停 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 开 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 停 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 累计运行时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设备 状态 |  | 第三组生物池（5#、6#） |  |  |  |  |  |  |  |  | 第四组生物池（7#、8#） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 进水闸 |  | 滗水器 | 回流泵 |  | 剩余泵 | 空气阀 |  | 搅拌器 | 进水闸 | 滗水器 |  | 回流泵 | 剩余泵 | 空气阀 |  | 搅拌器 |
|  | 开 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 停 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 开 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 停 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 开 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 停 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 开 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 停 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 累计运行时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 审核： |  |  |  |  |  |  | 值班人员： |  |  |  |  |  |  |

| 天车检查维保记录表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受检天车编号： | 吨位数： | 检查时间： |  |
| 检查部位 | 检查内容及标准 | 检查结果 | 备注 |
| 轨道 | 部件齐全、螺栓无松动 |  |  |
| 车轮 | 滚动轴承没有产生杂音，轴承润滑良好，无发热 |  |  |
|  | 螺钉无松动 |  |  |
| 减速器 | 齿轮和轴承无异常声音 |  |  |
|  | 润滑良好，无断续嘶哑声音，减速器没有发热 |  |  |
|  | 螺钉无松动 |  |  |
| 联轴器 | 齿无严重磨损，传动轴无窜动，无异常声音 |  |  |
|  | 螺钉无松动 |  |  |
| 制动器 | 液压推动器无漏油，推升动作顺畅 |  |  |
|  | 螺钉固定良好，制动轮无跳动或松动 |  |  |
|  | 刹车架无摆动，刹车轮无轴向窜动 |  |  |
|  | 开闭灵活、制动平稳可靠、不溜钩 |  |  |
| 吊钩 | 吊钩螺钉无裂纹 |  |  |
|  | 吊钩固定牢固，轴端挡板无松动，螺母紧固销无断裂 |  |  |
| 缓冲器 | 外观检查支座无裂纹 |  |  |
|  | 缓冲性能良好，弹簧弹性良好，无断裂 |  |  |
| 吊梁 | 横梁无裂焊及弯扭 |  |  |
|  | 吊环无裂纹 |  |  |
|  | 螺钉无松动，卡板无脱落 |  |  |
| 滑轮 | 轮缘无缺损，无崩裂 |  |  |
|  | 外罩无变形，无裂焊 |  |  |
|  | 滑轮轴固定牢靠，锁紧圆螺母紧固情况良好 |  |  |
| 钢丝绳 | 无断丝，断股，打结现象 |  |  |
|  | 钢丝绳已放入缆索卷筒槽和缆芯 |  |  |
|  | 润滑良好 |  |  |
| 卷筒 | 连接螺钉无松动 |  |  |
|  | 轴承座无异常声响、不发热、无震动 |  |  |
| 限位器 | 限位器是否故障 |  |  |
| 维修记录： 维保人员签字： |  |  |  |
| 注：1、检查结果填写时，良好、正常、无超标等填“√”，有损坏、不正常等填“×”。 |  |  |  |
| 2、对填“×”的要求在备注栏填写处理过程或处理建议。 |  |  |  |

污水厂脱水机房加药记录

单位：                                              年     月

| 序号 | 日期 | 絮凝剂种类 | 加药量 | 加药浓度 | 运行人员 | 审核人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |

# 污水厂污泥浓缩脱水机房运行记录

### 单位：                       年        月

| 序 号 | 日期 | 浓缩机 |  | 泥泵 |  |  | 药泵 |  | 运行人员 | 审核人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1# |  | 1# |  |  | 1# |  |  |  |
|  |  | 开机 | 停机 | 开机 | 停机 | 流量 m3/h | 开机 | 停机 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 污泥含水率及有机份含量测定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 测定地点： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 测定日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 取样地点 项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 剩余污泥 |  |  |  |  | 浓缩机房出泥 |  |  |  |  |  | 脱水前污泥 |  |  |  |  |  | 消化池污泥 |  |  |  |  |  |  | 脱水出泥 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 取样量（g） M样 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 坩埚重（g） M1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 干泥加坩埚（g） M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灼烧后泥加坩埚总重（g） M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 干泥重（g） M2-M1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 含水率％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 有机份重（g）M3-M1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 有机份含量％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 审核： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 测定人员： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污泥浓度测定原始记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 填报单位： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 测定日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 取样体积（ml） |  |  |  |  |  | sv30％ |  |  | 滤纸重（g） |  |  |  | 泥加纸重（g) |  |  |  |  | MLSS(mg/l) |  |  |  |  | 蒸发皿重（g） |  |  |  |  | 泥重（g） |  |  |  |  |  | 烧灼后蒸发皿与泥重（g） |  |  |  |  | MLVSS(mg/l) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 审核人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 测定人员： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 悬浮物测定原始记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 测定日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 样品名称 |  |  |  |  |  | 取样体积（ml） |  |  | 容器重M1（g） |  |  |  | 容器重+被测物重M2（g） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 差值(M2-M1) |  |  |  | 结果（mg/l） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 审核人： 测定人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 天津港保税区 污水处理厂巡视记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  |  | 日 |
|  |  |  | 时间 | 1号生物池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2号生物池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3号生物池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 进水闸 |  |  | 滗水器 |  |  | 回流泵 |  | 剩余泵 |  | 空气阀 |  |  | 搅拌器 |  | 进水闸 |  | 滗水器 |  |  | 回流泵 |  | 剩余泵 |  | 空气阀 |  |  | 搅拌器 | 进水闸 |  |  |  |  | 滗水器 |  |  | 回流泵 |  |  | 剩余泵 |  |  | 空气阀 |  |  | 搅拌器 |  |
|  | 一系列 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二系列 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 中控室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 箱式变电所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 时间 |  | 4号生物池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 细格栅 |  |  |  |  | 鼓风机 |  |  |  |  |  |  | 沉砂池 | 脱水机 |  |  |  |  |  |  |  | 加氯间 |  |  |  |  |  | 出水在线仪表 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 进水闸 |  | 滗水器 |  |  | 回流泵 |  | 剩余泵 |  | 空气阀 |  |  | 搅拌器 |  | 1# |  | 2# |  |  | 1# |  | 2# |  | 3# |  |  |  | 1# |  |  |  |  | 2# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一系列 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二系列 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 细格栅除渣量M3/日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 沉砂池除砂量M3/日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 生物池捞渣量M3/日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 审核: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 值班人员： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

污水处理厂20  年  月报表

运营单位（公章）：	20  年  月

| 本月运行天数（天） |  | 停运起止时间及原因 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计处理能力（万吨/日） |  | 实际处理水量（万吨） |  | 其中：工业废水（万吨） |  | 其中：实际排放量（万吨） |  |
|  |  |  |  | 生活污水（万吨） |  | 再生回用量（万吨） |  |
| 平均处理水量（万吨/日） |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大处理水量（万吨/日） |  |  |  |  |  |  |  |
| 最小处理水量（万吨/日） |  |  |  |  |  |  |  |
| 进水水质（mg/l） | 化学 需氧量 | 生化 需氧量 | 氨氮 | 总氮 | 总磷 | 悬浮物 | 备注 |
| 平均值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 最高值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 最低值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 出水水质（mg/l） | 化学 需氧量 | 生化 需氧量 | 氨氮 | 总氮 | 总磷 | 悬浮物 | 备注 |
| 平均值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 最高值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 最低值 |  |  |  |  |  |  |  |

运营负责人：           填表人：              填表日期： 20  年  月  日

注：该报表每月8号前上报上月数据

| 城市（镇）污水处理厂周报表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理厂名称（盖章）： 污水处理厂 |  |  |  |  |
| 日期 | 星期 | 处理水量（吨/日） | 进水COD 浓度（mg/L） | 出水COD 浓度（mg/L） |
|  | 上周四 |  |  |  |
|  | 上周五 |  |  |  |
|  | 上周六 |  |  |  |
|  | 上周日 |  |  |  |
|  | 本周一 |  |  |  |
|  | 本周二 |  |  |  |
|  | 本周三 |  |  |  |
|  | 周平均 |  |  |  |
| 注：每周五上午10：00之前将此表传真至市环保局水处（以上数据仅供参考，不作为对外公布依据。） |  |  |  |  |
| 负责人: |  | 审核人： |  | 填表人： |
| 联系电话： |  | 填报日期： |  |  |

| 天津市城镇污水处理厂运行情况统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水厂名称： 污水处理厂 |  |  |  | 运营单位：（盖章） |  |  | 处理能力： 万吨/日 |  |  | 月份： 月 |  |  |  |
| 日期 | 污水厂进水水质 (mg/l) |  |  |  |  | 污水厂出水水质 (mg/l) |  |  |  |  | 日处理水量（吨/日） | 污泥量（吨/日） | 运行负荷率 |
|  | BOD | COD | 氨氮 | 总磷 | 色度 | BOD | COD | 氨氮 | 总磷 | 色度 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主管签字 | ： |  |  | 填表人： |  |  |  | 联系电话： |  |  |  |  |

### 化验仪器、计量仪表、防雷等设备年检要求

1.化验室仪器仪表根据化验设备说明书及行业管理的相关要求定期进行年检，并将年检报告，报发包人存档，现场留存复印件备查。

2.污水处理厂进出水流量计每年需到具有资质效验计量仪表的单位进行效验，效验并出具检测报告，并将年检报告，报发包人存档，现场留存复印件备查。

3.对各厂区的防雷检测需在每年的5月底检测完成，并在6月5日前，将合格的检验报告，报发包人存档，现场留存复印件备查。

4.灭火器每年定期换粉，确保灭火器在有效期内。

5.其他需要定期检验的相关设备设施需按照国家相关规定认真执行。

### 对污泥处置的要求

1.污水处理厂经脱水机脱水后的污泥，须按照环保要求进行无害化处理。

2.需与具有污泥处置有关资质的单位签订分包合同，进行无害化处理。污泥处置单位分包项目单位的资质符合国家环保要求；并要求在投标单位中标公示期间提供分包合同。

3.污泥运输过程需按照环保要求填写运输五联单，并留存档案，备查。

4.污泥清运根据产泥量最长时间不能超过一周清运一次。

### 日常设备维护保养要求

污水处理厂日常设备设施保养按照《城镇污水处理厂运行、维护及安全技术规程》（CJJ60-2011）的相关规定执行。规定中没有的按照设备设施出厂说明书的要求执行。

### 对污水处理厂日常保洁要求

1.厂区环境及设备卫生每天需进行保洁。

2.厂内垃圾及时清运。当日垃圾当日清理完毕。

3.日常保洁，不允许有卫生死角，需每周整体清理环境卫生不少于一次。

### 对上墙制度的要求

1.污水处理厂上墙制度根据业主要求，进行统一上墙。

2.上墙制度每年更新一次，确保各项制度能够符合国家和天津市的相关政策要求。

### 对污水处理厂生产药剂及化验药剂的要求

1.生产药剂及化验药剂的购买须符合国家相关标准要求，每次购买药剂需将产品合格证存档。确保药剂的有效性。

2.药剂的购置储存需按照药剂正确存放要求储存在储藏室中。

3.做好药剂的使用记录，包括出入库单等。

4.污水处理厂存放的药剂需满足厂内生产正常使用，不得影响污水厂的生产运行。

### 污水处理厂迎检要求

扩展区污水厂和起步区污水厂为国控源，空港国际物流区污水处理站为市控源。污水厂的迎检工作是每年各项工作的主要组成部分。鉴于此情况，须做好以下工作：

1.污水处理厂日常运行记录需按照环保及其他相关要求填写，确保数据资料真实有效。

2.污水厂中控系统数据需符合环保要求。

3.在线数据传输需符合环保要求。

4.泥、水、电、药剂等各项消耗均符合环保要求。

5.污水厂设备设施运行完好，出水水质达标达产。

综上所述，根据各迎检工作的不同要求，需圆满完成各项迎检工作，做到万无一失。

### 对污水处理厂升级改造项目配合工作的要求

在保障污水处理厂安全稳定运行的前提下，污水处理厂升级改造工作需中标人积极配合主动担当。需从各方面做好配合工作。

1.污水厂升级改造工作实施过程，需中标人制定污水处理厂运行方案，确保污水厂稳定运行。

2.污水处理厂运行中标人对入驻改造施工人员有监督管理职责，确保污水处理厂的安全稳定。

3.污水处理厂运行中标人需与污水厂改造项目人员建立联动机制，相互协调、沟通确保各项工作顺利开展。

### 大修的要求

大修：指对设备进行全面修理，使设备完全恢复精度和额定出力，需要对设备进行全面解体，对所有零部件进行清洗检查，更换或加固主要零部件，调整机械和操作系统，配齐安全装置和必要附件，重新组装、调试，按设备出厂时的性能进行验收。

大修设备根据各厂设备明细清单进行综合报价，报价价格确定后，将按报价价格进行综合结算。

设备大修需由中标人提出书面申请单，并写明该设备维修依据哪些国家标准或出厂设备说明书的要求多长时间大修一次。

甲方将根据维修申请单，进行确认，待确认后方可实施。

### 污水处理厂应急要求

《突发环境事件应急预案管理暂行办法》(环发[2010]113号)污水处理厂应急工作需中标人编制应急预案，并每年进行1次补充、修改和完善，做好档案管理与评审工作，并报环保局备案。

每年至少进行1次应急预案的演练。

### 污水处理厂考核要求

污水处理厂委外单位考核管理办法

第一章  总则

为进一步规范保税区、国际物流区（以下简称为两区）污水处理厂日常养护管理，切实提高污水处理厂的养护质量，充分发挥污水处理厂使用功能，确保污水处理厂的完好和正常运行，提升市政设施服务功能和两区整体品位，结合我区实际情况，特制定本办法。

一、考核依据

建设部《城镇污水处理厂运行、维护及安全技术规程》（CJJ60-2011）
二、考核范围

1、考核对象：两区污水处理厂养护管理单位。
2、考核范围：两区污水处理厂设施的完好、运行状况及处理水质、水量情况。
三、考核用途

1、与委外单位的运行养护费用挂钩，作为养护费用拨付的依据

2、对委外单位全年的考核结果作为续签下一年度运行养管合同的依据

第二章 组织管理

一、考核主体

由天保市政公司作为主体实施委外单位的考核工作，并负责及时将考核结果上报建交局。

二、考核工作流程

第三章 考核办法

一、考核时间

考核工作分为月度考核和年终考核，月度考核每月进行一次，年终进行一次年终总体考核。

二、考核形式

考核工作按照各专业考核细则，分为日常管理和专业质量管理相结合的形式。

三、分值设定

1、考核实行百分制，按照各专业考核细则进行评分

2、考核结果分为四个等级，优秀：95—100分；良好：85—94分；合格：75—84分；不合格：74分以下。

四、信息反馈

考核工作完成后，由专业管理部门负责将考核结果被考核单位进行反馈，被考核单位对考核结果进行盖章确认。

五、考核项目及内容

（一）规范化管理：主要包括：污水处理厂规范化管理、养护规章制度制定、管理运行机制建立等3类，考虑该项考核的必要性、常规性，将其列入年初1月考核中（1月考核结果计算方法=附表1得分*80%+附表2得分）。

该项目列入月份考核，年终考核中、（具体考核内容见附表1、附表2、附表3）
    （二）日常管理：主要分为：标准管理、日常巡视制度、统计数据管理、应急管理等4类。该项目列入月度考核、年终考核（具体考核内容见附件1、附表3）。
    （三）专业养护质量管理：主要分为：设备设施养护、厂容厂貌养护、设备运行养护等3类，该项目列入月度考核、年终考核（具体考核内容见附件1、附表3）。

（四）安全管理：主要分为：安全制度、消防安全、安全文明等3类，该项目列入月度考核、年终考核（具体考核内容见附件1、附表3）。

六、考核方式

考核工作每月进行1次，年终进行一次年终总体考核，考核计分如下表：

1月份考核计分表

| 序号 | 项目 | 权重 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规范化管理考核 | 20% |
| 2 | 日常管理考核 | 80% |
| 3 | 专业养护质量考核 |  |
| 4 | 安全管理考核 |  |
| 5 | 满分100 | 100% |

2-12月考核计分表

| 序号 | 项目 | 权重 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 日常管理考核 | 40% |
| 2 | 专业养护质量考核 | 40% |
| 3 | 安全管理考核 | 20% |
| 4 | 满分100 | 100% |

七、考核评分办法

1、考核实行百分制，根据检查情况按照评分标准（见附表1、附表2、附表3）进行评分：考核结果分为四个等级。优秀：95—100分；良好：85—94分；合格：75—84分；不合格：74分以下。

2、市政公司将考核情况通报到被考核单位，对养护管理工作突出的将通报表扬。

八、结果应用

1、月度考核结果作为拨付养护费用进度款的依据，月度考核良好以上的全额拨付进度款，月度考核在良好以下的每低一分扣1000元。

2、全年12次月度考核中如果出现2次不合格，将不予被考核单位续签下一年度养管合同。

九、考核细则（见附表1、附表2、附表3）

| 附表1：污水处理厂养护管理考核评分表-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核项目 |  | 考核内容 |  |  |  | 满分 |  | 养护标准 |  | 考核评分标准（每项扣分不超过各项分值） |  | 扣分 |  | 扣分原因 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、日常管理（45） |  | 标准化管理（23） |  |  |  | 5 |  | 1、制度上墙：管理养护机构做到图表上墙，整洁规范，主要包括各项规章制度及操作规程（上墙）； |  | 1、发现上墙不齐全缺少一项扣2分，最多扣5分。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3 |  | 2、养护人员持证：每名运行人员要求低压电工操作证，至少1名高压电工操作证，至少1名起重机操作证，配备工艺运行工程师1名；设备运行工程师1名；自控工程师1名，化验员1名，每个工种最少一名管理证。（入网证明齐全，现场可存有各项证书的复印件备查）。 |  | 1、发现未持证上岗扣3分 2、证件过期无效扣2分 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 5 |  | 3、各类运行记录填报要求：必须配置如下记录：运行记录、化验记录、设备维保记录、交接班记录、安全学习记录、高压维保记录、特种设备维保记录，来访记录8类记录，要求记录详实、齐全、规范。每年形成运行养管档案上报建交局及市政公司。 |  | 1、如缺少上述要求记录，发现一次扣3分 2、发现记录填写不详实、不齐全、不规范，发现一次扣2分 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 10 |  | 4、污水处理厂处理水质、水量达标达产，无超标情况。（水务局、环保局等职能部门取水化验无超标情况） |  | 1、出现超标情况扣5分 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 日常巡查 制度（7） |  |  |  | 4 |  | 1、巡视制度执行情况：认真落实养护巡查制度，巡查记录完整准确。发现养护问题及时报告 |  | 1、巡查记录不准确、不完整的，每处扣3分 2、发现问题未及时报告的，每次扣4分 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3 |  | 2、巡视频次：要求养护单位管理人员两天巡视一次。 |  | 1、巡查频率不满足要求的，扣3分； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 统计数据管理（10） |  |  |  | 7 |  | 1、常规数据统计上报：污水处理厂运行数据、化验数据及相关网上填报数据能够及时填报并上报。 |  | 1、统计上报资料上报不及时，每次扣7分 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 统计数据管理（10） |  |  |  | 7 |  | 1、常规数据统计上报：污水处理厂运行数据、化验数据及相关网上填报数据能够及时填报并上报。 |  | 1、统计上报资料上报不及时，每次扣7分 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3 |  | 2、养管报量上报要求：要求每周一次周报（每周五上报市政），每月一次报量（本月25日之前上报市政），保证上报数据的及时性，准确性。 |  | 1、周报和报量未按要求时间上报的每次扣1分 2、上报不准确的，存在缺失的每次扣2分 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 应急管理（5） |  |  | 5 |  | 对污水处理厂来水水质超标情况，污水处理厂负责人应及时上报天保市政公司，并立即启动应急预案，应急处理超标污水。 |  | 1、应急组织及应急预案不到位扣2分 2、未及时上报市政公司的扣5分 |  |  |  |  |  |  |
| 二、专业养护质量（40分） |  |  | 设备设施养护（25） |  |  | 5 |  | 1、水泵、电机、滗水器、鼓风机、脱水机、曝气器等设备，各种设备使用及维护合理 |  | 1、设备运行不正常扣3分 2、使用维护不合理扣2分 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 5 |  | 2、配电设备运行正常：认真做好三年一次高低压设备的预防性试验，电气设备运行声响应正常，电缆和母线无异常情况，外壳接地应良好。 |  | 1、未能在三年内提供高压预防性试验的扣3分 2、在巡查过程中发现电气设备有异常声响等现象的扣2分 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 5 |  | 3、各种仪器、仪表按规定时间进行检测；指示显示准确；安全报警正确无误； |  | 1、仪器仪表显示异常、安全报警有误扣1-4分 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 5 |  | 4、阀门、流量计、加氯系统设备灵敏可靠，生物池、接触池漂浮物及时清理 |  | 1、维护不到位出现异常维及时上报1-4分 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 5 |  | 5、设备维保及检测：起重机、高低压电气设备维保情况，检测情况，检测报告是否都在有效期内。 |  | 1、各项设备维保及检测不及时不能提供维保检测报告的扣2分 2、巡视过程中发现设备未在有效检定范围内扣3分 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 厂容厂貌养护（8） |  |  | 2 |  | 1、设备卫生整洁。 |  | 1、设备卫生发现不洁扣2分 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 厂容厂貌养护（8） |  |  | 2 |  | 1、设备卫生整洁。 |  | 1、设备卫生发现不洁扣2分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 2、办公楼、化验室、脱水机房、鼓风机房值班室、卫生间等卫生清洁，庭院卫生干净整洁。 |  | 1、发现一处不清洁扣1分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 3、日常土建维修完善。 |  | 1、日常土建未修缮扣1分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 设备运行养护（7） |  |  | 7 |  | 严格执行设备操作规程、保证运行人员操作熟练做到应知应会，严格执行各项制度。 |  | 1、未能严格执行设备操作规程、操作不熟练扣4分 2、未能严格执行安全制度扣3分 |  |  |  |  |  |
| 三、安全管理（15分） |  |  |  | 安全制度 |  |  | 5 |  | 1、安全教育、培训、演练：要求每周进行安全教育学习一次，每年3次安全及技术问题答卷，每年2次消防及用电培训，每年一次消防演习，每年一次防汛演习。 |  | 1、未按规定完成安全教育扣2分 2、未按要求进行安全答卷的扣1分 3、未按规定进行消防及用电教育的扣1分 4、未按规定进行演练的扣2分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 安全消防 |  |  | 5 |  | 2、安全消防设备配置要求：要求每个污水处理厂最少24个灭火器安放在指定的地点，保证每年进行更换并在有效期范围内；保证站内安全通道畅通。 |  | 1、未按要求配置消防用具扣3分 2、消防用具未在检定期内扣2分 |  |  |  |  |  |
|  | 安全文明 |  |  |  |  |  | 5 |  | 3、安全标志配置要求：所有警示标志应配备齐全，能起到警示作用，按规定着装配搭胸卡运行人员必须穿绝缘胶鞋上岗。 |  | 1、标示补齐全没发现一次扣3分 2、着装不符合规定的没发现一次扣2分 |  |  |  |  |  |
| 总得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：目前污水处理厂存在的设备设施问题待汇总、分析、明确责任、解决后执行设备设施养护项考核。

| 附表2：污水处理厂养护管理考核评分表-2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核项目 | 考核内容 | 满分 | 养护标准 | 考核评分标准 | 扣分 | 扣分原因 |
| 合计 |  | 20 |  |  |  |  |
| 规范化管理（30分） | 养护机构建立 | 10 | 养护单位应当健全完善管理机构，合理配备专业技术人员，安排足额工作经费，按照有关规定认真履行2015年养护管理计划内容。 | 未明确养护管理机构或部门的，扣5分，养护管理机构或部门不专职的，扣2分；机构专业技术人员配备不合理或工作经费不足的，扣3分。 |  |  |
|  | 养护规章制度制定 | 5 | 养护单位应当建立健全规章制度、技术规范与标准体系，做到管养责任落实、机构人员配备齐全、制度制订执行到位。 | 管理制度、技术操作规程、安全操作规程、消防安全制度、值班人员岗位责任制度、葫芦式起重机安全操作规程、应急预案、巡视检查制度、管理要求不健全的，每缺一项扣1分。 |  |  |
|  | 管理运行机制建立 | 5 | 管理养护机构的职责明确，责任落实到位，日常考核扎实，管理养护及时，应急反应迅速，均建立了相关规范性文件和顺畅运行机制 | 未建立起责任明确管理体制和养护运行机制的，扣5分。 |  |  |

附表3：年终考核表

| 合同编号 | 合同名称 | 月度考核评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年终考核 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1月份 | 2月份 | 3月份 | 4月份 | 5月份 | 6月份 | 7月份 | 8月份 | 9月份 | 10月份 | 11月份 | 12月份 |  |
|  | 2016年天津港保税区两座污水处理厂及航空物流区污水处理站运行养管项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 安全管理要求

安全生产必须符合安全管理规定的要求，方可进行生产，在生产过程中，一定做好用电安全、防坠落、防中毒、防火等相关功过内容。安全工作根据国家、天津市及保税区和业主的相关要求做好各项安全培训、安全学习等工作。同时，按照业主《天保市政公司安全生产管理规定》。

### 资料管理要求

1、中标人应建立健全完善的资料管理档案。档案应包括人员档案、职业健康、劳动保护、岗位责任制度、安全生产制度、安全技术资料和事故处理等基础部分。

2、计算机历史数据应定期转录、备份和存档。

3、中标人相关部门应定期向发包人提交养护作业相关的运行及安全资料。

4、中标人除严格按照规定填报相关的运行健全记录外，尚应将相关的原始记录（包括图片等）与上述表格一起交与发包人存档。

5、按照发包人的要求须对运行记录、化验记录、安全培训记录、交接班记录等相关记录每一个季度交与发包人归档。

### 其他规定

1、根据公认的行业准则和惯例，对污水处理厂的运行和维修养护提供全面的服务。根据确定的出水水质要求，并遵照中国国家及地方政府颁布的有关法律法规以及规章制度进行污水处理工作，保证出水水质达到一级B标准，污水厂升级改造后按照升级改造后的排放标准执行。

2、保证高低压设备的正常运行，做好高低压设备的保洁工作。

3、在运行初期，业主会根据污水处理厂的实际运行情况，确定电费等的消耗控制指标，中标人应确合同养管期间电费等能源消耗在控制指标以内。如果中标人消耗的能源超出了确定的控制指标，超出部分的费用由中标人承担。

4、应不断改善污水处理厂的运行和维修养护工作，提高效率和效益。但不得修改原有工艺，有关技术改造或设备的变更需事先征得业主的同意。

5、污水处理厂需24小时向业主和环保部门开放，根据业主实际工作需要，并负责接待检查和参观人员在污水处理厂内的各项工作。

6、中标方须向业主提供检查及办理污水处理厂相关事宜的交通工具。

7、应负责厂区内的环境保洁工作，业主方人员可随时对承包商的工作进行检查，对发现的缺陷，承包商应按照业主方下达的期限整改完成。

8、污水处理厂出水水质检测报告，定期送交业主方。并为出水报告建立台帐或档案，供业主方及有关管理部门检查。

9、中标人应充分考虑实际进水水质与参考进水水质的差异，业主方不承担由于实际进水水质的变化带来运行成本增加的费用。

10、中标人应对污水处理厂产生的所有污泥和其他垃圾，提供收集、运输服务，污泥脱水率应达到设计要求及有关行业标准，并负责运输至环保部门指定的垃圾填埋场，并负责交付垃圾填埋场的费用。上述管理服务需符合地方及国家所有相关法规、规章、条例，以及法定要求或安全要求。

11、污水处理厂小修由中标方自行解决，其费用含在投标报价中。

12、配合甲方完成污水处理厂保质期内各设备设施的质量验收。

13、在合同期限内如有大修工程，在施工期间，做好运行工艺的调整，保证大修期间污水处理厂的运行稳定。

14、污水处理厂设备运行管理制度

1）建立设备管理机构，制定具体的各岗位的工作标准、管理标准、安全生产操作规程，配备一定数量的专业技术人员。

2)设备管理人员必须熟悉全厂处理工艺、安全生产规程、熟悉本岗位设施、设备的运行要求和技术指标。

3）维护、检修人员必须了解全厂处理工艺、安全生产规程、熟悉本岗位设施、设备的运行要求和技术指标。

4）各岗位有工艺流程图、岗位责任制、安全操作规程等，并标于明显部位。

5）设备管理人员和设备维护检修人员按发包人要求巡视检查设施、设备的运行情况。

6）设备巡视人员按时完整、准确地做好巡视记录，报表要整洁、清楚。

7）设备巡视人员发现运行不正常时，及时处理，制定方案，如无法处理及时及时上报污水厂主管人员，并做好记录。

8）各种设备保持清洁，无漏水、漏油、漏气等现象。

9）水处理构筑物堰口、池壁定期清理，保持清洁、完好。

10）根据不同设备要求，定时检查，添加或更换润滑油或润滑脂等。

11）各种设备的电器开关、仪表仪器及计量设备定期检查、校调。

12） 操作人员按国家相关规定，经培训考核合格，持证上岗。

13）危险化学品从业人员必须持证上岗。

15、中标人须编制污水处理厂的运行及维修养护手册，并在中标之日起30日内完成并提交业主方审核，经业主方审核同意后照此执行。

16、根据行业标准和设备制造商提供的维修保养标准，对污水处理厂的所有设备提供维修养护，保证在合同结束之日或项目移交业主时，设施完整无缺，设备型号及厂家与中标人接管时保持一致，设施的状况不差于开始运行时的状况（正常磨损除外）。

17、对污水处理厂的建筑物和厂区环境提供定期和正常的维修养护，主要内容包括所有站内的道路、照明和消防等设施。其中照明设施保证完好率100%，消防设施的完好、有效率保证100%。

18、对污水处理厂所有设备每年出具一份专业性的评估报告，评估单位必须具备专业性资格要求并需报业主同意。

19、按照业主方的ISO9000和OSH18000的贯标体系文件要求，提供有关的资料及记录。

20、中标人需为污水处理厂的运行管理制订安全防护制度和应急预案，并按照业主方的OSH18000体系文件要求定期进行安全评价，并对不安全因素进行整改。并在中标之日起15日内完成并提交业主方审核，经业主方审核同意后，执行。

21、配备运行养管及维修保养工作必须的安全防护用品和设备。安全防护用品及设备的配置应符合业主方的OSH18000体系文件的要求。

22、保证厂内安全，如有丢失设备将由乙方负责赔偿。

23、发现在线监测监控系统发生故障时，应及时向监管部门报告。

24、沉砂池内清捞出的浮渣应集中堆放在指定地点，并及时清除。

25、清捞浮渣、清扫堰口时，作业人员应采取防滑、防坠落的安全及监护措施。

26、每年应至少一次对沉淀池污水放空，并清洗池体和对设备进行检修。

27、作业班（组）安全负责人应对作业人员进行必要的安全操作技术交底，并配置相应的安全劳动和安全防护用品。

28、现场作业人员应佩带职责标志穿戴齐全劳保用品，做好安全防范工作。上班时严禁饮酒、穿拖鞋、高跟鞋及裙子。严禁敞胸、披衣或穿拖鞋等。在不中断交通情况下道路上的作业人员必须穿着有效的反光背心进行作业。

29、作业现场周边必须设置统一安全设施，包括安全围护栏或安全警告标志带，安全设施应保持日常的整齐、干净、美观。

30、不得随意抛掷作业材料、废土、旧料和其他杂物。

31、作业材料、机具设备等应在固定场地整齐堆放。

32、作业区内的作业面应无障碍物，非作业人员未经允许不得进入作业区。

33、严禁在作业区内焚烧油毡、油漆以及其他产生有害、有毒气体和烟尘的物品。

34、定期清理剩余污泥，确保厂区整体环境整洁。

35、污水处理厂在任何情况下运行单位都不能对污水厂擅自停产，在任何情况下都要保持污水处理厂正常运行。确保主要运行设备正常使用。

36、管理人员须具有污水处理设施运行管理证，在投标文件中体现。

37、化验人员具有化验上岗证，在投标文件中体现。

38、进入检查井、阀门井等半密闭空间以及密闭空间进行操作及维护维修人员，具有安监局下发的下井操作证，在投标文件中体现。

39、仪表自控维护小修人员具有电工操作证，在投标文件中体现。

40、起重机操作、维护维修人员，必须按照行业规范管理要求取得相应的上岗证，在投标文件中体现。如起重机操作证。

41、化验药剂的存储及使用应符合国家及行业相关管理规定。

42、应急预案方面要求应执行《关于做好企业事业单位突发环境事件应急元备案管理工作的通知》（津保环保发【2015】29号）。（费用应包含委托专业机构进行风险评估与应急资源调查，专家评审及演练等费用）。

43、污泥处置单位、特种设备维保单位以及允许分包项目单位的资质要求投标单位在投标单位中标公示期间提供分包合同。

44、设施设备维护维修岗必须按照行业规范管理要求取得相应的上岗证，在投标文件中体现。如电工操作证等。

45、各岗人员上岗证在投标时提交复印件加盖公章。

### 管网养管期限

自2016年1月1日起至2016年12月31日止，共计366天（日历日）。

### 投标报价要求

1、在严格执行天津港保税区污水处理厂各项规章制度及管理规定的前提下，如制度在维护期内更新或增加新要求，要按照新的标准和要求执行。就全部承包范围的各项运行维护工作进行报价。报价一次性包死。中标人应充分考虑实际养管的差异，发包人不承担由于实际养管中的变化带来运行成本增加的费用。

2、运行养管费用中包括除电费、绿化养护费外的所有费用，包括但不限于：

人工费（含工资、福利、交通费、餐费、意外伤害保险费、加班费等）、劳保用品费、办公用品费、保洁用品费、设施维护中小修费、设备维护中小修费、仪表维护中小修费、自控系统维护中小修费、电气维护中小修费、备品备件采购费、耗材及易耗品费、在线仪表试剂费、生产药剂和化验药剂费、设备及仪表的强制检测费、水质检测费、水费、采暖费、垃圾清运费、座机安装及电话费、防寒防冻费、灭火器充装费、制度标牌及设备状态标识牌制作费、应急措施费、机械费、高压维护费、天车维保费、化验设备年检费、防寒防冻、防汛、制作制度标牌和设备状态标示牌、规费、利润、税金及以及其他不可预见费等招标文件约定运行养护工作的全部费用。

（1）单项维修费用在10000元之内的，均属于中、小修范围。耗材、易耗品不论费用多少，全部在维护保养范围之内。

（2）备品备件从原厂家购买，中标人负责采购及安装。

3、运行养管费用中还包括设备大修费及抢修费，按照发包人上级行政管理部门批复的计划费用列支运行养管项目合同中。设备大修费及抢修费据实结算。

## 付款方式

1、运行养管费（不含大修、应急维修费）

（1）由空港经济区管委会直接支付，发票客户名称应填写“天津天保市政有限公司”。

（2）每季度支付一次。空港经济区财政局向中标人直接支付上一季度经招标人考核、空港经济区建交局审核后运行养管费用的80%。

（3）年度养护工作结束后统一进行结算工作，结算值以保税区指定的中介审核机构审核并经区财政局确认的结算报告为准，付至结算值的100％。

(4)支付时间应按照空港经济区管委会内部的付款审批程序履行，履行完毕将尽快向中标人付款。

2、大修、应急维修费

（1）由空港经济区管委会直接支付，发票客户名称应填写“天津天保市政有限公司”。

（2）设备大修或抢修后，均为整机质保，质保期1年；新购置设备质保期为2年。质保期自通过验收且投入使用之日开始计算。如质保期内出现故障返修，质保期自再次通过验收且投入使用之日起开始计算。

（3）中标人在验收通过后 7个工作日内向招标人提供完整的结算资料和维修工程竣工结算报告，招标人在收到资料后  2个工作日内给予确认或提出修改意见。

（4）全部工程竣工验收合格且完成结算工作，结算值以空港经济区指定的中介审核机构审核并经空港经济区财政局确认的结算报告为准，付至结算值的90％。尾款10%作为质保金在质保期满后一次性付清(不计利息)。

（5）支付时间应按照空港经济区管委会内部的付款审批程序履行，履行完毕将尽快向中标人付款。

# 格式范例

技术标

法定代表人资格证明书

法人授权委托书

履约保证金格式

资格证明文件

投标人情况介绍

投标人主要管理及服务人员情况介绍

针对本项目的特点，拟采用的管理方案

服务承诺

投标人业绩

投标人认为需要加以说明的其它内容

商务标

1）投标函格式

2）投标报价表

2016年天津港保税区两座污水处理厂及航空物流区污水处理站运行养管项目

投 标 文 件

商务标

招 标 人：天津天保市政有限公司

招标代理：天津港保税区政府采购和投资评审中心

投标单位：    （盖章）

编制日期：

## 投标函格式

致：天津天保市政有限公司

在审阅了招标文件后，我方愿以人民币   （大写）   元（RMB  小写    元）的年度总价，按上述合同条件、技术规范的条件承包上述项目的相关服务工作。

- 如果我们中标，为了履行合同，我们将办理总额相当于合同价百分之       的履约保证金或百分之        的履约保函。

- 我们同意本投标书在投标人须知第1.4.8条规定的开标日期起    天有效。

- 根据投标人须知的规定，我方承诺，在过去或现在与招标人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无联系，我方不是招标人的附属机构。

- 在正式合同准备好和签字前，本投标书及贵方的书面中标通知书将构成约束我们双方的合同。

- 我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

- 我公司          万元的投标保证金已随投标文件同时递交。

投标单位：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：年  月  日

## 投标报价表

| 污水处理厂运行养管报价总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称：污水处理厂运行养管 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工 程 项 目 | 单位 | 工程数量 | 综合单价 | 金额合计 | 备注 |
| 一 | 扩展区污水处理厂 |  |  |  |  |  |
| 1 | 人工费 | 元/月 | 12 |  |  |  |
| 2 | 管理费 | 元/月 | 12 |  |  |  |
| 3 | 数据上传，网络通讯 | 元/月 | 12 |  |  |  |
| 4 | 水费 | 元/月 | 12 |  |  |  |
| 5 | 实验药剂费 | 元/月 | 12 |  |  |  |
| 6 | 生产药剂费 | 元/月 | 12 |  |  |  |
| 7 | 污泥菌种材料及运费 | 元/月 | 12 |  |  |  |
| 8 | 污水厂维护保养费 | 元/月 | 12 |  |  | 根据行业标准和出厂说明书的要求按月度计划进行保养，附各月度保养明细及费用明细 |
| 9 | 污水厂设备设施维修费 | 元/月 | 12 |  |  | 含污水处理厂中小修10000元以下费用，一次性包死不作调整 |
| 10 | 垃圾清运 | 元/月 | 12 |  |  | 垃圾清运费 |
| 11 | 污泥清运费 | 元/月 | 12 |  |  |  |
| 12 | 污泥处置费 | 元/年 |  |  |  | 数量根据污水厂规模及实际运行处理水量填报工程量，一次性包死不作调整 |
| 13 | 自控系统维护运行费 | 元/月 | 12 |  |  | 根据行业标准和出厂说明书的要求按月度计划进行保养，附各月度保养明细及费用明细 |
| 14 | 采暖费 | 元/年 | 1 |  |  |  |
| 15 | 消防器材年检更换费 | 元/年 | 1 |  |  |  |
| 16 | 天车强检费 | 项 | 3 |  |  | 每2年一次 |
| 17 | 天车维保费 | 元/年 | 3 |  |  | 委托有资质的单位进行维保 |
| 18 | 安全技术鉴定费 | 元/年 | 1 |  |  | 包括应急预案专家审查备案、污水厂安全评价及运行评价、防雷检测等 |
| 19 | 计量仪表年检费 | 元/年 | 2 |  |  | 进出水流量计 |
| 20 | 化验设备检定费 | 元/年 | 1 |  |  |  |
| 21 | 污水厂专项维修费 | 元/年 | 1 |  |  | 预备污水处理厂应急大修费用据实结算 |
| 22 | 高压代维费 | 元/年 | 1 |  |  | 委托有资质的单位进行代维 |
| 23 | 高压设备试验费 | 项 | 1 |  |  | 每3年做一次高压试验 |
| 24 | 防寒防冻费用 | 项 |  |  |  |  |
| 25 | 防汛费用 | 项 |  |  |  |  |
| 26 | 制作制度标牌及设备状态标示牌费用 | 项 |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 二 | 起步区污水处理厂 |  |  |  |  |  |
| 1 | 人工费 | 元/月 | 12 |  |  |  |
| 2 | 数据上传，网络通讯 | 元/月 | 12 |  |  |  |
| 3 | 水费 | 元/月 | 12 |  |  |  |
| 4 | 生产药剂费 | 元/月 | 12 |  |  |  |
| 5 | 污泥菌种材料及运费 | 元/月 | 12 |  |  |  |
| 6 | 污水厂维护保养费 | 元/月 | 12 |  |  | 根据行业标准和出厂说明书的要求按月度计划进行保养，附各月度保养明细及费用明细 |
| 7 | 污水厂设备设施维修费 | 元/月 | 12 |  |  | 含污水处理厂中小修10000元以下费用，一次性包死不作调整 |
| 8 | 垃圾清运 | 元/月 | 12 |  |  | 垃圾清运费 |
| 9 | 污泥清运费 | 元/月 | 12 |  |  |  |
| 10 | 污泥处置费 | 元/年 |  |  |  | 数量根据污水厂规模及实际运行处理水量填报工程量，一次性包死不作调整 |
| 11 | 自控系统维护运行费 | 元/月 | 12 |  |  | 根据行业标准和出厂说明书的要求按月度计划进行保养，附各月度保养明细及费用明细 |
| 12 | 采暖费 | 元/年 | 1 |  |  | 据实结算 |
| 13 | 消防器材年检更换费 | 元/年 | 1 |  |  |  |
| 14 | 天车强检费 | 项 | 3 |  |  | 每2年一次 |
| 15 | 天车维保费 | 元/年 | 3 |  |  | 委托有资质的单位进行维保 |
| 16 | 安全技术鉴定费 | 元/年 | 1 |  |  | 包括应急预案专家审查备案、污水厂安全评价及运行评价、防雷检测等 |
| 17 | 计量仪表年检费 | 元/年 | 2 |  |  | 进出水流量计 |
| 18 | 污水厂专项维修费 | 元/年 | 1 |  |  |  |
| 19 | 高压代维费 | 元/年 | 1 |  |  | 委托有资质的单位进行代维 |
| 20 | 高压设备试验费 | 项 | 1 |  |  | 每3年做一次高压试验 |
| 21 | 防寒防冻费用 | 项 |  |  |  |  |
| 22 | 防汛费用 | 项 |  |  |  |  |
| 23 | 制作制度标牌及设备状态标示牌费用 | 项 |  |  |  |  |
|  | 小 计 |  |  |  |  |  |
| 三 | 空港物流污水处理厂 |  |  |  |  |  |
| 1 | 人工费 | 元/月 | 12 |  |  |  |
| 2 | 数据上传，网络通讯 | 元/月 | 12 |  |  |  |
| 3 | 水费 | 元/月 | 12 |  |  |  |
| 4 | 生产药剂费 | 元/月 | 12 |  |  |  |
| 5 | 污泥菌种材料及运费 | 元/月 | 12 |  |  |  |
| 6 | 污水厂维护保养费 | 元/月 | 12 |  |  | 根据行业标准和出厂说明书的要求按月度计划进行保养，附各月度保养明细及费用明细 |
| 7 | 污水厂设备设施维修费 | 元/月 | 12 |  |  | 含污水处理厂中小修10000元以下费用，一次性包死不作调整 |
| 8 | 垃圾清运 | 元/月 | 12 |  |  | 垃圾清运费 |
| 9 | 污泥清运费 | 元/月 | 12 |  |  |  |
| 10 | 污泥处置费 | 元/年 |  |  |  | 数量根据污水厂规模及实际运行处理水量填报工程量，一次性包死不作调整 |
| 11 | 消防器材年检更换费 | 元/年 | 1 |  |  |  |
| 12 | 安全技术鉴定费 | 元/年 | 1 |  |  | 包括应急预案专家审查备案、污水厂安全评价及运行评价、防雷检测等 |
| 13 | 计量仪表年检费 | 元/年 | 2 |  |  | 进出水流量计 |
| 14 | 污水厂专项维修费 | 元/年 | 1 |  |  |  |
| 15 | 防寒防冻费用 | 项 |  |  |  |  |
| 16 | 防汛费用 | 项 |  |  |  |  |
| 17 | 制作制度标牌及设备状态标示牌费用 | 项 |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |

投标报价分项明细

| 1）扩展区污水处理厂月份人工费明细 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目清单 | 单价（元/人/月） | 数量 | 单位 | 总价（元） | 备注 |
| 一 | 管理人员 |  | 5 | 人 |  | 按照劳动法约定执行 |
| 1 | 人员工资 |  | 5 | 人 |  |  |
| 2 | 人员福利 |  | 5 | 人 |  |  |
| 3 | 人员用餐费 |  | 5 | 人 |  |  |
| 4 | 通讯费 |  | 5 | 人 |  |  |
| 5 | 人员劳保用品 |  | 5 | 人 |  |  |
| 6 | 培训费 |  | 5 | 人 |  |  |
| 二 | 12名工艺运行及2名维护人员 |  | 14 | 人 |  | 按照劳动法约定执行 |
| 1 | 人员工资 |  | 14 | 人 |  |  |
| 2 | 人员福利 |  | 14 | 人 |  |  |
| 3 | 人员用餐费 |  | 14 | 人 |  |  |
| 4 | 通讯费 |  | 14 | 人 |  |  |
| 5 | 人员劳保用品 |  | 14 | 人 |  |  |
| 三 | 化验人员 |  | 2 | 人 |  |  |
| 四 | 安保人员 |  | 6 | 人 |  |  |
| 五 | 保洁人员 |  | 2 | 人 |  |  |
|  | 合计/平均 |  | 29 | 人 |  |  |
| 2）起步区污水处理厂月份人工费明细 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目清单 | 单价（元/人/月） | 数量 | 单位 | 总价（元） | 备注 |
| 一 | 管理人员 |  | 3 | 人 |  | 按照劳动法约定执行 |
| 1 | 人员工资 |  | 3 | 人 |  |  |
| 2 | 人员福利 |  | 3 | 人 |  |  |
| 3 | 人员用餐费 |  | 3 | 人 |  |  |
| 4 | 通讯费 |  | 3 | 人 |  |  |
| 5 | 人员劳保用品 |  | 3 | 人 |  |  |
| 6 | 培训费 |  | 3 | 人 |  |  |
| 二 | 9名工艺运行及1名维护人员 |  | 10 | 人 |  | 按照劳动法约定执行 |
| 1 | 人员工资 |  | 10 | 人 |  |  |
| 2 | 人员福利 |  | 10 | 人 |  |  |
| 3 | 人员用餐费 |  | 10 | 人 |  |  |
| 4 | 通讯费 |  | 10 | 人 |  |  |
| 5 | 人员劳保用品 |  | 10 | 人 |  |  |
| 三 | 安保人员 |  | 6 | 人 |  |  |
| 四 | 保洁人员 |  | 1 | 人 |  |  |
|  | 合计/平均 |  | 20 | 人 |  |  |
| 3）物流区污水处理站月份人工费明细 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目清单 | 单价（元/人/月） | 数量 | 单位 | 总价（元） | 备注 |
| 一 | 管理人员 |  | 3 | 人 |  | 按照劳动法约定执行 |
| 1 | 人员工资 |  | 3 | 人 |  |  |
| 2 | 人员福利 |  | 3 | 人 |  |  |
| 3 | 人员用餐费 |  | 3 | 人 |  |  |
| 4 | 通讯费 |  | 3 | 人 |  |  |
| 5 | 人员劳保用品 |  | 3 | 人 |  |  |
| 6 | 培训费 |  | 3 | 人 |  |  |
| 二 | 6名工艺运行及1名维护人员 |  | 7 | 人 |  | 按照劳动法约定执行 |
| 1 | 人员工资 |  | 7 | 人 |  |  |
| 2 | 人员福利 |  | 7 | 人 |  |  |
| 3 | 人员用餐费 |  | 7 | 人 |  |  |
| 4 | 通讯费 |  | 7 | 人 |  |  |
| 5 | 人员劳保用品 |  | 7 | 人 |  |  |
| 三 | 保洁人员 |  | 1 | 人 |  |  |
|  | 合计/平均 |  | 11 | 人 |  |  |

| 污水处理厂管理费用报价明细 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目清单 | 单价（元/月） | 数量 | 单位 | 总价 | 备注 |
| 1 | 办公用品 |  | 12 | 元/年 |  | 包括笔、本、文件夹、文具、纸张、油墨、电池等 |
| 2 | 保洁用品 |  | 12 | 元/年 |  |  |
| 3 | 交通、班车费 |  | 12 | 元/年 |  | 含起步区及航空物流区两座处理设施水质化验送水样费用 |
| 4 | 值班电话通讯费 |  | 12 | 元/年 |  |  |
| 合计/平均 |  |  | 12 | 元/年 |  |  |

2016年天津港保税区两座污水处理厂及航空物流区污水处理站运行养管项目

投 标 文 件

技术标

招 标 人：天津天保市政有限公司

招标代理：天津港保税区政府采购和投资评审中心

投标单位：    （盖章）

编制日期：

## 法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：    性别：     年龄：     职务：

系                      的法定代表人。为提供             的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标单位：（盖章）

日期：   年  月  日

## 授权委托书

本授权委托书声明：我        （姓名）系      （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托                       （单位名称）   的  （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加    （招标单位）的   招标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：         性别：        年龄：

单位：           部门：        职务：

投标单位：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：     年  月  日

## 履约保证金格式

致：_____________________（买方名称）

鉴于_____________________________________（卖方名称）（以下简称“卖方”）根据_____年____月______日签定的号合同向买方提供__________________（货物和服务描述）（以下称为“合同”）。

根据贵方在合同中规定卖方应向贵方提交由一家信誉良好的银行出具的在合同中规定的金额的银行保函作为卖方履行合同义务的保证金。

我行同意为卖方出具此保函：

我行特此承诺，我行作为保证人并以卖方的名义向贵方出具总额为__________________（以文字和数字表示的保证金金额）的保函。我行在收到贵方第一次书面宣布卖方违反了合同规定后，就不争辩地无条件地向贵主支付保函限额之内的一笔或数笔款项，而贵方无需证明或说明要求的原因，理由。

本保函在____年____月____日前一直有效。

银行签字、盖章：__________________

日期：__________________

地址：__________________

## 投标人情况介绍

## 含公司简介、人员、规模、涉及投标人的诉讼情况等内容

## 资格证明文件

- 营业执照副本复印件

- 资质证书副本复印件

- ISO9001,ISO14001认证证书复印件

- 相关业绩证明文件（合同、成交通知书等）

## 拟投入的服务人员一览表技术文件

### 拟投入的服务人员一览表

| 姓名 | 专业 | 职称 | 从业年限 | 已完成同类项目名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：拟投入本项目的各个管理负责人以及其他人员

投标人代表签字：_______________

职务：_________日期：__________

公章：_________________________

## 近两年（2013年至今）类似项目业绩一览表

| 用户单位 | 项目名称 | 开始、结束日期 | 合同价格 |
| --- | --- | --- | --- |

注：须附表中所列工程的中标通知书或合同复印件。明确工程概况、具体施工地点、负责人及联系方式

投标人代表签字：__________________________

职务：__________________ 日期：___________

公章：____________________________________

## 针对本项目的特点，拟采用的管理方案

## 服务承诺

## 投标人认为需要加以说明的其它内容其他补充文件（若有）