| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 服务场所 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天燃气热水采暖锅炉 | 卧式、全湿背式、三回程或者改进二回程。输出功率范围： 1.额定功率：7.0MW 2.进水温度：≥ 95℃ 3. 出水温度：70℃ 4.热效率：>90% 5.燃气消耗量： ＜780Nm³/h 6.额定工作压力：≥1.0MPa 7.允许负荷变化范围：30-100% 8.排烟温度： 80℃ 9.排烟处过量空气系数：1.1 | 台 | 3 | 锅炉房 | 由具有设计资质的专业公司深化设计，前期设计只预留设备容量及电量 |  |
| 2 | 天然气蒸汽锅炉 | 卧式、全湿背式、三回程或者改进二回程输出功率范围： 1.额定蒸汽温度：184℃ 2.额定蒸发量：2T/h 3.热效率：>90% 4.燃气消耗量： ＜225Nm³/h 5.额定工作压力：≥1.25MPa 6.允许负荷变化范围：30-100% 7.排烟温度：70℃ 8.排烟处过量空气系数：1.1 | 台 | 3 | 锅炉房 | 由具有设计资质的专业公司深化设计，前期设计只预留设备容量及电量 |  |
| 3 | 锅炉给水泵 | Q=4.0m3/h;H=73m;N=4KW | 台 | 3 |  | 锅炉配套辅机 |  |
| 4 | 循环泵 | Q=18.5m3/h；H=15m;N=3KW 设备承压：1.0MPa 效率78%。 | 台 | 3 | 后勤楼 太平间 锅炉房 |  |  |
|  |  | Q=250m3/h；H=40m;N=37KW 设备承压：1.0MPa 效率78%。 | 台 | 4 |  | 变频 |  |
| 5 | 板式换热器 | 换热量：400kw,工作压力：1.0MPa,热侧进出水温度（外网）：95℃/70℃（选型用参数），热侧压降≤30kPa,冷侧进出水温度（内网）：80℃/60℃，冷侧压降≤60kPa，外形尺寸：≤1500*600*1400（h），电动比例调节水阀由厂家自带 | 台 | 3 |  | 高温回水侧电动比例调节水阀根据低温侧出水温度调节其开度，调试由厂家完成 |  |
| 6 | 囊式调节容积 | 电源：3φ/3807/50HZ | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 自动补水定压装置 | 定压值：0.37MPa，高限压力：0.45MPa，低限压力：0.32MPa，安全阀开启压力：0.45MPa，有效膨胀量：2m3 |  |  |  |  |  |
| 7 | 补水泵 | Q=12m3/h,H=28m，N=2.2kw，一用一备，设备承压：1.0MPa | 台 | 2 |  |  |  |
| 8 | 软化水装置 全自动流量控制 | Q=20t/h,双阀双罐，一用一备， 900*2000（高）软水装置 | 台 | 1 |  | 根据软化水箱液位控制软化装置电源开关可进行液量控制，保证24小时连续供水 |  |
| 9 | 给水箱凝结水箱 | 2500*2000*3000（高）mm V=15m3，不锈钢（厚度2mm,外0.5mm）拼装保温软水箱 | 个 | 1 |  | 成品，不锈钢材质 |  |
| 10 | 方形膨胀水箱 | 900*900*1200有效容积V=0.8m³ |  |  | 后勤楼太平间 |  |  |
| 11 | 立式除污器 | DN350，工作压力1.0MPa | 台 | 1 |  |  |  |
| 12 | 分汽缸 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 13 | 机房集分水器 | 水侧工作压力：1.0MPa，规格：DN800，配管及长度：做法见国家标准图及锅炉房平剖面图中配大样带温度计、压力表接管，泄水管，快速补水管（带水表）接管方式为法兰连接，接管支路：3个环路 | 套 | 1 |  |  |  |
| 14 | 流量计量表 | 涡街流量计量表，工作压力1.6MPa，DN100 | 个 | 3 |  |  |  |
|  |  | 超声波流量计量表，工作压力1.0MPa |  |  |  |  |  |
|  |  | DN300 | 个 | 2 |  |  |  |
|  |  | DN125 | 个 | 1 |  |  |  |
| 15 | 供热量自动控制装置 | 包含室外温度传感器，二次网温度传感器，电动两通阀 | 套 | 3 |  |  |  |
|  | 自带控制装置 | 气候补偿器 |  |  |  |  |  |
| 16 | 吊柜式空气处理机 新风工况 | 电源：3φ/380V/50HZ 工作压力：1.0MPa，肋片间距：≤11片/寸 机组箱体采用50mm厚双面复合夹心钢板制作（无冷桥），风机出口风速≤10m/s，漏风率：≤2%，热水进出水温：80℃/60℃，新风温度：-13.4℃，相对湿度：59%，带电动比例调节水阀（见后，水阀大小见接管示意图),水阀工作电压：AC220V，由厂家提供机电一体化设备，风柜自带控制系统，提供控制原理图由设计院确认，控制原理：温度控制：根据送风温度，调节电动比例水阀调节水量，新风机、电动信封密闭阀、电动水阀连锁：开启时，先开电动水阀，再开电动新风密闭阀，最后开风机，关闭时顺序相反。防冻控制：电动比例调节水阀设最小开度限制。冬季当检测到防冻报警，关闭新风阀和风机，并开启电动水阀。 带电动比例调节水阀（见后，水阀大小见接管示意图）； 水阀工作电压：AC 220V； 由厂家提供机电一体化设备，风柜自带控制系统； 提供控制原理图由设计院确认； 控制原理： 温度控制：根据送风温度，调节电动比例水阀调节水量，新风机、电动新风密闭阀、电动水阀连锁： 开启时，先开电动水阀，再开电动新风密闭阀，最后开风机，关闭时顺序相反； 防冻控制：电动比例调节水阀设最小开度限制，冬季当检测到防冻报警，关闭新风阀和风机，并开启电动水阀； 其他：过滤器压力报警，故障报警等。 |  |  |  |  |  |
|  | 盘管：六排管 双速 | 风量：25000/17000m³/h 噪声：≤72/65dB（A） 静压：400/200Pa 电机功率：10/5.5kw 送风温度：10℃ 热量：270KW 风机总效率：≥50% | 台 | 1 | 洗衣房 | 洗衣房平时补风 冬季开启，夏季自然补风 由具有设计资质的专业公司深化设计 本次设计只预留设备容量及电量 |  |
|  | 盘管：六排管 双速 | 风量：30000/20000m³/h 噪声：≤72/65dB（A） 静压：400/200Pa 电机功率：17/7.5kw 送风温度：5℃ 热量：210KW 风机总效率：≥50% | 台 | 1 | 锅炉房 | 平时/消防两用 消防为高档风速，平时双速运行。 由具有设计资质的专业公司深化设计 本次设计只预留设备容量及电量 |  |
|  | 盘管：六排管 | 风量：12500m³/h 室内噪声：≤70dB（A） 静压：250Pa 电机功率：4kw 送风温度：10℃ 热量：140KW 风机总效率：≥50% | 台 | 1 |  | 厨房排油烟补风 由具有设计资质的专业公司深化设计 本次设计只预留设备容量及电量 |  |
|  | 盘管：六排管 | 风量：10000m³/h 室内噪声：≤70dB（A） 静压：200Pa 电机功率：3kw 送风温度：10℃ 热量：100KW 风机总效率：≥50% | 台 | 1 |  | 厨房平时补风 冬季开启，夏季自然补风 由具有设计资质的专业公司深化设计 本次设计只预留设备容量及电量 |  |
|  | 盘管：六排管 | 风量：8000m³/h 室内噪声：≤65dB（A） 静压：200Pa 电机功率：2.2kw 送风温度：10℃ 热量：90KW 风机总效率：≥50% | 台 | 2 |  | 厨房排油烟补风 冬季开启，夏季自然补风 由具有设计资质的专业公司深化设计 本次设计只预留设备容量及电量 |  |
| 17 | 柜式离心风机 | 风量：5000CMH 静压：≥200Pa 全压：≥250Pa 功率：2.2kw 噪声：≤62dB（A） 风机总效率：≥45% | 台 | 1 |  | 由专业公司深化设计 本次设计只预留设备容量及电量 |  |
|  |  | 风量：25000CMH 静压：≥300Pa 全压：≥350Pa 功率：11kw 噪声：≤70dB（A） 风机总效率：≥50% | 台 | 1 |  | 消防兼平时补风 |  |
|  |  | 风量：8000m³/h 室内噪声：≤65dB（A） 静压：250Pa 电机功率：3kw 风机总效率：≥48% | 台 | 1 |  | 消防兼平时补风 |  |
|  | 柜式离心风机 | 3θ/380V/50Hz |  |  |  |  |  |
|  |  | 风量：1600CMH 静压：≥160Pa 全压：≥180Pa 功率：0.55kW 噪声：≤59dB（A） 风机总效率≥35％ | 台 | 1 | 库房 |  |  |
|  |  | 风量：2000CMH 静压：≥200Pa 全压：≥230Pa 功率：0.55kW 噪声：≤59dB（A） 风机总效率≥40％ | 台 | 4 | 水泵房、太平间、污水处理站 |  |  |
|  |  | 风量：2000CMH 静压：≥160Pa 全压：≥180Pa 功率：0.55kW 噪声：≤59dB（A） 风机总效率≥40％ | 台 | 5 |  |  |  |
|  |  | 风量：3000CMH 静压：≥200Pa 全压：≥230Pa 功率：1.1kW 噪声：≤59dB（A） 风机总效率≥40％ | 台 | 2 |  |  |  |
|  |  | 风量：3500CMH 静压：≥200Pa 全压：≥250Pa 功率：1.1kW 噪声：≤62dB（A） 风机总效率≥40％ | 台 | 2 |  |  |  |
|  |  | 风量：5000CMH 静压：≥200Pa 全压：≥250Pa 功率：1.5kW 噪声：≤62dB（A） 风机总效率≥45％ | 台 | 1 | 洗衣房附属房间 |  |  |
|  |  | 静压：≥300Pa 功率：11KW 机总效率：≥50% 室内噪音：≤65dB(A) 电机功率：3KW 电机功率：3KW | 台 | 1 |  | 消防兼平时补风 |  |
| 18 | 双速风机 | 电源：3φ/380V/50Hz 风量：43000/33000CMH 静压：700/400Pa 功率：30/15KW 风机出口风速≤13m/s 电机转速：900/670rpm 噪声：≤80/72db（A）风机总效率：≥50% | 台 | 1 | 锅炉房 | 防爆型 排烟、事故兼平时排风机 |  |
|  |  | 风量：30000/20000CMH 静压：400/200Pa功率：17/7.5KW 风机出口风速≤11m/s 电机转速：650/430rpm 噪声：≤75/65db（A） 风机总效率：≥50% | 台 | 4 | 洗衣房、厨房、锅炉房 | 平时排风、平时兼事故排风、排油烟、热水锅炉排烟 |  |
|  |  | 风量：5000/3700CMH 静压：350/200Pa功率：2.6/1.2KW 风机出口风速≤9m/s 电机转速：900/670rpm 噪声：≤65/60db（A） 风机总效率：≥42% | 台 | 4 | 锅炉房 | 蒸汽锅炉排烟 |  |
| 19 | 高温消防轴流通风机 | 电源：3φ/380V/50Hz 风量22000CMH 全压/静压：500/400Pa 功率：5.5KW 风机出口风速≤14m/s 电机转速：≤1450rpm | 台 | 1 |  |  |  |
|  |  | 风量：15000CMH 全压/静压：320/250Pa功率：3KW 风机出口风速≤12m/s 电机转速：≤1450rpm |  |  |  |  |  |
|  |  | 风量：7200CMH 全压/静压：250/200Pa 功率：0.75KW 风机出口风速≤10m/s 电机转速：≤1450rpm | 台 | 2 |  |  |  |
| 20 | 静音型风机 | 1Φ/220V/50Hz 低噪音 |  |  |  |  |  |
|  |  | 风量：1600CMH 静压：≧160Pa 全压：≧180Pa 功率：550W 噪声：≦46dB（A） 风机总效率：≧35% | 台 | 1 | 太平间、卫生间 |  |  |
|  |  | 风量：1200CMH 静压：≧120Pa 全压：≧140Pa 功率：370W 噪声：≦46dB（A） 风机总效率：≧30% | 台 | 10 |  |  |  |
|  |  | 风量：800CMH 静压：≧100Pa 全压：≧120Pa 功率：370W 噪声：≦46dB（A） 风机总效率：≧30% | 台 | 3 |  |  |  |
| 21 | 天花管道式换气扇 | 电源：1Φ/220V/50Hz 带止回阀 风量：800m3/h 静压:80Pa 功率：100W 噪声：≦46dB（A） | 台 | 2 | 后勤楼 |  |  |
|  |  | 电源：1Φ/220V/50Hz 带止回阀 风量：300m3/h 静压:50Pa 功率：50W 噪声：≦46dB（A） | 台 | 3 | 大门、太平间 |  |  |
| 22 | 壁挂式排气扇 | 电源：1Φ/220V/50Hz 风量：200CMH 电机功率：25W 噪声：≦42dB（A） | 台 | 10 | 强弱电间 |  |  |
| 23 | 电动排烟防火阀 | 工作电压：DC 24V 常开，可手动开启或复位，断电时自动关闭 阀体工作温度：T=280℃ |  |  |  |  |  |
|  |  | 接管尺寸 1600*630 | 个 | 1 | 锅炉房 |  |  |
|  |  | 1250*250 | 个 | 1 | 洗衣房 |  |  |
|  |  | 1000*320 | 个 | 1 |  |  |  |
|  |  | 1000*200 | 个 | 1 |  |  |  |
|  |  | 800*320 | 个 | 1 |  |  |  |
| 24 | 电动密闭阀 | 电动阀执行器带弹簧复位，带位置指示和可调机械限位器，可手动超越控制 工作电压 AC 220V 控制信号 两位 额定转矩 7Nm 与风机或风柜连锁 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1250*1250 | 个 | 1 |  |  |  |
|  |  | 1250*800 | 个 | 2 |  |  |  |
|  |  | 1250*630 | 个 | 1 |  |  |  |
|  |  | 1250*500 | 个 | 1 |  |  |  |
|  |  | 1000*320 | 个 | 1 |  |  |  |
|  |  | 800*400 | 个 | 1 |  |  |  |
|  |  | 1250*320 | 个 | 1 |  | 由专业公司深化设计 |  |
|  |  | 1000*400 | 个 | 1 |  | 本次设计只预留设备容量及电量 |  |
|  |  | 1000*320 | 个 | 2 |  |  |  |
|  |  | 1000*800 | 个 | 3 |  | 由专业公司深化设计 |  |
|  |  | 800*400 | 个 | 1 |  | 本次设计只预留设备容量及电量 |  |
|  |  | 1250*630 | 个 | 1 | 热水锅炉排烟 |  |  |
|  |  | 1000*250 | 个 | 1 | 蒸汽锅炉排烟 |  |  |
| 25 | 复合抗阻式消声器 | 消声量≥18dB(A),消声器长≥900mm， 燃烧性能：不燃A级 接管尺寸 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2500X400X1000 | 个 | 1 | 锅炉房 |  |  |
|  |  | 2000X400X1000 | 个 | 1 | 锅炉房 |  |  |
|  |  | 2000X400X1000 | 个 | 2 | 洗衣房 |  |  |
|  |  | 1600X400X1000 | 个 | 1 | 洗衣房 |  |  |
|  |  | 1600X400X1000 | 个 | 1 | 锅炉房 |  |  |
|  |  | 1250X630X1000 | 个 | 1 | 厨房、锅炉房 |  |  |
|  |  | 1250X320X1000 | 个 | 1 | 厨房 |  |  |
|  |  | 1000X400X1000 | 个 | 1 | 厨房 |  |  |
|  |  | 1000X320X1000 | 个 | 1 | 厨房 |  |  |
|  |  | 1000X250X1000 | 个 | 1 | 蒸汽锅炉 |  |  |
|  |  | 1000X250X1000 | 个 | 1 | 洗衣房附属房间 |  |  |
|  |  | 800X400X1000 | 个 | 1 | 地下走道 |  |  |
|  |  | 800X200X1000 | 个 | 1 |  |  |  |
|  |  | 630X320X1000 | 个 | 1 |  |  |  |
|  |  | 630X200X1000 | 个 | 1 |  |  |  |
| 26 | 单层活动百叶风口 | 铝合金喷塑，颜色看板装修定铝合金厚度≥1.0mm 百叶尺寸见图 | 个 | 若干 | 见图 | 尺寸和数量以图纸为准 |  |
| 27 | 重力式防火阀 | 常开，70°C阀门关闭 |  |  |  |  |  |
|  | 用于水平管安装 | 尺寸见图 | 个 | 若干 | 见图 |  |  |
| 28 | 重力式防火阀 | 常开，280°C阀门关闭 |  |  |  |  |  |
|  | 用于水平管安装 | 尺寸见图 | 个 | 若干 | 见图 |  |  |
| 29 | 反冲洗Y型过滤器 | 承压：P=1.0MPa 法兰联接 |  |  |  |  |  |
|  |  | 不锈钢网 |  |  |  |  |  |
|  |  | DN70 孔径：0.75mm | 个 | 4 |  |  |  |
|  |  | DN50 孔径：0.75mm | 个 | 2 |  |  |  |
|  |  | DN200 孔径：3mm | 个 | 4 |  |  |  |
|  |  | DN100 孔径：3mm | 个 | 3 |  |  |  |
|  |  | DN40 孔径：3mm | 个 | 3 |  |  |  |
| 30 | 比例调节电动蝶阀 | 电源：220V/1φ/50Hz 执行机构带变压器 |  |  |  |  |  |
|  |  | 电动阀执行器带弹簧复位，带位置指示和可调机械 |  |  |  |  |  |
|  |  | 限位器，可手动超越控制，防护等级IP55 |  |  |  |  |  |
|  |  | 控制信号：0～10V或4～20mA |  |  |  |  |  |
|  |  | 工作电压：AC 24V 电动阀关闭压差：△P=300KPa |  |  |  |  |  |
|  |  | 电动阀承压：P=1.0MPa |  |  |  |  |  |
|  |  | 法兰联接 DN70 | 个 | 2 |  |  |  |
|  |  | 法兰联接 DN50 | 个 | 2 |  |  |  |
|  |  | 法兰联接 DN40 | 个 | 2 |  |  |  |
| 31 | 静音止回阀 | 阀门承压 P=1.0MPa |  |  |  |  |  |
|  |  | 阀关闭压差 △P=400KPa |  |  |  |  |  |
|  |  | 法兰联接 DN200 | 个 | 4 |  | 水泵 |  |
|  |  | 法兰联接 DN300 | 个 | 1 |  | 循环水泵旁通管 |  |
|  |  | 法兰联接 DN100 | 个 | 3 |  | 水泵 |  |
|  |  | 法兰联接 DN40 | 个 | 3 |  | 水泵 |  |
| 32 | 铜闸阀 | 阀门承压 P=1.0MPa |  |  |  |  |  |
|  |  | 阀关闭压差 △P=150KPa |  |  |  |  |  |
|  |  | 螺纹联接 DN50 | 个 | 5 |  | HR-1～3、集分水器 |  |
|  |  | 螺纹联接 DN40 | 个 | 3 |  | HR-1～3 |  |
|  |  | 螺纹联接 DN40 | 个 | 4 |  | G-1～2 |  |
|  |  | 螺纹联接 DN40 | 个 | 8 |  | B-1～3、G-4～5 |  |
|  |  | 螺纹联接 DN32 | 个 | 2 |  |  |  |
|  |  | 螺纹联接DN32 | 个 | 2 |  |  |  |
|  |  | 螺纹联接DN25 | 个 | 12 | HR-1∽3 |  |  |
| 33 | 蝶阀 | 阀门承压P=1.0MPa 阀门闭压差ΔP=150KPa |  |  |  |  |  |
|  |  | 涡轮蜗杆 法兰联接 DN200 | 个 | 10 | 水泵 |  |  |
|  |  | 涡轮蜗杆 法兰联接 DN200 | 个 | 6 | 热水锅炉 |  |  |
|  |  | 手柄 法兰联接 DN100 | 个 | 6 | 水泵 |  |  |
|  |  | 手柄 法兰联接 DN100 | 个 | 6 | HR-1∽3 |  |  |
|  |  | 手柄 法兰联接 DN80 | 个 | 6 | HR-1∽3 |  |  |
|  |  | 涡轮蜗杆 法兰联接 DN350 | 个 | 2 | 集分水器 |  |  |
|  |  | 涡轮蜗杆 法兰联接 DN300 | 个 | 6 | 集分水器 |  |  |
|  |  | 手柄 法兰联接 DN125 | 个 | 5 | 集分水器、供暖水管 |  |  |
|  |  | 手柄 法兰联接 DN80 | 个 | 2 | 供暖水管 |  |  |
|  |  | 手柄 法兰联接 DN70 | 个 | 8 | 热风柜JK |  |  |
|  |  | 手柄 法兰联接 DN50 | 个 | 4 | 热风柜JK |  |  |
| 34 | 截止阀（楼梯间散热器不带） | 阀门承压P=1.0MPa.阀门闭压差ΔP=50KPa |  |  |  |  |  |
|  |  | 螺纹联接DN150 | 个 | 1 | 分气缸 |  |  |
|  |  | 螺纹联接DN100 | 个 | 5 | 分气缸 |  |  |
|  |  | 螺纹联接DN80 | 个 | 4 | G-1∽2 |  |  |
|  |  | 螺纹联接DN25 | 个 | 2 | 分气缸 |  |  |
|  |  | 螺纹联接DN25 | 个 | 80 | 立管 |  |  |
|  |  | 螺纹联接DN20 | 个 | 10 | 立管 |  |  |
|  |  | 螺纹联接DN20 | 个 | 300 | 散热器 |  |  |
| 35 | 钢柱散热器 | 工作压力：0.6MPa；单片散热面积：0.18m2/片。ΔT=52℃时，散热量74W/片。每组散热器带手动排气阀、高阻力型自动控温阀及DN20截止阀。颜色看板需由装修定 | 片 | 2324 |  |  |  |
|  |  | 工作压力：0.6MPa；单片散热面积：0.40m2/片。ΔT=52℃时，散热量165W/片。每组散热器带手动排气阀、高阻力型自动控温阀及DN20截止阀。颜色看板需由装修定 | 片 | 482 |  |  |  |
| 36 | 高阻力型自动控温阀 | DN15 承压1MPa | 个 | 150 |  |  |  |
| 37 | 固定支架 | DN350 | 个 | 2 |  | 数量以平面及系统图纸为准 |  |
|  |  | DN200 | 个 | 1 |  |  |  |
|  |  | DN80 | 个 | 2 |  |  |  |
|  |  | DN80 | 个 | 2 |  |  |  |
|  |  | DN70 | 个 | 3 |  |  |  |
|  |  | DN50 | 个 | 2 |  |  |  |
|  |  | DN40 | 个 | 2 |  |  |  |
|  |  | DN32 | 个 | 3 |  |  |  |
|  |  | DN25 | 个 | 3 |  |  |  |
| 38 | 波纹管补偿器 | 承压 P=1MPa |  |  |  |  |  |
|  |  | DN350 补偿量：25mm | 个 | 1 |  | 数量以平面及系统图纸为准 |  |
|  |  | DN80 补偿量：25mm | 个 | 1 |  |  |  |
|  |  | DN32 补偿量：25mm | 个 | 1 |  |  |  |
|  |  | DN250 补偿量：50mm | 个 | 4 | 室外热网供暖管 | 需要配合市政条件进行管线综合 |  |
|  |  | DN32 补偿量：45mm | 个 | 4 | 室外热网供暖管 | 由专业公司深化设计 |  |
| 39 | 不锈钢压力表 | 带DN15表阀 承压：P=1.0MPa P=0∽1.0MPa±5KPa | 个 |  |  | 甲方定 |  |
| 40 | 水银温度计 | t=0∽100℃±0.3℃ 带钢保护套 下体长度：DN<100 L=60 下体长度：DN≥100 L=100 | 个 |  |  | 数量以平面及系统图纸为准 |  |
| 41 | 自动排气阀 | DN20 | 个 |  |  | 排气阀尺寸与数量以平面及系统图纸为准 |  |
| 42 | 压差旁通阀组 | 承压：1.0MPa | 套 | 1 |  |  |  |
| 43 | 采暖锅炉燃烧器 | 功率调节范围2000~9500KW，供气压力：12~35KPa,燃烧效率99.9%电子调节，调节比：1:5，噪音≤87dB，排烟黑度、格林曼黑度：＜1，CO排放：＜80 mg/Nm3，氮氧化物排放NOX：＜120 mg/Nm3 | 台 | 3 |  |  |  |
| 44 | 蒸汽锅炉燃烧器 | 功率调节范围550~2350KW，供气压力：8~30KPa,两段火，噪音≤84dB，排烟黑度、格林曼黑度：＜1，CO排放：＜80 mg/Nm3，氮氧化物排放NOX：＜120 mg/Nm3 |  |  |  |  |  |