| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 参考品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 循环过滤系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 毛发收集器 | 快开式不锈钢毛发收集器，顶部设观察口 带放气阀、不锈钢过滤网、接口管径为DN150 | 台 | 4 | 304不锈钢定制 |  |
| 2 | 循环水泵 | 不锈钢泵轴，铸铁外壳内涂防腐层，机械密,H=20m,Q=126m3/h,N=11kw/380V/50HZ 三用一备 | 台 | 4 | 格兰富/威乐/KSB |  |
| 3 | 石英砂过滤器 | φ1800×L3700mm,卧式过滤器,采用SS304不锈钢材质制造，承压0.6Mpa，滤速小于25m/h S=6.30m2，Q=126m3/h | 台 | 3 | 304不锈钢定制 |  |
| 4 | 过滤介质 | 0.5~1.0mm | 吨 | 30 | 天然海沙 |  |
| 二 | 水质监测系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 水质检测仪 | 可同时在线检测ORP值、PH值、余氯值、温度等参数。实时在线检测，设定值可调，液晶数字显示。 | 套 | 1 | 爱米克/水护卫/普罗名特 |  |
| 三 | 加药系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 絮凝剂投加装置 | 投加计量泵流量≥75L/h,压力0.45Mpa，配套注射阀、底阀、软管、投药桶 | 套 | 1 | 西班牙亚士图、美国滨特尔、澳洲运水高 |  |
| 2 | 除藻剂投加装置 | 投加计量泵流量≥75L/h,压力0.45Mpa，配套注射阀、底阀、软管、投药桶 | 套 | 1 | 西班牙亚士图、美国滨特尔、澳洲运水高 |  |
| 3 | PH调节剂投加装置 | 投加计量泵流量≥75L/h,压力0.45Mpa，配套注射阀、底阀、软管、投药桶 | 套 | 1 | 西班牙亚士图、美国滨特尔、澳洲运水高 |  |
| 4 | 消毒剂投加装置 | 投加计量泵流量≥75L/h,压力0.45Mpa，配套注射阀、底阀、软管、投药桶 | 套 | 1 | 西班牙亚士图、美国滨特尔、澳洲运水高 |  |
| 四 | 臭氧消毒系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 臭氧发生器 | 型号：产量80g/h，投加量0.4～0.6mg/L,臭氧发生浓度≥50mg/L，负压投加，产量可调。 | 套 | 1 | 康尔/三康/爱克水 |  |
| 2 | 臭氧增压泵 | 不锈钢泵轴，铸铁外壳内涂防腐层，机械密封， 3kw/380v，Q=25m3/h H=20m | 台 | 1 | 格兰富/威乐/KSB |  |
| 3 | 臭氧投加装置 | 包含汽水混合装置、水射流器、管道混合器等 | 套 | 1 | 国产配套 |  |
| 4 | 臭氧反应罐 | 立式罐，Φ2000×H2800mm，单台有效容积6.8m³,316L不锈钢，臭氧与水接触反应时间符合C.t值≥1.6的要求 | 台 | 1 | 不锈钢定制 |  |
| 5 | 臭氧尾气处理装置 | 包含尾气分解器、倒流防止器（自动排气阀、电磁阀、单向阀）等 | 套 | 1 | 国产配套 |  |
| 6 | 臭氧在线检测系统 | 检测出水管中臭氧含量，不得超过0.15mg/l； | 套 | 1 | 西班牙亚士图、美国滨特尔、澳洲运水高 |  |
| 7 | 臭氧空气监测系统 | 监测空气中臭氧浓度，不得超过1%； | 套 | 1 | 西班牙亚士图、美国滨特尔、澳洲运水高 |  |
| 五 | 池体配水系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 均衡水箱 | 49.5T 不锈钢SUS304，底板、侧板厚度为2.5mm，顶板厚度为1.5mm，设1套液位控制器（预留BA接口），和1套通气管(短管DN125,长400mm，设防虫网短管200mm，再用双层18目不锈钢网包扎)，预留给排水法兰接口若干个，现场确认，水箱检修人孔均设锁扣装置。 | 座 | 1 | 304不锈钢定制 |  |
| 2 | 池底泄水口 | SP-1032 300*300 | 个 | 6 | 不锈钢定制 |  |
| 3 | 给水口 | SP-1424/De63 | 个 | 112 | 不锈钢定制 |  |
| 4 | 圆形溢流槽回水口 | SP-1019/De90 | 个 | 34 | 不锈钢定制 |  |
| 5 | 吸污口 | SP-1022/De63 | 个 | 6 | 不锈钢定制 |  |
| 6 | 溢流格栅 | 宽300mm | 米 | 150 | 不锈钢定制 |  |
| 7 | 池底灯 | 18W/12V | 只 | 24 | 西拔牙亚士图、美国滨特尔、澳洲运水高 |  |
| 8 | 池壁灯 | 18W/12V | 只 | 44 | 西拔牙亚士图、美国滨特尔、澳洲运水高 |  |
| 9 | 变压器 | 1000VA(220/12v) | 只 | 6 | 正泰/人民/德力西 |  |
| 10 | 不锈钢爬梯 | 宽500mm SF-515 含胶垫、五金件 | 把 | 6 | 不锈钢定制 |  |
| 11 | 出发台 | 成品定制 | 套 | 16 | 不锈钢定制 |  |
| 12 | 泳道线 | 150*50m | 套 | 7 | 国产优质 |  |
| 13 | 池岸吸污机 | 3KW 含水泵、推车等 | 套 | 1 | 国产优质 |  |
| 14 | 清洁工具 | 30m长吸污软管、不锈钢吸盘、铝伸缩杆、深水叶网、池刷 | 套 | 1 | 国产优质 |  |
| 六 | 给排水系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 泳池内管路 | 1.0MPa UPVC给水管道 含胶水、管件等附件 | 批 | 1 | 华亚/中财/联塑 |  |
| 2 | 池外埋地管路 | 1.0MPa PE给水管道 含管件等附件 | 批 | 1 | 公元/江山/联塑 |  |
| 3 | 机房内管路 | 1.0MPa UPVC给水管道 含胶水、管件等附件 | 批 | 1 | 华亚/中财/联塑 |  |
| 4 | UPVC阀门 | 1.0MPa | 批 | 1 | 沪航/标一/冠龙 |  |
| 5 | 铸铁阀门 | 1.0MPa | 批 | 1 | 沪航/标一/冠龙 |  |
| 6 | 安装附件 | 管道支架制作安装 | 项 | 1 | 定制 |  |
| 七 | 水处理电控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电控柜 | 50KW,手动/自动切换开关，循环水泵自动间隔切换，与各系统联锁保护，无源BA接口 | 套 | 1 | 定制 施耐德/ABB/西门子元器件 |  |
| 2 | 智能控制系统 | PLL模块，触摸屏，电动控制阀若干，压力传感器和其他配件等 实现全自动化管理，远程监控池水水质及各设备运行情况等； | 套 | 1 | 爱克水、AQUARIUS、SWAN |  |
| 3 | 电气附件 | 含电线电缆、线管、桥架等 | 批 | 1 | 江南/远东/宝胜 |  |

2.室外非标准池水处理系统

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 参考品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 循环过滤系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 毛发收集器 | 快开式不锈钢毛发收集器，顶部设观察口带放气阀、不锈钢过滤网、接口管径为DN150 | 台 | 3 | 304不锈钢定制 |  |
| 2 | 池循环水泵 | 不锈钢泵轴，铸铁外壳内涂防腐层，机械密封,H=20m,Q=160m3/h,N=15kw/380V/50HZ 两用一备 | 台 | 3 | 格兰富/威乐/KSB |  |
| 3 | 池石英砂过滤器 | φ1800×L3700mm,卧式过滤器,采用SS304不锈钢材质制造，承压0.6Mpa，滤速小于25m/h S=6.30m2，Q=160m3/h | 台 | 2 | 304不锈钢定制 |  |
| 4 | 过滤介质 | 0.5~1.0mm | 吨 | 20 | 天然海沙 |  |
| 二 | 水质监测系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 水质检测仪 | 可同时在线检测ORP值、PH值、余氯值、温度等参数。实时在线检测，设定值可调，液晶数字显示。 | 套 | 1 | 爱米克/水护卫/普罗名特 |  |
| 三 | 加药系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 絮凝剂投加装置 | 投加计量泵流量≥75L/h,压力0.45Mpa，配套注射阀、底阀、软管、投药桶 | 套 | 1 | 西班牙亚士图、美国滨特尔、澳洲运水高 |  |
| 2 | 除藻剂投加装置 | 投加计量泵流量≥75L/h,压力0.45Mpa，配套注射阀、底阀、软管、投药桶 | 套 | 1 | 西班牙亚士图、美国滨特尔、澳洲运水高 |  |
| 3 | PH调节剂投加装置 | 投加计量泵流量≥75L/h,压力0.45Mpa，配套注射阀、底阀、软管、投药桶 | 套 | 1 | 西班牙亚士图、美国滨特尔、澳洲运水高 |  |
| 4 | 消毒剂投加装置 | 投加计量泵流量≥75L/h,压力0.45Mpa，配套注射阀、底阀、软管、投药桶 | 套 | 1 | 西班牙亚士图、美国滨特尔、澳洲运水高 |  |
| 四 | 臭氧消毒系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 臭氧发生器 | 型号：产量60g/h，投加量0.4～0.6mg/L,臭氧发生浓度≥50mg/L，负压投加，产量可调。 | 套 | 1 | 康尔/三康/爱克水 |  |
| 2 | 臭氧增压泵 | 3kw/380v，Q=25m3/h H=20m 不锈钢泵轴，铸铁外壳内涂防腐层，机械密封 | 台 | 1 | 格兰富/威乐/KSB |  |
| 3 | 臭氧投加装置 | 包含汽水混合装置、水射流器、管道混合器等 | 套 | 1 | 国产配套 |  |
| 4 | 臭氧反应罐 | 立式罐，Φ1600×H2800mm，单台有效容积4.8m³,316L不锈钢，臭氧与水接触反应时间符合C.t值≥1.6的要求 | 台 | 1 | 不锈钢定制 |  |
| 5 | 臭氧尾气处理装置 | 包含尾气分解器、倒流防止器（自动排气阀、电磁阀、单向阀）等 | 套 | 1 | 国产配套 |  |
| 6 | 臭氧在线检测系统 | 检测出水管中臭氧含量，不得超过0.15mg/l； | 套 | 1 | 西班牙亚士图、美国滨特尔、澳洲运水高 |  |
| 7 | 臭氧空气监测系统 | 监测空气中臭氧浓度，不得超过1%； | 套 | 1 | 西班牙亚士图、美国滨特尔、澳洲运水高 |  |
| 五 | 池体配水系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 均衡水箱 | 80T 不锈钢SUS304，底板、侧板厚度为2.5mm，顶板厚度为1.5mm，设1套液位控制器（预留BA接口），和1套通气管(短管DN125,长400mm，设防虫网短管200mm，再用双层18目不锈钢网包扎)，预留给排水法兰接口若干个，现场确认，水箱检修人孔均设锁扣装置。 | 座 | 1 | 304不锈钢定制 |  |
| 2 | 池底泄水口 | SP-1032 300*300 | 个 | 5 | 不锈钢定制 |  |
| 3 | 给水口 | SP-1424/De63 | 个 | 112 | 不锈钢定制 |  |
| 4 | 圆形溢流槽回水口 | SP-1019/De90 | 个 | 48 | 不锈钢定制 |  |
| 5 | 吸污口 | SP-1022/De63 | 个 | 6 | 不锈钢定制 |  |
| 6 | 溢流格栅 | 宽300mm | 米 | 150 | 不锈钢定制 |  |
| 7 | 池底灯 | 18W/12V | 只 | 24 | 西拔牙亚士图、美国滨特尔、澳洲运水高 |  |
| 8 | 池壁灯 | 18W/12V | 只 | 44 | 西拔牙亚士图、美国滨特尔、澳洲运水高 |  |
| 9 | 变压器 | 1000VA(220/12v) | 只 | 6 | 正泰/人民/德力西 |  |
| 10 | 不锈钢爬梯 | 宽500mm SF-515 含胶垫、五金件 | 把 | 6 | 不锈钢定制 |  |
| 11 | 泳道线 | 150*50m | 套 | 7 | 不锈钢定制 |  |
| 六 | 给排水系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 泳池内管路 | 1.0MPa UPVC给水管道 含胶水、管件等附件 | 批 | 1 | 华亚/中财/联塑 |  |
| 2 | 池外埋地管路 | 1.0MPa PE给水管道 含管件等附件 | 批 | 1 | 公元/江山/联塑 |  |
| 3 | 机房内管路 | 1.0MPa UPVC给水管道 含胶水、管件等附件 | 批 | 1 | 华亚/中财/联塑 |  |
| 4 | UPVC阀门 | 1.0MPa | 批 | 1 | 沪航/标一/冠龙 |  |
| 5 | 铸铁阀门 | 1.0MPa | 批 | 1 | 沪航/标一/冠龙 |  |
| 6 | 安装附件 | 管道支架制作安装 | 项 | 1 | 定制 |  |
| 七 | 水处理电控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电控柜 | 40KW,手动/自动切换开关，循环水泵自动间隔切换，与各系统联锁保护，无源BA接口 | 套 | 1 | 定制 施耐德/ABB/西门子元器件 |  |
| 2 | 智能控制系统 | PLL模块，触摸屏，电动控制阀若干，压力传感器和其他配件等 实现全自动化管理，远程监控池水水质及各设备运行情况等； | 套 | 1 | 爱克水、AQUARIUS、SWAN |  |
| 3 | 电气附件 | 含电线电缆、线管、桥架等 | 批 | 1 | 江南/远东/宝胜 |  |

3.室外儿童戏水池水处理系统

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 参考品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 循环过滤系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 毛发收集器 | 快开式不锈钢毛发收集器，顶部设观察口带放气阀、不锈钢过滤网、接口管径为DN250 | 台 | 4 | 304不锈钢定制 |  |
| 2 | 循环水泵 | 不锈钢泵轴，铸铁外壳内涂防腐层，机械密封,H=22m,Q=177m3/h,N=15kw/380V/50HZ 三用一备 | 台 | 4 | 格兰富/威乐/KSB |  |
| 3 | 石英砂过滤器 | φ2000×L3800mm,卧式过滤器,采用SS304不锈钢材质制造，承压0.6Mpa，滤速小于25m/h S=7.10m2，Q=177m3/h | 台 | 3 | 304不锈钢定制 |  |
| 4 | 过滤介质 | 0.5~1.0mm | 吨 | 40 | 天然海沙 |  |
| 二 | 水质监测系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 水质检测仪 | 可同时在线检测ORP值、PH值、余氯值、温度等参数。实时在线检测，设定值可调，液晶数字显示。 | 套 | 1 | 爱米克/水护卫/普罗名特 |  |
| 三 | 加药系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 絮凝剂投加装置 | 投加计量泵流量≥75L/h,压力0.45Mpa，配套注射阀、底阀、软管、投药桶 | 套 | 1 | 西班牙亚士图、美国滨特尔、澳洲运水高 |  |
| 2 | 除藻剂投加装置 | 投加计量泵流量≥75L/h,压力0.45Mpa，配套注射阀、底阀、软管、投药桶 | 套 | 1 | 西班牙亚士图、美国滨特尔、澳洲运水高 |  |
| 3 | PH调节剂投加装置 | 投加计量泵流量≥75L/h,压力0.45Mpa，配套注射阀、底阀、软管、投药桶 | 套 | 1 | 西班牙亚士图、美国滨特尔、澳洲运水高 |  |
| 4 | 消毒剂投加装置 | 投加计量泵流量≥75L/h,压力0.45Mpa，配套注射阀、底阀、软管、投药桶 | 套 | 1 | 西班牙亚士图、美国滨特尔、澳洲运水高 |  |
| 四 | 臭氧消毒系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 臭氧发生器 | 型号：产量60g/h，投加量0.4～0.6mg/L,臭氧发生浓度≥50mg/L，负压投加，产量可调。 | 套 | 2 | 康尔/三康/爱克水 |  |
| 2 | 臭氧增压泵 | 3kw/380v，Q=25m3/h H=20m 不锈钢泵轴，铸铁外壳内涂防腐层，机械密封 | 台 | 2 | 格兰富/威乐/KSB |  |
| 3 | 臭氧投加装置 | 包含汽水混合装置、水射流器、管道混合器等 | 套 | 2 | 国产配套 |  |
| 4 | 臭氧反应罐 | 立式罐，Φ1600×H2800mm，单台有效容积4.8m³,316L不锈钢，臭氧与水接触反应时间符合C.t值≥1.6的要求 | 台 | 2 | 不锈钢定制 |  |
| 5 | 臭氧尾气处理装置 | 包含尾气分解器、倒流防止器（自动排气阀、电磁阀、单向阀）等 | 套 | 2 | 国产配套 |  |
| 6 | 臭氧在线检测系统 | 检测出水管中臭氧含量，不得超过0.15mg/l； | 套 | 1 | 西班牙亚士图、美国滨特尔、澳洲运水高 |  |
| 五 | 池体配水系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 池底泄水口 | SP-1032 300*300 | 个 | 6 | 不锈钢定制 |  |
| 2 | 给水口 | SP-1424/De63 | 个 | 111 | 不锈钢定制 |  |
| 3 | 圆形溢流槽回水口 | SP-1019/De90 | 个 | 36 | 不锈钢定制 |  |
| 4 | 溢流格栅 | 宽300mm | 米 | 420 | 不锈钢定制 |  |
| 5 | 池底灯 | LED12W/12V | 只 | 100 | 西拔牙亚士图、美国滨特尔、澳洲运水高 |  |
| 6 | 变压器 | 200VA(220/12v) | 只 | 10 | 正泰/人民/德力西 |  |
| 六 | 给排水系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 泳池内管路 | 1.0MPa UPVC给水管道 含胶水、管件等附件 | 批 | 1 | 华亚/中财/联塑 |  |
| 2 | 池外埋地管路 | 1.0MPa PE给水管道 含管件等附件 | 批 | 1 | 公元/江山/联塑 |  |
| 3 | 机房内管路 | 1.0MPa UPVC给水管道 含胶水、管件等附件 | 批 | 1 | 华亚/中财/联塑 |  |
| 4 | UPVC阀门 | 1.0MPa | 批 | 1 | 沪航/标一/冠龙 |  |
| 5 | 铸铁阀门 | 1.0MPa | 批 | 1 | 沪航/标一/冠龙 |  |
| 6 | 安装附件 | 管道支架制作安装 | 项 | 1 | 定制 |  |
| 七 | 水处理电控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电控柜 | 100KW,手动/自动切换开关，循环水泵自动间隔切换，与各系统联锁保护，无源BA接口 | 套 | 1 | 定制 施耐德/ABB/西门子元器件 |  |
| 2 | 智能控制系统 | PLL模块，触摸屏，电动控制阀若干，压力传感器和其他配件等 实现全自动化管理，远程监控池水水质及各设备运行情况等； | 套 | 1 | 爱克水、AQUARIUS、SWAN |  |
| 3 | 电气附件 | 含电线电缆、线管、桥架等 | 批 | 1 | 江南/远东/宝胜 |  |