## 首页
本文件产权属 CHENGDA 所有, 未经 CHENGDA 书面许可不准复制或转让第三方. | This document is the property of CHENGDA. It shall not be reproduced or transfered to any other party without CHENGDA's permission in written form | [5 empty] | 项目名称 |  |  | 中国石油四川石化炼化一体化工程
|  |  |  | 首 页 |  |  | PROJECT
[7 empty] | 分项名称 |  |  | 脱盐水处理系统
|  |  |  | COVER |  |  | SUB.PROJECT
[7 empty] | 图号 |  |  | KD-TZ50180-K01-11
DWG. NO.
|  |  |  | 项目代码 | E05037 |  | 设计阶段 |  | 初步设计 |  | 第 |  | 张 | 共 | 1 | 张
|  |  |  | JOB.NO. |  |  | STAGE |  |  |  | sheet |  |  | of
|  |  |  | 文件名称 | 仪表数据表（余氯）
DOC. NAME
|  |  |  | 工程号 | E05037
JOB NO.
|  | 2 | 用于施工
|  | 1 | 用于询价
|  | 0 | 用于审核
|  | 版次 | 说 明 |  | 设 计 | 日 期 | 校 核 | 06.12.21 |  | 日 期 |  | 审 核 |  |  | 日 期
|  | REV. | DESCRIPTION |  | DESD. | DATE | CHKD. |  |  | DATE |  | APPD. |  |  | DATE

## 4001
本文件产权属 CHENGDA 所有, 未经 CHENGDA 书面许可不准复制或转让第三方. | This document is the property of CHENGDA. It shall not be reproduced or transfered to any other party without CHENGDA's permission in written form |  |  | 仪 表 数 据 表 INSTRUMENT DATA SHEET |  |  | 项目名称 |  |  | 中国石油四川石化炼化一体化工程
PROJECT
[7 empty] | 分项名称 |  |  | 超滤反渗透处理系统
|  |  |  | 余氯 FREE CHLORINE ANALYZER |  |  | SUB.PROJECT
图号
DWG. NO.
|  |  |  | 项目代码 | E05037 |  | 设计阶段 |  | 初步设计 |  | 第 | 1 | 张 | 共 | 1 | 张
|  |  |  | JOB.NO. |  |  | STAGE |  |  |  | sheet |  |  | of
概要 GENERAL
|  | 位号 TAG NO. |  |  | 820AT-04105EU
|  | 用途 SERVICE |  |  | 超滤余氯
P&ID号 P&ID NO.
|  | 设备位号 EQUIP.NO. |  |  | P042A
设备材质 EQUIP.MATERIAL
设备规格 EQUIP.SPECIFICATION
工艺数据 OPERATING CONDITIONS
|  | 工艺介质 PROCESS FLUID |  |  | 水
|  | 操作压力 OPERATING PRESSURE BAR |  |  | 6
|  | 操作温度 OPER. TEMPER. ℃ |  |  | 5~35
|  | 最高环境温度 MAX SURROUNDING TEMP. ℃ |  |  | 0-40
|  | 介质PH范围 |  |  | 6~9
|  | 腐蚀介质 |  |  | 氯离子：1g/L;盐类：3.3g/L
|  | 余氯范围 mg/l |  |  | 0-3mg/l
传感器规格 PRIMARY-HEAD SPECIFICATION
型号 MODEL
|  | 测量范围 MEAS.RANGE |  |  | 0-10
|  | 测量方式 MEAS.MODE |  |  | 流通式
|  | 测量原理 MEAS.METHOD |  |  | 覆膜式电流测量
|  | 响应时间 RESPONSE TIME |  |  | 10
|  | 防护等级 ENCLOSURE PROOF |  |  | IP65
转换器规格 CONVERTER SPECIFICATION
型号 MODEL
|  | 输出信号 OUTPUT SIGNAL |  |  | 4-20mA
|  | 精度 ACCURACY |  |  | 0.5%满范围
分辨率 RESOLUTION
|  | 电源 POWER SUPPLY |  |  | 230VAC 50Hz
电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE
|  | 防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS |  |  | ——
|  | 防护等级 ENCLOSURE PROOF |  |  | IP65
|  | 安装形式 INSTALLATION TYPE |  |  | 室内墙体安装
|  | 附件 ACCESSORIES |  |  | ——
制造厂 MANUFACTURER
备注 REMARK
要求自身带PH补偿
|  | 2 | 用于施工
|  | 1 | 用于询价
|  | 0 | 用于审核
|  | 版次 | 说 明 |  | 设 计 | 日 期 | 校 核 | 06.12.21 |  | 日 期 |  | 审 核 |  |  | 日 期
|  | REV. | DESCRIPTION |  | DESD. | DATE | CHKD. |  |  | DATE |  | APPD. |  |  | DATE