# 第六章  技术要求及说明

## 1 四川石化催化裂化装置烟气脱硫单元烟气和废水指标

来自催化裂化装置的再生烟气流量约为330000 nm3/h，烟气中夹带的催化剂浓度约为150mg /nm3，吹灰时催化剂的浓度可达1000mg /nm3，其中催化剂颗粒直径小于10μm约占98%。催化裂化装置的再生烟气经过烟气脱硫装置洗涤处理后，净化后的烟气从塔顶排气筒直接排放，洗涤后的浆液（废水）部分外甩至PTU单元处理。

表1-1  外甩浆液（废水）水质分析

| 序号 | 项目 | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | -- | 7.3 |
| 2 | 电导率 | µS/cm | 14300 |
| 3 | 总碱度 | mg/l | 2835 |
| 4 | 硫酸根 | mg/l | 4890 |
| 5 | 亚硫酸根 | mg/l | 3920 |
| 6 | 总硬度 | mg/l | 185 |
| 7 | 氯离子 | mg/l | 110 |
| 8 | 悬浮物 | mg/l | 7298 |
| 9 | COD | mg/l | 2377 |

## 2 絮凝剂质量指标

| 序号 | 项目 | 数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 无色至琥珀色液体 |  |
| 2 | 熔点/凝固点 | ≤-10℃ |  |
| 3 | 比重（21℃下），g/cm3： | 1.0-1.4 |  |
| 4 | PH（25℃，25%水溶液） | 3～7 |  |

## 3 絮凝剂的技术要求及使用条件

3.1 要求该絮凝剂为液体，与水的混合比例为1:1就可以互溶并被泵吸入；

3.2 絮凝剂包装：桶装（25公斤/桶）；

3.3 加入方式：连续，泵加入；

3.4 加药点：位于澄清池V201入口管线前。

## 4 技术性能保证值

4.1 絮凝剂的添加量为外甩浆液（废水）流量的100~200ppm。

4.2 要求处理后的外排水悬浮物≤40mg/l。

4.3 使用该絮凝剂不增加水质COD及其他污染物含量。