义乌市江东水厂不锈钢折板、集水槽、滤头、滤板设备采购项目

招标文件

采购编号：YCQ-2015-CG053GK

采   购　 人： 义乌市水务建设集团有限公司（盖章）

采购代理机构： 义乌产权交易所有限公司招投标中心（盖章）

日  期 ：  2015年11月  日

招标文件目录

第一章　采购公告	3

第二章　投标须知和投标须知前附表	5

投标须知前附表	5

投标须知	7

一、说明	7

二、招标文件	8

三、投标文件	9

四、投标文件的递交	12

五、其它	13

第三章  招标项目要求	14

一、招标货物一览表	14

二、技术要求	14

第四章  开标、评标和定标须知	26

一、开标	26

二、评标	26

三、定标	28

四、质疑和投诉	29

第五章  投标文件的有效性	31

第六章  评标办法	33

一、评审程序	33

二、确定的中标候选人放弃中标等情况的处理	33

三、评分细则	33

四、定标办法	34

第七章  合同主要条款	36

义乌市国有企业采购合同（样本）	36

二、合同金额	36

三、技术资料	36

四、知识产权	36

五、产权担保	37

六、履约保证金	37

七、转包或分包	37

八、质保期	37

九、交货期、交货方式及交货地点	37

十、货款支付	37

十一、税费	38

十二、质量保证及售后服务	38

十三、违约责任	38

十四、不可抗力事件处理	39

十五、诉讼	39

十六、合同生效及其它	39

第八章  投标文件部分格式	40

投标人法定代表人授权委托书	44

开   标 一    览    表	48

项 目 成 本 报 价★	50

# 第一章　采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，受采购人委托，现就义乌市江东水厂不锈钢折板、集水槽、滤头、滤板设备采购项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商参加投标。

1、采购编号：YCQ-2015-CG053GK

2、采购内容及数量：义乌市江东水厂不锈钢折板、集水槽、滤头、滤板设备，详情请见第三章招标项目要求。

3、采购预算及最高限价：570万元；详见《第三章招标项目要求》。

4、投标人的资格要求，须同时满足以下条件：

①国内具有独立法人资格有能力生产制造上述所有货物的制造商，注册资金5000万元以上，设备产品必须通过ISO9000质量认证并在有效期内。

②参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。违法记录的认定标准为在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公示期内的或者处于暂停政府采购资格期的。

③信誉要求：投标人自2012年1月1日起到中标公示期结束前无行贿犯罪记录（评标结束后，中标成交通知书发出前由采购人向检察机关查询中标候选人的行贿犯罪档案）。

满足政府采购法第二十二条第一款规定的条件。

5、报名时间和地点：于2015年  月  日至  月   日（上午9：00－11：30，下午13：00－17：00，节假日除外）到义乌市行政服务中心望道路300号三楼A8号窗口报名并获取招标文件，报名截止时间之后至开标前一日的上午11：00潜在供应商仍可获取采购文件，如对招标文件有疑问的，答疑时间按本公告第6条执行。招标文件：500元/本，售后不退。报名处联系人：周小姐（0579-89906887（电话）,0579-89906887（传真））

6、本项目招标文件公告期为2015年  月  日至2015年  月   日。

供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（自本公告发布之日起至第2日24时止）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

答疑：供应商如对本招标公告信息或招标文件有异议或疑问的，应当在2015年  月  日下午17时之前提出，否则，招标方可不予接受。

质疑以书面方式分别提交至义乌市水务建设集团有限公司赵先生（0579-85411366）、招标代理机构范小姐（0579-89919161）。

7、报名时所需资料（复印件加盖单位公章）：

（1）在“全国企业信用信息公示系统”（网址：http://gsxt.saic.gov.cn/）上的单位详细信息打印件（须加盖投标单位公章），或单位营业执照副本原件及复印件（打印件、复印件均须加盖投标单位公章，下同）；

（2）法定代表人授权书（原件）及法定代表人身份证复印件；

（3）被授权人身份证；

（4）投标方简介；

（5）税务登记证副本原件及复印件；

（6）ISO9000质量认证证书复印件及原件

8、递交投标文件截止时间及地点：投标人应于2015年  月  日10时前将投标文件密封送至义乌市望道路300号行政服务中心四楼开标室），逾期送达或未按要求密封将予以拒收。

9、开标时间：2015年  月  日上午10：00；

开标地点：义乌市望道路300号行政服务中心四楼。

10、投标保证金：人民币壹拾贰万元；须由投标人从其帐户在2015年  月   日16时00分前交纳；以电汇、转账等方式提交投标保证金，并在用途栏注明“投标保证金”字样，禁止第三方代缴保证金，否则将被视为无效投标，投标保证金须在递交截止时间前到账，超过规定时间到账的，投标将被拒绝。

银行帐号名称：义乌产权交易所有限公司

银行帐号：1208020009045009586

开户银行：中国工商银行义乌分行

11、业务咨询：

义乌市水务建设集团有限公司联系人：赵工 ，联系电话：0579-85411366

招标代理机构联系人：范小姐，联系电话：0579-89919161,传真：0579-89906887。

义乌市公共资源交易管理办公室：0579-89915062。

义乌市水务建设集团有限公司

义乌产权交易所有限公司招投标中心

2015年  月  日

## 第二章　投标须知和投标须知前附表

## 投标须知前附表

| 序号 | 内容规定 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目综合 说明 | 项目名称：义乌市江东水厂不锈钢折板、集水槽、滤头、滤板设备采购项目 采购内容及数量：包括义乌市江东水厂不锈钢折板、集水槽、滤头、滤板设备等，具体详见《第三章招标项目具体要求》 |
| 2 | 招标方式 | 公开招标 |
| 3 | 投标单位资格要求 | 详见招标公告 |
| 4 | 交货日期 | 详见第三章招标项目具体要求 |
| 5 | 招标文件发售时间和地点 | 详见招标公告 |
| 6 | 现场踏勘时间 | 自行踏勘，联系人：赵工，电话：0579-85411366 |
| 7 | 招标答疑截止时间 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于2015年 月 日上午11时前，以书面递交或传真形式要求招标方作出书面解释、澄清或者向招标方提出书面质疑；本项目不组织答疑会；招标方的答疑内容和书面澄清文件是招标文件的组成部份，同时将书面澄清文件向所有投标人发送。投标人在收到该澄清文件后应于 1 日内，以书面或传真形式（签署意见并加盖公章）向招标代理机构回函给予确认。过期未回复的，视为默认接受。 |
| 8 | 投标有效期 | 自开标之日起60天（日历天） |
| 9 | 投标文件递交地点 | 义乌市望道路300号义乌市行政服务中心大楼4楼开标室 |
| 10 | 投标文件份数 | 商务标正本一份，副本四份；技术标正本一份，副本四份； |
| 11 | 递交投标文件时间 | 招标方在2015年 月 日上午9：00—10：00接收投标文件，逾期送达或未按要求密封的投标文件将予以拒收。 |
| 12 | 投标保证金 | 投标保证金的金额： 壹拾贰万元人民币。同时必须满足以下要求： 1、须由投标人在投标截止时间前缴纳； 2、交纳方式：以电汇、转账等方式； 说明：具体要求见招标公告； |
| 13 | 投标保证金退还 | 未中标的投标方的保证金，将在中标人公示结束无异议后退还。如发生质疑（投诉），质疑人（投诉人）和被质疑事项所涉及的供应商的投标保证金不受有效期限制，在投诉处理未结束前一律不予退还。 |
| 14 | 开标时间和地点 | 开标时间：2015年 月 日上午10时 开标地点：义乌市望道路300号义乌市行政服务中心大楼4楼开标室 参加开标会时，必须由投标人的法定代表人（凭身份证原件）或其授权委托人（凭身份证原件及法人授权委托书）到场参加开标会议。投标人的法定代表人或其授权委托人未携带身份证的不得入场，且投标将被拒绝。其他人员不得进入开标现场。 |
| 15 | 履约保证金 | 为中标价的10％（履约保证金需由中标人企业基本账户开具，采用银行转账方式，不接受保函），履约保证金必须在中标通知书发出之日起的30天内提交，否则视为自动放弃中标资格。 |
| 16 | 履约保证金退还 | 履约保证金应在设备安装调试验收合格、资料备案完成后30天内无息退还。 |
| 17 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 18 | 付款方式 | 详见第三章招标项目具体要求 |
| 19 | 其他 | 1）本项目设有预算价及最高限价，投标报价超过预算价或最高限价的，其投标均为无效标。 2）招标文件中要求投标人在制作投标文件时，提供的复印件（加盖公章）必须根据评审细则对评审的内容复印完整、清晰可辨，否则在评审时以最不利于投标人原则评审。 |

注：投标人须知前附表内容与本招标文件后述内容不一致的，以投标须知前附表为准。

## 投标须知

## 一、说明

1、适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标采购所叙述的货物和服务项目。

2、定义

2.1招标方：系指的是采购人和采购代理机构；

2.2采购人：系指义乌市水务建设集团有限公司；

招标代理机构：系指义乌产权交易所有限公司招投标中心。

2.3投标人：系指符合招标公告要求的投标供应商。

2.4服务：系指招标文件规定投标人须承担的劳务及其它类似的服务。

2.5货物：系指按招标文件规定投标人须向采购人提供的设备。

2.6需方：即采购人，在招投标阶段称为采购人，在签订和执行合同阶段称为需方。

2.7供方：在招投标阶段称为投标人，中标后在签订和执行合同阶段称为供方。

2.8“原产地”是指货物开采、生长或生产、或提供有关服务的来源地。

2.9“★”标记系指必须满足不能负偏离或必须应答的条款。

3、合格的投标人

3.1具有独立承担民事责任的能力并符合采购公告中要求的条件。

4、保证

4.1投标单位应保证所提交给招标机构和采购人的资料和数据是真实的。

5、招标投标费用

5.1不论投标过程中的作法和结果如何，投标方应承担所有与投标有关的全部费用。采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述这些费用。

5.2招标服务费于中标通知书发送前按照中标金额向中标方收取。单宗招标服务费不足3000元按3000元收取。

| 中标金额（万元） | 收费标准 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 招标服务采用差额定率累进法计算，向中标方单向收取。 例：中标金额为1000万。服务费=100万×1.5%+400万×1.1%+500万×0.8%=9.9万 |
| 100-500 | 1.1% |  |
| 500-1000 | 0.8% |  |
| 1000-5000 | 0.5% |  |
| 5000-10000 | 0.25% |  |
| 10000以上 | 0.05% |  |

6、联合体投标

本项目不接受联合体投标。

## 二、招标文件

7、招标文件的组成

7.1招标文件包括下列内容：

第一章  采购公告

第二章  投标须知和投标须知前附表

第三章  招标项目要求

第四章  开标、评标和定标

第五章  投标文件的有效性

第六章  评标办法

第七章  合同主要条款

第八章 投标文件部分格式

7.2除7.1内容外，招标方在投标文件递交截止日前以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标方和投标人起约束作用。

7.3上述所列7.1及7.2条内容均以书面文件为准，招标方的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，对招标方和投标人无任何约束力。

7.4投标单位应认真阅读投标须知、合同条件、规定格式、项目要求、报价要求等招标文件所有的内容。如果投标单位的投标文件不能符合招标文件的要求，责任由投标单位自负。实质上不响应招标文件要求的投标文件将被拒绝。

8、招标文件的澄清、修改

8.1投标人若对招标文件有任何疑问，应于前附表规定的时间以书面形式送（传真）向采购人和代理机构提出。

8.2投标单位在前附表规定时间未提交疑问的，视作默认对本次招标过程中招标文件无异议，招标方对其提出的问题可以不作解释。

8.3在投标截止时间前，招标方有权修改招标文件。招标方可主动地或在解答投标方提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

8.4招标文件澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

8.5采购人及招标代理机构工作人员向投标人所作的任何口头答复或电话通知一律无效。

8.6无论是招标方根据需要主动对招标文件进行必要澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标方将书面澄清文件向所有投标人发送。投标人在收到该澄清文件后应于 1日内，以书面或传真形式（签署意见并加盖公章）向招标代理机构回函给予确认。过期未回复的，视为默认接受。

8.7为使投标方准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标方可在投标截止前通知投标方，适当延长投标截止期。

8.8 招标文件的澄清、答疑、修改、补充文件是招标文件的组成部分，投标方须按照招标文件的澄清、答疑、修改、补充文件的要求参与投标，投标方没有做出实质性响应是投标方的风险，并可能导致其投标被拒绝。

8.9投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标方提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的方式及时间前不署名书面或传真形式要求澄清问题的文件，要求招标方对招标文件予以澄清。否则，由此引起的损失由投标人自己承担。

## 三、投标文件

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用汉语。

9.2除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

10、对投标文件的要求

10.1投标人应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求，在完全了解招标项目的技术要求和商务要求后，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

10.2 在招标文件对技术要求中，投标方必须充分应答和满足用户的强制性的需求，如“★”等，否则将导致无效标。

10.3编制的投标文件对招标文件中有关条款未提出异议的，均被视为接受和同意。

11、投标文件的组成

11.1 投标文件由技术标和商务标组成。技术标是对参投货物技术规范的描述，并包含资格、资信和服务等内容。

11.2 递交的投标文件应分为技术标和商务标，技术标为除商务报价及价格组成外的所有内容，且技术标和商务标分开密封。技术标（含资信与服务）不得含商务报价，否则作废标处理。【★】

11.3技术标: (建议在投标文件中拟定目录)

11.3.1 投标方资格、资信合格性的有关证明及资料（提供的证明文件需在有效期内，过期的文件无效）：投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分；投标人提交的合格性的证明文件应使招标方满意，投标人在投标时应是符合条件的投标人。其具体内容为：

1) 法人代表授权委托书(适用于投标方代表为非法定代表人)；

2）法人代表证明（加盖投标人公章，贴法人代表身份证复印件）

3) 法人代表或授权委托人身份证复印件（加盖投标单位公章）；

4) 投标方（人）情况表；

5) 投标方在“全国企业信用信息公示系统”（网址http://gsxt.saic.gov.cn/）上的单位详细信息打印件，或单位营业执照副本原件及复印件（打印件、复印件均须加盖投标单位公章，下同）；

6)  设备产品ISO9000质量认证书；

7）投标方认为必要的资料。

11.3.2 投标货物、服务符合性的有关证明及技术资料（提供的证明文件需在有效期内，过期的文件无效）：投标人须提交参投货物的详细技术文件，其形式可以是文字资料、图纸和数据等，证明其拟供货物和服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。其具体内容为：

1) 参投货物说明一览表；

2) 参投设备主要技术、结构、性能、特点、质量水平和生产制造工艺的详细描述, 并应有厂家文件予以证明；

3) 设备样本、说明书、选型手册、具体结构图、与土建相关的安装图纸等印刷资料；

4) 根据技术规格要求提供自制的《技术响应表》；

5) 规范偏离表；

6) 随机维修专用工具及备品备件表；

7) 设备在设计、制造、检验、试验方面的主要标准；

8) 国家规定必备的资质资格复印件（如有）；

9) 承诺书［承诺书，售后服务承诺书，产品质量承诺书］；

10）税务登记证副本复印件

11）招标货物一览表中各项工艺设计制造图纸复印件

12）其他投标方认为有必要提供的资料。

11.4商务标的组成

1)《开标一览表》；

2)《项目的企业成本价》；

3）其他投标方认为有必要提供的资料。

12、投标报价

12.1投标报价应以人民币为结算货币。投标人应根据国家的有关规定和招标文件要求并结合企业的实际情况进行投标报价。投标报价以人民币为结算货币，投标报价包括设备价款（必备的附件，如配件、备品备件、专用工具和预埋件等）、运输、卸货到工地指定位置、安装调试费、技术支持与培训费和税费等一切费用、完成本项目的其它费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同总价不予调整。

12.2投标人应在投标书的《开标一览表》与《项目分项报价表》上写明投标报价项目的单价和总价，如总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；若文字大写表示的数据与数字表示的有差别，则以文字大写表示的数据为准；当单价与数量的乘积与总价不一致时，以单价为准，除非评标委员会认为单价金额小数点有明显错误的，此时应以总价为准，并修改单价。

12.3中标后，中标人所填写的单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。投标人在计算报价时应考虑一定的风险系数。

12.4投标人应按招标文件规定的报价格式进行投标报价。投标人对每种货物只允许有一个报价，招标方不接受任何有选择性的报价。

12.5招标方不接受低于成本的投标报价，投标方的报价不得超过预算价，否则其投标无效。

12.6须由中标单位开具正式发票。

13、投标文件编制要求

13.1投标人应按第11条所规定的全部内容和顺序用标准A4纸分别装订成册（图纸可采用A3纸），标书封面应注明“项目名称、项目编号、商务（技术）标、正（副）本、投标单位名称”；技术标正本一份，副本四份；商务标正本一份，副本四份；若正本与副本之间有差异，以正本为准。投标时要求提供的原件，除了招标文件中有规定投标时可另外单独提交的外，所有原件都需装订在投标文件正本里。

13.2商务标和技术标须分别装订成册，技术标中不得包含商务报价，否则按无效标处理。

13.3投标文件应用不褪色的材料书写（除本招标文件特别约定外）或打印，字迹应清晰易于辨认，按照招标文件要求的投标文件格式由投标人的法定代表人或其授权的委托代理人签字或盖单位章，其授权的委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的委托代理人签字确认。

13.4由于未按招标文件的规定要求编制投标文件，导致评审小组作出的对投标方的误判，责任由投标方自己承担。

14、投标保证金

14.1 投标保证金为投标文件的组成部分之一。

14.2投标人应按投标须知前附表规定的形式和金额交纳投标保证金。

14.3未按规定提交投标保证金的投标，其投标文件不予受理。

14.4若发现有意串标或提供虚假证明材料者，其投标无效，并没收其投标保证金。

14.5 如果在规定的开标时间后，投标方在投标有效期内撤回投标或放弃中标，将没收其投标保证金。

14.6如果中标单位中标后应自身原因不能在规定时间内和采购人签订合同的，将没收其投标保证金。

14.7未中标的投标方的保证金，将在中标人公示结束无异议后退还。如发生质疑（投诉），质疑人（投诉人）和被质疑事项所涉及的供应商的投标保证金不受有效期限制，在投诉处理未结束前一律不予退还。

14.8中标的投标方的投标保证金，在合同签订并备案完成五日内退还。

15、履约保证金

15.1 中标人在收到中标通知书后30天内，需向采购人提供合同总价10％的履约保证金，履约保证金到账后，中标人与采购人签订采购合同。

15.2 履约保证金在设备最终验收合格交付使用、资料备案后30天内退还（不计息）。但如果此时存在合同争端并且未能解决，那么履约保证金的有效期应延长到上述争端最终解决且理赔完毕后终止。

16、投标有效期

16.1 投标文件从开标之日起，投标有效期为60天。

16.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人可要求投标方同意延长有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。在这种情况下，本须知中有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。投标方可拒绝这种要求，其投标保证金将不被没收。接受延长投标有效期的投标方将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。

17投标偏离及建议

17.1 投标方如对采购项目的要求在技术和商务方面有偏离，均须在规范的偏离表中提出。

17.2 投标方可以在投标文件中对采购设备的技术规格要求提出推荐和替代意见，但所提出的意见应优于招标文件中提出的响应要求，并且使招标方满意。

18、投标文件格式和装订

18.1 投标方应按招标文件中第七章提供的“投标文件格式”填写并装订。

## 四、投标文件的递交

19、投标文件的签署和盖章

19.1 投标方应按本投标须知规定，提交投标文件的正本和副本。正本与副本如有不一致时，以正本为准。投标文件的正本必须用不退色的墨水书写或打印（副本可以复印），并由投标方法定代表人或其法定代表人授权代表签署；若系授权代表签署，应将法定代表人授权投标委托书装订在投标文件技术标书内。投标方单位名称应为全称，并加盖公章。

19.2 投标文件的任何一页不得涂改、行间插字或删除。如有错漏必需修改，修改处须由同一签署人签字并加盖公章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标方负责。

20、投标文件的密封和标记

20.1投标文件应按以下方法装袋密封标记：技术标包装袋内装技术标正本一份副本四份，商务标包装袋内装商务标正本一份副本四份；外包装封面上应标明“招标编号、投标项目名称、技术标（或商务标）、投标方名称”等，并注明“于2015年  月   日上午10：00前不准启封”的字样；封口应加盖单位公章或法定代表人或投标授权委托人签字。

21、递交投标文件的地点和截止时间

21.1开标地点即为投标文件的递交地点，招标方在招标仪式开始前1个小时，即2015年 月  日9：00—10：00接收投标文件。

21.2开标开始时间即为投标截止时间，投标文件必须由法定代表人或被授权代表在截止时间前递交，招标代理机构将拒绝在投标截止时间后送达的投标文件。

21.3参加开标会时，投标人的法定代表人未携带身份证原件，或其授权委托人未携带委托书和身份证原件的不得入场，其投标将被拒绝。

22、投标文件的补充、修改与撤回

22.1投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标方。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

22.2投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知第20条有关规定密封、标记和提交，并在内外层投标文件密封上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

22.3按规定提交撤回投标文件通知书的不予开标。

22.4在投标截止时间之后，投标人不得对其投标做任何修改。

22.5从投标截止时间至投标人在投标书格式中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将被没收。

## 五、其它

23、现场考察

23.1 供应商可进行现场考察，以获取有关投标、签署合同所需的资料。不组织集中考察，由各供应商自行安排，但必须在开标前进行。考察的各种费用由供应商负责。

23.2 凡未在规定的时间内进行现场考察的供应商，投标时可能对供应商产生不利的后果（包括因不熟悉现场情况而造成报价失误等），由供应商自行负责。

24、本招标文件解释权归“招标方”。

## 第三章  招标项目要求

本次采购的项目为义乌市水务建设集团有限公司设计规模为18万吨/日的江东水厂所涉及的折板絮凝沉淀下叠水池(2座4格)中的折板、集水槽，滤池砂滤池(1座8格)中的V型槽、滤头、滤板、不锈钢螺帽压块，污泥浓缩池（1座2格）中的斜板、工字钢、槽钢、预埋角钢、圆钢、指形集水槽等设备材料的采购、安装调试、相应的技术和售后服务，包括安装用的不锈钢螺栓、螺母、垫圈、不锈钢角钢、槽钢、不锈钢膨胀螺栓等配套件、外购件以及专用工具等。采购人将从产品制造、供货、运输、装卸、现场安装调试、备品备件、验收、售后服务、维修等各方面对投标人进行全方位的综合考核。

一、招标货物一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 沉淀池下叠清水池 |  |  |  |  |
|  | A型不锈钢集水槽 | 400×800,L=20300 | 24 | 根 | SS304，&=4mm |
|  | B型不锈钢集水槽 | 200×800,L=20300 | 16 | 根 | SS304，&=4mm |
|  | 折板 | B×H=1500×500，厚度2mm | 1260 | 块 | SS304，含紧固件、加固材料等 |
|  | 折板 | BXH=2200×500，厚度2mm | 816 | 块 | SS304，含紧固件、加固材料等 |
|  | 直板 | BXH=2200×3000，厚度2mm | 24 | 块 | SS304，含紧固件、加固材料等 |
|  | 直板 | BXH=2200×4000，厚度2mm | 48 | 块 | SS304，含紧固件、加固材料等 |
|  | 滤池 |  |  |  |  |
|  | 不锈钢V型槽 | SS304，厚≥4mm | 16 | 套 | 详见WC03W-10V型槽详图及附图 |
|  | 滤板 | 1140×980×100 | 960 | 块 | 详见WC03C-27，WC03C-28，配套不锈钢压块、螺帽垫圈等，损耗投标人自行考虑 |
|  | 蘑菇形长柄滤头 | ABS | 61440 | 套 |  |
|  | 浓缩池 |  |  |  |  |
| 11. | 指形集水槽 | L×B×H＝4750×350×500 | 20 | 根 | 厚3mm，SS304 |
| 12. | 斜板箱【包含支撑用的不锈钢工字钢、槽钢、扁钢、支架预埋件等所有的安装材料】 | 长1.85m，间距80mm，厚度1mm ，60°安装 | 162 | m2 | SS304 |

特别说明：以上设备和材料除混凝土结构和预埋件外的安装附件（包括支架、紧固件、螺栓、垫铁、压块、槽钢、扁铁、工字钢等）的工程量仅供参考，投标人报价要按照图纸及安装经验自行计算满足安装所需，承包总价包干。

二、技术要求

说明：

（1）絮凝反应沉淀池分为两座，对称布置，图中表示的是1座,每座设计规模9万m3/d。设计参数如下：

①絮凝区有效絮凝时间20.7min，分为三段，每段流速分别为：

第一阶段  絮凝时间 7.4min   折板峰速 0.33m/s

第二阶段  絮凝时间 6.8min   折板峰速 0.22m/s

第三阶段  絮凝时间 6.5min   折板峰速 0.09m/s

②沉淀区水平流速12.0mm/s,沉淀时间122.4min，指型槽溢流率155.0m3/m.d。

③沉淀池首次进水时，必须严格控制絮凝区进水流量，保持水位缓慢上升，防止折板前后水位差过大。

④下叠清水池有效容积约21000m3。

⑤混合池混合时间33s。

1、沉淀池集水槽技术要求

1）结构组成：

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A型不锈钢调节型集水槽 | 400×800,L=20300 | 24 | 根 | SS304，&=4mm | 沉淀池下叠清水池 |
| 2 | B型不锈钢调节型集水槽 | 200×800,L=20300 | 16 | 根 | SS304，&=4mm | 沉淀池下叠清水池 |

支撑槽钢：SS304

加固槽钢：SS304
2）技术性能描述：

集水槽材质为SS304，采用大型折弯机折弯而成，尺寸准确，表面光洁、不锈蚀；安装后要求强度高、不变形、槽体制作精致；要能保证安装时达到高精度水平；要符合国家《饮用水卫生标准》要求。

集水槽为可调节的开锯齿三角堰，总长为20300mm，高度为800mm，A型宽度为400mm、B型宽度为200mm，槽体板厚度≥4mm。集水槽体两边口要向内折40mm直角边，每隔1000mm处设槽钢支撑以保证其强度。尾部设有A型800x400x4mm，B型800x200x4mm的封板，起到挡水作用。集水槽伸入池壁一端的预留孔固定安装，预留孔为A型420 x 880mm，B型220 x 880mm；另一端及中间部分为SS304槽钢在混凝土立柱上固定安装。

可调节的开锯齿三角堰采用模具定位冲压，保证其高度一致。集水堰每200mm设置100mm深三角的集水口，每隔500mm开囊形孔，底部开Ф25抗浮孔6个。安装支架为槽钢制成，中间开设Ф14x48的囊形孔，通过膨胀螺栓连接混凝土固定到立柱上。

集水槽及槽钢加强支撑的材质均采用不锈钢冷扎板。

集水槽与池体预留口封口处用缩水水泥密封。

通过上述加强措施，集水槽在有无通水情况下均能保证其不变形，有良好的外观和性能。

3）技术性能指标：

可调锯齿形集水槽长度：20000±5

可调锯齿形集水槽高度：800±3

可调锯齿形集水槽宽度：A型:400±3；B型:200±3

4)生产、安装工艺精度要求

生产的集水槽将从材料采购、设计、工艺、制作、检验和出厂调试安装等各个环节严格执行IS09001质量保证体系。

集水槽集水孔大小、形状分布均匀，孔中心水平误差不大于±2mm。

整条集水槽安装的水平误差≤±3mm，集水槽两侧槽板垂直度<5mm，集水槽底部不允许拱起和翘曲。

5）为了保证集水槽刚度和强度，两侧槽中间折V形加强筋，上口向内折40mm直角边。（详见附图）

6）集水槽的焊接应牢固，无脱焊、无砂眼、无焦痕、无裂纹、无锤痕、无凹陷、无变形扭曲等缺陷，表面平整光滑、整洁美观。

7）集水槽必须保证足够的整体刚度和强度，能适应始终长期运行，并要做到无锈蚀。

2、折板技术要求

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 折板 | 第一反应区BXH=1500×500 | 1260 | 块 | SS304，厚度2mm，含紧固件、加固材料等 | 沉淀池下叠清水池 |
| 2 | 折板 | 第二反应区BXH=2200×500 | 816 | 块 | SS304，厚度2mm，含紧固件、加固材料等 | 沉淀池下叠清水池 |
| 3 | 直板 | 第三反应区BXH=2200×3000 | 24 | 块 | SS304，厚度2mm，含紧固件、加固材料等 | 沉淀池下叠清水池 |
| 4 | 直板 | 第三反应区BXH=2200×4000 | 48 | 块 | SS304，厚度2mm，含紧固件、加固材料等 | 沉淀池下叠清水池 |

（1）折板制作要求

折板采用304号冷轧不锈钢2B，第一、第二、第三反应区壁厚2.0mm，由厂商负责制造及安装，详见图纸。

折板由单个平板转折组成一个牢固的折板絮凝器，制造商应根据要求在适当部位设置加强肋板等部件。折板采用箱式结构，板与板之间采用氩弧焊。所有折板、固定框架及固定件等均由制造商提供。

折板箱安装方式分为活动式和固定式。活动式折板箱采用由方刚或角钢形成的插槽固定折板箱。固定式折板箱采用角钢与池壁固定的方式固定折板箱。

不锈钢折板厚度2mm，框管尺寸为25×25×2.0mm，并应视强度及板厚情况采取必要的结构加强措施，折板两侧均应带有边框，为箱体型。不锈钢折板可以是单片焊接而成，也可以用整张钢板折成。折板拼接点不允许在平面位置，焊接点要在90度折角或者在V型加强筋位置重叠连接做到不变形，两侧边线平直。

（2）直板制作要求

第三絮凝区直板分甲乙两种，其中：甲型直板尺寸2200×40000mm，共24块，乙型直板尺寸2200×30000mm，共48块。不锈钢板厚度2mm，直板制作采用板框式，框管材料60×60×3mm，方管与板框中间加2mm厚6×60×60mm外翻边槽钢，加固并与框、直板焊接，形式整体板框。外翻边加强槽钢每500 mm加1根。

直板框安装采用2.5 mm厚不锈钢冷轧板，折成槽钢插槽，用膨胀螺栓固定在池壁两侧，插槽式安装便于起吊维修，直板框与槽配合间隙不大于3mm。

所有折板、直板（不论材质和厚度）必须保证足够的整体强度和刚度，能适应水中长期运行及多次起吊安装。所有折板上下两头部均折U加强槽，每片折板、直板必须有V型加强筋，上下档水板要有多条加强筋，边框与折板连接结构要合理，保证整个箱体应有的刚度强度。

(3)折板、直板表面平整光滑，不锈钢折板无砂眼、裂纹、气孔、锤痕、变形等缺陷。

(4)折板箱应便于安装、检修、起吊，框上应有便于吊装的起吊孔环，起吊孔环应具有承受整个折板箱重量的足够强度。折板箱安装时要保证完好性，不能弯曲、变型。折板箱安装采用不锈钢角钢整条压边固定。采用4#号角钢和M10×80膨胀螺栓对夹压边固定，折板箱制作安装时，必须保证各段折板的设计间距；折板箱安装时，要尽可能使折板箱与池壁垂直严实，折板箱与池壁两侧误差间隙不大于3mm，以防止出现短流现象，折板要按反应池实际尺寸制作，要保证折板箱板框安装的美观。

(5） 折板尺寸长度误差≤1mm，整块折板安装的水平误差≤3mm。折板安装的水平误差≤3mm，折板峰与峰、谷与谷应在一个平面上，不允许再拱起和翘曲。

(6）不锈钢折板与边管、折板片之间的焊接应采用氩弧焊，焊接应牢固，无脱焊虚焊，焊缝应平整美观、不变形、无焦痕，焊缝要经过钝化处理。

3、滤池V型槽技术要求

| 序号 | 设备名称 | 材质 | 数量 | 单位 | 备注 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢V型槽 | SS304，厚≥4mm | 16 | 套 | 详见WC03W-10V型槽详图 | 滤池 |

1）V型槽制作要求

所有材料均采用大型液压剪板机精确下料，切边处理保证光滑平直，无毛刺、缺口、卷边和开裂现象。
    V型槽的固定孔和开孔均采用模具在气动压力机冲压而成，孔口光滑无毛刺。所有翻边转角均采用大型液压折弯机定位成型。

V型槽及附件采用不锈钢304（冷轧板），δ≥4mm：由槽体、导流板、加强斜肋、拉杆、紧固件等组成。

V型槽长17450mm、槽板厚≥4mm，Ф50表扫孔，孔距150 mm，加强拉杆、加强斜肋槽钢尺寸为30×40×30×3mm。V型槽槽体上口向外翻折50×20mm加强弯，中间折V形加强筋，槽体每隔1230mm处设加强肋、拉杆，保证V形槽应有刚度、强度。

2）V型槽的表扫孔大小形状分布均匀，孔中心水平误差不大小于±1mm，每个孔下设有导流板，导流板要求整条制作， V型槽安装水平误差不大于±2mm。

3）V型槽槽体整体可调，在安装螺栓固定位置不动情形下，可整体向上调整范围20mm，槽体固定角钢40×100×4mm，螺栓固定孔为囊形孔，与池壁安装接触面用4mm厚橡胶垫条。

4）V型槽要在有无通水情况下均能保证不变形、不移位、无锈独、无锤痕、焊缝无裂纹、焊点平整美观要经过钝化处理，无焦痕无凹陷、对接要整齐，不扭曲、不弯曲。

5）V型槽安装要根据设计图纸的标高要求，分别用水准仪测量出标高，分别记录备案。安装标高要在甲方人员、现场监理对每一个滤池的安装位置进行统一核对后确认，标高确定无误方可进行安装。安装完成后要对V型槽精度、质量进行复测（要求滤池V型槽标高一致）。

4、浓缩池指型槽技术要求

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 数量 | 单位 |  | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 指形集水槽 | L×B×H＝4750×350×500 | 20 | 根 | 厚3mm，SS304 | 浓缩池 |

集水槽长4750mm，宽350mm，高350mm,上清液集水口采用锯齿形可调三角堰板，并开囊形孔（M12螺固定）。堰板高250mm，支撑采用槽钢，槽钢伸入预留口，安装紧固件材质304，一端与池壁预留口出水口伸入密封安装，另一端封板焊接固定池壁安装。

集水槽尺寸：堰板采用调节型，槽板形式及尺寸见附图。

集水槽材质：选用不锈钢冷轧板2B。

不锈钢材质应采用GB4237-92的SS304钢，不锈钢槽板厚度≥3mm，并应视强度及板厚情况采取必要的结构加强措施，不锈钢集水槽可以是单片焊接而成，也可以用整张钢板折成。

为了保证集水槽刚度和强度，槽体上口两侧各向内折宽40mm直角边。使槽体与调节堰之间不产生缝隙。

集水槽表面平整光滑，不锈钢槽板无砂眼、裂纹、气孔、锤痕、变形、扭曲等缺陷。

集水槽应便于安装起吊，起吊孔应具有承受整个集水槽重量的足够强度。

集水槽调节堰上锯齿大小、形状分布均匀，齿底水平误差不大于±0.25mm。

整条集水槽安装的水平误差不大于±2.5mm。集水槽两侧槽板垂直度<1mm，集水槽底板不允许拱起和翘曲。

不锈钢集水槽的焊接应牢固，无脱焊虚焊、无砂眼、无焦痕，焊缝应平整美观，要经过钝化处理。

5、浓缩池斜板技术要求

设计参数：上升流速1.36mm/s，设计浓缩池污泥负荷30.86kgTDS/m.d，液面负荷0.26mm/s。食品级，符合饮用水标准。

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 材质 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 斜板 | 长1.85m，间距80mm，60°安装 | 162 | 平方米 | 不锈钢 | 浓缩池 |

1）斜板、框架，材质为SS304，厚度≥0.8mm，框架管壁厚≥1mm，斜板长2.0M，倾角60°斜板投影间距80mm, 单张板制作，不允许拼接。

2）斜板与斜板之间采用不锈钢方管框架连接成组件，也可以用更优的制作工艺方式连接组件，做到无破损、无锤痕、整齐不变形。底部采用紧固件将斜板固定在底部支撑槽钢上，防止斜板上浮、移位。安装完成后，斜板平直性应一致，并具备足够的刚度和强度及荷载力，以保证在吊装和运行过程中部不变形、不扭曲，如有预埋槽钢应做防腐处理一底二面（8710）。

3）所有支撑用的工字钢、槽钢、扁钢、斜板及固定框架、预埋件及紧固件采用不锈钢SS304，均由中标人提供。（详见附后工艺和结构图）

4)不锈钢斜板与斜板支架、集水槽一起均由供货商成套供货，图中安装固定方式为示意。斜板及集水槽制作前，需对现场已建成的浓缩池进行尺寸校核，根据现场实际尺寸做相应调整，但必须满足设计工艺要求。

6、滤头滤板

6.1招标货物一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滤板（钢筋砼，主筋∅14，副筋∅10） | 1140×980×100 | 960 | 块 | 滤池 |
| 2 | 长柄滤头 | ∅25,L=315 | 61440 | 个 | 滤池 |
| 3 | 不锈钢压块 | 配套提供 |  |  |  |

6.2概述

滤头、滤板用于滤池配水系统，用来支撑滤料实现沉淀后水过滤及气水反冲洗，从而保证滤池的正常运行。滤池共分8格，双排布置，单格滤池面积：139.60m； 滤速：7.05m/hr；滤池反冲洗采用气、水反冲加表扫方式：先气冲，反冲强度：55 m³/m²·h，反冲时间 2min；先气冲，反冲强度：55 m³/m²·h，反冲时间 2min；再气、水同时反冲，气冲强度不变，水冲强度：7.5 m³/m²·h，冲洗时间 4min；最后采用单水反冲，反冲强度：15 m³/m²·h，冲洗时间 6min；滤池反冲洗期间，表面扫洗持续进行，扫洗水强度：7.05 m³/m²·h。

6.3滤头及附件

滤头组成：滤头为蘑菇形滤头，由滤帽、滤柄、预埋螺管和橡胶垫片等组成。

滤头尺寸：（详见附图）

滤帽和滤柄联接必须牢固，在任何情况下均不产生脱落。

滤头材质：ABS工程塑料必须是全新的未曾使用过的，其用料配比必须与投标报价时的实物一致。其材料的物理、机械性能应符合相关标准。

滤帽和滤缝必须有足够的强度，能承受气、水力冲击和一定的压力。

橡胶垫片应为食物级低硬度无毒天然橡胶。

滤头及附件材质均要求无毒无害，符合饮用水标准，适用寿命要求符合有关标准。

滤头缝隙无残缺、气泡、飞边和毛刺等缺陷。表面光滑、无杂质、无裂纹、无花纹、色泽一致。

6.4滤板及附件

滤板的制作详图见结构图纸。

滤板施工完毕后应进行气密性试验和滤头布气试验。试验合格后方可放入滤砂。装填滤料时注意勿损坏滤头。

6.5施工标高精度控制要求：

(1) 以下部位控制同格滤池内的整体高程误差≤±1.5mm、水平误差≤±2/L(水平长度)：

a、滤梁施工标高控制在设计标高以下50~100mm，而后找平至设计标高；

b、滤板、滤头滤帽顶表面标高。

滤池V型槽采用不锈钢304。

滤池下叠接触池，接触池分为独立两格，总容积为11000m3。

（2）滤板的四周凹形燕尾槽（详见附图），用于填充PE发泡、双组份聚硫密封胶及丙烯酸脂共聚乳液水泥砂浆。滤板为正、反向受力，应能承受滤前水、滤料的正压力和气水反冲洗的反向压力。

（3）制作要求

滤板的预埋套管布置8×8，滤板配筋为主筋∅14，副筋∅10。

滤头的布置及滤板尺寸按工艺图，滤板钢筋布置参照结施图。

材质：C25-C30细石混凝土，双层双向Ⅱ级配钢筋;水泥标号采用32.5R普通硅酸盐水泥，碎石粒径5-25mm，针片状含量不大于15%，含泥量不大于1%，砂采用中细天然河砂，粒径为0.5-3.5mm，含泥量不大于3%，砂碎石无有害物质，符合GB50204-92标准。水采用可饮用的地表水或自来水，不用海水、咸水、工农业废污水。

模板以特制精密钢模制作，应具备足够的刚度，以保证板的制作偏差满足如下要求：

每块滤板水平度误差<±2mm；

板厚度误差<±1mm；

四边垂直度误差<±2mm；

滤头孔中心偏差<±1.5mm；

外观应表面平整、无露筋、无露轧丝、翘曲、振裂、蜂窝、四边无破损，预埋管应准确，无倒错、歪斜、遗漏，套管内无堵塞。

滤头预留孔应以仿制精度偏差≤±0.05mm的钢模件代替，并与钢模版组装成为一个整体。

滤板由专用模具制作，以保证各部分尺寸准确。浇注混凝土时应进行足够的震捣，使混凝土均匀密实。混凝土达到一定的强度才能脱模，养护时间不小于28天。

滤板的制作应在投标方工厂内进行。

（5）支撑梁：投标方必须协助土建对滤梁制作、锚杆螺栓预埋提供技术服务。

6．6滤板层的安装：

（1）支撑梁找平和滤板的安装

要求：梁轴线和梁顶高偏差均不大于2.0mm。用水准仪测出每条滤梁标高，用表格形式报监理复核。需检查支撑梁是否超宽，影响滤头的安装。

滤板安装前，要逐块检查周边是否完整，如有破损、露筋、生锈的滤板，不许安装。

滤板安装时，应逐块用水准仪检测调平，用不锈钢板垫实，不能松动，再用不锈钢压板和不锈钢螺栓固定。

不锈钢压板尺寸为90mmx90mmx8mm和L75mmx55mmx8mm钢号SS304；不锈钢螺栓、螺母M14，钢号SS304（见附图）。

单格滤板面水平误差≤±2mm；整个滤池板面得水平误差<±5mm。

当一格滤池完全调整合格，并经过采购人和工程监理的确认后，投标人才能进行滤板间的密封嵌缝。

滤板安装前应逐个进行清理除尘工作和各项尺寸的检测，合格后方可进行安装。

滤池池壁预埋件必须进过防腐处理。

安装完成后的滤板下面应清扫干净，不得有任何垃圾和遗漏物品。

（2）滤板间密封嵌缝

滤板嵌缝工作不得在阴雨天及其他恶劣气候条件下进行。

滤板嵌缝应在每一格滤板安装全部完成并经采购人及工程监理确认后进行。

滤板间密封嵌缝程序如下：

    - 清扫滤板之间契口槽内污物。一般先用压力水冲洗、晾干。刷涂粘结剂前再用风机吹扫表面的浮尘。

    - 30mm发泡PE条填缝，要求密实。

    - 填浇双组份聚硫密封胶，密封胶填浇厚度为30mm。要求顶面平整、光滑、光洁、不超填、不缺失。

    - 丙烯酸脂共聚乳液水泥砂浆为15mm厚。

    - 合格的嵌缝应在气水反冲洗时不漏水、漏气。

    - 要求进行气密性试验。

（3）滤头安装

每块滤板上的滤头应在该滤板安装前试装，以保证滤头安装准确到位。

安装各个滤头时应使滤头配气缝隙和蘑菇头滤头出气孔的标高差不大于2.5mm。

预埋滤头柄套及滤头应无堵塞、无破损、无漏装；滤头上部平整竖直，不得有高低、歪斜现象；单格滤池滤头顶误差不大于±3mm，滤头柄螺栓必须固定到位。滤头套管中心偏差为±1mm以内。

（4）滤池配水、过滤系统的调试

滤池配水过滤系统的检测、调试有采购人负责。

调试标准：

- 气密性试验：放水淹没至滤板，滤板预埋套管上旋上专用堵头，鼓风检查滤板及嵌缝有无漏气现象。

- 放水调试标准：每池放水淹没至滤板，检查滤板嵌缝无漏嵌现象。

- 水平检测滤头标准：每池放水淹没至滤头，检查整池滤头，水平误差不大于±5mm。

- 布气调试标准：放水至滤板上0.5m深，然后进气，检查整池滤头布气的均匀性，无个别堵塞现象。

- 最后把水放净，对滤板、接缝在进行一次检查，滤板应稳固、平整、无松动、无裂纹、无漏水、滤头无堵塞。

★中标方在现场施工用电、用水等费用由中标方自理。

三、其他要求

1、 总体要求

1.1系统的完整性：系统正常运行所需的设备及附件均含在本次招标内，如达不到系统运行要求或设备、附件缺失，采购人有权更换、增加部分设备或附件，投标人应免费及时提供。

1.2系统的适应性：投标人提供的整套设备应能保证在使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况下全天候正常运行。

1.3投标人提供的设备必须是完整的、全新的、高质量的产品，并且必须是制造商最好的设计。

2、工作范围

2.1、中标人需按本技术规格书的要求完成设备的设计、制造、运输、安装调试及试运行及售后服务等工作。按工作顺序提交所需的技术资料，所有资料必须符合本技术规格书的要求。无论其是否被明细列在合同文件中。

提供的设备须包括以下工作服务但不仅限于以下：

（1）按采购人和设计需要完成设备的具体设计。

（2）在设备就位、安装之前须提供详细的构造图设备样本和使用操作说明书。

（3）按采购人认可的设计方案和材料进行加工、制造、供货、运输、装卸、安装调试。

（4）运输及装卸：中标人把设备运输至江东水厂工地现场，中标人负责装卸并由采购人组织相关技术人员、监理进行开箱验收，验收合格后安装。

（5）安装及调试：安装及调试由中标人负责（安装调试期间常驻相关专业技术指导人员至少二名以上）。

（6）应负责提供完整的中文操作维护使用手册，每台吸泥机至少二份。

（7）必须负责所供货物通过相关部门组织的验收，直至取得验收证书。

2.2、本标书提供的技术要求只是一些原则性要求，并不是详尽的要求，投标人有责任对设计符合技术规范、标准负责。

2.3、整套产品及其主要部件的产地必须明确地标明在投标文件中。

2.4、投标人需对产品的专利负责，并保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，所有文字、商标和技术侵权造成的相关费用，采购人概不负责。

3、产品标准和规范

3.1、本招标文件成文时，下列标准和规范均有效。所有标准和规范都可能被修订，供应商应达到下列标准和规范最新版本的要求。

GB9439－88               灰铸铁件

GB6414					  铸铁尺寸公差

GB700－88				  碳素结构钢的化学成份和力学性能

GB6099－88				  优质碳素钢的化学成份和力学性能

GB1220－84				  不锈钢的化学成份和力学性能

GB1800－1804－79		  公差配合标准

GB1182－1184－80		  形状和位置公差标准

GB1031－83GB3505－83    表面粗糙度标准

GB3091-82                 低压流体输送焊接管

GB11352-89                一般工程用铸造碳钢件

GB5574-85                 工业用丁晴橡胶板

GB5236                    现场设备工业管道焊接施工及验收规范

GB9112-88                  钢制法兰及型号

GB8923-88                 涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级

GB/T14976-2002            不锈钢无缝钢管

3.2、生产厂商遵守不限于以上的标准时，应向采购人及时解释清楚。

3.3、上述技术标准和规范如与国家、国际最新标准相抵触或未能罗列完全时，应以国家、国际最新标准为依据。

4、出厂检验

供应商提供的设备和备件均应在设备制造地进行检验和测试，并应提交给业主所提供货物的产品制造合格证书及单机检验和测试记录，有关费用由供方承担。但工厂检验并不解除制造商对所有产品在制造质量上应负的全部责任。

5、设备的防护、包装及运输

5.1、设备的防护及油漆。设备内、外表面应洁净。投标人在投标时须提供设备的具体防护措施供采购人认可，并对此工作负责。油漆表面应光洁，无折皱和剥落。

5.2、所有设备应合理、有效包装，以使其有效防止各种损坏，如受潮、受热、剥落、腐蚀、变形等

5.3、不油漆且易磨损的零件应涂上高熔点或脂肪酸或其他保护功能的油脂以得到保护，并得到妥善包装后固定。机组所有开口处应封闭保护起来，以防止在运输人搬运途中异物进入。

5.4、随机的零部件、备品备件等散件应木箱包装。这些箱盒应适合于储存，储存年限应在包装上予以说明。

5.5、设备的包装费应包括在投标总价中，这些包装材料应属于采购人所有。

5.6、在包装箱中，应附有产品合格证书（包括设备合格证、部件合格证、材料合格证等）、产品检验报告、产品使用说明书、装箱单、易损件备件及专用工具清单，一套完整的经批准的图纸及有关技术文件资料。包装箱外面应注明数量、设备名称、编号、起吊位置、警示标志、外形尺寸、毛重等。所有文字应为中文或中、英文两种。以中文为准。

5.7、中标人应对设备的整个交货过程负责，包括设计、制造、运输、装卸、安装调试服务的安全。

5.8、随包装箱带的文件、资料应防潮密封，并放置在包装箱内明显处。

5.9、所有设备应带有铭牌，铭牌应当印在不锈钢片上，并紧固在设备上，且应清晰地标出下列内容：制造厂名称、设备名称及其型号、制造年月、额定性能、产地、设备的生产序列号。

6、到货验收

6.1、供方应派员在所供产品到需方时进行到货验收。若发现任何损坏及质量问题，供方应负责妥善处理直至需方满意。此工作所发生的费用应由供方自行承担。

6.2、货物卸至义乌市江东水厂指定地点。经需方有关人员、监理单位到货验收合格后方可安装，并负责安装、调试完成。

7、验收合格的条件

7.1、所供的产品符合产品标准和本招标文件及合同文件的要求。

7.2、在验收过程中发现的问题已被解决并得到需方的认可。

7.3、所有合同中规定的货物和材料均已提交。

7.4、所供产品已通过相关部门组织的验收。

7.5、所有相关的技术文件及资料均已提交并得到接受。

8、交货期（工期）和付款方式

8.1交货期：暂定2016年10月底前完成供货。如有变动，需方根据工程建设进展情况，需提前交货的，则提前半个月通知供方交货，供方必须按需方要求将货物送达指定地点。如需延期交货10   个月以内，价格不调整并由供方保管不另收保管费。

8.2、交货方式：免费送货。

8.3、交货地点：义乌市江东水厂工地指定位置。

8.4付款方式：

（1）合同生效后30天内，需方向供方支付合同总价的10%作为预付款；

（2）货到工地开箱查收合格后30天内，支付至实际到货数量的合同总价的65%（发货前货物需采购人及监理单位至工厂确认）；

（3）在全部设备安装、调试、验收合格并提供一式叁份完整的资料移交给使用单位30天内付至合同总价的95％；

（4）设备总价的5%作为质保金，在设备质保期满后全部付清。

以上款项凭合同、正式发票、验收单由义乌市水务建设集团有限公司支付。

9、合同签订后须提交下列文件：

9.1、中标人须在合同签订后，制订出提交资料的进度表，此进度表应为采购人所认可，并应符合设计、制造、安装、调试等工程建设进度的需要。

9.2、采购人与中标人签订合同后，中标人须在合同签订后14天内提供下列资料：

（1）总体布置图应画出虹吸式平面、主视及侧视剖面图，并应表明所采用的形式、规格以及所有的功能尺寸和安装、运行、维修所需的空间。

（2）应提供总装图及运行相关组成部分的详图,提供必须附件清单。

（3）栓接与焊接的组装图，安装详图。

（4）安装方法详细描述和安装精度规定。

（5）符合合同进度要求的供货计划表；

（6）已被业主接受的备品备件以及专用的维修工具清单；

（7）中标人认为有必要提供的其他文件和技术资料。

10、技术培训

10.1、中标人须在采购人处提供操作及维修培训，包括操作维修人员2名。投标人须在投标文件中提供详细的培训计划,包括培训内容、培训时间、培训费用等。

10.2、中标人提供的负责培训的人员应具备同类产品5年以上的维修经验。

10.3、技术培训费用应包含在投标总价中。

11、售后服务

10.1、维修点须设在采购人附近，以处理所有的维修服务。维修人员需在接到维修电话后8小时内赶到现场，提供不间断的服务直到结束。维修点需提供足够的备件以适应采购人维修需求。

10.2、投标人须对所供提供至少24个月的质保期及免费维修和保养，时间从工程竣工验收合格办理移交手续之日起计。

10.3、应对不合格设备进行更换。

10.4、在质量保证期内负责对设备的检测、保养和运行的监理工作，及时、自费负责在设备运转地修理和替换任何由于产品自身的质量问题造成的损坏及故障。

10.5、投标人需提供在供方不签订维修保养合同的情况下为采购人提供服务的书面承诺，包括产品正常使用所需的备品、备件、易损件的供货价格和供货保证，其价格不高于当时的市场价并保证按时供货。

12、验收标准

具体验收标准须参照《政府采购合同履约和验收管理办法（暂行）》（义招管办【2008】32号）及《义乌市人民政府关于进一步完善政府采购工作的若干规定》（义政发〔2012〕72号），对采购项目履约情况予以监督并及时、认真组织验收。

## 第四章  开标、评标和定标须知

## 一、开标

1、招标代理机构按本招标文件规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时，必须由投标人的法定代表人（凭身份证原件）或其授权委托人（凭身份证原件及法人授权委托书）到场参加开标会议。投标方参加开标的代表应在投标时间截止前签名报到以证明其出席，招标方对投标方的代表进行确认。

2、开标程序：

招标方按以下程序进行开标和评标：

2.1招标方首先举行开标仪式，开标仪式由招标代理机构主持。

2.2开标仪式结束后由评标委员会评技术标。

2.3技术标评审结束，进行商务标开标。

2.3.1在商务标开标时，由采购人代表或采购代理机构工作人员采用公共资源交易中心抽取程序在技术标入围供应商中随机抽取一名投标人代表作为监标人，检查商务标密封完好性情况（指是的有无拆封）和监督开标唱标情况。

2.3.2由有关工作人员当众拆封技术标合格的投标人的商务标，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。

2.3.3采购代理机构组织做好开标记录，供应商代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监标人等当场签字确认。供应商代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评审过程。

2.4唱标结束后，评标委员会对所有技术不入围供应商的商务报价进行拆封，并单独记录一份商务报价情况；再据招标文件要求对技术入围供应商的商务标进行评审和确定中标供应商。

## 二、评标

3、评标委员会

3.1 招标方将根据招标采购项目的特点确定评标委员会（即评标委员会）。其成员由技术、经济等方面专家和采购人代表5人及以上单数组成。

4、评标原则

4.1评标委员会将遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守评标工作纪律。

4.2先评技术标，再评商务标。

4.3客观公正对待所有投标人，对所有投标评审均采用相同的程序和标准。评标的依据为招标文件和投标文件。

4.4异常或特殊情况处理：

4.4.1在评标过程中，出现以下情况之一的，经评标委员讨论作出处理意见，并在征得所有供应商同意后可以继续进行招标活动，如有供应商不同意，则本项目招标作废标处理。

①未拆封的投标文件在传送过程中，导致标书密封不完好；或误拆密封好的投标文件。

②招标文件中的实质性内容或评审标准有不一致的。

4.4.2在评标过程中，出现其它异常或特殊情况时，由评标委员会集体讨论决定。

4.5供应商的认定

多家供应商参加采购响应，如其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，应当按一个供应商认定。评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体决定。

5、评标过程的保密

5.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较等有关的资料以及中标候选人的推荐情况等与评标有关的任何情况均严格保密。

5.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向采购人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

5.3中标人确认后，采购人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会人员或其他有关人员索问评标过程的全部情况。

5.4为保证定标的公正性，在评标过程中，评标成员不得与投标人私人交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得也不应将评标情况扩散出评标成员之外。

5.5评标委员会不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

6、投标文件的澄清

6.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以以书面形式要求投标人对同一份投标文件含义不明确或同类问题表述不一致的内容（招标文件其它地方有规定处理的除外）作必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。根据本须知第8条规定，凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

6.2不同份投标文件之间同类问题的内容如发现不一致的，如果是正本与副本不一致的，应以正本为准。如果未标明正本或副本的，则评标委员会可以按照上面6.1条操作处理。

6.3 在对投标文件的澄清或说明期间，投标人法人代表或授权委托人必须在场；如果投标方代表拒绝按评标委员会要求作出澄清或说明，或者拒绝签字的，评标委员会可以对其作出无效标处理。

7、投标文件的资格性和符合性评审

7.1评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，

7.2如果投标文件出现第五章规定的内容，即为实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝（或作为无效标），并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

7.3评标委员会在作出任何一项无效标决定前，都应当严格遵循以下程序：

7.3.1要求当事投标人作相应的答辩；

7.3.2将答辩记录送当事投标人法定代表人或其授权委托的全权代表签字确认；

7.3.3在充分讨论的基础上集体表决；

7.3.4若表决通过无效标决定，告知当事投标人，并在评标报告中详细载明无效标理由、依据、答辩的情况和集体表决的情况（同意无效标和不同意无效标的评标委员会成员均应当注明）。

8、投标文件计算错误和不同文字文本的修正

8.1修正原则如下：

8.1.1《开标一览表》内容与《项目分项报价表》内容不一致的，以《开标一览表》为准；

8.1.2投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

8.1.3总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；

8.1.4当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标委员会认为单价金额小数点有明显错误的，此时应以总价为准，并修改单价；

8.1.5对不同文字文本投标文件的解释发生异义的，以中文文本为准；评标委员会可以拒绝接受不是中文版的投标文件以及与投标相关的资料。

8.2按8.1条修正不一致的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，如果投标人不接受修正后的报价作为投标报价，则其投标将被拒绝并且其投标保证金也将被没收，并不影响评标工作；但对于采购人与中标单位的结算价格，对于上述报价不一致的情况，应有利于采购人原则为准进行修正确定。

9、评标办法

9.1本项目采用综合评分法（具体评标办法见后）。

10、推荐中标候选人

评标委员会依据本招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，向招标方提出书面评标报告，确定排名第一的投标单位为中标候选人。

## 三、定标

11、中标通知

11.1中标通知书签发之前，采购人或其委托的采购代理机构应尽快向检察机关查询预中标人自2012年1月1日至中标公告期结束前行贿犯罪记录（以法院判决书日期为准）情况。经查实，预中标人有前述行贿犯罪记录的，取消其中标资格，采购人依法重新组织采购。

11.2评标结束后，评标结果公告三个工作日，发布评标结果公告的媒体为：义乌产权交易网和义乌公共资源交易网。

11.3公告期内，如无有效异议，中标单位无行贿犯罪记录 ，公告期结束，由采购人和义乌产权交易所有限公司招投标中心共同签发《中标通知书》，中标人凭有效证明到义乌产权交易所有限公司招投标中心领取《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

11.4开标过程中，投标人对开标有异议的，应当在开标现场书面提出，评审委员会应对异常情况作记录。

11.5开评标结束后，投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应在公告期内首先依据招投标相关法律法规向采购人、招标代理机构和义乌市公共资源交易管理办公室提出质疑。采购人或招标代理机构将在收到书面质疑后三个工作日内对质疑内容作出答复。若投标人对采购人或招标代理机构的答复、处理结果不满意，应在收到采购人或招标代理机构的书面答复后十五个工作日内到招标投标管理部门投诉。

12、合同签订

12.1中标人自接到《中标通知书》后应在7天内到采购人处与采购人签订合同。

12.2招标文件、中标人的投标文件、评标过程中投标人在询标时作出的承诺及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

12.3中标人不遵守招标文件和投标文件的要约及承诺而擅自修改报价，或在接到《中标通知书》后借故拖延、拒签合同而造成超过规定时间的，其投标保证金将被没收，同时取消该投标人的中标资格。在此情况下，采购人和招标代理机构重新招标，对受影响的投标人不承担任何责任。

12.4采购人与中标人签订合同后招标代理机构将中标结果通知落选投标人，采购人和招标代理机构对评标结果不负责解释。

12.5采购人变更数量的权利

采购人在授予合同时有权对“技术要求及采购货物一览表”中规定的货物数量和服务予以增加或减少，但必须符合《中华人民共和国政府采购法》及义乌市政府采购的相关规定。

12.6质疑投诉的相关规定

（一）质疑投诉递交的资料需为书面材料。质疑投诉书面材料需法人代表人或授权代表签字并加盖公章。

（二）质疑投诉属于以下情况之一的，将不予受理：1、质疑投诉人不是所投诉项目的参与者，或者与质疑投诉项目无任何利害关系。2、质疑投诉事项不具体，且未提供有效线索，难以查证。3、未提供书面质疑或者质疑未加盖公章的；投诉人为法人或者其他组织，其投诉书未经法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章。4.已超过招标文件规定质疑投诉提出期限的事项。5.投诉事项已作出处理决定，并且投诉人没有提出新的证据；6.质疑投诉的事项已经进入行政复议或者行政诉讼程序的；投诉事项应先提出质疑而没有提出质疑的。7.不符合《政府采购供应商投诉处理办法》（财政部令第20号）和《关于印发<浙江省政府采购供应商质疑处理办法>的通知》（浙财采监[2012]18号）等有关规定的质疑投诉。

## 第五章  投标文件的有效性

1、有下列情形之一的，招标方将不予受理投标文件：

1.1逾期送达的或未送达指定地点的。

1.2投标文件未密封的；封口未加盖单位公章或法定代表人或投标授权委托人签字。

1.3参加开标会时，投标方法定代表人未携带居民身份证或授权委托人未携带居民身份证及授权委托书的不得入场，且投标将被拒绝。

1.4未按招标文件规定提交投标保证金的或提交的保证金数额低于招标文件规定的。

1.5投标人未按规定报名的或报名时名称与投标时不一致，或投标人不具备独立法人资格或具有独立承担民事责任能力的（如分公司、办事处等）。

1.6投标文件只有技术标或者只有商务标或投标文件技术标与商务标密封在一起的。

2、投标文件在技术标评审出现下列情形之一的，由评标委员会审核后按无效投标文件处理：

2.1技术标或技术标封装物中包含商务报价的；

2.2投标文件未装订的；

2.3投标方的技术资信投标文件内容未提供完整或关键字迹模糊、无法辨认的或未按其规定的格式及要求填写、签字、盖章（仅限单位公章、法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章）的；

2.4投标方的投标资格未符合招标文件的资格要求规定，或参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录。违法记录的认定标准为：在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公示期内的或者处于暂停政府采购资格期的；

2.5投标人递交两份或多份内容不同的投标文件（不含正副本不一致），且未声明哪一个有效，但按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

2.6投标方所投产品的数量不符合招标文件规定的；

2.7投标方借用或冒用他人名义或证件、涂改文件、伪造或编造投标文件的；

2.8投标中不同投标单位的投标文件出现雷同或相似（包括部分雷同或相似），对所有雷同或相似投标人按废标处理，招标方将保留进一步追究责任的权利；

2.9若发现有意串标或提供虚假证明材料者；

2.10参投货物的技术与招标文件偏离的部分，评标委员会认为重大偏离的，或实质上不响应采购文件的打★号条款的；

2.11经评标委员会认定，投标文件附有采购人不能接受的条件；

2.12对于评标委员会提出的要求投标方澄清或说明的，如果投标方代表拒绝澄清或说明，或者拒绝签字的，评标委员会可以对其作出无效标处理。

3、投标文件商务标评审出现下列情形之一的，由评标委员会审核后按无效投标文件处理：

3.1. 投标方的商务投标文件内容未提供完整或关键字迹模糊、无法辨认的或未按其规定的格式及要求填写、签字、盖章（仅限单位公章、法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章）的；

3.2投标总价高于最高限价或低于项目成本总价的；

3.3投标方的所投产品的数量不符合招标文件规定的；

3.4 投标方对同一采购项目两个或两个以上（两种或两种以上方案）报价的或两个或两个以上（两种或两种以上方案）成本价的，且未声明哪一个有效；

3.5经评标委员会审议认为投标文件附有采购人不能接受的条件；

3.6参投货物的商务与招标文件偏离的部分，评标委员会认为偏离的程度太大，或实质上不响应采购文件的打★号条款的；

3.7商务标中参投产品的品牌型号或技术参数、功能要求与技术标中不一致的。

3.8当投标人由于报价计算错误，投标人拒绝接受按招标文件的规定进行的修正处理（或拒绝签名确认）。

3.9评标委员会一致认为最低投标报价或某些分项明显不合理，有降低质量、不能诚信履约的可能时，评标委员会有权通知投标方限期进行解释。如投标方未在规定期限内做出解释，或所作解释不合理，经评标委员会取得一致意见后，可确定该投标为无效标。

4、其他违反法律法规的的情况。

5、评标过程中，非上述所罗列的情况，不得以无效标处理。

## 第六章  评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律的有关规定，为更好地做到公开、公平、公正，结合本次招标的特点，特制定本评标办法，本项目的评标办法为综合评分法。

## 一、评审程序

评标委员会以开标、评标、询标情况为基本依据，按照招标文件的规定，对各投标人的投标文件分技术部分、商务报价二个部分按以下评程序进行分析、评议：

（一）对投标人的技术文件进行符合性审查，确定技术标有效单位；

（二）对技术标有效的投标单位的技术标进行评分，计算出各技术标有效的投标单位的技术得分并确定技术入围单位（详见三、评分细则）；

（三）对技术标入围的商务标进行公开唱标；

监标人及供应商如对唱标过程有异议的，应当场提出。投标报价超过最高限价的商务标，其商务标无效；

（四）唱标结束后，评标委员会对所有技术不入围的投标单位的商务标拆封，并单独记录一份商务报价情况；

（五）评标委员会对技术入围投标单位进行商务标评审，确定商务标评审有效投标单位；

（六）对商务标评审后有效的投标单位计算商务报价分和综合得分（详见三、评分细则）；

（七）确定中标候选人

1、首先，评标委员会按综合得分从高到低顺序进行排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术标由高到低顺序排列，前三项都相同的，由采购人代表采用公共资源交易中心抽取程序随机确定排列顺序。

（九）完成评标报告

评标委员会根据评审相关情况作出评标报告。

## 二、确定的中标候选人放弃中标等情况的处理

当确定的中标候选人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同，或者质疑投诉成立，取消中标候选人资格的，都不再确定其余投标人作为中标候选人，招标人将重新组织招标。

## 三、评分细则

（一）技术分满分为30分，分值分配见《评分表格》。评标委员会根据表格，对各投标单位的技术标进行书面审核和评论后，由各专家独立酌情给分，打分时保留小数1位，每人一份评分表，并签名。在统计得分时，如果发现某一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分表无效。投标人的技术标（即资信、技术性能等）的最终得分为评标委员会成员的有效评分的算术平均值。计算时保留小数2位（第3位四舍五入）。

技术评分表

| 序号 | 项 目 | 满分 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集水槽、折板、斜板等不 锈钢投标设备的设计、技 术参数指标优劣和招标文 件的符合性 | 10 | 满足招标文件要求得7分；优于招标文件要求得7.1-10分；若有非实质性条款偏离，每偏离一项扣3.5分，最低得0分，但超过偏离2项的为重大偏离。 |  |
| 2 | 集水槽结构及连接的 优化设计 | 3 | 满足招标文件要求得2分；优于招标文件要求得2.1-3分，不满足招标文件要求不得分。 |  |
| 3 | 制作工艺 | 6 | 采用数控机床加工技术或更先进工艺的得5-6分；其余较低工艺的得3-4.9分。（须提供工艺设计制造图纸） |  |
| 4 | 所选材料品质 | 5 | 满足招标文件要求得3.6分；优于招标文件要求得3.7-5分；若有非实质性条款偏离，每偏离一项扣1.8，最低得0分，但超过偏离2项的为重大偏离。 |  |
| 5 | 施工组织措施优劣 | 2 | 满足招标文件要求得1.5分，优于招标文件要求得1.6-2分，不满足招标文件要求不得分。 |  |
| 6 | 业绩经验 | 2 | 投标方自2011年1月1日以来有20万吨/日自来水厂同类项目（含不锈钢集水槽、折板、V型槽、滤头）设备供货业绩，每提供一个合同业绩得0.5分，最高得2分（需提供合同原件备查） |  |
| 7 | 技术服务、售后服务及质保期承诺 | 2 | 满足招标文件要求得1分，优于招标文件要求得1.1-2分，不满足得0分 |  |

取技术标最终得分大于等于21分投标人为技术标入围单位，并进入商务标的评审，如技术标最终得分大于等于21分的投标人只有二家或以下，则重新组织招标。

（二）商务报价分0～70分

分析总报价及各个分项报价是否合理、报价范围是否完整、有否重大错漏项。如评标委员会一致认为最低投标报价或某些分项明显不合理，有降低质量、不能诚信履约的可能时，评标委员会有权通知投标方限期进行解释。如投标方未在规定期限内做出解释，或所作解释不合理，经评标委员会取得一致意见后，可确定该投标为无效标。无效标的投标报价不进行商务分的计算。商务报价分计算方法为：

1、评定评标基准价：以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其商务报价分为70分；

2、其他投标人的商务报价分统一按照下列公式计算：

商务报价得分 =  (评标基准价／投标报价)×70%×100

计算结果保留小数两位（四舍五入）。

（三）计算总得分：技术标评审得分＋商务标评审得分＝投标人总得分

## 四、定标办法

1、评标委员会完成评标后，综合得分从高到低顺序进行排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术标由高到低顺序排列，前三项都相同的，由采购人代表采用公共资源交易中心抽取程序随机确定排列顺序。评标委员会根据以上排序直接确定第一名的投标单位为中标人。

2、当确定的中标人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定期限内未能提交的，重新组织招标。

## 第七章  合同主要条款

## 义乌市国有企业采购合同（样本）

供方：________________________________

需方：义乌市水务建设集团有限公司

供、需双方根据 2015年____月____日浙江省义乌市政府采购                  项目成交结果和投标文件的要求，依据《中华人民共和国合同法》并经双方协调一致，订立本采购合同。

一、合同文件组成及解释顺序：

合同由招标文件及其补充文件、投标文件、询标承诺、询疑答复、双方来函等组成。合同文件组成的所有内容是构成合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力。

## 二、合同金额

合同总价中须包括货物价款、途中运输费、装卸费、损耗费、安装调试费、测试费、技术资料费、保险费、税费及合同中明示或暗示的所有一般风险、责任和义务等一切应由采购人支付的费用。

单位：人民币元

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 品牌 | 规格及技术参数 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  | 合同价人民币（大写）： ￥： |  |  |  |  |  |  |

## 三、技术资料

1、供方应按招标文件规定的时间向需方提供使用货物的有关技术资料。

2、没有需方事先书面同意，供方不得将由需方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

## 四、知识产权

供方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

## 五、产权担保

供方保证所交付的货物的所有权完全属于供方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

## 六、履约保证金

本合同履约保证金为合同价的  10   %（履约保证金需由中标人企业基本账户开具，采用银行转账方式，不接受保函），计         万元，履约保证金必须在中标通知书发出之日起的30天内提交，否则视为自动放弃中标资格。履约保证金应在设备安装调试验收合格、资料备案完成后30天内无息退还。但如果此时存在合同争端并且未能解决，那么履约保证金的有效期应延长到上述争端最终解决且理赔完毕后终止。

## 七、转包或分包

1、本合同范围的货物，应由供方直接供应，不得转让他人供应；

2、供方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3、如有转让和分包行为，需方解除合同，没收履约保证金并追究供方的违约责任。

## 八、质保期

供方必须对合同中规定的货物提供  24 月的质保期，时间从全部设备安装、调试、验收合格并办理移交手续之日起计算。质保期内供方须免费负责修理和替换任何由于产品自身的质量问题造成的损坏，并负责有关费用。供方不能修理和不能调换，按不能交货处理。如因需方使用不当造成故障，供方负责包修、包换或者包退，费用双方另行协商。维修过程中供方提供的材料色泽等应与原来的保持一致。

## 九、交货期、交货方式及交货地点

1、交货期：暂定2016年10月底前完成供货。如有变动，需方根据工程建设进展情况，需提前交货的，则提前半个月通知供方交货，供方必须按需方要求将货物送达指定地点。如需延期交货10   个月以内，价格不调整并由供方保管不另收保管费。

2、交货方式：免费送货。

3、交货地点：义乌市江东水厂工地指定位置。

## 十、货款支付

1、付款方式：

（1）合同生效后30天内，需方向供方支付合同总价的10%作为预付款；

（2）货到工地开箱查收合格后30天内，支付至实际到货数量的合同总价的65%（发货前货物需采购人及监理单位至工厂确认）；

（3）在全部设备安装、调试、验收合格并提供一式叁份完整的资料移交给使用单位30天内付至合同总价的95％；

（4）设备总价的5%作为质保金，在设备质保期满后全部付清。

以上款项凭合同、正式发票、验收单由义乌市水务建设集团有限公司支付。

请投标人充分考虑并消化材料市场价格的波动因素,因此产生的价格波动，本合同价格不作调整。

## 十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由供方负担。

## 十二、质量保证及售后服务

1、供方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向需方提供未经使用的全新产品。

2、供方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，供方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

①更换：由供方承担所发生的全部费用。

②贬值处理：由供需双方合议定价。

③退货处理：供方应退还需方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3、如在使用过程中发生质量问题，供方在接到需方通知后在   小时内到达需方现场。

4、在质保期内，供方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5、供方若选用同档次及以上品牌，需经采购人书面确认同意后方可供货。若供方选用品牌达不到招标文件要求，则由采购人在推荐品牌中选定任一品牌，且价格不作调整。

## 十三、违约责任

1、需方无正当理由拒收货物的，需方向供方偿付拒收货款总值的百分之三十违约金。

2、需方无故逾期验收和办理货款支付手续的,需方应按逾期付款总额每日万分之二向供方支付违约金。

3、供方逾期交付货物的，供方应按逾期交货总额每日千分之二向需方支付违约金，由需方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期30个工作日不能交货的，需方可解除本合同。供方因逾期交货或因其他违约行为导致需方解除合同的，供方应向需方支付合同总值30%的违约金，如造成需方损失超过违约金的，超出部分由供方继续承担赔偿责任。

4、供方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，需方有权拒收该货物，供方愿意更换货物但逾期交货的，按供方逾期交货处理。供方拒绝更换货物的，需方可单方面解除合同。

5、供方原因不能按期安装验收完毕的，供方向需方每日偿付货款总额5‰的违约金。

6、未按规定提供完整的技术资料处以货款总额千分之五的违约金。

7、未按招标文件约定派驻相关专业的技术人员进行安装调试指导的，每发现一次处以货款总额千分之_一的违约金。

## 十四、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

## 十五、诉讼

本合同项目所在地为义乌市，本合同发生争议产生的诉讼，可向项目所在地有管辖权的法院提起诉讼。

## 十六、合同生效及其它

1、合同双方确认，本合同及合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，如果中标单位的投标文件与招标文件要求不一致的，履约时应以有利于采购人的条款执行。如果不一致条款不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不形成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。

2、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

3、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4、本合同一式十份，正本二份、副本八份，供需双方各执正本一份、副本三份，义乌市公共资源交易管理办公室和采购代理机构各执副本一份，均具同等效力。

供    方：________________________  需    方：________________________

地    址：________________________  地    址：________________________

法定代表人：______________________  法定代表人：______________________

授权代表：_____________________     授权代表：____________________

电    话：________________________  电    话：________________________

帐户名称：________________________  帐户名称：________________________

开户银行：________________________  开户银行：________________________

帐    号：________________________  帐    号：________________________

签约时间：________________________  签约地点：

## 第八章  投标文件部分格式

（招标文件无格式要求的，由投标单位自行编制）

一、封面格式

二、技术标部分格式：

1、承诺书（格式1）

2、法定代表人证明书（格式2）

3、法人代表授权托书（格式3）

4、参投货物说明一览表（格式4）

5、规范偏离表（格式5）

6、产品质量保证及售后服务承诺书（格式6）

三、商务标投标文件部分格式：

7、《开标一览表》（格式7）

8、成套设备分项报价表（格式7-1）

9、项目成本报价表（格式8）

说明：具体的投标文件组成详见第二章的“投标须知”

以下提供了部分表格的投标文件格式,具体的投标文件组成见第二章第11条的投标文件的组成。

封面格式

正本（副本）

项目

投 标文件

（招标编号）

投标文件内容：           （技术标或商务标）

投   标   人：                                 （盖章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

日 期：            年            月               日

格式1：

承诺书

致：采购人名称和代理机构名称

1、我单位已认真阅读了___________项目(招标编号)的招标公告标文件、技术要求、图纸、招标补充（答疑）文件及相关资料，对其全部内容和要求有实质性了解，并对这些内容表示理解且无任何异议，如招标文件出现不同的解释时，承诺以招标方的解释为准。

2、我单位承诺参与本次投标的资格符合《中华人民共和国政府采购法》的规定，并承诺近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；承诺财务状况良好，已经依法缴纳税收和社会保障资金；具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3、我方理解贵方不一定要接受最低价的投标；我方承诺不低于企业成本价投标，不恶意过高报价，不扰乱招投标的正常秩序。

4、我方同意所递交的投标文件的投标有效期与招标文件规定的有效期一致，在此期间内我方如中标，我方将受此约束。

5、不与采购人或者其他投标人相互串通投标，围标，不以行贿等不正当手段谋取中标。

6、在备案、招标、投标、报名、开标、评标、询标、中标、签订合同、合同备案等招投标预备和进行的全过程中提供的资料均真实、有效，不弄虚作假。

7、我方相信贵方的招标结果是公正、合法的，无论我方中标还是落标，我方将接受这一结果。

8、一旦我方中标，我方将严格依照招标文件中的相关规定与招标方签订合同。

9、严格遵守开标会议纪律，不在开标会场吵闹、滋事，服从工作人员指挥。

10、自愿接受义乌市公共资源交易管理办公室（以下简称公共资源办）的管理，并严格遵守公共资源办制定的招投标管理制度、规范和纪律；积极主动配合公共资源办的调查。及时、如实、全面地回答公共资源办提出的问题，并在调查笔录中签字确认。如拒绝签字确认的，则视为我单位及有关工作人员认可调查笔录中的全部内容，并对最终的调查结果无任何异议，且自愿放弃一切救济途径。

11、按照法律法规和本项目招标文件规定的程序和方式进行异议和投诉，不越级投诉，不无理投诉。如捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

12、投标文件中未明确的内容，一律按招标文件规定执行。

13、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

投标人名称：____________________地址：__________________  邮编：_____________________

联系人及电话：______________________ 传真：______________________

上述承诺事项已认真逐项核对，均表达我单位真实意见，愿承担任何责任。若有任何弄虚作假内容或未遵守上述约定的，经查实后，愿意放弃投标及中标资格，采购人可据此不予退还我单位的投标保证金，以做该项目损失的赔偿（如没收的投标保证金及银行同期存款利息不能弥补由于其被判失去中标权而给采购人造成报价的差额损失的，同意对超过部分予以赔偿）。如我单位违反上述承诺事项，无条件接受公共资源办或相关监管部门作出的任何管理和处理决定，并自愿承担一切不利的后果。

投标人（公章）：        法定代表人或其授权的委托代理人（签字或盖章）：

年   月   日

格式2：

法定代表人证明书

姓名：                           性别：

年龄：                           职务：

身份证号码：

系                                 （单位名称）的法定代表人，法定地址：                              。为                                 项目的投标、开标等事宜，签署上述投标文件，进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明

投标单位：（盖章）

法定代表人签字：

日期：    年   月    日

说明：须按营业执照的法定代表人名称填写。

格式3：

### 投标人法定代表人授权委托书

项目名称：

日    期：

致：（采购人名称）

（招标代理机构名称）

注册于                            （注册地址）的                         （投标人名称），系中华人民共和国合法企业；本人             （授权人姓名）系该公司的法定代表人。现特授权本单位的（被授权人姓名）               （身份证号码）                             为我公司合法代理人，全权代表我公司办理就                                       项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权委托书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权委托书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人无转委托。特此声明。

被授权人身份证复印件：

投标人公章：

授权人签名：                       职        务：

被授权人签名：

注：投标人法定代表人参加投标的，提供法定代表人证明书和身份证明即可。

格式4：

参投货物说明一览表

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 数量 | 技术要求及有关配置的说明 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |

招标编号____________

投标人名称（盖章）：

投标方代表签字：

日 期：      年    月      日

此表可在不改变格式的情况下自行制作

备注：1、该表需详细填写，置于技术标中，用于技术评审。

2、该表请按照附件《项目分项报价表》中所列主要材料及设备填报，序号相对应。

格式5：

规范偏离表

招标编号____________

| 序号 | 内 容 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 偏离情况 详细说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

投标方代表签字：

日 期：      年    月      日

注：1、投标方应仔细对第三章招标货物清单及项目要求进行逐条分析，如投标内容与招标文件内容有不一致的，则须在上表中列明并详细填写。

2、如招标文件内容与投标文件内容都一致的，则本表可以在相关的签字、盖章后，不需要填写其它内容或在“偏离情况详细说明”栏内只填写一个无字。

3、此表在不改变表式内容的情况下可自行制作

格式6：

产品质量保证及售后服务承诺书

根据贵方为      年    月   日（招标编号）招标项目的投标邀请，我方对该项目做出如下产品质量承诺：

1、技术规范及相关产品标准：

2、产品都属于厂家原装正品产品：

3、保修年限、范围、保修条件：

4、质量问题及投诉的处理、解决问题的响应时间及方式：

5、售后服务的联系人及联系方式：

6、其它：

投标人名称（盖章）:________________________

全权代表：________________________

年        月        日

格式7：

### 开   标 一    览    表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  | 人民币： 元 （大写）： |  |  |  |

投标方名称（盖章）：____________________________  日  期:________________

投标方代表签字：________________

备注：

1投标报价为投标方所能承受的一次性最终报价，以人民币为结算币种，须精确到元。投标报价须包括货物价款、附件、配件、备品备件、途中运输费、装卸费、安装费、技术指导费、维护费、技术资料费、技术服务培训费、保险费、质量保证期内的维修费和税费及合同中明示或暗示的所有一般风险、责任和义务等一切应由采购人支付的一切费用。以上费用均由投标人自行分析、测算，并将费用纳入总价中，投标报价为投标方所能承受的最低、最终报价。投标方的投标报价为整个采购项目的总报价，如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同总价不做调整。

2、此表在不改变表式和内容的情况下，可自行制作。

格式7-1：

### 成 套 设 备 分 项 报 价 表

设备名称：

| 序号 | 部件名称 | 数量 | 型号规格 | 制造商 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  | 人民币： 元 （大写）： |  |  |  |  |  |

投标方名称（盖章）：____________________________  日  期:________________

投标方代表签字：________________

备注：

1投标报价为投标方所能承受的一次性最终报价，以人民币为结算币种，须精确到元。

2、此表在不改变表式和内容的情况下，可自行制作。

3、吸泥机和刮泥机必须填报上表。

格式8：

### 项 目 成 本 报 价★

| 成本总价 | 大写： ￥：（小写） |
| --- | --- |

备注：

1、投标单位应按照招标项目内容要求，根据项目特点和企业条件确定该项目成本报价，项目成本总价不得高于投标总价，否则投标无效。