芜湖县万寿村、永连圩、王庄抗旱（灌溉）站设备采购项目

项目编号: 皖B3H2015-622

招

标

文

件

采购人:芜湖县红杨镇人民政府

招标代理：芜湖县政府招标采购代理处

芜湖县政府招标采购代理处提示

一、深刻领会招标资料，密切关注招标答疑。招标资料主要包括招标公告、招标文件、变更通知、补遗书、答疑书等，请投标人认真审阅和全面理解招标文件所有内容，同时密切关注芜湖县招标采购管理中心网站关于本项目的任何变更通知、补遗书、答疑书等，严格对照招标文件等资料要求编制封装投标文件。开标会议上，请按招标文件要求携带好开标及资格审查须提交的证书原件、相关资料原件等，防止投标文件因不符合招标文件要求被拒绝接收或被评为废标，给自己造成不必要的损失。

二、请投标人慎重作出投标报价，防止因报价超过控制价而造成废标。

三、投标人不得以低于成本价进行恶意竞标。本项目变更、签证程序有严格规定，不要试图通过变更签证或其它方式达到增加采购预算或增加采购项目的目的。不履约或履约不符合规定要求的，除扣除履约保证金外，还将承担法律责任并依据相关规定给予相应处理，限制投标行为直至记入“黑名单”。

四、本项目将严格按照招标文件、投标文件及采购合同等要求进行验收，决不允许出现降低质量标准及要求、拖延供货等违约行为，否则将按照合同有关条款及有关法律法规规定追究责任。

五、投标保证金应尽量提前汇入芜湖县招标采购管理中心指定帐户，以保证投标截止时间前投标保证金能到达帐户，否则将影响投标。

六、投标人对疑问提交时间、补遗时间、答疑时间及开标时间等安排如有异议，请在投标截止时间15天前，以书面形式告知本代理处并说明原因，如未提出异议的，视同默认招标文件的时间安排。

七、请投标人关注芜湖县政府招标采购代理处网（http://ztb.whx.gov.cn）。

目   录

第一章  招标公告	3

第二章  投标人须知	4

第三章  评标定标办法	16

第四章  合同条款及格式	19

第五章  投标文件格式	22

第六章  采购人要求	356

第七章  采购需求	36

# 招标公告

经批准，芜湖县政府招标采购代理处受芜湖县红杨镇人民政府委托，对“芜湖县万寿村、永连圩、王庄抗旱（灌溉）站设备采购项目”采取国内公开招标方式采购，欢迎符合条件的投标人参与投标。

一、项目概况：

1、项目编号：皖B3H2015-622；

2、项目名称：芜湖县万寿村、永连圩、王庄抗旱（灌溉）站设备采购项目；

3、招标控制价：人民币10.36万元，本项目为100%财政资金，已落实；

4、采购内容：本项目共1个包，采购排灌站配套机泵设备、变配电设备及金属结构设备等，具体内容详见招标文件。

二、投标人资质条件：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件；

2、具备独立法人资格，且具有上述货物供货、安装及售后服务能力的生产厂家或代理商、经销商；

3、具有水泵或电机制造（生产或使用）许可证（若为代理商须提供代理产品生产厂家的许可证复印件并加盖厂家公章）；

4、本项目不接受联合体投标，禁止挂靠投标，一经发现立即取消投标资格，并列入不良名单记录。

三、招标文件获取时间:

有意向的合格投标人可委派代表于2015年12月9日至2015年12月15日（工作时间），到芜湖县政府招标采购代理处办理报名缴费手续购买招标文件。报名时须携带“介绍信或授权委托书、代理人身份证”的原件和复印件（加盖单位公章）。

四、招标文件售价：人民币100元整，售后不退。

五、投标截止时间和开标时间：2015年12月24日上午10时00分

开标地点：芜湖县政府招标采购代理处四楼开标室（具体开标室详见四楼当天显示屏）。

六、投标保证金

投标人须提交投标保证金为人民币壹仟元整，投标保证金须在投标截止日前，从投标人账户以转账、电汇方式汇入下述指定账户，投标截止时间前资金未到达指定账户的投标恕不接受。

七、招标代理机构：芜湖县政府招标采购代理处

地址：芜湖县城南芜湖南路延伸段（县“三个中心”大楼）

采购人联系人：季加明      电话：13955356002

报名窗口联系人：魏文琴（报名及保证金咨询）        电话：0553—2567731

项目经办人：崔来生（业务咨询）   电话：0553—2567738       传真：0553-2567855

开户单位：芜湖县招标采购管理中心

开 户 行：中国银行芜湖荆江东路支行        账号：184201898182

或徽商银行芜湖芜湖县支行          账号：1102201021000006508

或中国建设银行芜湖县支行          账号：34001676008053005571

或扬子银行芜湖县支行      　      账号：20000276148910300000018

或农业银行芜湖县支行营业部        账号：12634001040014294

芜湖县政府招标采购代理处

二○一五年十二月九日

# 第二章  投标人须知

1.投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 芜湖县万寿村、永连圩、王庄抗旱（灌溉）站设备采购项目 |
| 2 | 项目性质 | 货物类 |
| 3 | 采购人 | 芜湖县红杨镇人民政府 联系人：季加明 联系电话：13955356002 |
| 4 | 招标代理机构 | 芜湖县政府招标采购代理处 地 址：芜湖县城南芜湖南路延伸段（县“三个中心”大楼），邮编：241100 联系人：魏文琴 联系电话：0553-2567731 传真：0553-2567855 |
| 5 | 采购方式 | 公开招标 |
| 6 | 资金来源 | 财政资金，已落实 |
| 7 | 招标内容 | 见招标公告 |
| 8 | 投标人资质条件 | 见招标公告 |
| 9 | 资格审查方式 | □资格预审 资格后审 |
| 10 | 是否接受联合体投标 | □接受 不接受 |
| 11 | 投标预备会（或现场踏勘） | 不召开 □召开 |
| 12 | 投标人提出问题、要求澄清招标文件的截止时间 | 2015年12月16日17时前（逾期不予受理）。 |
| 13 | 采购人书面澄清的时间 | 提出问题截止时间后三个工作日内，招标文件的答疑、澄清、修改或补充在网站上予以公布，不再另行通知。各投标人在投标截止日前1天务必登录(http://ztb.whx.gov.cn)网“招标答疑”栏查询是否有答疑回复，否则造成的一切后果由投标人自行承担。 |
| 14 | 分包、转包 | 不允许 □允许 |
| 15 | 偏离 | 不允许负偏离 □允许 |
| 16 | 是否允许递交备选 投标方案 | 不允许 □允许 |
| 17 | 投标有效期 | 56日（从投标截止之日算起） |
| 18 | 投标保证金 | 提交形式及金额：详见招标公告。 投标保证金必须从投标人账户转入指定账户，并注明投标项目名称。不从基本账户转入或投标截止后到达指定账户的，保证金无效。各投标人须凭银行汇入票据于开标日当天开标会前到芜湖县政府招标采购代理处换取投标保证金收据，开标时必须提供上述收据原件。 退还：①未中标单位自预中标结果公布之日起期满无异议后，凭投标保证金收据原件退还。 ②中标单位，待合同签订后，凭履约保证金票据和合同原件和投标保证金收据原件退还。 |
| 19 | 投标文件份数 | 正本1份，副本4份 |
| 20 | 装订要求 | 1、每个包单独密封包装，一个包投标文件宜使用一个包装袋，建议胶装成册。投标文件封面上应有正、副本标志。 2、包装袋上应写明投标人的名称，并且加盖投标人公章。 注：包装袋上未加盖投标人公章的投标文件不予接收。 |
| 21 | 封套上应载明的信息 | a、收件人：芜湖县政府招标采购代理处 b、名 称：芜湖县万寿村、永连圩、王庄抗旱（灌溉）站设备采购项目 c、在2015年12月24日上午10：00前不得开封 d、投标人的名称 注：未密封和包装的投标文件均不予接收。 |
| 22 | 投标文件递交时间投标截止和开标时间、地点、开标条件 | 投标文件递交时间: 2015年12月24日上午8:30-10:00 投标截止和开标时间、地点：见招标公告 一、投标人下列资料原件须在开标会议的查验参会资格阶段交验： ①法定代表人资格证明或授权委托书（标书内有效）及其身份证明； ②芜湖县政府招标采购代理处开出的投标保证金收据。 注: ①上述两项缺少任何一项或任何一项不齐全或任何一项不合格，均不予唱标； ②投标人法定代表人（或其委托代理人）开标时必须到场，并出示有效身份证件，否则，不予唱标。 二、投标人应将下列全部资料原件在开标会议结束前提交，所有资料开标会议结束后移交至评标委员会评审： ①企业法人营业执照副本； ②水泵或电机制造（生产或使用）许可证（若为代理商须提供代理产品生产厂家的许可证复印件并加盖厂家公章） 三、招标文件评标定标办法中 “经济技术标评审”涉及有关加分资料原件须在开标会议结束前一并提交，若提供不出或其他原因未能提供，视为没有，不予加分。 |
| 23 | 评标方法及标准 | 详见招标文件第三章。 |
| 24 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人,其中采购人代表 0人,专家5人；评标专家确定方式：随机抽取。 |
| 25 | 招标代理费约定 | 本项目免收招标代理费 |
| 26 | 供货时间 | 20个日历天 |
| 27 | 质量要求 | 合格 |
| 28 | 供货地点 | 招标人指定的地点（由中标单位负责卸货并承担相关费用） |
| 29 | 付款方式 | 全部货物在工地交货检验合格后, 支付合同总价款的60%，联合试运行合格后再支付30％货款，试运行合格满一年后支付其余货款。 |
| 30 | 重点项目 首选预中标单位 谈话考察 （若需要） | 首选预中标单位在接到采购人通知后，须在三日内派法定代表人或授权委托人到指定地点进行谈话，或采购人组织考察。首选预中标单位未在规定时间内到指定地点进行谈话或拒绝考察的，视同主动放弃首选预中标资格，其投标保证金不予退还，并报相关行政管理部门依法作出处理。 |
| 31 | 履约保证金 | 中标单位在收到中标通知书7日内并在签订合同协议书之前，向招标单位提交中标价的10%作为履约保证金。履行保证金在服务期满后并且服务期内无违法、违规、违纪行为的一次性退还，履约保证金在履约担保期内不计利息。 |
| 32 | 签订合同地点 | 芜湖县境内 |

投 标 须 知

2.总则

2.1 项目概况

2.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等有关法律，法规和规章的规定,本招标项目已具备招标条件,现进行公开招标。

2.1.2 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

2.1.3 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

2.2 资金来源

2.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

2.3 招标内容:

2.3.1 本次招标内容:见投标人须知前附表。

2.4 投标人资格要求

2.4.1投标人应具备承担项目的资质条件：

2.4.1.1 资质条件：见投标人须知前附表；

2.4.1.2 投标人的信誉：见投标人须知前附表。

2.4.2投标人存在下列情形之一的将被取消中标资格，没收诚信保证金：

（1）被责令停业的；

（2）被芜湖县、芜湖市级或安徽省级相关行政主管部门暂停或取消投标资格且在有效期内的；

（3）财产被接管或冻结的；

（4）近三年内存在骗取中标、严重违约或供货质量存在严重问题的。

2.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

2.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

2.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用简体中文。必要时专用术语应附有中文注释（直辖市等同省级）。

2.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

2.9投标预备会

2.9.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，采购人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

2.9.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前,以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

2.9.3 投标预备会后，采购人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

2.10 分包

本项目不允许分包。

2.11 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

3.招标文件

3.1 招标文件的组成

3.2.1 招标文件分章装订。除本款下述各章节的内容外，采购人在招标期间发出的补疑、澄清、修改和其他正式有效函件，均是招标文件的组成部分。本招标文件包括：

第一章   招标公告

第二章   投标人须知

第三章   评标定标办法

第四章   合同条款及格式

第五章   投标文件格式

第六章   采购人要求

第七章   采购需求

3.2 招标文件的澄清、修改和补充

3.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式(包括信函、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同)，要求采购人或代理机构对招标文件予以澄清。

3.2.2 在投标文件递交截止期前，无论出于何种原因，采购人或代理机构均可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行澄清、修改或补充。

3.2.3 招标文件的澄清、修改或补充（若有），在芜湖县招标采购管理中心网站（http://ztb.whx.gov.cn）予以发布，不再另行通知。各投标人在开标截止日前1天务必登录芜湖县招标采购管理中心网站（http://ztb.whx.gov.cn）网上“招标答疑”栏查询是否有答疑回复或补疑书发布，如果投标人因自身原因未能及时获取招标文件的澄清、修改或补充的信息，投标人将承担被拒绝投标或被视为非实质性响应招标文件等的风险，由此造成的一切后果由投标人自行承担。

3.2.4 招标期间，采购人为澄清、修改或补充招标文件中有关内容所发布的所有通知均作为招标文件的组成部分，与招标文件同等效力。

4.投标文件

4.1 投标文件的组成（建议按下列顺序装订）：

1、投标函（格式附后）

2、法定代表人资格证明（格式附后）

3、授权委托书（格式附后）

4、法定代表人和委托代理人身份证

5、保证金银行票据复印件

6、答疑回执和意见回执（如果该项目发布了澄清或答疑回复，投标人须将回执放在投标文件中）

7、分项报价表（格式附后）

8、主要技术参数、技术方案等

9、项目服务人员配置及售后服务

10、所供货物组成部件、备品、备件清单表

11、资格标评审资料复印件

12、经济技术标评审资料复印件

4.2 投标文件必须按规定格式填写投标文件相关资料。

4.3投标文件须使用招标文件提供的格式，并可按同样格式扩展。

4.4投标文件及往来函件均须用中文书写。

4.5投标报价

4.5.1投标人应按“采购需求”所列货物逐项报价，并最终按给点格式汇总总价。

4.5.2投标人的报价应包含所投物品、辅材（含专用工具）、税金、运输、装卸、保险、调试、检测验收和交付后维保等工作所发生的所有费用。投标报价为最终报价，采用人民币表示和结算。

4.5.3投标人投标时应充分考虑自身实力、市场风险等因素，合理报价。报价一经确认，单价不做调整，结算时按单价乘以实际数量结算。

4.5.4投标报价大写与小写不符的，以大写为准。且每一包只允许有一个最终报价，任何有选择的报价将不予接受。投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示和结算。

4.5.5除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

4.6证明投标人合格和资格的文件

4.6.1投标人应在投标文件中提交招标文件要求的资格证明文件，如年检有效的营业执照、授权书原件等，并作为其投标文件的一部分。

4.6.2投标人应有能力履行招标文件规定的由中标人履行的保养、修理、供应备件和其他技术服务的义务。

4.7证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

4.7.1 质量要求：见投标人须知前附表。

4.7.2投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。

4.8 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条件、条款和规范等要求。

4.9 投标人应按照招标文件的要求，规范、明确、准时的提交投标文件。如果没有按照招标文件的要求提交全部资料并保证所提供全部资料的真实性、合法性、有效性，或没有对招标文件做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担。根据有关条款规定，其投标有可能被拒绝。

4.10 投标有效期

4.10.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

4.10.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

4.11 投标保证金

4.11.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式提交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的（如允许），其投标保证金由牵头人提交，并应符合投标人须知前附表的规定。投标人凭银行转账凭证于开标日当天开标会前在芜湖县政府招标采购代理处换取保证金收据，并将保证金收据原件于开标会现场交验。投标人未能提交保证金收据原件的，其投标文件为无效标书（投标人以现金交款或以现金交存银行或从投标人分公司、办事处往来的，代理处不予开据收款凭证，其担保无效）。

4.11.2 投标人不按本章第4.11.1项要求提交保证金的，其投标文件作无效标书处理。

4.11.3 投标保证金有效期与投标有效期一致。采购人如果按本须知的规定，延长了投标有效期，则投标担保的有效期也相应延长。

4.11.4 投标保证金和诚信保证金的退还或转账：见投标人须知前附表

4.11.5 投标人如有下列情况，其投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤回投标文件；

（2）中标人未能在规定期限内签订合同协议或提交所要求的履约担保；

（3）法律、法规或其他规范性文件等规定投标保证金不予退还的其他情形。

4.12备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，采购人可以接受该备选投标方案。

4.13投标文件的编制

4.13.1投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

4.13.2 投标文件应当对招标文件的采购需求等内容作出实质性响应。

4.13.3投标文件应用不褪色的材料打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改，行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。本项目不接受以电话、传真等形式的投标。

4.13.4 投标文件正本份数壹份， 副本份数为肆份，正副本分别在封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本内容不一致时，以正本为准。

5.投标

5.1 投标文件的密封和标记

5.1.1投标文件使用封套密封包装，并加盖投标人公章。包装封套上应注明下列内容：

见投标人须知前附表

5.1.2 如因投递地点未写清楚而使投标文件迟到或遗失，或密封不严，标记不明而造成过早启封、失密等情况采购人概不负责。

5.2 投标文件的递交

5.2.1投标人必须按“投标人须知前附表”中写明的地址、时间，在递交投标文件截止期前，将投标文件送达芜湖县政府招标采购代理处签收。

5.2.2在特殊情况下，采购人如果决定推迟递交投标文件截止期，应在规定时间内通知所有投标人，在此情况下，采购人和投标人的权利和义务相应延长至新的投标截止期。

5.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。采购人在按本须知规定的送交投标文件截止期以后收到的投标文件，将原封退回投标人。

5.2.4投标文件有下列情形之一的，本代理处将不予受理：

（1）逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件；

（2）未按招标文件要求包装、密封或标记的；

（3）包装袋上未加盖投标人公章的。

5.3 投标文件的修改与撤回

5.3.1 在本章投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知采购人。

5.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照要求签字或盖章。

5.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第5.1条、第5.2条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

6.开标

6.1 开标时间和地点

6.1.1 采购人将按本招标文件“投标须知前附表”中规定的时间和地点举行开标会议，参加开标的投标人代表应签名报到，以证明其出席开标会议。

6.1.2投标人法定代表人（或其委托代理人）开标时必须到场，并出示有效身份证件，否则，不予唱标。

6.1.3下列资料原件须在开标会议的查验参会资格阶段交验：见投标人须知前附表。

6.1.4投标人应将全部资格标资料原件在开标会议上提交，否则, 资格评审不通过，作废标处理。

6.1.5只对符合要求的投标文件开标，并宣读投标人名称、投标报价、服务期限以及采购人认为适当的其他内容。

6.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

6.2.1主持人宣布开标会议开始；

6.2.2主持人宣布出席开标会议的采购人代表，有关部门和代表；

6.2.3验证投标人有效身份证明及相关证件（授权委托书、被授权代理人身份证原件、保证金收据等并提交评标所需相关原件资料）；

6.2.4由投标人代表检查投标文件是否按招标文件的要求密封；

6.2.5经确认无误后，对符合招标文件规定要求的投标文件，对投标文件随机当众拆封，并宣读投标人名称、投标价格以及投标文件的其他主要内容，并记录在案，投标人、采购人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字。

6.2.6主持人宣布开标会议结束；

7.评标

7.1 评标委员会

7.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术，经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

7.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避；

（1）投标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标，评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

7.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

7.3 评标方法

评标委员会按照第三章“评标定标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标定标办法”等没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7.4 投标文件的澄清和补正

7.4.1在评标过程中，评标委员会可要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

7.4.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

7.4.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

7.4.4有关澄清的要求和答复，均应以书面形式进行，投标人不得借澄清问题的机会对原投标价和内容提出修改。

7.5 评标内容的保密

7.5.1开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料和有关授予合同的信息，都不应向投标人或与该过程无关的其他人泄露。

7.5.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人和评标机构其他成员施加影响的任何行为，都将导致取消投标资格。

7.5.3 中标人确定后，采购人和代理机构不对未中标人就评审过程以及未能中选原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评审过程的情况和材料。

8.合同授予

8.1 合同授予的标准

在不违背“接受和拒绝投标的权利”规定的前提下，本合同将授予其投标文件已通过资格评审、初步评审在实质上响应招标文件且按本招标文件第三章“评标定标办法”，确定中标的投标人。

8.2  接受和拒绝投标的权利

采购人不承诺将合同授予报价最低的投标人。采购人发出中标通知书前，有权根据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标。

8.3 中标通知书

8.3.1评标结束并经采购人确认后，芜湖县政府招标采购代理处将预中标结果在芜湖县招标招标采购管理中心网站公示期满后向中标单位发出中标通知书。

8.3.2 中标通知书是合同文件的组成部分。

8.4 履约保证金

8.4.1中标单位在收到中标通知书7日内并在签订合同协议书之前，应按相关规定，向采购人提交履约保证金。

8.4.2 为取得履约担保所需的费用，由中标单位自行负责。

8.4.3 履行保证金的退还，见投标人须知前附表。

8.5  合同协议书的签署

8.5.1中标单位在收到中标通知书后的7日内，应与采购人签订合同协议书，在签订合同协议书之前，应按规定提交履约保证金。

8.5.2 签订合同协议书时，签约双方出示法定代表人证书或其代理人的授权书。

8.5.3 合同协议书经双方法定代表人或其授权代理人签署加盖公章后生效。

8.5.4 如果中标单位在规定期限内拒绝提交履约担保、签署合同协议书，采购人将取消其中标资格，并没收其投标担保。在此情况下，可将合同授予下一个预期的中标单位，或者重新组织招标。

9.重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标或按规定采取其他方式采购：

(1)投标截止时间止，投标人少于3个的；

(2)经评标委员会评审后否决所有投标的；

(3)出现影响公正采购的违法、违规行为的；

(4)投标人的报价均脱离实际且无充分竞争的；

(5)因重大变故，采购任务取消的。

10.质疑

10.1投标人认为招标文件、招标过程、中标（成交）结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或应当知道其权益收到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或本代理处提出质疑。对质疑的处理结果不满意的，可以在答复期满后15个工作日内向芜湖县招标采购管理中心或芜湖县财政局投诉。

10.2投诉人有下列情形之一的，属于虚假、恶意质疑，行政监督部门应当驳回质疑，将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚：

（1）一年内三次以上质疑均查无实据的；

（2）捏造事实或者提供虚假质疑材料的。

11.招标服务代理费

11.2.1招标代理费由中标人承担。（本项目免受招标服务代理费）

11.2.2 如果中标人未按照第11.2.1条的规定交纳代理费，招标采购人有权取消该授标。在此情况下可将该标授予其下一个中标候选人，或重新招标。

12.纪律和监督

12.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益，社会公共利益或者他人合法权益。

12.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰，影响评标工作。

12.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较，中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标定标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

12.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较，中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

12.5参加本次招标活动的所有人员不得将对投标文件的审查、澄清、评议以及评标的情况透露给投标人或与招标工作无关的人员。若发现，造成不良影响的，按有关法律法规的规定追究当事人责任。

13.本招标文件未尽事宜，参照政府采购及招投标方面有关的法律、法规、规章、办法等执行。

14.本招标文件的最终解释权在芜湖县政府招标采购代理处。

# 第三章  评标定标办法

一、评标准则

1、综合评分法。本项目评标采取综合评分法，具体分值：投标报价50分、经济技术标50分，满分100分。经评审，总得分第一的投标人为第一中标候选人，得分次高的为第二中标候选人。

2、招标控制价。本项目招标控制价为人民币壹拾万零叁仟陆佰元整（￥:103600元)，超过招标控制价的投标报价不列入评审范围。

二、评审程序及标准

1、资格评审

评标委员会对投标人的资格标进行评审，评审结论分为合格与不合格。评标委员会对投标文件的下列内容进行资格标评审。有任何一项不符合评审标准的，投标文件作废标处理。

1.1具备有效的企业法人营业执照副本；

1.2具备有效的水泵或电机制造（生产或使用）许可证（若为代理商须提供代理产品生产厂家的许可证复印件并加盖厂家公章）。

注：开标会议结束前提交资格标评审所有有效原件且投标文件中复印件齐全且原件与复印件一致。

2、投标报价评审（满分50分）

2.1投标报价评分采用低价优先法计算，即资格标评审合格且最低投标报价为评标基准价，得50分，其他投标人的投标报价得分按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×50（分）。（保留小数点后两位，第三位四舍五入）

3、经济技术标评审(满分50分)

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 财务及纳税情况 | 4分 | 一、提供中介机构出具的投标人2014年度的审计报告原件，得2分。 二、提供投标人2015年7、8、9月的任何一个月的纳税记录原件（以银行扣缴税款通知书或税收交款书为准），得2分。 |
| 2 | 体系认证 | 4分 | 水泵或电机制造企业获得ISO9001和ISO14001质量管理体系标准认证且在有效期内的，有1项得2分，得满4分为止（提供原件校验，若为代理商须提供水泵或电机生产厂家的证书复印件并加盖厂家公章） |
| 3 | 业绩 | 5分 | 投标人提供类似本次投标产品2012年以来销售合同原件（以合同签订时间为准,合同内容含有水泵或电机，合同金额不小于10万元），有1项得1分，累计不超过5分。 |
| 4 | 技术指标 | 27分 | 1、设备性能、技术参数（17分）： 技术参数全面满足或超过招标文件要求的得满分，主要技术参数满足的得11分；其余酌情赋分，但最低不低于4分。 2、技术方案(4分)：满足招标文件要求、技术先进、符合工程实际且切实可行的得满分；无相应内容得0分；其余酌情赋分，但最低不低于1分。 3、技术图纸资料（3分）：齐全完备且符合招标文件要求的得满分，无图纸得0分；其余酌情赋分，但最低不低于1分。 4、工厂组装和现场试验方案（3分）：工厂组装和试验满足招标文件要求的得满分，无相应内容得0分；其余酌情赋分，但最低不低于1分。 |
| 5 | 人员培训、售后服务承诺 | 10分 | 1、质保期（2分）：质保期1年得1分，2年及以上（含）得2分。 2、售后服务承诺及保证措施（2分）：售后服务响应及时（提供48小时技术支持及服务，紧急故障时能24小时内到现场）、措施合理得满分；无相应内容得0分；其余酌情赋分，但最低不低于1分。 3、配合或指导安装（2分）：配合或指导安装承诺合理得满分，未承诺得0分；其余酌情赋分，但最低不低于1分。 4、提供备品备件承诺（2分）：承诺免费为采购人提供长期（3年以上）备件支持得2分，未承诺不得分。 5、人员培训方案（2分）：合理得2分，无相应内容得0分；其余酌情赋分，但最低不低于1分。 |

注：经济技术标评审资料复印件未装订于投标文件中或开标时未提供原件或原件与复印件不一致均不予得分。

4、符合性审查

4.1符合性审查

本项目评审时取总得分前两名进行符合性审查。经评审，通过符合性进行审查的家数不足两家时，按得分从高到低依次递补进行评审，直至通过的投标文件为两家为止不再进行余下投标文件的后续评审，或直至全部投标文件评审完毕。评标委员会对投标文件进行符合性审查，有下列任何一项情形之一的，投标文件作废标处理：：

4.1.1法定代表人(或委托代理人)未按招标文件要求签字或盖章的；

4.1.2投标文件未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

4.1.3投标递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的；

4.1.4投标文件中，分项报价表中单项报价合计与投标总报价合计金额大写不一致的或分项报价表中投标总报价合计金额大写与投标函中大写金额不一致的；

4.1.5投标供货时间承诺不符合招标文件要求；

4.1.6投标产品质量保证及售后服务承诺不符合招标文件要求；

4.1.7所投货物未实质性响应“采购需求”的；

4.1.8未按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

4.1.9未响应本招标文件采购需求内实质性规定。

三、相关说明

1、招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。

2、评标委员会可以向投标人质询。 对评标委员会的质询，投标人应当进行说明并提供相应材料。投标人拒绝说明或者未提供相应材料或者所提供的材料不能说明其理由的，评标委员会应当对质询材料不予认定，若是关于报价的质询则应当对该项目报价作出不合理报价的结论。

3、投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

4、评委的评审意见不一致时，应按照少数服从多数的原则处理。评审结束后，评标委员会应当对否决投标或不采信投标人说明的情况在评标报告中作详细说明。

5、例外情况

当出现投标人总得分相等，以投标报价低者优先；若出现总得分和投标报价均相同时，则以摇号方式确定中标候选人。

四、评标结果

1、由评标委员会按照评审结果推荐二名中标候选人，得分第一的投标人为第一中标候选人，以此类推选择第二中标候选人。评审结果一经得出，并由全体评标委员会成员核对签字无误后，任何人不得更改。

2、通过评审合格的投标人少于三家（不含三家），评标委员会认为未明显缺乏竞争的，可以继续评审；明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。

3、评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

# 第四章  合同条款及格式

芜湖县政府采购合同

采购人：

供应商：

一、产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、供货时间等

| （注：空格如不够用可以另接） 货物名称 | 牌号 商标 | 规格 型号 | 生产厂家 | 计量 单位 | 数量 | 单 价 （元） | 小 计 （元） | 供 货 时 间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币金额（大写）： （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、质量要求技术标准、供方对质量负责的条件和期限

三、交（提）货地点、方式

四、运输方式及到达站港和费用负担

五、合理损耗及计算方法

六、包装标准、包装物的供应与回收

七、验收标准、方法及提出异议期限

八、随机备品、配件工具数量

九、结算方式及期限

十、如需提供担保、另立合同担保书、作为本合同附件

十一、违约责任

十二、解决合同纠纷的方式（1）向                          经济合同仲裁机关申请仲裁；

（2）向                          人民法院起诉。

十三、其它约定事项

十四、本合同须采购人、供应商双方签字、盖章并经芜湖县招标采购管理中心备案后生效。

十五、本合同一式三份，采购人（报账用）、供应商、芜湖县招标采购管理中心各一份。

十六、本合同有效期限为：       年     月     日至       年    月 　  日。

采购人（签章）：                            供应商（签章）：

采购人代表（签字）：                        供应商代表（签字）：

联系电话：                                 联系电话：

开户银行及户名：                           开户银行及户名：

帐    号：                                 帐    号：

签定时间：      年    月    日

政府采购供货验收单

（用户单位名称）：

依据政府招标采购代理处        年    月    日号成交通知书（成交通知书或询价单），确定我单位成交，根据合同约定，我单位已将全部货物（设备）安装调试完毕，请予验收。

供应商联系人：                           联系电话：

开户银行及账号 ：

申请供应商（公章）

年   月   日

| 验收 详细 情况 | 品牌产地是否正确：□规格型号是否正确： □ 配置是否正确：□数量是否正确：□ 安装调试是否正常：□ 是否有保修卡：□ 是否包装完好：□ 是否签订合同：□ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合评价：好 □ 较好 □ 一般 □ 较差□ （包括合同履约、产品性能、诚信服务方面，在综合评价相应栏目内打“√”） |  |  |  |  |  |
| 用户单位验收意见： 验收人（签字）： 本单位监察室： 年 月 日（公章） |  |  |  |  |  |
| 采购项目 | 规格 | 单价 | 数量 | 金额 | 备注 |
| 总金额 （大写） |  |  | ￥： |  |  |

注：1、用户单位验收意见栏内写明“验收合格”或“验收不合格”。

2、此表为供应商与相关单位结账主要凭证之一，一式四份，供应商、用户单位、财政局（支付资金必备附件）、县支付招标采购代理处一份。

3、供应商指本次采购活动的成交供应商。

# 第五章  投标文件格式

芜湖县万寿村、永连圩、王庄抗旱（灌溉）站设备采购项目

项目编号: 皖B3H2015-622

投

标

文

件

投标人：        （加盖公章）

年     月      日

目   录

投标文件宜按下列序号或顺序编制，并按规定格式填写投标文件资料清单

一、投标函

二、法定代表人资格证明

三、授权委托书

四、法定代表人和委托代理人身份证复印件；

五、投标保证金银行转账凭证复印件；

六、答疑回执（若有）

七、分项报价表

八、主要技术参数、技术方案等

九、项目服务人员配置及售后服务

十、所供货物组部件、备品、备件清单

十一、资格标评审资料复印件

十二、经济技术标评审资料复印件

注：1、资格标评审资料复印件未装订于投标文件中或开标时未提供原件或原件与复印件不一致的资格标评审不通过。

2、经济技术标评审资料复印件未装订于投标文件中或开标时未提供原件或原件与复印件不一致均不予得分。

一、投标函（格式）

致：芜湖县政府招标采购代理处：

1、对贵方“                     （项目名称），经研究上述项目招标文件资料后，我方愿以人民币（大写）              （￥：      ）的投标报价并按贵处提供的其他招标资料要求提供货物并负责安装、调试合格并承担任何质量缺陷保修责任。

2、如我方中标，我方保证在合同签订后接通知起     日历天内供货安装调试到位（注：只能填20个日历天或少于20个日历天）并交付使用，并确保该验收质量达到       标准。（注：只能填“合格”）

4、若我方中标，在收到中标通知书3个工作日内并在签订合同协议书之前，保证向采购人提交中标价的10%作为履约保证金。

5、我方同意本招标文件有效期按公开开标之后的56天。在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

6、你方的中标通知书和本投标文件将成为约束我们双方的合同文件组成部分。

7、若我方中标，在合同履约中，实际所供货物未实质性响应“采购需求”中任何一项，按提供虚假材料处理，同意终止合同、没收履约保证金并处罚金、三年内不得参加芜湖县政府招投标活动等系列处罚措施。

投标人：（盖章）

单位地址：

法人代表或委托代理人：（签字或盖章）

邮政编码：               电话：                传真：

开户银行名称：                  开户银行帐号：

开户银行地址：                  开户银行电话：

二、法定代表人资格证明（格式）

单位名称：

地    址：

姓    名：     性别：    身份证号：      职务：    系             （单位名称）的法定代表人。就                        （项目名称）以本公司名义进行上述项目的投标及合同的谈判、执行、技术服务和处理与之有关的一切事务。

特此证明

投标人（盖章）：

日期：    年   月    日

三、授权委托书（格式）

本授权委托书声明：注册于              的              公司的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权                         （单位）的（被授权人的姓名）为本公司的合法代理人，就                     （项目名称）投标、合同签订及合同的执行、完成和技术服务，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于      年     月      日签字生效，特此声明。

本授权委托书无转委托权。

法人代表（投标人负责人）签字：

职        务：

联 系 电 话：

代理人（被授权人）签字：

身份证号：

投标人名称(加盖公章)：

联 系 电 话：

地       址：

日       期：

四、法定代表人和委托代理人身份证

法定代表人身份证复印件和委托代理人身份证双面复印件。

五、投标保证金

银行转账凭证复印件

六、答疑回执（格式）

答疑回复签收回执

致芜湖县政府招标采购代理处：

我单位已于      年    月    日上网查询（或委派代表前来领取）你处对本项目的答疑回复（或招标补疑书）

特此确认

投标人（单位公章）：

法定代表人（签章）：

年   月    日

对本项目答疑回复时间安排申明意见回执

致芜湖县政府招标采购代理处：

我单位理解，该项目由于时间因素，无法保证自答疑回复日至投标截止日达15天的时间，对此，我单位无异议，并按招标文件规定的投标截止日期递交全套投标资料。

特申明同意。

投标人（单位公章）：

法定代表人（签章）：

年   月   日

（说明：如果该项目发布了澄清或答疑回复，投标人须将此回执放在投标文件中）。

七、分项报价表

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 所报品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、万寿村抗旱站 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 潜水电泵QY400—10.5—18.5 | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 1.2 | 移动式控制箱 | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | 二、永连圩灌溉站 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 混流泵350HD—10 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 2.2 | 37KW立式电机 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 2.3 | 控制柜 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 三、王庄抗旱站（2X30KW） |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 水泵350ZLB-70(-2度) | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 3.2 | 电机Y200L-4-30KW | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 3.3 | GGD1控制总柜 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 3.4 | GGD1一控二分柜 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 3.5 | P4-GGJ1电容柜 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 3.6 | 室内PZ30-15控制箱 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 3.7 | 启闭机QL-50-S | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 3.8 | 铸铁闸门ZHA-1500×1500 | 樘 | 1 |  |  |  |  |
| 投标总报价合计金额：大写 （￥： 元） |  |  |  |  |  |  |  |

（表格不够请自行添加）

注：此表的投标总报价合计金额应包括包含所投物品、辅材（含专用工具）、税金、运输、装卸、保险、调试、检测验收和交付后维保等工作所发生的所有费用，应与投标函投标报价数一致。

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：                      投标人（盖章）：

年     月    日

## 八、主要技术参数、技术方案等

（一）产品性能及技术参数的详细描述

（二）技术方案：供货计划、措施及附图；设备安装与调试方案（若合同约定为安装调试指导则写指导方案）、生产进度计划说明书；质量管理方案；安全生产管理方案；其它有关货物的加工工艺及进度计划；有关货物实施建议。

（三）技术图纸资料

（四）工厂组装和现场试验方案

九、项目服务人员配置及售后服务

致：芜湖县政府招标采购代理处：

根据                               （项目名称）的招标文件及其他招标资料要求，若我方中标，对该项目郑重承诺如下：

一、严格执行《采购合同》的全部条款和规定，全面履行投标承诺，确保质量，提供快捷、方便、满意的服务。

二、承诺所投产品质量是通过国家质量检测的合格品牌产品，属于市场通用机型；

三、承诺所投产品须有产品名牌、厂家售后服务等标识；

- 四、承诺能实现        小时内到达现场实施售后服务；

- 五、承诺免费质保期为      月；

- 六、零配件价格承诺：

七、产品质量及售后服务其他承诺：

八、系统维护承诺：

……

上述承诺，如有违反任意条款的，我方自愿承担取消中标资格等与之相应的一切法律责任的风险。

投标人（盖章）：                         法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

年    月     日

十、所供货物组成部件、备品、备件清单表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

十一、资格标评审资料复印件

- 企业法人营业执照副本。

2、水泵或电机制造（生产或使用）许可证

十二、经济技术标评审资料复印件

1、财务及纳税情况

2、体系认证

3、业绩

# 第六章  采购人要求

见采购需求

# 采购需求

一、工程量清单

1、本工程为芜湖县万寿村、永连圩、王庄抗旱（灌溉）站设备采购项目。
   2、本工程量清单根据《中华人民共和国国家标准GB50501-2007水利工程工程量清单计价规范》（以下简称《规范》）、项目初步设计及其图册、行业主管部门的相关规定及建设单位的要求编制。
   4、投标单位投标报价时，应详细阅读图纸和招标文件，按照图纸设计要求及施工规范规定的施工工艺要求并结合现场实际情况，对每一分项工程准确、完整报价。
   5、工程量清单中的单价为综合单价，工程量清单中每一项单价均应包括完成该项目相应的工程内容所需的所有人工、设备、材料和为工程实施的措施项目以及其他伴随服务所发生的所有费用，工程结算时不作调整。
   6、投标人应填写工程量清单中所有工程细目的价格，凡技术规范和图纸中注明的工程内容，如在清单中未列项，均应视为包含在其它相关项目中。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 一、万寿村抗旱站 |  |  |  |  |
| 1.1 | 500201002001 | 潜水电泵QY400—10.5—18.5 | 1、潜水电泵QY400—10.5—18.52、功率18.5KW3、扬程10.5m4、每小时流量400m35、专用防水电缆18米/台6、设备运至施工现场或工地仓库 | 套 | 2 |  |
| 1.2 | 500201024001 | 移动式控制箱 | 1、设备运至施工现场或工地仓库 | 套 | 2 |  |
| 2 |  | 二、永连圩灌溉站 |  |  |  |  |
| 2.1 | 500201002002 | 混流泵350HD—10 | 1、混流泵350HD—102、水泵叶片安放角为-6度3、扬程10.4m4、流量0.26m3/s5、设备运至施工现场或工地仓库 | 套 | 1 |  |
| 2.2 | 500201006001 | 37KW立式电机 | 1、立式电机37KW2、转速1480转/分3、设备运至施工现场或工地仓库 | 套 | 1 |  |
| 2.3 | 500201024002 | 控制柜 | 1、总控、电压、电流显示、软启动等功能2、设备运至施工现场或工地仓库 | 套 | 1 |  |
| 3 |  | 三、王庄抗旱站（2X30KW） |  |  |  |  |
| 3.1 | 500201002003 | 水泵350ZLB-70(-2度) | 1、水泵350ZLB-70(-2度)2、设备底座3、扬程7.63m4、Q=0.3090m3/s5、设备运至施工现场或工地仓库 | 套 | 2 |  |
| 3.2 | 500201006002 | 电机Y200L-4-30KW | 1、电机Y200L-4-30KW2、1470r/m3、设备运至施工现场或工地仓库 | 套 | 2 |  |
| 3.3 | 500201024003 | GGD1控制总柜 | 1、GGD1控制总柜见图纸2、设备运至施工现场或工地仓库 | 套 | 1 |  |
| 3.4 | 500201024004 | GGD1一控二分柜 | 1、GGD1一控二分柜见图纸2、设备运至施工现场或工地仓库 | 套 | 1 |  |
| 3.5 | 500201024005 | P4-GGJ1电容柜 | 1、P4-GGJ1电容柜见图纸2、设备运至施工现场或工地仓库 | 套 | 1 |  |
| 3.6 | 500201024006 | 室内PZ30-15控制箱 | 1、见图纸2、设备运至施工现场或工地仓库 | 套 | 1 |  |
| 3.7 | 500202003001 | 启闭机QL-50-S | 1、启闭机QL-50-S2、设备运至施工现场或工地仓库 | 台 | 1 |  |
| 3.8 | 500202005001 | 铸铁闸门ZHA-1500×1500 | 1、铸铁闸门ZHA-1500×15002、设备运至施工现场或工地仓库 | 樘 | 1 |  |

二、技术标准和要求

### 1、技术总则

1.1、投标人应保证所投标货物按国家有关规定通过鉴定，并附有鉴定文件的复印件；实行生产许可证制度的产品，须提供生产许可证复印件。

1.2、投标人所提供的货物，除另有规定外，应能在环境温度为-10℃~+43℃条件下正常工作。

1.3、投标人所投标的货物应符合招标文件中的技术要求。

1.4、投标时须提供下列技术资料：

（1）产品目录和样本，必须是原本，不能是复印件；

（2）操作手册或使用说明书，手册(说明书)及其外型图必须完整、清晰、全面；

（3）易损件目录及主要易损件图；

（4）综合应用参考资料。

1.5、货物需求一览表中注明每个品目所要的货物数量。

1.6、如果货物的安装运行对环境条件有特殊要求，应在投标文件中加以说明。

1.7、凡需配备技术文件中未指明的标准附件或专用工具的，投标人应在投标文件列出各种附件、工具的数量和单价，所需费用应包括在相应品目的投标价格之内。

1.8、水泵及其配套电机设备采购明细详见工程量清单。

### 2、主机设备采购技术要求

#### 2.1  规程规范：

（1）水泵的性能参数应符合GB/T13008-91《混流泵、轴流泵技术条件》和GB10883-91《中小型轴流泵型式与基本参数》的规定，并按照经规定程序批准的图纸及技术文件制造；汽蚀余量(NPSH)不应大于GB/T13006-91《离心泵、混流泵和轴流泵汽蚀余量》的规定；水泵的设计、制造、测试按中华人民共和国国家相关标准（GB）进行，或按部颁标准或行业标准进行；并按照《轴流泵产品质量分等标准化-质量指标》和《轴流泵产品质量分等标准化-检验规则》以及SL317-2004《泵站安装及验收规范》的要求进行验收。

（2）电机设计、制造和验收，除满足技术要求外，还应符合《电机基本技术要求》、《中小型三相异步电机试验方法》、《旋转电机噪音测定方法及极限》和《电机安装尺寸公差》等标准要求。

#### 2.2  供货范围

本章对每站的一台套水泵、电机及附件，在设计、制造和试验等方面提出的技术要求，同样适合本标段其它同类型设备。

（1）水泵本体由进水喇叭、叶轮部件、蜗壳、主轴、橡胶轴承和中间轴承等零部件组成。水泵、传动装置、电机及附件安装所用的螺栓（包括地脚螺栓）、螺母、垫圈、法兰垫、微调垫铁等均包括在供货范围之内。

（2）泵站配安装所必需的专用工具1套和按有关规定要求必须配置的备品备件。

#### 2.3  水泵及其附件技术要求

（1）水泵设计应满足最大扬程运行时强度和刚度的要求，并保证在在整个扬程范围内安全稳定运行，汽蚀性能满足有关规定的要求。

（2）水泵运至工地，将整体拆卸检查后再按程序分部安装，水泵叶轮间隙、水泵结合面的水平、机组垂直同心和摆度等均应符合SL317-2004《泵站安装及验收规范》的规定。

（3）水泵及其附件中的铸件采用树脂砂铸造。

（4）水泵结构及材质应满足如下要求：

a、叶片为不锈钢、轮毂材质均为球墨铸铁，表面打磨光滑；与轮毂连接螺栓为不锈钢。

b、进水喇叭、泵壳等材料为HT200。

c、轴套材料为不锈钢，表面镀铬。

d、泵轴材料为45号钢。

e、橡胶轴承连接螺栓为不锈钢。

f、泵附件：

压力表、压力真空表及其连接：

每台泵应装设进口压力真空表和出口压力表，精确度等级1.5，表盘直径100mm，卖方按照泵运行范围内工作压力确定每台泵进口压力真空表和出口压力表的合适量程，并取得买方的认可。压力表采用铜管、减振管及旋塞阀与引压点进行连接。

h、水泵附件规格和材质要求见设备采购一览表。

#### 2.4  电机主要特性

① 电机应能在下列使用条件下连续运行：

室内环境温度-10.0℃~+45℃；

电机安装在地面式厂房内，室内无取暖设备；

月平均最大相对湿度95%（25℃时），多年平均相对湿度79%。

② 技术保证

电机可用率不小于99.5%；

在额定频率及额定功率因数时电压与额定值偏差不超过±5%；

在额定电压时频率与额定值偏差不超过±1%；

在额定功率、额定电压、额定功率因数、额定转速时的效率保证值不低于92.8%。

电机在热状态下应能承受1.5倍额定转矩，历时2min不发生有害变形；

电机在系统不对称运行时，如果任何一相的电流都不超过额定值，且负序电流分量与额定电流之比不超过12%，应能长期运行。

电机定子绕组主引出线3根至接线箱，并应保证能电力电缆在接线盒内方便连接。

电机定子铁芯采用冷轧硅钢片。

③ 绝缘等级

电动机定子绕组和转子绕组均采用B级绝缘。

④ 机械特性

（1）电机的旋转方向为俯视顺时针。

（2）电机应能在最大反转飞逸转速历时30min而不产生有害变形。

（3）电机机械结构强度应能承受在额定负荷及端电压为105%额定电压下，定子出口突然发生对称或不对称短路历时3s而不发生有害变形。

（4）噪音：电机外壳1m处测量的噪音不大于85dB。

（5）电机结构强度应满足泵站所在地的地震烈度6度的要求。

⑤ 工作制式

电机的工作制式为SI，采用降压起动，应在母线电压为额定电压时能正常起动；在母线电压为额定电压的85%时可以正常工作，电动机应具备2冷或1热标准起动的能力。

#### 2.5  设备验收及其他

（1）水泵和电机在出厂前应按规定做有关试验，测定的各项性能指标均应符合规定要求，并向业主提供试验或检查报告。所有设备必须在做完试验且合格后，才能包装发运。

（2）设备在厂内由业主组织验收，供货方必须提供设备制造过程中的质量检测报告。用户有保留再次验收的权利，供货方有应用户要求帮助其调试设备的义务。

（3）承包方应指定负责本工程的项目经理，负责协调在工程全过程中的各项工作，如工程进度、设计制造、图纸文件、包装运输、现场安装、调试验收等。在设备安装和调试过程中，应派出技术人员提供现场服务。

#### 2.6  厂供图纸和资料

（1）投标时应附的图纸

① 水泵图纸

水泵外形安装图

水泵运转特性曲线

② 电机图纸

电机外型图

电机特性曲线图

（2）图纸和资料的提交

合同签订后，承包商应向设计单位和业主单位提供的图纸和资料：

① 水泵图纸

水泵外形安装图

水泵运转特性曲线

水泵安装使用说明书

② 电机图纸

电机外型图

电机特性曲线图

电机安装、使用维护说明书

产品出厂合格证明书、各种试验报告。

### 3  低压配电屏、动力箱技术要求

#### 3.1承包范围

卖方将承包下表中设备的设计、制造、工厂试验；包装、运输、交货、指导安装、现场试验；验收；并应完全符合合同要求。

#### 3.2标准及规范

配电屏和动力箱的设计、材料、制造、试验等应满足以下规范和标准，但不限于此：

DT/T 620-1997    《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》

DL/T 621-1997    《交流电气装置的接地》

DL/T 725-2000    《电力用电流互感器订货技术条件》

GB7251-1997     《低压成套开关设备和控制设备》

在上述标准中，优先采用中华人民共和国国家标准、有关部颁标准及水利电力行业标准。选用的标准应采用在招标书发售以前已颁布的最新版本。

#### 3.3基本技术要求

3.3.1电气参数

（1）低压配电屏

工作电压	380V/220V

额定绝缘电压	660V

额定短时耐受电流（有效值，1s）	50kA（水平母线），60kA/130kA（垂直母线）

额定峰值耐受电流	105kA（水平母线），130kA（垂直母线）

（2）XL（F）动力箱、PZ30R照明配电箱

工作电压	380V/220V

最高电压	400V

3.3.2低压配电柜结构（动力箱参照执行）

配电柜为抽屉式，上、下层抽屉之间应有带通风孔的优质冷轧钢板相隔离，较小的抽屉其四周（如8E/4、8E/2）均为阻燃型工程塑料件，故相邻回路之间有较强的绝缘隔离作用。其结构还应适合泵站的使用环境，屏柜的电磁屏蔽特性应保证本系统能正常工作和不影响泵站其它设备的正常工作，应有足够的刚度、自支持，应易于工作人员的运行、维修、检查、监视、试验和更换内部元器件。屏内同型产品，额定值和结构相同的抽屉、组件应能互换。

配电柜体基本结构应由C形型材装配而成，C形型材应以E=16mm为模数安装孔的钢板弯制而成，全部框架及内层隔板均应采用优质冷轧钢板加工而成。四周门板、侧板均采用优质钢板，要求酸洗、磷化处理后静电喷塑，颜色及材料须经过买方认可确定。

低压配电柜和动力箱应能防止因本身缺陷、异常或误操作导致的内电弧伤及工作人员，并能限制电弧的燃烧时间和延烧范围。当某一回路发生事故时不应影响其他回路的正常工作，当某一柜体发生事故时不应影响与其相邻的开关柜的正常工作。

低压配电柜柜体和动力箱箱体应有防止人为造成内部故障的措施，如加装防止误操作闭锁装置等。还应考虑到由于内部组件的故障引起隔室内过压及压力释放措施和压力释放装置喷出气体的影响。

柜体外壳的通风孔应有防止灰尘进入的措施，柜底应配有绝缘耐火隔板，绝缘耐火隔板应做成二个half，隔板上留有电缆敲落孔并平分置于两块half上。低压开关柜柜体的防护等级不低于IP30。

柜体的每回路在盘面留有标签框，供标识回路名称用。订货图中的回路从左至右，在柜中的排列顺序为从上往下。

柜体的基座设计应使得柜柜能固定在基础槽钢上且易于安装，卖方应提供所有必需的安装夹、基座、基础螺栓及有关金属构件等。控制回路的继电器安装在柜内，并根据设计院提供的二次回路图接线，要求提供足够数量的端子。

柜体所有设备外壳、支架等金属件都应可靠接地。

所有柜柜的门锁应是同一型号的且操作灵活。

配电柜表面颜色要求：内部的表面应涂反光差大的浅色。外部表面应涂不发光、不刺目，且美观大方颜色。颜色及材料须经过买方认可确定。

柜内所有母线及连接母排的材料均为电解铜，接头处应保证接触良好防止过热。柜内铜母线卖方应随柜提供。

3.3.3主要设备

低压配电柜内主要设备：

低压断路器采用DW型和NM系列空气断路器。

3.3.4内部接线

设备的内部接线应在工厂完成，发货前要进行检查。

设备的内部接线应使用阻燃型或耐火型绝缘材料的标准导线。

所有的接线须用防火型槽管保护，如果是外露的导线束在一起，应用适当的夹具固定或支持，走向应水平或垂直。导线在槽管中所占空间不得超过70％。

所有的导线中间不得有接头，导线在柜柜内的连接均须经端子板或设备接线端子。一个接线端子的连接导线不得超过两条。

柜内端子板应为内凹式，螺丝固定型。各端子间应有隔板。

端子板应有20％的备用端子，供买方以后使用。与外部设备连接的端子的排列应由买方批准。

控制和动力回路的端子板应用分隔板完全隔开或位于分开的端子盒内，端子板应有标志带并根据要求或接线图进行标志。电流互感器的二次侧引线应接于具有极性标志和铭牌的电流型试验端子上。导线应用导线鼻子与端子板或设备连接。

3.3.5柜体尺寸

GGD型配电柜柜体尺寸：           800×600×2200（宽×深×高，单回路）

XL（F）-21型动力箱箱体尺寸：    800×500×180  （宽×深×高）

PZ30R型照明箱箱体尺寸：         630×250×640 （宽×深×高）

3.3.6进出线型式

低压配电柜采用电缆柜底进、出线；

XL（F）-21型动力箱进、出线均采用电缆箱底进、出线。

PZ30R型照明箱进、出线采用电缆箱顶部进、出线。

3.3.7铭牌

低压开关柜和动力箱的铭牌，应包括以下内容：

制造厂名称和商标；

型号、名称和出厂序号；

使用参数（如：额定电压、额定电流、额定短路开断电流、额定热稳定时间及热稳定电流、额定动稳定电流等）；

防护等级；

出厂日期。

柜内安装的所有电器组件均应有清晰而耐久的铭牌。

#### 3.4备品备件及专用工具

卖方应列出运行必需的和卖方推荐买方选购的备品、备件的品种、规格、数量、单价和总价。安装、调试和试运行阶段所需的各种消耗品应由卖方随设备提供，并且不计入备品备件中。所有备品备件及消耗品的包装和处理都要适于在工地长期贮存。

卖方推荐买方选购的备品、备件的价格不计入总报价。

#### 3.5试验

低压开关柜和动力箱出厂前应按相关标准进行试验。出厂试验情况应填写在报告中，随产品移交用户。

#### 3.6售后服务

卖方应负责所供设备投运前的指导安装。质保期内应免费维修和更换故障元件，质保期后长期提供维修服务。

#### 3.7提供资料及附件

3.7.1卖方在供货时应提供下列资料

产品合格证（随设备提供）；

产品安装使用说明书（随设备提供）；

出厂试验报告（随设备提供）；

柜内接线图（随设备提供）。

3.7.2设计院提供资料

低压配电柜和动力箱控制回路原理接线图、端子接线图。

3.7.3提供附件

卖方应提供产品操作维护所需的专用工具。

### 4  变电设备技术要求

#### 4.1 承包范围

承包人应负责清单中所列变电设备的设计、制造、运输、工地现场卸货、指导安装、调试、试验及试运转。

所有设备的供货均应进行质量评定，做好自检试验记录。由发包人会同有关单位进行检验和评定。质量评定报告至少应包括出厂试验报告、电气试验报告。报告结果均应符合相应国家及部颁标准的规定，并获得中华人民共和国权威部门认可。

#### 4.2 验收

承包人应按合同条款进行所有项目的测试、并参加验收过程。

工厂测试

承包人应在设备出厂前对设备至少进行下列测试（但不限于此）：

（1）单项设备功能测试：单项设备功能是否满足规范要求。

（2）单项设备常规测试。

对每种类型产品，设计人、发包人和监理人将各派1～2人赴承包人处，参加设备的测试和验收。

只有当全部工厂测试令人满意地完成后并得到监理工程师的批准，设备才能交付运输。

#### 4.3 包装和运送到现场

4.3.1除另有规定，承包人应按监理工程师批准的设备包装运输方案对所有设备进行恰当有效的包装和运送，使设备受到有效的保护，使不受潮湿、剥蚀、防震、防辐射、变形或其它形式的损坏。

4.3.2每件包装外面应清楚地打上记号，这些记号或标志应在运单上清楚地标注产品名称、型号和重量等。

4.3.3包装卸货的费用应包括在合同金额内，这些包装材料仍然是发包人的财产。

4.3.4如果需要的话，备件应装在箱内运送，这些箱子应适合储存，在它们的整个储存年限内不会损坏，储存年限应在包装上说明，所有备件应加以标签以示区别。

4.3.5承包人应提前14天通知发包人运送设备到现场的预定日期，发包人保留拒绝接受早于施工计划规定时间运来的设备的权利。

4.3.6设备到现场后应由承包人、安装单位及监理工程师共同开箱验收，并作好验收记录。

4.3.7监理工程师将拒收运抵现场的被损坏或有缺陷的或不符合合同要求的任何设备。监理工程师将整理这种被拒收设备的详细资料，并且双方应签收一份经同意的设备拒收记录，承包人应尽快改善设备质量以保证设备符合合同要求。

#### 4.4 指导安装、调试与交付使用、售后服务

4.4.1 指导安装

承包人有责任协助安装承包人负责设备安装的全过程。

4.4.2 调试与交付使用

调试即为工程的竣工试验阶段，其目的是验证合同中的所有设备均能安全、有效地按合同要求运行，基本包括以下部分：

（1）各单项设备无负荷及带负荷试运行。

（2）本工程的联动调试。

（3）各项电气设备共同进行试运行在七天内累计运行72小时或连续运行24小时。

（4）承包人有责任到现场对安装、调试进行指导与配合。

（5）在整个合同工程施工完毕，通过检测、试验及连续试运行后证明满足合同要求，以及提交的图纸与资料也满足要求的情况下发包人才可接收。

4.4.3售后服务

质保期内应免费维修和更换故障元件，质保期后长期提供维修服务。

#### 4.5 标准及规范

DL/T 403-2000         12kV~40.5kV高压真空断路器订货技术条件

DL/T486-2000          交流高压隔离开关和接地开关订货技术条件

DT/T 620-1997         交流电气装置的过电压保护和绝缘配合

DL/T 621-1997         交流电气装置的接地

GB 11032-2000         交流无间隙金属氧化物避雷器

DL/T 725-2000         电力用电流互感器订货技术条件

DL/T 726-2000         电力用电压互感器订货技术条件

GB1094-1996		      电力变压器

GB／T 6451—1999      三相油浸式电力变压器技术参数和要求

GB／T 10237一1988    电力变压器  绝缘水平和绝缘试验  外绝缘的空气间隙

GB311.7-88	          高压输变电设备的绝缘配合使用导则

GB772-87     	      高压绝缘子瓷件技术条件

GBJ148-90	         电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范

在上述标准中，优先采用中华人民共和国国家标准、有关部颁标准及水利电力行业标准。

选用的标准应采用在招标书发售以前已颁布的最新版本。

#### 4.6 工作计划表

4.6.1 投标人在投标时应递交一份计划表，表中应包括

（1）满足土建施工预埋需要的有关设备图纸的提供时间

（2）全部资料及图纸的提供时间

（3）设备提供到规定目的地时间

4.6.2 在承包合同签订后20天内，承包人应向发包人递交一份工作计划表并获批准，计划表应包括：

（1）设计图纸和有关资料的递交

（2）工厂制造安排

（3）工厂测试计划（包括主要材料的理化试验、非破坏性试验、性能试验、出厂试验）

（4）交货时间

（5）安装时间

（6）调试、服务、培训及验收计划

#### 4.7 设计联络及设备考察验收

承包人应组织、设计联络及设备验收，费用单列并计入投标总价。

#### 4.8协调和技术文件提交

4.8.1协调

4.8.1.1 承包人的设计责任

承包人应对规定的全部合同设备的协调和合理设计承担全部责任。应保证设备在规定的运行情况下，符合最好的工程实际。根据发包人的要求，承包人应提供全部资料如功能、特性和接口要求以及在设计中所使用的其它标准。

4.8.1.2与其他承包商的协调

为了保证正确地完成所有与系统相连的或有关的部件的设计、制造、安装和试验，以及系统本身组装、安装、调试与验收试验，承包人应与其它设备的供方或安装承包商交换图纸、尺寸、接口要求及其它必需的资料。

除非在合同文件中另有规定，对于为了使承包人所提供的设备适应其他承包商所提供的设备而要求的较小修改，不得要求额外的补偿。所有承包商之间的有关上述调整对发包人均不增加任何附加费用。这些费用应包括在每个项目的报价中。

承包人应提供适合现场条件的安装方法，并应协助安装承包商实施安装计划。

4.8.1.3 与发包人的协调

承包人应组织召开设计联络会议以协调双方的设计工作。

承包人应与发包人协调有关技术培训、应用软件开发、工厂检验等事项。

承包人应与发包人协调屏柜的颜色。

4.8.2技术文件的提交

4.8.2.1 一般要求

（1）所提交的图纸及技术文件均应有标书编号、图纸与文件的编号，并盖有承包人已做过检查的印记。各项设备的图纸上还应有承包人的名称。

（2）所提交的图纸及文件均应是清晰、完整并符合上述两条的要求，否则发包人有权拒收。重新提交这些图纸与文件的费用由承包人负责，由此造成的合同延误也由承包人负责。

（3）除标书中已规定了的具体数目的资料，其它与发包人有关的资料，也应提供不少于两份。

（4）只有被发包人确认的图纸及有关技术文件，才可用于合同的实施，如在实施中有必要修改时，承包人必须写出书面报告给发包人，并经发包人批准确认的设计人认可且出具设计变更单。

（5）如果技术文件发生短缺、损失或损坏，承包人在收到发包人通知后7天内免费补齐这部分文件。由于承包人提交了不完整或不正确的图纸及数据而引起的制造或安装、调试的延误，由承包人负责。

（6）承包人设计的图纸及技术资料经发包人确认后，并不由此而减轻承包人对合同的任何责任和义务。

#### 4.9 变电站电气设备

4.9.1 出线套管及其端子

高低压侧及中性点出线套管爬距均应不低于2.5cm/kV。出线端子均采用铜质端子。

4.9.2 变压器油

变压器油应符合SY1351-77标准规定，变压器油应能充满油箱，油介质损耗角在油温为90℃时应不大于0.5%。

卖方应提供变压器正常运行用油的105%。

4.9.3硅钢片

采用优质冷轧晶粒取向硅钢片。

4.9.4 无载开关

采用质量可靠的产品。

4.9.5  油箱及储油柜

变压器油箱为片式散热器式。

变压器底座要求水平放置，瓦斯继电器应可靠动作，该继电器应采用防振型。

油箱在承受5.066×104Pa（0.5大气压）72小时的密封试验后应无渗漏和变型；在经受负压8.0×104Pa、正压10.13×104Pa的机械强度试验后，应无永久变型和损伤。

4.9.6  温升限值

线圈	65K（电阻法）

顶层油	55K（温度计法）

铁芯本体、油箱及结构件表面	80K（应使相邻绝缘材料不致损伤的温度）各部件应无局部过热现象。

4.9.7  承受短路能力

变压器应能承受当变压器低压套管侧三相短路时，10kV侧母线以前系统为无穷大，电源供给的短路电流作用而不发生部件损坏，其绕组不应产生变形。

4.9.8  过负荷能力

短时允许过负荷运行时间按下表：

| 过负荷倍数 | 1.3 | 1.6 | 1.75 | 2.0 | 2.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 允许运行时间（min） | 60 | 15 | 8 | 4 | 2 |

变压器附件，如套管、油箱及储油柜、导线等的参数应满足变压器过负荷运行的要求。如有个别限制变压器过负荷能力的因素，制造厂应提出被限制的变压器过负荷能力。

4.9.9工频电压升高运行持续时间

变压器对于额定电压的短时工频电压升高倍数的持续时间应符合下表：

| 负荷状况 项目 |  | 空载 | 满 载 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工频电压升高倍数 | 相~相 | 1.1 | 1.05 | 1.1 | 1.25 | 1.50 | 1.58 |
|  | 相~地 | 1.1 | 1.05 | 1.1 | 1.25 | 1.90 | 2.00 |
| 持续时间 |  | 连续 | 连续 | <20min | <20s | <1s | <0.1s |

4.9.10 噪声水平

在距变压器0.3m处测量，噪声水平不应大于65dB。

4.9.11 冷却系统

变压器的冷却方式采用自然风冷却方式，每台变压器均配备一定数量的散热片。

4.9.12压力释放装置

主变压器都应装设压力释放阀以保证油箱过压时的安全。

主变压器的压力释放阀应带有动作信号触点，触点切断容量：

交流：	1.5A、380V或220V

直流：	0.3A、220V

4.9.13变压器检修方式

变压器采用吊芯检修方式，制造厂应按此进行设计和制造。

4.9.14 运输

变压器带油运输。

4.9.15电气控制设备

主变压器应装有温度控制器，温度控制器应至少有一副节点，用于温度过高报警，温控器应配有显示表计。