## 招标需求

（仅供参考，具体以招标文件为准）

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 付款方式： 1）本项目无预付款。 2）进度付款：合同内设备按期到现场后次月，凭业主签定的收货凭证，买方向卖方支付合同价款的50%。 3）调试验收款：通过供电公司验收并送电后次月，凭调试验收合格证书，买方向卖方支付至合同价款的90%。 4）余款结算：剩余10% 质保金，在质保期（两年）满后无息付清。 5）由买方支付给卖方的所有款项应于付款之日以电汇支付。当付款计入卖方账户时，即被视为付款已完成。在办理汇款业务时，所产生的银行费用由承办方承担。 投标人提交的投标文件中如有关于付款条件的表述与招标文件规定不符，将被视为实质性不响应，将导致投标无效。 |
| 2 | 投标保证金金额 | 肆仟元 |
| 3 | 评标办法 | 最低评标价法 |
| 4 | 完工期限 | 40日内完成设备供货（日历天数40天） |
| 5 | 免费质保期 | 自设备到货安装完成并调试验收合格之日起算两年 |

## 项目说明与要求

前注：

1、 本需求中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，投标人可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经评委会审核认可；

2、为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，并应当说明调整的理由，且此调整须经评委会审核认可；

3、为有助于投标人选择投标产品，项目需求中提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，但这些品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。投标人可以选择性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他品牌产品，但投标时应当提供有关厂商的技术证明资料，未提供的可能导致投标无效；

4、投标人应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。中标人必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收,所发生的验收费用由中标人承担；投标人应自行踏勘施工建设现场，如投标人因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，投标人自行承担一切后果；

5、本项目（或采购需求中的进口产品）已履行相关手续，经核准采购进口设备，但不限制满足谈判文件要求的国内产品参与投标竞争；

6、如对本谈判文件有任何疑问或澄清要求，请按本谈判文件“投标人须知前附表”中约定方式联系采购中心，或接受答疑截止时间前联系采购人。否则视同理解和接受。

一、设备清单

| 序号 | 安装地点 | 名称 | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 图纸中编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配电间 | 6kV高压开关柜 | 中置式，带综保装置 | 台 | 2 | PH2-A22 PH2-A23 |
| 2 | 配电间 | 集中补偿电容器柜 | 6kV，300kvar | 套 | 2 | HPIC-6-300/100 |
| 3 | 配电间 | 柜体连接附件 | 电缆或铜排 | 套 | 4 |  |

二、技术要求

5.1.1   6kV高压开关柜

1、一般要求

1）高压开关柜及主要元件为目前国内新型、先进的产品。

2）高压开关柜为铠装式金属封闭开关柜，柜壳采用敷铝锌板制作，柜体颜色应与现有电容补偿柜尺寸和颜色一致。。主要部件如：断路器、熔断器、电压互感器等安装在可移开式手车上，手车为中置式。高压开关柜结构应与现有的产品相匹配，便于母排连接，并提供母线铜排以便与现有柜体连接。

3）真空断路器推荐使用VD4(ABB)、3AH(西门子)、EV12s（施耐德）、VB2（GE）等产品，但需确保与真空断路器可互换使用。

4）微机综合保护装置推荐使用国电南自、许继电器、施耐德等产品，但需确保与微机综合保护装置可互换使用。

5）互感器推荐使用大连一互、大连二互、上海互感器厂等产品，但需确保与互感器可互换使用。

6）开关柜具有符合中国国家标准的完整的防止误操作的联锁装置。

7）开关柜二次回路采用组合式微机保护装置进行测量、控制及保护，采用大屏幕显示全电量参数，开关柜所有测量及控制信号均经过标准串行通讯口与PLC通信。

8）开关柜组成的6KV配电系统主结线、各回路电流、各元件规格及继电保护功能要求详见有关设计图纸。

2、高压柜的制造标准

A. IEC-298《交流金属封闭开关设备和控制设备》

B. GB3906《3-35KV交流金属封闭开关设备标准》

C. DL404-91《户内交流高压开关柜订货技术条件》

D. SD318-89《高压开关柜闭锁装置技术条件》

E. GB11022《高压开关设备通用技术条件》

F. GB7354《局部放电试验》

G. GB3309《高压开关设备常温下机械试验》

3、 主要技术性能

1）使用环境条件

A. 海拨高度：不超过1000m。

B. 环境温度：-5℃～+45℃。

C. 相对温度：≤90%，（25℃）

D. 抗震能力：地面水平加速度0.4g

地面垂直加速度0.2g

2）使用技术条件及产品试验参数：

A. 额定工作电压： 6KV

B. 最高工作电压：7.2KV

C. 额定工作频率：50Hz

D. 额定峰值电流≥63KA

E. 额定动稳定电流80KA（峰值）

F. 额定热稳定电流25KA

G. 工作耐压：瓷绝缘工频耐压：42KV、1min

非瓷经验工频耐压：38KV、1min

H. 冲击耐压：75KV（峰值）

I. 温度：开关柜可接触部件小于30℃

导体表面小于65℃

J. 内部故障电弧效应试验：

电缆室：20KA/0.1s；

断路器室：20KA/0.8s。

K. 局部试验：按规定。

4、柜体结构技术要求

1）柜体外型尺寸为：宽：800mm，深：1500mm，材料采用敷铝镀锌钢板，型钢支架以螺栓拼合成坚固的一体。

2）电缆（母线）的进出线方式应符合设计要求。

3）结构构造：

A. 每个柜中的元件，如母线、断路器、电压互感器和出线电缆等均应隔开。

B. 断路器室应由一个钢板封闭单元组成，并带有用于拉出型可动部分所必需的装置，相同参数的可移动元件应能互换，具有相同参数和结构的其他元件也可互换。

C. 柜的金属壳和隔板应是可靠接地，接地导体和接地开关额定值应满足额定短时和峰值耐受电流的要求。铜导体的电流密度应不超过200A/mm2。

D. 在运动位置上的隔离插头，应耐受短路冲击电流并保证接触良好。

E. 当拉出小车时，应确保隔离插头断开。隔板的开口能自动关闭以防止接触到带电部分。

F. 在开关柜里的元件应装有联锁，小车只有当断路器断开时才能拉出，接地开关和断路器应有可靠联锁，对于操作接地开关应有清楚的指示计指示出线侧无电压，且断路器断开以防误操作。

J. 柜壳应用金属板构成，壳体应满足保护规程要求，地板和墙壁都不能作为柜壳的一部分。（柜底应允许两条电缆穿入并作终端，例如可用橡皮垫等等，在底部以上的电缆室应有足够的安装空间以安装大截面电缆和零序电流互感器）。

H. 用于正常维护的门和盖应不用手动工具即可打开，但是为了操作人员的安全应有联锁装置。此外，应提供专用挂锁。

I. 如壳体上有一观察口，它应有足够的机械强度并应考虑壳体与电气元件间的安全距离和静电屏蔽措施。

J. 气孔或排气口应与壳体有同样的安全等级。

K. 隔板应满足其保护标准，绝缘隔板应能耐受工频耐压试验。在主电路和绝缘隔板之间应有足够的空气间隔以能够承受150%额定电压的耐压试验。

L. 在每个柜中的母线应装在单独的母线隔层中，母线和电缆连接可用铜带，相序的排法是第一相L1（用黄色表示），第二相L2（用绿化表示），第三相L3（用红色表示）从上至下或左到右或从里到外。

M. 封闭开关装置应能方便组装运输和现场安装，应有电缆终端头、安装孔、起吊螺栓、螺栓孔接地线、铭牌、挂锁等等。

N. 柜壳的涂漆颜色和现有产品一致。

O. 距离（由厂家提供）：

固定触头与绝缘板的护门之间。

带有绝缘管动臂与隔离板间。

相间（中心距离）。

相对地（中心线）。

母线相间距（净距）。

相母线对地（净距）。

爬电距离分别给出瓷质材料、有机材料。

P. 在出线电缆上应装有氖灯型电压显示器。

Q. 母线和引线的接头都应有绝缘。

I. 柜里应装有加热和照明设备。

S. 进线柜应是可移出的隔绝小车型。

T. 各柜母线每三个柜设一个装折点。

U. 开关柜上下部的通网孔要加隔尘网。

并达到防护等级：IP4X级要求。

V. 柜后左侧设接地螺栓，并标以标记。

5、主要元器件技术要求

1）断路器

A. 额定工作电流：≥630A

B. 额定短路开断电流：≥6kV 、25kA

C. 额定短路开合电流：≥80kA（峰值）。

D. 断路器操动机械类型：（直流）220V。弹簧操作机构与断路器一体。

E. 断路器分闸线圈电流（A），分闸线圈电阻（Ω）。

F. 断路器的分合闸线圈在65%-110%额定电压下应可动作。

G. 断路器的操动机构应有可靠的自由脱扣装置。

H. 操作循环为：分-180s-合分-180s-合分。

I. 合闸时间≤0.1s。

J. 分闸时间≤0.06s。

K. 机械寿命为30000次。

L. 开关使用年限应≥20年。

2）电流互感器：

A. 型式、环氧树脂浇注型。

B. 变比按设计图纸。

C. 准确等级为：测量级0.5级  15VA；（计量柜为0.2级）

保护级10P级  30VA

D. 局部放电<30PC。

E. 热稳定电流（3S）≥25kA

F. 动稳定电流      ≥63kA

3）电压互感器：

A. 环氧树脂浇注型。

B. 额定电压比10000V/100V

C. 负载和精度  80VA，0.5级。

D. 最大热负荷  厂家提供。

E. 工频耐压：一次对二次及地  42KV/min

二次对地  3kV/5min

F. 冲击电压（1.2/50us）  >75kV（全波）1min。

G. 电压等级 6kV

H .最高工作电压  7.2kV

I. 局部放电  <10pc

4）柜内二次器件

A. 开关柜上所选用的继电器、仪表、各型端子板，连接片、指示灯等应符合设计要求。

B. 手动式开关柜的二次插件应设二个，分别为电流互感器回路和操作回路专用，二个插件在结构上应做到不能混插，并用不同颜色区分。

C. 所使用的插件须有定位装置，反向时带电部位不得接触，并有方向标志。

D. 二次插件应有联锁，手车在工作位置时插头不能拔出。

E. 继电器室的摇门及继电器底座应有防震措施。

5）微机综合保护装置

高压系统采用微机型综合测控保护装置，各测控保护装置要求动作可靠，综合抗干扰能力强，无需再另加任何抗干扰措施，各测控保护跳闸出口能直接动作于开关跳闸(强电回路)。各测控保护装置必须同时具有RS－485和光纤通讯接口，通讯方式应与全厂主系统通讯方式一致，以便能够方便接入后台监控系统。测控保护装置接口应采用国标和国际标准接口，支持与其它计算机网络及不同计算机设备的厂家互联，具有良好的兼容性。

A．技术参数和性能要求

型式：   微机型。

额定电压：220V直流

允许偏差：-15%～+10%

波纹系数：不大于5%

B.抗干扰性能

能承受2.5kV电压、1MHz频率及1kV电压、100kHz频率的共模与差模脉冲干扰检验。装置采用DC—DC隔离、光电隔离及网络隔离等措施，抗干扰能力符合国家标准，严酷等级达到Ⅲ级。

C.机械性能

工作条件：能承受1级振动响应，冲击响应检验。

运输条件：能承受1级振动耐久、冲击耐久及碰撞检验。

装置采用插入式结构，各插件接触良好、可靠、耐用，并有防震、防止松脱的措施。

装置为嵌入式安装，并应采取必要的防静电及防电磁辐射干扰的措施。机箱的不带电金属部分，在电气上连成一体，并可靠接地。装置本身满足发热元器件的通风散热要求。

D.保护出口性能

按保护配置要求，出口跳闸继电器及出口信号的接点容量为DC 220V/5A(无源干接点)，满足强电控制回路要求，同种出口接点数量不少于两付。

保护出口回路设置因元件损坏而引起误动的闭锁措施，防止保护误出口。

E.基本功能

a)装置必须是保护与测控一体化装置，并提供大屏幕汉化显示界面。

b)提供不少于9路的开关量输入口，输入口应采用光电隔离。提供不少于8路开关量输出口。

c)提供定值管理功能。可通过通信端口或装置操作界面对装置中不同种类保护进行投/退、保护定值设定等操作。装置发生掉电应不丢失当前保存的保护元件投退状态和保护定值组。

d)装置可存入2套定值，以保证修改及切换定值方便；能通过键盘操作召唤各装置信息，进行保护整定，操作时要通过密码。

e)装置具有软硬件自检功能。自检对象包括硬件关键部件。当监测到任何异常状况时，将能记录相应异常事件并传送至站控层，同时装置应闭锁保护功能及重要出口以防装置误动作。

f)自动实时顺序记录，并能及时处理和存储各保护的报警信息和动作信号，具有事故顺序记录及追忆功能，在主控单元失电时不丢失所存储信息。

g)装置应具有故障记录功能。发生电气故障时可记录故障时刻重要参考数据用于设备故障诊断和分析，同时通过通信端口实时传递至站控工程师站。

h)可采集设备实时运行数据如电流(三相)、电压(三相及三线)、有功功率、功率因数、等。测量精度不小于1%。并向主控单元传送。

i)具有电度量运行累计计算功能。装置因故中断计量时，应能进行人工置数保证其电量累计的正确性，同时应有保护措施，不丢失原累积值。

5.1.2集中补偿电容器柜

1、一般技术要求

该无功补偿柜用于对变电站6KV系统的功率因数进行集中补偿。一期已有二套电容器柜，二期需增加二套补偿电容器柜，安装与现有电容补偿柜两侧，具体要求如下：

1）额定电压： 6kV

2）额定容量： 300kvar,二套

3）每套配有带电显示装置和电磁锁，具有强制闭锁功能

4）每套电容器柜带有隔离开关、接地开关、避雷器、熔断器、电抗器等。

5）每套电容器柜内电容器组为星形接线。

6）应与现有电容补偿柜尺寸和颜色一致。

7）电容柜柜体结构需与现有电容柜结构一致，并配套提供电缆或者铜排以便与现有电容柜连接，具体方案投标人自行勘察现场确定。

2、参考标准

高压无功补偿装置的设计、制造、检验、检测、包装和运输须遵循下列标准规范最新版本的要求，标准规范之间若有差异，应按最严格的标准规范执行。

《高压并联电容器装置》								JB/T7111

《标称电压1kV以上交流电力系统用并联电容器》			GB/T11024.1

《并联电容器装置设计规范》							GB50227

《高电压并联电容器》									IEC60871-8

《高压并联电容器装置技术条件》						DL/T604

3、主要技术性能

1）使用环境条件

A. 海拨高度：不超过1000m。

B. 环境温度：-25℃～+45℃。

C. 相对温度：≤90%，（25℃）

D. 抗震能力：地面水平加速度0.4g

地面垂直加速度0.2g

2）使用技术条件

A. 额定工作电压：6KV

B. 最高工作电压：7.2KV

C. 额定工作频率：50Hz

3）成套装置技术要求

A. 设备要求采用进口真空镀膜金属化聚丙烯高压电力电容器。电容器内置自放电元件，断电后可在5分钟内将残留电压降至50伏以下，电容器(组)能承受最大电网电压的110%，且允许在1.3倍额定电流下长期工作。

B.电容器要求采用高压熔断器作为短路及过流保护，确保设备安全运行。

C.设备要求串联树脂绝缘干式铁芯电抗器（电抗率6%）, 可抑制5次及以上谐波并限制合闸浪涌电流。

D.设备要求配电容器专用的氧化锌避雷器，用于电容器操作过电压保护。

E.设备要求配有高压隔离开关、接地开关，方便检修，确保维护人员安全。

F.设备要求配有电容器体表温度检测。

G.设备要求配有三相电流表及电流互感器，用于三相电流监控。

设备配有高压带电显示器和电磁锁，具有强制闭锁功能，确保维护人员安全，并设有观察窗和柜内照明灯，可随时监测设备运行情况。

4、柜体结构技术要求

1）柜体外型尺寸为：高不超过：2600mm，深不超过：1400mm，宽不超过：1500mm，材料采用敷铝镀锌钢板，型钢支架以螺栓拼合成坚固的一体。

2）结构构造：

A. 柜壳应用金属板构成，壳体应满足保护规程要求，地板和墙壁都不能作为柜壳的一部分。

B. 用于正常维护的门和盖应不用手动工具即可打开，但是为了操作人员的安全应有联锁装置。

C.装置应能方便组装运输和现场安装，应有电缆终端头、安装孔、起吊螺栓、螺栓孔接地线、铭牌、挂锁等等。

D. 柜壳的涂漆颜色与一期相同。

E. 开关柜上下部的通网孔要加隔尘网。

并达到防护等级：IP20级要求。

三、标后管理要求

中标人中标后，采购人将严格按照企业内控标准对中标人进行评级，具体细则如下：
A级 ：在履约期间，提前按质按量完成合同内容或受采购人表彰，产品质量、服务明显高于合同要求；
    B级 ：在履约期间，没有出现任何违约情况，按时按质按量完成合同内容；
    C级 ：在履约期间，出现违约情况没对项目质量、进度等造成影响，经采购人督促能够及时整改，并且在后续履约过程中能按时按量按质完成合同内容；
    D级 ：指在履约期间，出现过违约情况虽经委托单位督促拒不整改或整改不力的；在履约过程中被约谈2次以上或列为黑名单的；未能按时按质按量完成合同任务的。
    被评为A 级的中标人将参与采购人每年度 “优秀供应商”的评选；被评为C级的中标人，采购人将对其进行约谈，将禁止中标人参加约谈之日起采购人最近一次同类项目的投标；被评为D级的中标人，采购人将无条件解除合同，没收全额履约保证金，禁止其一年内参与采购人的投标活动。