平度市公共资源交易项目

平度市泽河南污水提升泵采购项目

公开招标文件

招 标 人： 平度市城乡建设局        （单位盖章）

采购代理机构：青岛市昊金海建设项目管理有限公司（单位盖章）

项目编号： PDZCZB1501059

日    期：二〇一六年三月

目   录

第一章     招标公告	- 2 -

第二章 投标人须知	- 5 -

第三章 招标文件	- 14 -

第四章  投标报价、投标文件编制以及投标保证金	- 17 -

第五章  投标人应当提交的资格、资信证明文件	- 19 -

第六章  投标截止时间、开标时间以及地点	- 29 -

第七章  开标、评标、中标以及废标	- 31 -

第八章  签订合同、合同主要条款	- 46 -

第九章  纪律和监督	- 50 -

第十章  质疑与投诉	- 51 -

第十一章  交货和提供服务的时间	- 53 -

第十二章  项目需求以及技术要求	- 55 -

第十三章    评标办法	- 65 -

第十四章  投标文件格式	- 69 -

# 第一章     招标公告

青岛市昊金海建设项目管理有限公司受平度市城乡建设局的委托，对平度市泽河南污水提升泵采购项目以及相关服务以公开招标方式组织政府采购，欢迎符合条件的投标人参加投标。

1、项目编号：PDZCZB 1501059

2、项目名称：平度市泽河南污水提升泵采购项目

3、项目内容：

平度市泽河南污水提升泵采购项目，包括污水提升泵3台以及耦合底座、微阻缓闭止回阀、管、法兰等管件及其所有管件安装调试等工作。具体品名、数量及技术参数详见招标文件技术要求及清单。

4、招标控制价

本项目招标控制价为600000.00元。

5、投标人资格要求

5.1具有独立法人资格；

5.2 投标人须是经营范围包含污水提升泵制造或经营等相近业务（以营业执照上为准）的生产商或者代理商，具备相应的生产或经营条件；

5.3投标人需要具有投标主要产品提升泵生产制造商针对本项目出具的的唯一授权书原件及售后服务承诺函原件；

5.4投标人须具有机电设备安装工程专业承包叁级及以上资质；

5.5企业法人三年内无与从事职业活动有关的商业贿赂犯罪记录（以检察院出具证明为准）；

5.6 在政府采购活动中无任何不良记录；

5.7 本项目不接受联合体投标。

6、公告媒介

本次招标公告在平度市政务服务和公共资源交易中心网、平度市政府采购网、青岛市政府采购网上发布。

7、招标文件的获取

7.1凡有意参加本次政府采购的潜在投标人自招标公告发布之日起到平度市政务服务和公共资源交易中心网（http://www.pingdu.gov.cn/html/pdzwfwggjy/class_index.html）上本公告下方自行下载与本项目相关的电子版招标文件等有关文件。招标文件一经在平度市政务服务和公共资源交易中心网（ http://www.pingdu.gov.cn/html/pdzwfwggjy/class_index.html）上发布，视作已发放给所有投标人（发布时间即为发出招标文件的时间），投标人自行下载,否则所造成的一切后果由投标人自负。

7.2本项目无需现场或网上报名，有意参加本项目投标的且符合投标人资格要求的投标单位按招标文件要求制作投标文件和递交投标保证金，于2016年3月29日9时30分直接到平度市新区大道79号市民服务中心三楼B303室开标，本项目实行资格后审，资格审查不合格的，其投标文件为无效投标文件。

8、投标文件递交、截止时间以及地点

时间：2016年3月29日9时30分。

地点：平度市新区大道79号市民服务中心三楼B303室。

逾期递交或者未送达指定地点的投标文件不予接受。

9、联系方式

9.1招 标 人： 平度市城乡建设局

地    址：  平度市云峡街

邮政编码：     266700

电    话：   0532-88337231

联 系 人：   綦伟刚

9.2采购代理机构：青岛市昊金海建设项目管理有限公司

地    址： 平度市南京路290号

邮政编码：    266700

电    话：  0532-88352666

传    真：   0532-88352666

联 系 人：     崔   勇     宋仕忠

2016年3月7日

# 第二章 投标人须知

投标人应仔细阅读本招标文件的所有内容（包括答疑、补充、澄清以及修改等），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则其一切后果自负。

本次政府采购方式为公开招标，指招标人或者采购代理机构以招标公告的方式邀请不特定的投标人参加投标，以能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准、满足招标文件的实质性要求，按照本招标文件的评标办法确定中标人或者推荐中标候选人的采购方式。

本采购文件所称货物，是指各种形态和种类的物品，包括有形物和无形物。商标专利权、著作权、专利权等知识产权视同货物。

11、投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容以及要求 |
| --- | --- | --- |
| 11.1 | 招标人 | 平度市城乡建设局 |
| 11.2 | 采购代理机构 | 青岛市昊金海建设项目管理有限公司 |
| 11.3 | 项目名称 | 平度市泽河南污水提升泵采购项目 |
| 11.4 | 标段名称 | / |
| 11.5 | 招标范围 | 平度市泽河南污水提升泵采购项目，包括污水提升泵3台以及耦合底座、微阻缓闭止回阀、管、法兰等管件及其所有管件安装调试等工作。具体品名、数量及技术参数详见招标文件技术要求及清单。 |
| 11.6 | 投标人资格要求 | 1．具有独立法人资格； 2. 投标人须是经营范围包含污水提升泵制造或经营等相近业务（以营业执照上为准）的生产商或者代理商，具备相应的生产或经营条件； 3.投标人需要具有投标主要产品提升泵生产制造商针对本项目出具的的唯一授权书原件及售后服务承诺函原件； 4. 投标人须具有机电设备安装工程专业承包叁级及以上资质； 5.企业法人三年内无与从事职业活动有关的商业贿赂犯罪记录（以检察院出具证明为准）； 6. 在政府采购活动中无任何不良记录； 7. 本项目不接受联合体投标。 |
| 11.7 | 踏勘现场 | 不组织，自行踏勘。 □ 组织 踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 11.8 | 网上注册与报名 | / |
| 11.9 | 招标文件澄清、修改截止时间 | 2016年3月15日17时00分。 |
| 11.10 | 投标截止时间及开标时间 | 2016年3月29日9时30分。 |
| 11.11 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 从澄清公告发布时间开始。 |
| 11.12 | 投标人确认收到招标文件修改、补充的时间 | 从变更公告发布时间开始。 |
| 11.13 | 投标人资质资格要求的证明材料和情况说明 | 1.企业法人营业执照副本和资质证书原件； 2.在政府采购活动中无任何不良记录的说明； 3.投标单位的相关要求； 4.投标单位认为需要提供的其他资料。 |
| 11.14 | 构成技术标书的其他材料 | 投标人根据评标办法中技术部分得分情况提供。 |
| 11.15 | 投标有效期 | 自投标截止之日起90日历天。 |
| 11.16 | 投标保证金 | 形式：银行电汇 金额是：6000.00元 1、投标截止时间前向 平度市政务服务和公共资源交易中心交纳，交纳账户信息如下： 户名：平度市政务服务和公共资源交易中心 开户行：青岛银行平度支行 账号：802590200500886 2、投标保证金的提交单位必须与投标人名称一致。 3.以银行电汇提交的投标保证金应当从其基本账户转出。 4、必须注明项目名称。 |
| 11.17 | 投标报价内容的其他要求 | 投标人应在详细阅读技术要求、投标报价表的内容及要求的基础上，在投标书中的投标报价表上标明货物的单价和总价。任何有选择的报价将不予接受，只允许有一个报价。 |
| 11.18 | 投标报价范围 | □不包括安装、调试。 包括产品的制造、包装、保险、运输、装卸、税费、安装、调试、验收、售后服务等一切费用。 |
| 11.19 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许。 □ 允许，备选投标方案的编制要求、评标办法： 。 |
| 11.20 | 投标文件电子版 | 内容：招标文件36.2、36.3、36.4条款要求内容 份数：1份； 格式：PDF格式； 介质：“U”盘或者光盘； 递交：电子版投标文件与资质证明材料原件放在一起，与其他投标文件同时递交。 |
| 11.21 | 是否接受联合体投标 | 不接受。 □接受，应满足下列要求：《中华人民共和国政府采购法》第二十四条规定 ，联合体资质按照联合体协议约定的分工认定。 |
| 11.22 | 样品要求 | 不需提交样品。 □需提交样品，样品送达要求如下： 1、样品品种： 2、样品的生产、安装、运输费、保全费等一切费用由投标人自理； 3、样品不能有投标人的标识，样品将进行统一编号； 4、送样时间：2016年/月/日9时30分前； 5、送样地点：平度市新区大道79号市民服务中心三楼。 |
| 11.23 | 投标文件装订 | 1、分册胶装，共分四册，分别为：资格后审部分、报价部分、技术部分以及商务部分； 2、将大小不一的文件材料用折叠的办法整理成A4纸面大小，左、下侧分别对齐，胶装成册（文件材料包括投标人所递交的所有资料，如投标文件、图纸等），否则其投标无效。 |
| 11.24 | 投标文件份数 | 正本壹套，副本伍套。 |
| 11.25 | 递交投标文件时间以及地点 | 递交时间：2016年3月29日9时00分至9时30分。 地 点：平度市新区大道79号市民服务中心三楼B303室。 |
| 11.26 | 投标文件是否退还 | 不退还。 |
| 11.27 | 开标时间和地点 | 开标时间：2016年3月29日9时30分； 开标地点：平度市新区大道79号市民服务中心三楼B303室。 |
| 11.28 | 投标文件密封性检查 | 由投标人互相检查投标文件的密封情况 |
| 11.29 | 唱标顺序 | 按照投标人签到顺序进行。 |
| 11.30 | 评标委员会 | 评标委员会构成：5人，其中招标人代表1人，专家4人。 |
| 11.31 | 评审办法 | 综合评分法 □最低评标价法 □性价比法 |
| 11.32 | 中标人数量 | 确定中标人 □推荐中标候选人 |
| 11.33 | 监 督 | 本项目的招标投标活动以及相关当事人应当接受监督部门依法实施的监督。 |

12、当事人

12.1招标人：系指平度市城乡建设局。

12.2投标人：是指响应招标且符合招标文件规定的资格条件和参加投标的竞争的法人、其他组织或者自然人。

12.3评标委员会：系指根据《中华人民共和国政府采购法》以及相关法律法规以及规定，由招标人代表和有关专家组成以确定中标人或者推荐中标候选人的临时组织。

12.4中标人：系指通过公开招标，经评标委员会评审确定的符合采购需求、质量和服务要求，并对招标文件做出实质性响应，取得与招标人签订合同资格的投标人。

12.5采购代理机构：系指青岛市昊金海建设项目管理有限公司。

13、招标依据以及原则

13.1《中华人民共和国政府采购法》；

13.2《中华人民共和国招标投标法》；

13.3《中华人民共和国合同法》；

13.4《中华人民共和国政府采购法实施条例》

13.5《中华人民共和国招标投标法实施条例》

13.6《政府采购货物和服务招标投标管理办法》

13.7《政府采购供应商投诉处理办法》；

13.8其他有关法律、行政法规以及省市规范性文件规定。

14、合格的投标人

14.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

14.2符合本招标文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料；

14.3法定代表人为同一个人的两个以及两个以上法人，母公司、全资子公司以及其控股公司或者存在管理关系的不同单位，都不得在同一标段或者未划分标段的同一招标项目同时投标；

14.4同一品牌同一型号的货物，只允许一个投标人参加投标；

14.5依据财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）规定，中型、小型和微型企业投标的须提供企业所在地的县级以上中小企业主管部门认定书或者声明函；

14.6中型、小型、微型企业投标的，应符合以下条件：

14.6.1按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，投标人应符合中小企业划分标准；所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

14.6.2提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

14.7以联合体形式投标的，应符合以下规定：

14.7.1联合体各方应按照招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

14.7.2联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件；

14.7.3联合体各方中至少应当有一方符合招标人规定的资格要求。由同一资质条件的投标人组成的联合体，应当按照资质较低的投标人确定联合体的资质等级；

14.7.4联合体各方不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

14.7.5联合体各方应当共同与招标人签订采购合同，就合同约定的事项对招标人承担连带责任；

14.7.6鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，但联合体各方均应符合上述规定。

14.8招标文件中带“★”条款为实质性条款，投标人必须按照招标文件的要求做出实质性响应，否则投标无效。

14.9招标文件中带“▲”标注的采购产品为政府强制采购节能产品、环境标志产品，投标人提供的产品必须是财政部、发展改革委最新发布“节能产品政府采购清单”或财政部、环境保护部最新发布“环境标志产品政府采购清单”范围内的产品。

14.10招标文件中带“※”标注的产品为投标人开标时必须提供的样品。开标时未提供样品、提供样品不全或者未送至指定地点的，其投标无效。

14.11除招标人拟采购进口产品通过财政部门审核外，投标人不得提供直接进口或者委托进口产品（包括已进入中国境内的进口产品）。

14.12投标人不得直接或者间接地与招标人为本次招标的货物进行设计、编制规范和其他文件所委托的咨询公司或者其附属机构有任何关联。

14.13投标人提供的证明材料内容必须真实可靠。

符合上述条件的投标人即为合格投标人，具有参与公开招标的资格。

15、保密

参与招标投标活动的当事人应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

16、语言文字以及度量衡单位

16.1所有文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释；

16.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位；

16.3所有报价一律用人民币，货币单位：元。

17、踏勘现场

17.1招标文件规定组织踏勘现场的，招标人必须按照规定时间、地点组织投标人踏勘项目现场，以获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

17.2招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料，招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

17.3投标人经过招标人允许，可以进入项目现场踏勘，但不得因此使招标人承担有关责任和蒙受损失。投标人应对踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及其它任何损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

18、投标答疑

18.1投标人对招标文件、踏勘现场有疑问或者询问，需招标人解答或者答疑时，应于2016 年3月12日17时前，以匿名的形式提出，采用电子邮件的形式发送至Pd87369572@163.com。

招标人将对投标人提出的所有疑问或者询问进行综合答复，解答或者答疑内容应在招标文件规定范围内，不得对招标文件实质性条款进行改动，并形成书面文件于2016年  3月15日17时前在平度市政府采购网、青岛市政府采购网和平度市政务服务和公共资源交易中心网上公告。投标人自行下载或打印，否则，视为同意或接受。

18.2投标人不在规定时间提出疑问或者询问，视为认同招标文件以及答疑文件内的所有要求，投标人不按照招标文件、解答或者答疑要求投标的，后果自负。

19、偏离

招标人允许投标文件偏离招标文件某些非实质性要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度，否则其投标无效。

20、履约担保

20.1在签订合同前，中标人应向招标代理机构领取履约保证金缴纳函和中标通知书后，到平度市政务服务和公共资源交易中心递交履约保证金。履约担保金额为中标金额的10%。

账户信息如下：

户名：平度市政务服务和公共资源交易中心

开户行：青岛银行平度支行

账号：802590200500886

20.2中标人未按照要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金的，中标人应当对超过部分予以赔偿。

21、采购代理服务费

本项目采购代理费为 7200.00元，由中标人支付。

22、其他条款

22.3不论招标过程和结果如何，投标人的投标文件（包括中标人提供的样品）均不退还；废标或者未中标的投标人提供的样品予以退还。

22.4除非有特殊要求，招标文件不单独提供项目所在地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

# 招标文件

23、招标文件的构成

招标文件是用以阐明所需货物以及服务、招标程序和合同格式的规范性文件。招标文件主要由以下部分组成：

23.1招标公告；

23.2投标人须知；

23.3招标文件内容及要求；

23.4投标报价、投标文件编制以及投标保证金；

23.5投标人应当提交的资格、资信证明文件；

23.6投标截止时间、开标时间以及地点；

23.7评标、中标以及废标；

23.8签订合同、合同主要条款；

23.9纪律和监督；

23.10质疑与投诉；

23.11交货和提供服务的时间；

23.12项目需求以及技术要求；

23.13评标办法；

23.14投标文件格式。

招标人或者采购代理机构对招标文件所作的答疑、澄清或者修改，在平度市政府采购网、青岛市政府采购网、平度市政务服务和公共资源交易中心网上公告后作为招标文件的组成部分。

24、招标文件的澄清

24.1投标人下载招标文件后，应仔细检查招标文件是否齐全。如有残缺、遗漏或者不清楚的，应在得到招标文件后，以匿名的方式以电子邮件的形式发送至Pd87369572@163.com，否则，由此引起的损失由投标人自负。同时，投标人有义务对招标文件的准确性进行复核，如发现有任何错误或者前后矛盾的，应在规定提交答疑的时间内按要求的方式提交给招标人，否则，投标人应无条件接受招标文件所有条款。

24.2招标人对已发出的招标文件进行必要澄清（包括补充）的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，报有关部门批准后，必须在平度市政府采购网、青岛市政府采购网、平度市政务服务和公共资源交易中心网上发布澄清公告，但不指明澄清问题的来源，投标人自行下载或网上打印。招标文件的澄清（包括补充）内容是在招标文件规定范围内对招标文件中表述不清部分进行进一步阐述或者描述，不得对招标文件实质性条款进行增减或者改动。若澄清内容已构成对招标文件实质性条款增减或者改动的，招标人应当按照本招标文件第25条规定办理，否则招标人或者采购代理机构应承担相应的法律责任。

24.3招标文件的澄清（包括补充）文件在平度市政府采购网、青岛市政府采购网、平度市政务服务和公共资源交易中心网上发布公告，方可作为招标文件组成部分并具有法律效力，任何口头答复、通知无效。招标文件的澄清（包括补充）在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的公告为准。

24.4投标人认为招标文件存在歧视性条款或者不合理要求等需要澄清的，应在规定时间内一次性全部提出。在规定时间未一次性提出或者对已澄清的条款再提异议者，即视为同意和接受相关条款。

24.5从澄清公告发布时间开始，投标人应从平度市政务服务和公共资源交易中心网（ http://www.pingdu.gov.cn/html/pdzwfwggjy/class_index.html）上下载或者从网上直接打印澄清公告。否则，即视为同意和接受该澄清（包括补充）内容。

25、招标文件的修改

25.1招标人对已发出的招标文件进行必要修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，报有关部门批准并在平度市政府采购网、青岛市政府采购网、平度市政务服务和公共资源交易中心网上发布变更或者更正公告，投标人自行下载或网上打印。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足十五日，招标人应延长投标截止时间，具体时间将在变更或者更正公告中以明确。

25.2从变更或者更正公告发布时间开始投标人应从平度市政务服务和公共资源交易中心网（ http://www.pingdu.gov.cn/html/pdzwfwggjy/class_index.html）上下载或者从网上直接打印变更或者更正公告。否则，即视为同意和接受该修改条款。

25.3招标文件的修改内容必须在平度市政府采购网、青岛市政府采购网、平度市政务服务和公共资源交易中心网（ http://www.pingdu.gov.cn/html/pdzwfwggjy/class_index.html）上发布公告，方可作为招标文件组成部分并具有法律效力，任何口头答复、通知无效。招标文件的修改在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的并经公告的为准。

26、延长投标截止时间和开标时间

26.1招标人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，在平度市政务服务和公共资源交易中心网（ http://www.pingdu.gov.cn/html/pdzwfwggjy/class_index.html）、平度市政府采购网、青岛市政府采购网上发布变更或者更正公告，投标人自行下载或者从网上直接打印。否则，即视为同意和接受该条款。

26.2招标文件的答疑、澄清或者修改内容较多时，招标人应重新组织招标或者延长投标截止时间和开标时间；招标人延长投标截止时间和开标时间的，按第26.1条规定办理，但必须给予投标人充足的时间对招标文件的答疑、澄清或者修改内容进行研究以及编制投标文件。

27、招标文件的盖章要求

/

28、招标文件的编制、装订要求

/

29、不合格招标文件

在网上发布供潜在投标人下载的招标文件即为合格的招标文件。

30、样品检测、测试以及费用

招标文件要求对投标人提供的样品进行检测或者测试的，应在招标文件中载明，技术指标应符合国家标准、行业标准要求，并按照以下规定支付相关费用：

30.1国家规定或者特殊行业有明确要求必须经检测或者测试合格后方能使用的，投标人必须提供全新的、尚未使用的且有产品合格证的样品，若属于破坏性检测或者测试的，投标人须同时提供相同的两份样品，其中一份样品用于检测或者测试，另一份样品用于封样，不论检测或者测试是否合格其全部费用由投标人全部承担。

30.2除第30.1款规定外，招标人要求开标前检测或者测试样品的：

30.2.1招标人应在招标文件中明确检测或者测试的具体方案、技术指标、日期、检测机构、公证机构以及是否是破坏性检测或者测试（若属于破坏性检测或者测试的，投标人应同时提供相同的两份样品，其中一份样品用于检测或者测试，另一份样品用于封样）等内容，其中检测机构不得少于3家。

30.2.2在现场检测或者测试前，招标人、投标人、采购代理机构和公证机构应同时到场，投标人法定代表人或者被授权代表应出具证明材料或者授权书原件，由采购代理机构组织招标人和投标人签订同意检测或者测试合同并对样品统一编号，公证机构负责现场公证，需要送检的由公证机构负责组织由招标人当场抽签确定检测机构。

30.2.3现场检测或者测试需要专家论证的，应在现场检测或者测试前4小时内由招标人从公共资源交易部门依法设立的专家库内随机抽取专家组成论证组，论证组成员应为三人以上的单数，论证组成员名单在论证结果确定前要严格保密。论证结束后，论证组成员应出具书面论证意见并对检测或者测试样品技术性能优劣进行排序。

30.2.4样品需要送检的，招标人、投标人、采购代理机构和公证机构应共同送至检测机构，并签字确认后同时移交检测机构进行检测或者测试，以检测机构出具的检测报告为依据确定合格样品。

30.2.5投标人提供的样品经检测或者测试合格的，合格样品的投标人不得少于3家且不得是同一品牌同一型号，否则应当重新招标。

30.2.6投标人提供的样品经检测或者测试合格的，招标人承担检测机构的检测或者测试以及公证等费用，若属于破坏性检测或者测试的，招标人还应承担样品费用；样品经检测或者测试不合格的，投标人承担全部费用；具体费用的承担由招标人和投标人在检测或者测试合同中约定。

30.3除30.1规定外，招标人要求对中标人封样样品进行检测或者测试的，应在中标公告发布后十日实行：

30.3.1招标人应在招标文件中明确检测或者测试的具体方案、技术指标、日期、检测机构、公证机构以及是否是破坏性检测或者测试（若属于破坏性检测或者测试的，投标人应开标前同时提供相同的两份样品，其中一份样品用于检测或者测试，另一份样品用于封样）等内容，检测或者测试的具体方案和技术指标等不得超出招标文件规定范围，并在平度市政府采购网、青岛市政府采购网、平度市政务服务和公共资源交易网、青岛市公共资源交易网上发布检测或者测试公告，公告期不得少于3日；其中公告的检测机构为国家级或者有权检测的机构并不得少于3家。

30.3.2样品检测或者测试程序及要求按照第30.2.2项、第30.2.3项、第30.2.4项、第30.2.5项规定办理。

30.3.3投标人提供的样品通过检测或者测试的，中标有效；样品经检测或者测试不合格的，中标无效，招标人不得另行确定中标人，应当重新组织招标。

30.3.4投标人提供的样品经检测或者测试合格的，招标人承担检测机构的检测或者测试以及公证等费用，若属于破坏性检测或者测试的，招标人还应承担样品费用；样品经检测或者测试不合格的，投标人承担全部费用，并按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款“提供虚假材料谋取中标、成交的”进行处罚，给招标人造成损失的应承担赔偿责任。

30.4除按照第30.1款、第30.2款和第30.3款规定支付费用外，样品的生产、运输费、安装、保全费等一切费用由投标人承担。

# 第四章  投标报价、投标文件编制以及投标保证金

31、投标报价

31.1投标报价的范围：为含税全包价，包括产品的设计、制作、包装、保险、运输、装卸、安装、调试、培训、验收、保修、售后服务等一切费用。

31.2投标人可对招标文件中的全部货物进行投标报价，也可以对某一标包中的货物进行投标报价。但对每一标包货物的报价必须全部报齐，否则投标无效。

31.3本次投标报价为一次不得更改报价，投标人只有一次报价的机会。本项目投标报价（即开标报价）不得有选择性报价和附有条件的报价，不得高于招标控制价，否则其投标无效；

31.4投标人不得以任何方式或者方法提供投标以外的任何附赠条款。否则投标无效。

31.5 投标人应按照招标文件中报价部分要求的内容填写报价，并由法定代表人或者被授权代表签署，否则投标无效。

31.6投标人须按照附件格式表中的各单项明细逐项填写，以方便评标委员会对各投标文件进行比较，否则其投标无效。

31.7开标时，报价部分以正本为准。投标文件中《报价一览表》内容与分项报价、明细表内容不一致的，以《报价一览表》为准。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

按照以上原则对错误报价的修正，投标人应签字确认。若投标人拒绝修正投标报价的，其投标无效。

31.8唱标时，采购代理机构只对按照招标文件要求编制的投标报价进行唱标，若有多个报价和附有条件的投标无效。

31.9投标人的中标价格在合同执行中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标无效。

31.10招标人不接受未经中国海关报验放进入中国境内且产自关境外的货物报价，否则其投标无效。

32、投标文件的签署要求

32.1投标文件用不褪色的材料书写或者打印。招标文件要求投标人法定代表人或者被授权代表签字处，均须本人用黑色中性签字笔签署（包括姓和名）并加盖单位公章，不得用签名章、签字章等代替，也不得由他人代签，否则其投标无效。

被授权代表人签字的，投标文件应附法定代表人授权委托书，否则其投标无效。

32.2 “投标函”、“法定代表人授权委托书”和“公共资源交易诚信承诺书”必须由法定代表人签署，否则其投标无效。

33、投标文件的盖章要求

投标人在投标文件以及相关书面文件中的单位盖章（包括印章、公章等）均指与投标人名称全称相一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章”等）的印章；否则，评标委员会有权确定投标无效。

34、投标文件的时间单位、有效期以及费用

34.1除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的“天”、“日”均指日历天，时、分均为北京时间。

34.2投标有效期为90日历天，自投标截止之日起90日历天内投标文件以及其补充、承诺等部分均保持有效。在招标文件规定的投标文件有效期满之前，如果出现特殊情况，招标人或者采购代理机构可在投标有效期内要求投标人延长有效期，要求与答复均以书面通知为准并作为招标文件和投标文件的组成部分；投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被不予退还，拒绝延长投标文件有效期的，其投标失效；同意上述要求的，既不能要求也不允许其修改投标文件，有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

34.3投标人应自行承担其准备和参加投标活动发生的所有费用。不论投标结果如何，招标人或者采购代理机构不承担任何费用。

35、投标文件格式以及编制要求

投标人同时对多个标包投标的，投标文件应按所投标包分别编制。根据有关规定，投标文件按照以下要求、格式统一编制：

31封面设置。投标文件材料封面设置包括：投标文件、项目名称、项目编号、投标单位全称和投标文件完成时间。投标单位全称填写“×××有限公司”。

32投标文件内容。投标人应按照招标文件的要求以及格式编写投标文件；对招标文件要求填写的表格或者资料不得缺少或者留空。

32.1投标文件不得加行、涂改、插字或者删除。

32.2投标人须按照招标文件中的投标文件格式要求逐项填写。

33投标文件装订。纸质投标文件分为报价部分、技术部分和商务部分三册；每册投标文件以A4纸张制作，并编制目录，目录、内容标注连续页码；每册必须单独胶装成册；投标人同时对多个标包投标的，投标文件应按所投标段分别编制并分册胶装；否则，采购代理机构不予受理。

34投标人可对供货现场以及其范围环境进行考察，以获取有关编制投标文件和签署实施合同所需的各项资料，投标人应承担现场考察的费用、责任和风险。

35投标人编制投标文件时，若有偏离之处，请如实在商务或者技术偏离表中注明。

36除招标文件另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

37投标文件数量以及要求。投标人应准备一套电子版投标文件和陆套纸质投标文件。纸质投标文件包括正本一套和副本伍套，每套纸质投标文件上明确注明“正本”或者“副本”字样；正本和副本不一致时，以正本为准。正本和副本按照第33款要求装订。

未按本招标文件规定编制、签署、制作、装订和密封的投标文件，其投标无效。

36、投标文件的组成

投标人应按照招标文件的要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性、准确性以及完整性，并按照招标文件要求提交全部资料并做出实质性响应，否则其投标无效。

36.1投标文件的组成

投标文件由包括报价文件、技术文件、商务文件以及样品（若有）四部分组成：

36.2报价文件

36.2.1报价一览表；

36.2.2投标报价明细表；

36.2.3投标报价内容的其他要求。

36.3技术文件

36.3.1货物清单（包括产品彩页）；

36.3.2制造商出具的授权书；

36.3.3技术响应表；

36.3.4选配件、专用耗材、售后服务优惠表（若有）；

36.3.5项目实施人员（主要从业人员以及其技术资格）一览表；

36.3.6招标文件要求或者投标人认为其它应介绍或者提交的资料和文件。

36.3.7货物合格证明和符合招标文件规定的技术资料。

36.3.7.1投标人应提交证明其拟提供货物的合格性符合招标文件规定的有效技术（印刷体）支持资料，并作为投标文件的一部分。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料或者检测机构出具的检测报告为准。若制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。

36.3.7.2证明货物和服务与招标文件要求相一致的文件可以是文字资料、图纸和数据，主要包括内容：

36.3.7.2.1技术方案；

36.3.7.2.2货物主要技术指标和性能的详细说明（若是环保、节能产品须详细描述并提交相关证明材料原件）并保证所供货物必须是全新的、未使用过的合格产品；

36.3.7.2.3保证货物在质保期内正常、连续使用所必须的备品备件和专用工具清单以及其货源地与价格；

36.3.7.2.4对照招标文件技术规格、参数以及要求，逐条说明所提供货物与服务是否做出了实质性响应，如有偏离和例外，则应按照招标文件中技术、商务条款偏离表格式填写清楚，并提供所偏离的具体参数以及要求。招标人只接受相同或者优于技术条款中所规定的技术要求以及制造标准。投标人若采用欺骗手段提报虚假资料和承诺的，一经发现，其投标无效，并按照相关法律法规进行处罚。

36.3.7.2.5当招标文件中的技术要求以及货物备品备件的互换性标准与国家标准或者行业标准等不一致时，应以国家标准或者行业标准等为准。

36.3.7.3投标人在详细阐述货物的主要技术指标和性能说明时，应注意招标文件 第十二章“项目需求以及技术要求”中的工艺、材料、货物标准和参照品牌以及文字说明，并无任何限制性，投标人可选用替代标准、品牌或者文字叙述，但这些替代要实质上满足技术规格、参数以及要求。

36.3.7.4如果招标人全部或者部分使用非中标人投标文件中的技术成果或者技术方案时，应书面征得其同意并给予一定的经济补偿后，方可使用。

36.3.7.5投标人必须对所提供货物和服务等知识产权方面的一切产权关系负全部责任，由此而引起的法律纠纷以及费用投标人须全部承担。

36.3.8技术文件编制要求：目录以及正文使用3号仿宋体，A4复印纸打印，每行28字，每页28行；页码从目录编起，使用5号宋体标注于页面底部居中位置，页码不在28行内。所有字体不得加粗、加黑、不得使用彩色字体，否则其投标无效。

36.4商务文件

36.4.1投标函；

36.4.2法定代表人授权委托书；

36.4.3投标人同类项目实施情况一览表；

36.4.4资信以及商务响应表；

36.4.公共资源交易诚信承诺书；

36.4.6/

36.4.7/

36.4.8中小企业声明函；

36.4.9招标文件其它规定或者投标人认为应介绍或者提交的资料和文件。

36.5电子版投标文件

36.1电子版投标文件内容为第36.2款、第36.3款和第36.4款要求的内容。

36.2电子版介质为“U”盘或者光盘，PDF格式。

36.3电子版投标文件作为投标文件的一部分，无论投标结果如何，均不退回。

36.4电子版投标文件与资质证明材料原件放在一起，与投标文件同时递交。

36.6样品

招标文件规定投标人提交样品的，样品构成招标文件的组成部分。招标文件中带“※”标注的货物为投标人开标时须提供的样品。样品的生产、运输费、安装、保全费等一切费用由投标人自理。

36.6.1开标前，投标人应将样品送达指定地点，由采购代理机构负责按照公共交易大厅（场所）要求确定样品摆放位置并对样品统一编号，投标人按照采购代理机构的要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备，届时未能演示的，后果自负。

样品送达地点：平度市新区大道79号市民服务中心三楼。

样品送达时间：2016年 /月 /日9时30分止。

开标后，投标人送达的样品，招标人或者采购代理机构不予受理。

36.6.2宣布评标结果前，投标人不得将样品整理、装箱或者撤离展示区；遇到特殊情况需要对样品进行整理、装箱或者移动样品的，投标人必须书面提出申请，采购代理机构同意后方可移动样品，否则投标无效。

评标委员会已经确定投标人投标无效或者废标的，投标人签字确认后可以进行样品整理、装箱或者撤离展示区，但不得影响或者损害其他投标人的样品，否则将承担相应的法律责任。

36.6.3宣布评标结果后，中标人与招标人、采购代理机构共同清点、检查和密封样品，由中标人送至招标人指定地点封存。

36.7招标文件规定不接受联合体投标的，或者投标人没有组成联合体的，投标文件不包括第36.4.6项和第36.4.7项中所指的联合体协议书以及联合投标授权委托书。

37、投标保证金以及退还

37.1保证金交纳金额

投标人在递交投标文件前，根据所要投的标段需缴纳不同数额的投标保证金，投标保证金为6000元，且必须在投标截止时间前到账。

37.2投标保证金须以银行电汇、网上银行的形式向平度市政务服务和公共资源交易中心交纳，并注明项目名称，提交的投标保证金应当从其基本账户转出，否则其投标无效。交纳凭证复印件做进商务标书，原件开标现场备查。

账户信息如下：

户名：平度市政务服务和公共资源交易中心

开户行：青岛银行平度支行

账号：802590200500886

37.3投标保证金的退还

37.3.1投标人在招标文件要求提交投标文件截止时间前书面要求撤回投标文件的，自收到投标人书面撤回文件之日起5日内退还已收取的投标保证金。

37.3.2在中标通知发出后五个工作日内退还符合退还投标保证金条件的未中标人的投标保证金，在采购合同签订并备案后五个工作日内退还中标人的投标保证金；

37.3.3退还投标保证金时，应退还所收取的投标保证金以及银行同期存款利息。

37.3.4退还投标保证金联系电话：（0532）88335569

37.4不予退还投标保证金

发生下列情况之一，投标保证金将被不予退还。

37.4.1提供的有关资料不真实或者提供虚假材料的；

37.4.2参与招标后投标人未经招标人或采购代理机构同意退出招标活动的；

37.4.3开标后投标人撤回全部或者部分投标文件的；

37.4.4损害招标人或者采购代理机构合法权益的；

37.4.5投标人向采购代理机构、招标人、专家提供不正当利益的；

37.4.6经评标委员会认定有故意哄抬报价、串标或者其它违法行为的;

37.4.7宣布评标结果前样品撤离展示区的；

37.4.8中标人未按照招标文件规定签订合同或者未按照招标文件规定提供履约保证金的；

37.4.9法律、行政法规以及有关规定的其它情形。

37.5/

37.6采购代理机构必须严格按照《中华人民共和国政府采购法》以及有关法律、行政法规以及相关规定行使其权力。给采购代理机构造成损失的，采购代理机构有索赔的权利；给招标人造成损失的，应予以赔偿。

# 第五章  投标人应当提交的资格、资信证明文件

38、投标人在投标截止时间前须提交的商务资格、技术支持等证明材料：

38.1需提供证明材料：

| 序号 | 证明材料名称 | 需要提供 | 不需要 | 适用标段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照副本和资质证书 | 原件 复印件 | □ |  |
| 2 | 制造商针对本项目出具的授权书及售后服务承诺函 | 原件 □复印件 | □ |  |
| 3 | 法定代表人身份证（法定代表人亲自投标）或被委托人的身份证 | 原件 □复印件 | □ |  |
| 4 | 相关获奖证明材料等原件 | 原件 □复印件 | □ |  |
| 5 | 投标企业开户行基本账户证明材料原件 | 原件 □复印件 | □ |  |
| 6 | 企业法人三年内无与从事职业活动有关的商业贿赂犯罪记录（以检察院出具证明为准）； | 原件 □复印件 | □ |  |
| 7 | 供应商认为需要提交的其它证明材料。 | 原件 □复印件 | □ |  |

上述证明材料第38.1项1-3、5、6项是投标人开标时必须提供的，届时未提供或者提供不全的，其投标无效。

38.2要求提供的证明材料为复印件的，须加盖投标单位公章。否则其投标无效。

39、相关规定

39.1投标人的资格证明材料必须真实、有效、完整，且以中文为准，其中的字体、印章要清晰，否则其投标无效。

39.2招标文件中所要求的相关证明资料原件，必须在递交投标文件截止时间前与投标文件一并递交，逾期无效。

投标人需收回的证明材料原件（如合同书、营业执照副本、相关许可证等）须按第41条规定办理，待评审完毕后退还。其它证明材料原件和复印件须装订于商务文件中。原件未提供、提供不齐全或者相关证明材料原件、复印件未装订于商务文件中的，其投标无效。

39.3超出营业执照经营范围的，其投标无效。

营业执照副本等原件在年检期间或者无法提供的，可提供由发证机关出具证明材料原件或者由公证机关出具的公证件原件，否则其投标无效。

# 第六章  投标截止时间、开标时间以及地点

40、投标文件递交以及截止时间

40.1投标人应当在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将投标文件密封送达投标地点（含样品、证明材料等）。在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件、样品、证明材料等，招标人或者采购代理机构不予受理。

40.2投标人可对现场工作人员的资格和递交投标文件截止时间进行监督。如有异议，应以书面形式并签署单位名称以及法定代表人或者被授权代表姓名后，在投标文件开启前递交至现场监督人员，以便以及时处理。否则视为同意和接受。

40.3投标文件的递交截止时间： 2016年3月29日9时30分。

41、投标文件的密封和标记

41.1投标人提交的投标文件分为 报价、技术、商务和样品（若有）四部分，按照标包分别装箱（袋）加以密封（样品除外），一个标包三个密封件，分别为报价部分、技术部分和商务部分，每个密封件中包括正本和副本两个密封件；

封套上标明招标项目编号、项目名称以及标包、投标人名称等，在封签处标注“请勿在2016年3月29日9:30时之前启封”字样（见附件），并加盖投标单位公章以及法定代表人或者被授权代表签字，无分装、无密封、无公章以及无法定代表人或者被授权代表签字的，投标无效。

41.2证明材料原件部分（包括电子版投标文件）按照第41.1条规定单独密封，投标人需收回的证明材料原件应在密封件中单独密封，与其他投标文件同时递交。逾期递交或者未送达指定地点的，招标人或者采购代理机构不予接受。

42、投标文件的修改与撤回

42.1投标人在招标文件要求提交投标文件截止时间前，可以补充、修改、替代或者撤回已提交的投标文件，并书面形式通知招标人或者采购代理机构。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

投标人对投标文件的补充、修改，应按照本招标文件有关规定进行编制、密封、标记、盖章和递交，并在内外层投标文件密封袋上，清楚标明“修改投标文件”或者“撤回投标”字样。

42.2在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。投标人补充、修改、替代投标文件的，招标人不予受理；投标人撤回全部或者部分投标文件的，其投标保证金将被不予退还。

43、开标地点

平度市新区大道79号市民服务中心三楼B303室。

44、开标时间

开标时间：2016年3月29日9时30分。

因特殊情况需要推迟开标时间的，招标人或者采购代理机构必须提前报主管部门审批，经批准后告知现场参加投标的投标人，否则必须按时开标。

# 第七章  开标、评标、中标以及废标

45、开标程序

41宣布开标纪律；

42公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

43宣布主持人、唱标人、记录人等有关人员姓名；

44投标人相互检查投标文件密封情况，并签字确认；

45按照投标人签到顺序，宣布投标文件开启顺序；

46宣布各标段招标控制价（设有标底的，公布标底）；

47按照顺序当众开标，公布投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价等内容，并记录在案；

48投标人法定代表人（或者被授权代表）、招标人代表、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

49开标结束。

46、开标

46.1开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；采购代理机构按照本招标文件规定的时间和地点组织召开开标会议。届时请投标人法定代表人或者被授权代表参加，参加招标会的代表必须签名报到，法定代表人出具身份证、被授权代表出具授权委托书和身份证以证明其出席。否则，责任自负。

投标人少于三家的，招标人或者采购代理机构应重新组织招标，且不承担任何费用和责任。

46.2检查投标文件密封情况，由投标人法定代表人或者被授权代表互相检查各投标人投标文件的密封情况，并请各投标人法定代表人或者被授权代表签字确认。投标人法定代表人或者被授权代表认为某个或者某些投标人的投标文件密封不符合规定的，应当面提出，采购代理机构现场记录，相关各方投标人法定代表人或者被授权代表签字确认后，报现场监督人员处理，在处理决定未作出之前有异议各方的投标文件均不得开启；处理决定认为投标文件符合或者不符合规定的，各方均应签字确认，拒绝签字的不影响处理决定的执行；处理决定认为投标文件不符合规定的，按照第46.4款办理。

经确认无异议的，由采购代理机构工作人员当众拆封，开启各投标人投标文件。由评标委员会进行资格后审。资格后审审查不合格的，其投标文件为无效投标文件。

按照上述规定开启投标文件后，投标人再对投标文件的密封情况提出异议的，招标人或者采购代理机构不予受理。

46.3由采购代理机构指定人员对资格后审合格的投标人唱标。

46.3.1唱标顺序：按照投标人投标签到顺序进行。

46.3.2唱标内容：唱标人当众宣读投标人名称、投标标包、投标报价、招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件的其他主要内容，并不得拒绝任何符合要求的投标报价。投标人若有报价和优惠未被唱出，应在开标时及时声明或者提出，否则采购代理机构对此不承担任何责任。

46.4投标文件有下列情况之一，招标人或者采购代理机构不予受理：

46.4.1逾期送达的或者未送达指定地点的；

46.4.2未按照招标文件要求密封、标记的；

46.4.3违反招标、投标纪律的；

46.4.4开启投标文件后，投标人再对投标文件的密封情况提出异议的。

46.5开标和唱标由采购代理机构指定专人负责记录，记录由投标人法定代表人或者被授权代表、招标人代表、记录人等有关人员签字确认，采购代理机构负责存档备查。

46.6投标人对开标有异议的，应当在开标现场以书面形式提出，招标人或者采购代理机构应当场给予答复，并制作记录，投标人法定代表人或者被授权代表、招标人代表、采购代理机构（包括监督人员）签字确认。

46.7参加开标会议的招标人代表不得参加本项目评审；开标记录由采购代理机构保存，在商务打分结束后提交评标委员会审核。

47、评标委员会

47.1评标委员会的组成

招标人按照《中华人民共和国政府采购法》以及有关规定组建评标委员会。评标由依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表和评标专家共同组成，成员人数为五人以及以上单数，其中招标人代表只限一人，技术、经济等方面的评审专家不得少于成员总数的三分之二。

47.2评审专家的抽取

47.2.1采用随机抽取方式从公共资源交易中心依法设立的专家库中确定评标委员会成员。任何单位和个人都不得指定评审专家或干预评审专家的抽取工作。

47.2.2参加评审专家抽取的有关人员对被抽取的专家的姓名、单位和联系方式等内容负有保密的义务。评标委员会成员的名单在中标结果确定前必须严格保密。

47.3评标委员会成员不得参加与自己有利害关系的评审活动，与自己有利害关系的应当回避，已经进入的必须更换。

47.4评标委员会负责对各投标文件进行评审、比较、评定，并按本招标文件的规定确定中标人或者推荐中标候选人。

47.5评标委员会具有依据招标文件进行独立评标的权力，且不受外界任何因素的干扰。评标委员会成员必须独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应当注明不同意见。评审委员会成员拒绝评审或者拒绝在评标报告上签字并且又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

47.6评标委员会的职责：

47.6.1审查投标文件是否符合招标文件要求，进行资格性审查和符合性审查，并做出评价；

47.6.2要求投标人对投标文件有关事项做出解释或者澄清；

47.6.3推荐中标候选人名单，或者受招标人委托按照事先确定的办法直接确定中标人；

47.6.4向招标人、采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

47.7评标委员会的义务：

47.7.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

47.7.2提出真实、可靠的评审意见；

47.7.3严格遵守评标纪律，不得向外界泄露评标情况；

47.7.4发现投标人在招投标活动中有不正当竞争或者恶意串通等违规行为，应及时向监督部门报告并加以制止；

47.7.5按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标，对评标意见承担个人责任；

47.7.6参与并审定评标报告；

47.7.7配合招标人或者采购代理机构答复投标人提出的质疑；

47.7.8对评标过程和结果，以及招标人、投标人的商业秘密保密；

47.7.9配合相关部门处理投诉。

47.8评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避:

47.8.1投标人或者投标人主要负责人的近亲属；

47.8.2项目主管部门或者行政监督部门的人员；

47.8.3与投标人有经济利益关系；

47.8.4曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关系活动中从事违法行为而受到行政处罚或者刑事处罚的；

47.8.5与投标人有其他利害关系。

48、评标程序

48.1宣布评标纪律以及回避提示；

48.2组织推荐评标委员会组长；

48.3资格性审查；

48.4符合性审查；

48.5技术评审；

48.6澄清有关问题；

48.7比较与评价；

48.8确定中标人或者推荐中标候选人名单；

48.9编写评标报告。

48.10宣布评标结果。

49、评标

49.1第一阶段：资格性审查

49.1.1评标委员会依据法律法规和招标文件的规定，分别根据投标人提交的原件证明资料对所有投标人的资格证明、投标保证金等进行资格后审，以确定投标人是否具备投标资格，填写资格审查表并由投标人签字确认后，审核签字确定。资格后审审查不合格的，其投标文件为无效投标文件。

49.1.2/

49.1.3同一品牌同一型号货物的认定，依据有关规定，同一品牌同一型号货物只允许一个投标人参加投标，产品制造商和代理商同时投标的，制造商投标有效；不同代理商代理同一品牌同一型号货物投标的，按照各代理商提供《制造商出具的授权书》的时间先后顺序认定，先获得《制造商出具的授权书》的投标有效，仍相同时由评标委员会现场抽签决定。

49.2第二阶段：符合性审查

评标委员会依据招标文件的规定，对投标人的技术部分和商务部分投标文件的有效性、完整性以及对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

49.3在资格性和符合性审查同时，对属于不合格投标人或者投标无效的投标人，评标委员会必须提出不合格或者投标无效的事实依据，并出具不合格或者投标无效说明，投标人签字确认。投标人签字确认后评标委员会全体成员签字。

投标人拒绝签字确认的不影响评标委员会做出的不合格或无效投标裁定。

49.4第三阶段：技术和商务评审

49.4.1按照招标文件要求，审查投标人所投货物和服务的规格、质量、数量以及服务等技术要求和参数，并记录实质性响应、技术偏离等事项，进行技术部分的评审。

49.4.2按照招标文件要求，审查投标人报价、业绩、政策性加分等进行商务部分评审，并记录相关事项。

49.5技术和商务打分

资格性审查和符合性审查结束后，评标委员会按照评标办法和标准进行比较和评价，；

技术部分由评标委员会成员各自独立打分，按照本招标文件规定的评标办法进行逐项打分，对客观评分项的评分应当一致，对需要借助专业知识评判的主观评分项应当严格按照评分标准公正评分。投标人的技术得分是由评标委员会成员打分中去掉最高分和最低分后的算术平均值。

商务部分打分由评标委员会审核认定评分结果，交各投标人签字确认。

技术和商务部分打分结束，评标委员会成员签字确认。

49.6政策性加分

按照财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）文件、山东省财政厅《山东省节能环保产品政府采购评审办法》（鲁财库〔2007〕32号）文件和青岛市人民政府办公厅《关于进一步做好残疾人就业工作的意见》（青政办发〔2012〕9号）文件规定，在满足基本技术条件的前提下，对以下情形给予一定的加分：

49.6.1商务评审加分

49.6.1.1给予小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除；

大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同金额30%以上的，可给予联合体2%-3%的价格扣除，否则不予扣除。

49.6.1.2给予环保、节能产品价格评标总分值的4%-8%幅度不等的加分；

49.6.1.3同等条件下，政府优先采购残疾人集中就业单位的产品和服务，并以其安置残疾人就业人数达到本单位在职职工总数的1.5%为基数，每超过1个百分点，商务评分给予加1分，最高4分。

49.6.2技术评审加分

给予环保、节能产品给予技术评标总分值的4%-8%幅度不等的加分。

49.6.3商务和技术评审加分详见本招标文件第十三章“评标办法”。

49.7评分结束后，交采购代理机构汇总、统计，打印出结果，由评标委员会应对投标人的报价、商务和技术得分以及政策加分进行最后的复核，并签字确认。

50、澄清

50.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应以书面形式要求投标人做出必要的澄清、承诺、说明或者纠正。投标人的澄清、承诺、说明或者纠正应采取书面形式，由法定代表人或者被授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

50.2评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部因素。未响应实质性条款的，投标评标委员会有权确定其投标无效，投标人不能通过修正、撤销或者澄清不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

评标委员会可以允许投标人修改或者澄清其投标文件中不构成实质偏离的、微小的、非正规的不一致或者不规则的地方。

51、定标

51.1本次招标人授权评标委员会确定中标人。

51.2本次招标采用综合评分法；

综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选投标人或者中标投标人的评标方法。综合评分的主要因素是：价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务、对招标文件的响应程度，以及相应的比重或者权值等。评标时，评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的标书进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。

51.3采用综合评分法的，按照评审后综合得分由高到低顺序排列。综合得分相同的，投标报价低的投标人中标；综合得分且投标报价相同的，技术评审得分最高的投标人中标；仍相同的，由评标委员会投票，按照少数服从多数的原则确定中标人。

51.4/

51.5/

51.6投标人可依照招标文件要求进行多个标段投标。若所投各个标段的综合得分排位均第一的，允许中标1个标段或者多个标段的，按照招标文件的标段顺序中标或者依次中标；超出允许中标标段的，参与综合得分排序，排序第一也不中标，中标顺延排序第二的投标人。

51.8招标文件规定推荐中标候选人的，中标候选人数量应当根据招标需要并在招标活动开始前确定，由评标委员会按照第51.3款、第51.4款或者第51.5款规定的评标办法确定各投标人排列顺序，依照顺序推荐中标候选人数量。

51.9按照有关规定中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同须顺延排序第二的投标人中标的，其原投标报价不得超过原中标人投标报价与投标保证金之和，报经同级财政部门核准后可以确定排序第二的投标人中标。否则应予废标，由招标人依法重新组织招标。

51.10/

51.11评审完成后，评标委员会参与并审定评标报告，采购代理机构向所有投标人宣布评审结果。

52 /

53、中标查询以及中标通知书

53.1确定成中标人后，招标人和采购代理机构应当在2日内在平度市政务服务和公共资源交易中心网（http://www.pingdu.gov.cn/html/pdzwfwggjy/class_index.html）、平度市政府采购网、青岛政府采购网上发布中标公告，公示期限为3个工作日。

53.2根据山东省12厅局《关于在工程建设金融医药卫生教育政府采购等行业领域开展行贿犯罪档案查询工作暂行办法》（鲁检会〔2006〕4号）和青岛市财政局《关于实施政府采购供应商行贿犯罪档案查询工作制度的通知》（青财采〔2006〕7号）文件规定，在公布中标人后和发出中标通知书前，对招标控制价50万元以及以上项目的中标人档案送交市检察机关进行行贿犯罪记录查询。若无行贿犯罪记录，发出中标通知书。否则，将报监管部门同意后，做出相应处理。

53.3公示期满且无行贿犯罪记录，招标人、采购代理机构必须在十个工作日内共同向中标人签发中标通知书。

招标人、采购代理机构不按照规定发布中标公告或者发布中标公告后不签发中标通知书的，应当承担法律责任，给中标人造成经济损失的应承担赔偿责任。

53.4中标通知书对招标人和中标人都具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标，应当依法承担法律责任。

54、投标无效

出现下列情形之一的，投标无效：

54.1投标报价超出招标控制价或者投标文件未按照规定制作的；

54.2对“★”条款未做出实质性响应或者发生重大偏离的；

54.3不按照规定报价、拒绝报价或者报价超标底的；

54.4投标人法定代表人或者委托代理人未按时参加开标会议或者参加开标会议未提供有效证明，以及投标人复制招标文件的技术规格相关部分内容作为其投标文件的一部分的；

54.5投标文件正副本未区分或者内容严重不一致的；

54.6无投标人法定代表人或者其授权代表签字的；

54.7投标有效期不满足招标文件要求或者有多个投标报价的；

54.8超出经营范围投标的；

54.9评标委员会2/3以及以上成员认定投标方案技术含量低、不符合招标文件要求或者无效报价的；

54.10评标委员会判定投标人涂改证明材料或者提供虚假材料的；

54.11应提供而未提供带“▲”标注的政府强制采购节能、环保产品的；

54.12未提供或者提供不全带“※”标注样品的；

54.13本招标文件规定的投标无效情形的；

54.14不符合法律、法规和招标文件中规定的其他要求的。

对投标无效的认定，必须经评标委员会集体做出决定并出具投标无效的事实依据，由投标人法定代表人或者被授权代表签字确认，拒绝签字的，不影响评标委员会做出的决定。

55、废标

出现下列情形之一的，应予废标：

51符合条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

52出现影响采购公正的违法、违规行为的；

53投标人的报价均超过了招标控制价的；

54因重大变故，采购任务取消的；

55法律、法规以及招标文件规定废标情形。

废标必须经评标委员会集体做出决定，经评标委员会全体成员签字确认后生效。废标后，招标人或者采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

56、特殊情况处置程序

56.1评标活动终止

56.1.1评标委员会应当执行连续评标的原则，按照招标文件规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。出现评审专家临时缺席、回避等情形导致评审现场专家数量不符合法定标准的，招标人或者采购代理机构要按照有关程序及时补抽专家，继续组织评审。如无法及时补齐专家，则要立即停止评审工作，封存采购文件和所有投标或响应文件，择期重新组建评标委员会进行评审。

56.1.2发生下列情况之一的，评标委员会应终止评标并按照废标处理：

56.1.2.1发生了不可抗力事件；

56.1.2.2评标委员会名单泄密或者评标委员成员无法中途更换的；

56.1.2.3评标委员会成员未经监督人员同意离开评标区域或者擅自打电话以及采用其它方式与外界联系或者通报评标情况的；

56.1.2.4发生评标信息泄露或者出现非法干预评审、谈判工作的；

56.1.2.5监督人员现场发现评标委员会或者成员未按照招标文件规定评审或者存在违反法律法规规定行为，且拒绝改正的。

出现上述情形的，评标委员会有权予以废标或者建议采购人和采购代理机构封存采购文件和所有投标或响应文件，择期重新组建评标委员会进行评审。

56.2评标委员会中途更换成员

56.2.1除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得中途更换：

56.2.1.1因不可抗拒的客观原因，不能到场或者需在评标规程中退出评标活动；

56.2.1.2根据法律法规规定，某个或者某几个评标委员会成员需要回避；

56.2.2退出评标委员会的成员，其已完成的评审行为无效。由招标人向监督人员提出更换评标委员会成员意见并获准后，根据本招标文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。

56.3记名投票

在评标过程中，评标委员会发生分歧或者评审结论有异议需表决的，按照少数服从多数的原则，由评标委员会全体成员以记名投票方式表决。

57、违法违规情形

57.1有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

57.1.1投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

57.1.2投标人之间约定中标人；

57.1.3投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

57.1.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

57.1.5投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

57.2有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

57.2.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

57.2.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

57.2.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

57.2.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

57.2.5不同投标人的投标文件相互混装；

57.2.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

57.3有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：

57.3.1招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人;

57.3.2招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

57.3.3招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

57.3.4招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

57.3.5招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

57.3.6招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

57.4 投标人有下列情形之一的，属于投标人弄虚作假的行为：

57.4.1使用伪造、变造的许可证件；

57.4.2提供虚假的财务状况或者业绩；

57.4.3提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

57.4.4提供虚假的信用状况；

57.4.5其他弄虚作假的行为。

评标过程中第57条规定情形之一的，评标委员会必须出具违法违规认定意见并予以废标。

58、违规处理

投标人有下列情形之一的，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加平度市公共资源交易活动：

58.1提供虚假投标材料谋取中标、成交的；

58.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

58.3与招标人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

58.4向招标人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

58.5在招标采购过程中与招标人进行协商谈判的；

58.6拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

58.7一年内累计三次以上投诉均查无实据，并带有明显故意行为的；

58.8捏造事实或者提供虚假投诉材料的；

58.9不按照规定程序以及正常途径质疑、投诉，采用匿名信、匿名电话、发短信息等手段，威胁、恫吓、辱骂、恶意中伤其他相关当事人的；

58.10法律、法规和招标文件中规定的其他情形。

59、关于中标人瑕疵滞后发现的处理规则

59.1 无论基于何种原因，本应作无效、废标处理的情形即便未被及时发现而使该投标人进入初审、详细评审或者其它后续程序，包括已经签约的情形，一旦在任何时间被发现存在上述情形，评标委员会均有权随时视情形决定是否取消该投标人的此前评议结果，或者随时视情形决定该投标无效，并有权决定采取相应的补救、纠正措施；若通过补救、纠正措施能够满足招标文件或者招标人要求，评标委员会可以维持既定结果并要求中标人出具补救、纠正措施等承诺，由此产生的一切费用由中标人承担；若通过补救、纠正措施仍不能够满足招标文件或者招标人要求，评标委员会应出具取消该投标人的此前评议结果的复审结论，并予以废标，由此产生的一切损失均由中标人承担。

评标委员会认定中标人投标无效、废标或者中标人的此前评议结果被取消的，招标文件规定由评标委员会直接确定中标人的，应予以废标，由招标人依法重新组织招标，中标人按照58条之规定处理；招标文件规定由评标委员会推荐中标候选人的，由招标人从推荐中标候选人名单中按顺序重新确定中标人，但应符合第51.9条规定，取消中标资格的投标人按照58条之规定处理。出现上述情形的一切损失均由取消中标资格的投标人承担。

59.2若已经超过质疑期限而没有被发现，签署了相关的合同之后才发现存在上述情形，经评标委员会再行审查认为其在技术、必要资质等方面并不存在问题而仅属于商务方面存在瑕疵的问题，若取消该投标人的此前评议结果或者采取类似的处理措施将对本次招标采购更为不利的情形（包括：予以无效投标、废标或者采取类似的处理措施将使本次招标采购成本大幅上升、延误期限以至可能给招标人造成较大损失的），维持中标结果的，招标人必须出具维持中标结果以及是否要求提供特别担保金的书面意见，评标委员会可以维持既定结果并要求中标人出具提供特别担保金承诺，以承担可能产生的赔偿责任；若中标人拒绝提供特别担保金、实际提供的担保金额不足或者招标人不同意维持中标结果的，评标委员会应当决定取消中标人的此前评议结果或者采取类似的处理措施，由此产生的一切损失均由中标人承担。

# 第八章  签订合同、合同主要条款

60、签订合同

60.1中标人应当自中标通知书发出之日起五日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与招标人签订书面合同。所签订合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

60.2签订的合同原则以招标文件第63条规定为基础，并根据评标、答疑情况进行修改补充，但该款并不限制招标人以其他方式签订合同的权利。招标人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

60.3招标文件、投标文件、书面承诺和中标通知书均作为经济合同的一部分，且具有法律效力。中标人应严格履行经济合同所规定的各项义务和责任，否则将依法处理。

60.4有关法规或者招标文件明确不允许分包方式履行合同的，中标人不得分包履行合同，否则将依法承担法律责任。招标文件明确允许分包方式履行合同的，按照招标文件第26.2条规定执行。

当中标人放弃中标结果或者因被质疑、投诉，经查属实或者因不可抗力而不能履行合同的，由招标人可从推荐中标候选人名单中按顺序重新确定中标人，但应符合第51.9条规定；不符合第51.9条规定的，招标人应重新组织招标。

60.5招标人应当自采购合同签订之日起七个工作日内，将采购合同副本报有关部门备案。

60.6法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

61、追加合同金额

政府采购合同履行中，招标人需要追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下并且在签订合同后1年内，经招标人报同级财政部门批准后，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%，否则招标人应重新组织招标。

采购合同双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担责任。

62、货物质量与验收

62.1招标文件中的货物按照国标、部标、行业标准或者双方技术协议或者招标文件、投标文件、书面承诺的技术要求制造。货到后，由招标人组织验收小组对货物进行验收（以《项目验收报告单》为准），需要抽检检测的应委托国家认定的检测机构出具检测报告，检测费由中标人承担。如对货物质量有争议，招标人可委托国家认定的相关部门对货物进行质量检验，并以质检部门出具的检验报告为准，并由责任方承担全部责任。

62.2货物制造完毕经出厂检验合格后方能发货，并提供货物合格证书。

62.3货物的表面涂漆颜色：由招标人和中标投标人商定。

62.4货物包装按照国标、部标以及有关标准执行。

63、合同主要条款

平度市城乡建设局  （甲方）所需                  (货物名称)经青岛市昊金海建设项目管理有限公司以         （项目编号）以公开招标方式进行采购。经评标委员会确定               （乙方）为中标人。甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律以及本项目招标文件的规定，经平等协商达成合同如下：

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

（一）本项目招标文件

（二）中标人投标文件

（三）合同格式以及合同条款

（四）中标人在评标过程中做出的有关澄清、说明、承诺或者补正文件

（五）中标通知书

（六）本合同附件

二、合同的范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

三、货物、数量以及规格

本合同所提供的货物、数量以及规格详见合同货物清单（同投标文件中投标货物明细表，下同）。

四、合同金额

根据上述合同文件要求，合同金额为人民币      元，大写：         。（分项价格详见合同货物清单）。

乙方开户单位：

开户银行：                           账号：

五、付款途径

☑国库支付   □甲方支付  □国库与甲方共同支付

预算内资金       元   预算外资金         元    自筹资金         元

属国库集中支付的预算内、外采购资金，甲方应按照合同约定的付款期限，以及时向财政部门报送资金支付申请，财政部门对支付申请审核无误后，15个工作日内将货款直接支付至乙方账户。

六、付款方式

□分期支付方式

合同生效之日起20个工作日内甲方向乙方支付合同金额的30 %，即人民币

元，大写：         ；货物交付后经乙方安装、调试并经双方验收合格之日起20个工作日内甲方向乙方支付合同金额的70 %，即人民币       元，大写：        。

□一次性支付方式

货物交付后经乙方安装、调试并经双方验收合格之日起20个工作日内甲方向乙方支付全部货款，即人民币       元，大写：        。

☑其他支付方式

付款方式：供货全部完成并验收合格后，拨付合同标的额的 90%；并无息退还履约保证金；余款在质保期满后经复验无质量问题付清。

七、交货日期、地点

1、交货日期：合同生效之日起 15日内交货并安装,调试。

2、交货地点：平度市城乡建设局指定地点。

八、履约保证金

履约保证金在货物交付验收合格一月无质量问题后，填写《平度市公共资源交易项目履约保证金退付表》、《平度市公共资源交易项目验收单》和资金往来收款收据交平度市政务服务和公共资源交易中心后20个工作日内无息退还。

九、争议解决

在合同履行过程中，如有争议，由甲乙双方协商解决，协商不成，达成仲裁协议，向青岛仲裁委员会申请裁决，达不成仲裁协议的，依法向平度市人民法院起诉。

十、合同生效

本合同经甲乙双方签字盖章，乙方提交履约保证金后，经平度市法制办公室审核、备案后生效。

十一、合同保存

本合同一式玖份，甲方二份，乙方二份，采购代理机构二份 ，平度市财政局一份，法制办一份，平度市政务服务和公共资源交易中心一份。

甲  方单位名称(公章)：            乙  方单位名称(公章)：

法定代表人或者授权代理人（签字）：     法定代表人或者授权代理人（签字）：

电    话：                         电    话：

签订日期：                         签订日期：

# 第九章  纪律和监督

64、对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

65、对投标人的纪律要求

投标人不得互相串通或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标；不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

66、对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用超出本招标文件有关规定的评审因素和评标标准进行评标。

67、对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

# 第十章  质疑与投诉

68、质疑

按照《中华人民共和国政府采购法》第六章有关规定，参加本次政府采购活动的投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人或者采购代理机构提出质疑。

68.1质疑书内容应包括以下主要内容：

68.1.1质疑人的名称、地址、电话等；

68.1.2具体的质疑事项、证据以及法律、法规依据；

68.1.3提出质疑的日期。

68.2质疑书应当署名，一式叁份。由法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章后生效。代理人办理质疑事务时，还应当提交授权委托书，授权委托书应当载明代理的具体权限和事项。否则招标人或者采购代理机构不予受理。

68.3除书面形式外，其他任何方式的质疑，招标人或者采购代理机构均不予接受和回复。

68.4招标人或者采购代理机构在收到质疑书后七个工作日内做出书面答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关投标人，但答复不得涉及商业秘密。

68.5质疑人对招标人、采购代理机构的答复不满意或者招标人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级财政部门投诉。

69 投诉

按照《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购供应商投诉处理办法》（第20号令）和财政部《关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》（财库〔2007〕1号）文件以及相关的法律、法规及规定，质疑人对招标人、采购代理机构的答复不满意或者招标人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级财政部门投诉。

69.1投诉人提起投诉应符合下列条件：

69.1.1投诉人是参与所投诉政府采购活动的投标人；

69.1.2提起投诉前已依法进行质疑；

69.1.3投诉书内容符合财政部《政府采购投标人投诉处理办法》（第20号令）规定；

69.1.4在投诉有效期限内提起投诉；

69.1.5属于本财政部门管辖；

69.1.6同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

69.1.7法律法规规定的其他条件。

69.2投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉招标人、采购代理机构和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。

69.3投诉书应当包括以下主要内容：

69.3.1投诉人和被投诉人的名称、地址、电话等；

69.3.2具体的投诉事宜以及事实依据；

69.3.3质疑书和质疑答复情况以及相关证明材料；

69.3.4提起投诉的日期。

投诉书应当署名。投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

69.4投诉人可以委托代理人办理投诉事务。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当向同级财政部门提交投诉人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

69.5投诉人不符合上述规定提起的投诉，财政部门不予受理。

# 第十一章  交货和提供服务的时间

70、付款方式及交货期

70.1 付款方式

供货全部完成并验收合格后，拨付合同标的额的 90%；并无息退还履约保证金；余款在质保期满后经复验无质量问题付清。

70.2交货期

中标单位自中标通知书发出之日起，三十日内与招标人签订供货合同，合同生效之日起 十五日内交货并安装；每拖延一天，中标单位需缴纳中标金额的千分之三的违约金。

71、交货地点

地点：平度市城乡建设局指定地点。

72、验收

72.1货物运抵现场后，招标人将对货物数量、质量、规格等进行检验。如发现货物和规格或者两者都与合同不符，招标人有权限根据检验结果要求中标人立即更换或者提出索赔要求。

72.2。需要抽检检测的应委托有资质的检测机构出具检测报告，检测费由中标人承担。货物需要安装的由中标人进行安装，完毕后，招标人应对货物的数量、质量、规格、性能等进行详细而全面的检验。安装完毕7日后，证明货物以及安装质量无任何问题，由招标人组成的验收小组签署验收报告，作为付款凭据之一。

73、质量保证期

73.自验收合格之日起不低于一年，国家主管部门或者行业标准对货物本身有更高要求的，从其规定并在合同中约定，投标人亦可提报更长的质保期。

73.2质量保证期内，如果证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，中标人应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。如果中标人在收到通知后5天内没有弥补缺陷，招标人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由中标人承担，招标人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。

74、售后服务

74.1中标人应提供及时周到的售后服务，应保证每季度至少一次上门回访、检修。

74.2中标人在接招标人通知一小时做出响应，3小时内到达现场，24小时内维修完毕，不能在规定时间内修好的要免费提供备品（机）备件。

74.3中标人免费为招标人提供中文操作手册并培训操作人员，其中包括讲解产品的结构以及原理、产品的使用以及维护保养，直至操作人员能够独立的操作使用。

74.4严格按照国家规定及服务承诺，搞好售后服务。

# 第十二章  项目需求以及技术要求

75、项目说明及要求

75.1本章内容是根据采购项目的实际需求制定的。

75.2本项目共分为 1 个标段进行招标。投标人所报价格应为含税全包价，包括产品的设计、制作、包装、保险、运输、装卸、安装、验收、保修、售后服务等一切费用。

75.3货物必须为合格产品，质量达到国家有关标准，中标人供货时须提供有关货物的合格证明材料等，包括原材料、燃料、设备、产品等。

75.4供货商应保证货物是全新、未使用过的合格产品。并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。中投人应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养后，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质量保证期内卖方应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或者故障负责。所投产品应提供详细的技术资料，应有检测报告等详细资料。

75.5进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

政府采购应当采购本国产品。招标人确需招标采购进口产品的，应在招投标活动开始前，按照财政部《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）文件规定办理审核手续，通过财政部门审核后，方可招标采购进口产品，否则招标人不得招标采购进口产品，投标人不得提供直接进口或者委托进口产品（包括已进入中国境内的进口产品）。

招标人或采购代理机构在采购进口产品时不得拒绝国产相同质量产品的制造商或代理商参与投标。

本项目不接受进口产品投标。

75.6 本招标项目为泵站改造的设备供货及安装，需对原有设备及管路进行拆除，对招标设备及管路进行重新安装，特别是耦合底座的拆除及安装，由于泵站底部为玻璃钢材质，为保证不破坏玻璃钢底部引起污水泄露，投标单位应作出切实可靠的施工方案；新安装的设备需与原有的电气控制系统进行对接，投标单位或其代理的厂家须对泵站及其电气控制系统具有深刻的认识，方能顺利完成本次招标的供货及安装。

76、招标货物技术规格、要求和数量（包括附件、图纸等）

76.1招标货物技术规格、要求和数量：

| 序号 | 设备名称 | 具体参数 | 单位 | 数量 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水提升泵 | 流量不小于500方/小时 ，扬程不小于11米， 功率不大于28千瓦 | 台 | 3 |  |  |
| 2 | 变径 | DN250mm -DN250mm，材质316不锈钢 | 个 | 3 |  |  |
| 3 | 微阻缓闭止回阀 | DN250mm | 个 | 3 |  |  |
| 4 | 手摇旋转蝶阀 | DN250mm | 个 | 3 |  |  |
| 5 | 管 | DN250mm，材质316不锈钢 | 米 | 36 |  |  |
| 6 | 法兰 | DN250mm，材质316不锈钢 | 片 | 12 |  |  |
| 7 | 法兰 | DN200mm，材质316不锈钢 | 片 | 3 |  |  |
| 8 | 软连接 | DN250mm | 个 | 3 |  |  |
| 9 | 主管 | DN400mm，材质316不锈钢 | 米 | 26 |  |  |
| 10 | 封头 | DN400mm，材质316不锈钢 | 个 | 1 |  |  |
| 11 | 主管弯头 | DN400mm，材质316不锈钢 | 个 | 2 |  |  |
| 12 | 主管法兰 | DN400mm，材质316不锈钢 | 片 | 1 |  |  |
| 12 | 螺栓 | M20*100mm，材质316不锈钢 | 套 | 120 |  |  |
| 14 | 螺栓 | M20*80mm，材质316不锈钢 | 套 | 80 |  |  |
| 15 | 固定水泵用化学螺栓 | M24*250mm， | 套 | 12 |  |  |
| 16 | 导杆 | φ50mm，材质316不锈钢,6米/支 | 支 | 6 |  |  |
| 17 | 弯头 | DN250mm，材质316不锈钢 | 个 | 5 |  |  |
| 18 | 角钢 | L50，材质316不锈钢,6米/支 | 支 | 3 |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |

76.2污水提升泵技术和安装要求：

★技术性能：优于或等同于ABS、荏原、HOMA等知名品牌。

污水提升泵采用立式耦合式安装方式，潜水电机与泵叶轮同轴相连。在叶轮和电机室之间有一个密封的油室，能够有效的方式防止水进入电机造成损坏。同时，投标人在投标文件中必须提供以下资料（但不限于此）：

a.检测报告；

b.所选用污水提升泵的详细规格参数表，泵特性曲线（流量、扬程、效率、功率、NPSHr以及不产生涡流旋入的泵体最低浸水水位），电机特性、抗堵塞叶轮的结构介绍、主要零件材料、保护设施和涂层等详细的投标说明

c.电气原理图

d. 备件表

76.2.1性能与结构

a. 污水提升泵系统设计要求

1）所提供的每台泵必须是立式、单级和易拆卸的通道式无阻塞型潜污泵，并与潜水电机相连，泵必须能够输送原生的和未经过过滤的污水。

2）所提供的每台泵应满足在全淹没或电机部分一半淹没的条件下连续运行，同时也能满足间歇运行和长期停机后恢复正常启动运行。

3）电机必须能连续和间歇运行，能够每小时启动15次以上，并不应对泵带来任何有害影响。

4）泵装置在泵的设计负荷范围内，必须无振动和无气蚀地平稳运行。泵的所有旋转部件（包括电机）应在制造时进行动、静平衡实验。泵运转噪音应低于80dB(A).

5）自动耦合式安装的泵，每台泵需配备出水弯管、自耦底座和移动、自动就位时起连接作用的不锈钢导轨及提升链。泵应能在不少于2根的平行导轨引导下从泵坑顶部到自耦底座自由滑动，泵应能自动稳固地与底座耦合。

6）泵与藕合底座的密封应是金属与金属之间的连接并由辅助内嵌式橡胶圈密封。整个泵包括电机的全部重量由泵的自耦底座承担，泵和电机的任何部分不能直接与泵坑底板接触或放在泵坑底板的支座上。

b.泵性能要求

1）水泵的工作曲线应是连续上升的，在工作范围内，相应的效率曲线应是比较平缓的。

2）在额定转速和流量下，扬程、效率误差应满足ISO9906附件A标准。

3）运行维修成本低，可靠性高和无故障运行时间长。

4）水泵所用电机必须有足够的功率储备，使水泵在性能曲线允许的范围之内工作时，不会超负荷。

5）水泵必须具有自动搅匀功能，以防止污水中的悬浮物在吸水井内沉积。

c.结构要求

1）泵的构造

泵应采用立式耦合式潜水泵，潜水电机与泵叶轮同轴相连。电机安装在水泵上方，在叶轮和电机室之间应有一个密封的油室。水力部件由水泵壳体、叶轮等组成，在设计和制造中没有锐利的棱角，以消灭涡流的产生并保证水泵的排水能力。水泵出口法兰应按标准公称压力1Mpa为准。

泵的主件材质应不低于ASTM A-48 35B级(DIN1691，GG25)灰口铸铁,表面须平滑、无砂眼、气孔或其它铸造缺陷。壳体厚度足以承受水压等荷载。所有外露的螺栓螺母均由316不锈钢制成。除不锈钢外，所有与泵送液体接触的泵壳金属表面应由环氧树脂涂层保护。

机械表面的密封是金属与金属接触，需要防水密封，泵和电机的零件接合面应是机械加工的并嵌入腈或氟化橡胶O形环。

叶轮和泵壳之间的进口间隙应仅限于轴向，并能通过外部螺栓调节。

2）蜗壳

蜗壳是整件的灰口铸铁，材质为ASTM A-48，35B级，为偏心设计，有足够大的平滑流道以通过进入叶轮的颗粒。最小的出入口尺寸按规定。蜗壳配上配套的机制法兰，同时提供闷头法兰，以对冲洗阀正确定位。

蜗壳有足够大的平滑流道以通过进入叶轮的颗粒，并且过流通道截面近似圆形以利于杂质通过无沉积，不能采用近似矩形截面的通道。

泵壳能从电机上方便的拆下而进行叶轮检查。

本次项目使用的叶轮的过流通径≥100mm。

3）叶轮

叶轮为闭式通道式无阻塞流道设计。通道为长流道、宽流道设计，无剧烈拐角。叶轮入口应为凹进曲线设计而不是直线设计以避免纤维阻塞。叶轮能处理固体、纤维材料、污泥和污水中其他的杂物。

叶轮应是DIN1691，GG25的铸铁或更优材质制造的。叶轮有环氧树脂防腐涂层

叶轮须经过动平衡试验，同时精心地进行加工和表面处理。叶轮能高效率传递电机输出功率。

叶轮用键与泵轴连接，并采用保护帽进行密封。在反转时不能松动。

4）轴向设置叶轮进口间隙调整系统，节约水泵维修保养的人力、时间和费用。

5）自耦装置

自藕装置配有出水弯管，弯管两端带有法兰。泵出口与耦合装置的接口结构的设计采用金属硬接触配合软橡胶圈双重密封，能在水泵放下或提起过程中保证接口的密封配合安全而不受刮擦破坏。放下通水后，水流的压力使密封圈贴靠到对接法兰面上，当泵安装完运行时自藕装置处绝不会漏水。

6) 电机

★泵的电机是鼠笼式感应电机，装在充气的防水的壳内。电机的防护等级为IEC IP68级，绝缘等级为H级，180℃。电机应能每小时启动15次以上（启动次数需要提供证明文件，比如电机性能曲线，要求必须有详细的电机型号，电机防护等级和绝缘等级、启动次数和电机功率因数，启动电流、电压、相数）。

须有合适的额定功率保证水泵在整个性能曲线中不会发生过载。电机轴和转子经动、静平衡测试合格。能连续泵送温度为40C的介质。在定子线圈中装入热敏开关，以便监控每相绕组的温度。热敏开关与电机过载保护连接并接至控制柜。

接线盒包括端子板，端子板用弹性0形环与电机密封，接线板采用穿线压紧杆方式长期联接电缆导线和定子进线。不得采用绕线式接线柱或其它绕线式连接器。

综合工作因素(即电压、频率及比重的综合效应)至少为1.15。电机的允许电压波动为+/-10%。电机的设计保证能在不超过40C的室温下连续工作，其温升不超过85C。提供一份能显示转矩、电流、功率因素、输入/输出功率和效率的性能图。该性能图还包括起动和无负载特性的数据。

电机能在水下20米处连续使用而不失去其防水性能(根据IP68标准)。

每台泵/电机都配备有完善的冷却系统。无论电机浸没在所泵送的液体中或全部直接曝露在空气中，都能够在最高40℃环境温度下长期连续运行。

★泵单元与排水连接座的密封完全是金属与金属的接触并采用膜、0形环或垫圈形式的排水密封。

叶轮采用半开式或者大通道无堵塞叶轮。

7）泵轴

泵和电机是同一根轴，泵轴须是电机轴的延伸，不接受中间耦合传动。泵轴直接支撑在轴承上，不采用轴套形式。

泵轴的叶轮端需采用锥形设计，方便叶轮的安装，且叶轮安装固定后能够消除叶轮和轴之间的间隙。

泵轴材质为高强度合金钢且受机械密封系统和睛橡胶O形圈的有效保护，不与泵送介质相接触。泵轴具有足够的强度和刚度，以承受正常工作、启动、停机时可能出现的最大扭矩，确保泵运行平稳。

8） 机械密封

机械密封能有效地将水力部分与电机部分在泵送介质里隔离开来。机械密封的使用寿命不低于25,000小时。

9）轴承

泵和电机的轴承须为永久脂润滑的高质量免维护轴承，能承受轴向和径向负载并与液体完全隔离。轴承寿命应在100,000小时以上。

10）接线室

接线室包括两个截然分开的端子板。一个端子板用于连接监控进线和控制电缆。另一个端子板用于连接动力电缆和电机定子进线。动力接线板是独立的并把接线室与定子室密封隔开。

电缆进线接线室和电机由一个不吸潮的馈电接线板相隔离，以保证任何外部物质不能通过泵的顶部直接进入定子室。

11）电缆和电缆密封

电机配有控制和动力水下电缆。电缆伸进接线室直接与端子板相连接，电缆的尺寸应符合IEC标准并提供足够的长度以接入接线盒或就地控制柜且不需拼接。

电缆外护套为氯丁橡胶，并且机械柔性能承受电缆进线处的压力。动力电缆和控制电缆有单独的电缆进口，并设固定装置以防应力负荷。电缆进口处由可重复使用的压缩橡胶套密封，防止水从电缆外部进入电机。

电缆能在最大20米淹深下连续使用而不失去其防水性能。

12）电机保护

电机內设多个保护装置并监测控制。包括埋置在定子线圈中热敏开关、接线室内机械式触动的湿度微动开关。

①热敏开关

电机定子的每一相均应由常闭型双金属片式热敏开关保护，热敏开关应埋置于定子内，三只应串联于同一回路中。在150℃时动作断开，以防线圈过载、过热，保护电机。当温度过高时，热敏开关应打开，报警并停止电机。

②泄漏传感器

在油室中设漏水保护传感器，实时测量油室中水的含量，使用户可以知道精确的油中含水量，确保在水进入电机室前提前预警。用户可以方便的设置报警极限，即使机械密封泄漏，导致水进入油室被探测到，泵仍然可以正常运行直至漏水情况达到报警极限值。以便用户及时采取维修保养措施，在液体进入电机室前换油，保护电机不进水。维修可以安排在正常停泵时从容进行，避免紧急停机，不会影响设备的工艺运行。

不应采用埋设在电机室内，或者输出开关量的机械密封泄漏传感器比如浮子开关等。

在接线室内设湿度传感器，在接线室进水时提前预警以防损坏电机。泄漏传感器必须在电机内水份去除后才能手动更换，而不能自动复位，以防止电机内还有水份时电机启动。

③水泵专用保护继电器应随水泵配套提供，安装于就地控制箱内,其电源要求为AC220V。专用保护继电器接受水泵电机保护元件的报警信号，并将报警故障信号传送到泵的管理系统或污水处理厂的中央控制系统。以便自动停止电机。

76.2.2、主要材质

叶轮：铸铁DIN1691 GG25 (ASTM A48 35B)以上

泵壳：铸铁DIN1691 GG25 (ASTM A48 35B)以上

电机壳：铸铁DIN1691 GG25 (ASTM A48 35B)以上

轴：	不锈钢AISI 329

机械密封：碳化硅/碳化硅

紧固件：不锈钢316

O形圈：丁腈橡胶或氟橡胶

出水弯管：铸铁DIN1691 GG25 (ASTM A48 35B)

导轨：	不锈钢 316

提升链：不锈钢316

表面防腐：  150μm灰黑色环氧树脂涂层

76.2.3、防腐处理

制造水泵的全部材料应适用于污水厂的腐蚀环境。

76.2.4、控制系统

a.泵的操作方式为就地手动控制和PLC自动控制二种方式。控制柜将置于泵房附近，与潜水电机的连接的电缆长度均按15m计。另外，须具备向中心控制室PLC传输状态显示信号并接受PLC输出控制信号的接口和接受中控室遥控的信号接口。

b.有关控制箱及自控仪表和报警等要求。

C.投标单位需自行与原厂家进行对接，期间发生的一切费用与招标人无关。

76.2.5、安装和检验参考标准

ISO2548        泵验收试验规程（C级）

GB50275-2010   风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范

GB50334－2002  城市污水处理厂工程质量验收规范

生产制造商污水提升泵安装维修手册

招标人允许偏离范围或者幅度如下：

| 序号 | 技术指标 | 允许偏离范围或者幅度 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

……

注：上述要求以及标注中：

带“★”条款为实质性条款，投标人必须按照招标文件的要求做出实质性响应，有一项不满足的即为投标无效。

带“▲”标注的产品为政府强制采购节能产品、环境标志产品，各投标人提供的产品必须是财政部、发展改革委最新发布“节能产品政府采购清单”或财政部、环境保护部最新发布“环境标志产品政府采购清单”范围内的产品，未按规定提供的其投标无效。

带“※”标注的产品为投标人开标时需提供的样品，中标后投标人送至招标人指定地点封存，未提供或者提供不全的投标无效。

# 第十三章    评标办法

（综合评分法）

77、相关要求

77.1当投标人未提供符合招标文件规定的技术支持资料时，其技术部分得0分。

77.2技术汇总得分的计算方法：评标委员会成员5人以上时，去掉一个最高分和一个最低分的算术平均值；评标委员会成员9人以上时，则去掉两个最高分和两个最低分的算术平均值。

77.3 当投标人所投设备功能与招标文件要求相同，但其表述不同时不扣分。

77.4 “同类项目”是指投标人已经完成的与本次采购要求相同或者类同的货物，并且签订合同一方必须是投标人，以相同或者类同部分的合同金额为准。

78、评分标准分项明细表

| 评分因素 | 价格部分 | 业绩部分 | 技术部分 | 政策加分 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值比重 | 45分 | 5分 | 40分 | 10分 | 100分 |

78.1价格部分

| 评审项目 | 分数 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标 报价 | 45分 | 满足招标文件要求且投标价格（或者最终价格）最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其它报价得分=评标基准价÷（投标报价或者最终价格）×45 超出招标控制价的投标报价为无效报价。 |

78.2业绩部分

| 评审项目 | 分数 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 企业 业绩 | 5分 | 自2013年1月1日至今（近三年）已完成的同类项目（项目合同金额60万元以及以上的），每份得1分。 须同时提供同一项目带有网址的招标公告、中标公示、招标主管部门备案的中标通知书原件、合同原件和验收报告原件，五项原件缺一项不得分。。 |

78.3技术部分

| 评审项目 |  | 分数 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术部分 40分 | 响应情况 | 15分 | 基础分为8分。优于招标文件实质性要求的，每有1项加1分，最高加5分。对非实质性要求，每出现1条正偏离，加0.5分，最高加2分；每出现1条负偏离，扣除基础分2分，出现5条以及以上负偏离的，响应情况项不得分。 |
|  | 质量性能 | 8分 | 产品的市场占有率高、品牌信誉度好，得3-0分；产品的性能先进、技术成熟、搭配合理，得3-0分；产品的配备备件和备选配件价格低，得2-0分。 |
|  | 技术措施 | 5分 | 有完善的供货组织方案、产品安装和调试的主要技术保证措施，得3-0分；有完善的人员培训计划和应用技术支持，得2-0分。 |
|  | 售后服务 | 8分 | 青岛地区注册或设有分支机构的，得3分，青岛常驻售后服务机构的，得1分；技术人员配置、服务响应时间，得2-0分；有详细的售后服务方案、质量保证期内产品维护措施，得2-0分。 须提供售后服务机构营业执照副本原件、双方协议书原件、常驻地行政主管部门出具的社保证明原件，未提供或者提供不全的不得分。 |
|  | 质保期 | 4分 | 在满足招标文件质保要求的基础上，每增加一年免费保修得1分，满分4分。 |

78.4政策加分

78.4.1给予优采、强采和残疾人就业单位加分：

| 评审项目 |  | 分数 |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 总分 | 单项分 |  |
| 政策加分 分 | 优采强采 | 6分 | 报价部分加分3分 | 提供的货物品牌、型号以及制造商等信息必须与财政部、发展改革委最新发布“节能产品政府采购清单”或者财政部、环境保护部最新发布“环境标志产品政府 采购清单”一致。加分计算方法是： 报价部分加分=45×6.66%×（节能、环保产品价格在投标报价中所占比例），最高加3分。 技术部分加分=50×6%×（节能、环保产品价格在投标报价中所占比例），最高加3分。 开标时，须提供最新发布“节能产品政府采购清单”或“环境标志产品政府采购清单”复印件并加盖公章，否则不得分。 |
|  |  |  | 技术评分加分3分 |  |
|  | 残疾人就业单位 | 4分 |  | 以投标人安置残疾人就业人数达到本单位在职职工总数的1.5%为基数，每超过1个百分点加1分，不足1个百分点的不得分，最高得4分。 开标时，须同时提供以下资料，否则不得分： 1、青岛市残疾人就业服务中心出具的《用人单位安置残疾人就业证明》原件； 2、残疾人证原件和企业参保人员汇总表（社保网站打印或人社部门出具的证明材料原件）。 |

说明：投标人所提供的材料或者填写的内容必须真实、可靠，如有虚假或隐瞒，一经查实将导致投标被拒绝，并按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款“提供虚假材料谋取中标、成交的”进行处罚，给招标人造成损失的应承担赔偿责任。

78.3.2给予小型和微型企业价格扣除：

78.3.2.1给予小型和微型企业（包括相互之间组成的联合体）产品的价格给予10%的扣除；计算方法是：

最终价格＝投标报价×90%，按照最终价格计算其价格分得分。

开标时，投标人须提供相关行政主管部门出具的证明文件原件、投标人上一年度财务审计报告原件以及企业参保人员汇总表（社保网站打印或人社部门出具的证明材料原件），否则不给予价格扣除。

78.3.2.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同金额30%以上的，可给予联合体3%的价格扣除。计算方法是：

最终价格＝投标报价×97%，按照最终价格计算其价格分得分。

开标时，投标人须提供相关行政主管部门出具的证明文件原件、投标人上一年度财务审计报告原件以及企业参保人员汇总表（社保网站打印或人社部门出具的证明材料原件）和联合体协议原件。

否则不给予价格扣除。

注：1.评分如出现小数点，则保留小数点后两位。

2.分数列是指投标人在某评审项目中在该项目所能得到的最高分。

3．对所有合格投标人的最终得分进行排序，确定得分最高的投标人做为本项目的中标人。

4.当中标人放弃中标或未按规定签订合同或因其它原因而不能履行合同义务或招标文件规定应当提交履约保证金而在规定时间未能提交的，依次选择次高得分的合格投标人作为最终中标人或重新组织招标。

5.为有助于对招标相应文件的审查、评比，招标人保留派人对投标人包括（但不限于）类似业绩、技术力量、设备、施工管理、在建或已竣工项目质量、企业信誉等内容进行考察的权利，考察时，投标人应予配合、支持。如考察情况与投标文件不符，招标人有权取消中标人的中标资格。

# 第十四章  投标文件格式

【正（副）本】

投标文件

报价部分

项目名称：

项目编号：

投标单位全称（盖公章）：

二〇   年  月  日

报价文件目录

1、报价一览表（见附件1）；

2、投标报价明细表（见附件2）；

3、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

附件1：

报价一览表

投标标包：第    包                             标包名称：

| 序号 | 费用名称 | 报价（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 货物费 |  |
| 2 | 运输费 |  |
| 4 | 税费 |  |
| 5 | 其他费用（列明细） |  |
| 总计 |  |  |
| 6 | 供货期 |  |
| 7 | 质保期 |  |

投标人名称（盖公章）：

投标人法定代表人或者被授权代表：（签字）

时间：        年      月   日

附件2：

投标报价明细表

投标标包：第     包                             标包名称：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 产地 | 规格型号 | 单位及数量 | 单 价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 专用耗材 |  |  |  |  |  |
| 货物费合计 |  | 小写： |  |  |  |  |
|  |  | 大写： |  |  |  |  |
| 运输费合计 |  | 小写： |  |  |  |  |
|  |  | 大写： |  |  |  |  |
| 税费合计 |  | 小写： |  |  |  |  |
|  |  | 大写： |  |  |  |  |
| 总计 |  | 小写： |  |  |  |  |
|  |  | 大写： |  |  |  |  |

注：该表中的“货物费合计”必须与《报价一览表》(附件1)中“货物费”相等。

投标人名称（盖公章）：

投标人法定代表人或者被授权代表：（签字）

时间：     年      月   日

【正（副）本】

投标文件

技术部分

项目名称：

项目编号：

投标单位全称（盖公章）：

二〇   年  月  日

技术文件目录

1、项目总体架构以及技术解决方案；

2、货物清单（见附件：3）；

3、原厂出厂配置表以及原厂中文使用说明书；

4、技术响应表以及产品彩页等图片介绍资料（见附件：5）；

5、项目实施人员（主要从业人员以及其技术资格）；（见附件:7）；

6、保证供货周期的组织方案以及人力资源安排；

7、投标人在青岛市的售后服务维修机构数量以及分布情况；

8、技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

9、投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

附件3：

货物清单

投标标包：第     包                             标包名称：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 产地 | 规格 型号 | 性能以及指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |

注：1、必须后附原厂印制的产品彩页等图片介绍资料；

2、必须有产品技术性能以及加工设备、工艺的详细描述。

投标人名称（盖公章）：

投标人法定代表人或者被授权代表：（签字）

时间：     年      月   日

附件4：

技术响应表

投标标包：第     包                            标包名称：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。

投标人名称（盖公章）：

投标人法定代表人或者被授权代表：（签字）

时间：      年      月   日

附件7：

项目实施人员（主要从业人员以及其技术资格）一览表

投标标包：第     包                             标包名称：

| 姓 名 | 职务 | 专业技 术资格 | 证书 编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合 同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

投标人名称（盖公章）：

投标人法定代表人或者被授权代表：（签字）

时间：      年      月   日

【正（副）本】

投标文件

商务部分

项目名称：

项目编号：

投标单位全称（盖公章）：

二〇   年  月  日

商务文件目录

1、投标函(见附件8)；

2、法定代表人授权委托书(见附件9)；

3、提供符合年检要求的营业执照副本复印件；

4、提供符合要求的税务登记证副本复印件；

5、投标人情况介绍（主要产品、技术力量、生产规模、经营业绩等）；

6、投标人认为可以证明其能力或者业绩的其他材料；

7、投标人同类项目实施情况一览表(见附件10)；

8、类似成功案例的业绩证明（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告）

9、资信以及商务响应表(见附件11)；

10、政府采购诚信承诺书(见附件12)；

11、中小企业声明函(见附件13)；

12、节能、环保等的资质证书或者文件（若有）；

13、投标方认为需要的其他文件和说明。

14、招标文件其它规定或者投标人认为应介绍或者提交的资料、文件和说明。

附件8：

投标函

（采购代理机构）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址          。

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（招标项目名称）（编号为              ）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方已详细审查全部招标文件，同意投标文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3、若中标，我方将按照招标文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是招标人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与招标人聘请的为此项目提供咨询服务的公司以及其附属机构没有任何联系。

5、投标文件自开标日起有效期为    日历日。

6.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果。

投标人全称（公章）：

法定代表人（签字）：

日 期：

附件9：

法定代表人授权委托书

（采购代理机构）  ：

我   （姓名） 系    （投标人名称）法定代表人，现授权委托我公司的  （姓名、职务或者职称）为我公司本次             项目的授权代表，代表我方办理本次投标、签约等相关事宜，签署全部有关的文件、协议、合同并具有法律效力。

在我方未发出撤销授权委托书的书面通知以前，本授权委托书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权撤销而失效。

被授权代表无权转让委托权。特此授权。

本授权委托书于        年        月        日签字生效,特此声明。

(附法人代表身份证以及被授权代表身份证复印件)

被授权代表姓名：             性 别：              年 龄：

单  位：                     部 门：              职 务：

投标人（公章）：

法定代表人（签字）：

日 期：      年   月   日

附件10：

投标人同类项目实施情况一览表

投标标包：第     包                             标包名称：

| 招标采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 |  |  | 招标采购单位联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 中标通知书 | 合同 | 验收 报告 |  |

投标人名称（盖公章）：

投标人法定代表人或者被授权代表：（签字）

时间：      年      月   日

附件11：

资信以及商务响应表

投标标包：第     包                             标包名称：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否 响应 | 投标人的承诺或者说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 售后服务保障要求 |  |  |  |
| 备品备件以及耗材等要求 |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |
| 交货时间以及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 政策性加分条件 |  |  |  |
| 质量管理、企业信用要求 |  |  |  |
| 能力或者业绩要求 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人名称（盖公章）：

投标人法定代表人或者被授权代表：（签字）

时间：     年      月   日

附件12：

政府采购诚信承诺

平度市政务服务和公共资源交易中心， （招标人） ， （采购代理机构） ：

我公司               （投标人名称）已详细阅读了             项目（项目编号：          ）招标文件，自愿参加本次投标，现就有关事项做出郑重承诺如下：

一、诚信投标，材料真实。我公司保证所提供的全部材料、投标内容均真实、合法、有效，保证不出借或者借用其他企业资质，不以他人名义投标，不弄虚作假；

二、遵纪守法，公平竞争。不与其他投标人相互串通、哄抬价格，不排挤其他投标人，不损害招标人的合法权益；不向评标委员会、招标人提供利益以牟取中标。

三、若中标后，将按照规定及时与招标人签订政府采购合同，不与招标人订立有悖于采购结果的合同或协议；严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或者拒绝履行合同义务；

若有违反以上承诺内容的行为，我公司自愿接受取消投标资格、记入信用档案、不予退还投标保证金、媒体通报、1-3年内禁止参与平度市政府采购等处罚；如已中标的，自动放弃中标资格，并承担全部法律责任；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投标人名称(盖公章)：

法定代表人（签字）：

年   月   日

附件13：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为 （请填写：中型、小型、微型） 企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为 （请填写：中型、小型、微型） 企业。

2.本公司参加 （招标人） 的 （项目名称） 采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：

日  期：

附件16：

投标文件包装袋密封件正面和封口格式

投标文件包装袋密封件正面格式

收件人： 项目名称： 项目编号： 标包：第 包 投标文件 部分 投标人名称： 投标人地址： 邮政编码： 20 年 月 日 加盖投标人公章（投标人法定代表人或者其全权代表签字）

投标文件封口格式

请勿在20 年 月 日 时之前启封 加盖投标人公章（投标人法定代表人或者其全权代表签字）