附：本项目技术和服务要求（潍坊市白浪河中水回用泵站工程施工及监理）

白浪河（潍胶路-民主街北橡胶坝）沿河设置11级提水泵站，由北向南分别为：民主街北橡胶坝泵站、济青高速公路北橡胶坝泵站、卧龙街泵站、福寿街泵站、民生街泵站、鸢都湖泵站、苏步桥泵站、4号漫水桥泵站、3号漫水桥泵站、2号漫水桥泵站、1号漫水桥泵站。每级泵站安装2台水泵，同时设一座集中控制室用于泵站设备运行监控，控制室利用现有沿河景观管理房，不再新设建筑物，每座泵站处设信号远程设备。

1、民主西街北提升泵站：泵站流量约8.5万m³/d，布置在橡胶坝北侧白浪河东岸；水泵出水管道沿河岸顶部向南跨过泄水闸后，接至上游河道。泵站距离最近变电箱约300米，变电箱供电能力约800KVA。

2、济青高速北橡胶坝泵站：泵站流量约8.2万m³/d，布置在橡胶坝北侧白浪河东岸，该处有一沿河箱涵出口，本工程实施时需封堵，水泵出水管道沿河岸顶部向南跨过泄水闸后，接至上游河道。泵站距离最近变电箱约500米。

3、卧龙街泵站：泵站流量约7.6万m³/d，布置在卧龙桥南侧，卧龙闸西端第一个闸道两侧，每侧设置一台水泵，水泵出水管道泵站距离最近变电箱约200米。

4、福寿街泵站：泵站流量约7.2万m³/d，布置在福寿街桥北侧，白浪河东侧泄水闸道处，泵站出水管道自福寿街桥下穿过，跨过闸门后接入上游河道内，泵站距离最近变电箱约500米。

5、民生街泵站：泵站流量约7万m³/d，布置在民生街橡胶坝北侧，白浪河西岸，泵站出水管道沿河道西岸，跨过橡胶坝后接入上游河道，泵站距离最近变电箱约500米。

6、鸢都湖泵站：泵站流量约6.2万m³/d，布置在鸢都湖闸北侧，因河底高程较高，为缩短水泵出水管道长度，需沿河底新设一条引水渠道，将水引至泵站处，泵站出水管道沿河道西岸向南敷设，跨过闸门后接入上游河道内，泵站距离最近变电箱约500米。

7、苏步桥泵站：泵站流量约3.5万m³/d，布置在苏步桥东侧现状水泥通道东侧，因河底高程较高，为缩短水泵出水管道长度，需沿河底新设一条引水渠道，将水引至泵站处，泵站出水管道翻过水泥通道向南敷设，跨过苏步桥下闸门后接入上游河道内，泵站距离最近变电箱约200米。

8、4号漫水桥泵站：泵站流量约3.5万m³/d，布置在漫水桥下游靠近河道东岸，泵站距离最近变电箱约400米。

9、3号漫水桥泵站：泵站流量约3.5万m³/d，布置在漫水桥下游靠近河道西岸，泵站距离最近变电箱约300米。

10、2号漫水桥泵站：泵站流量约3.5万m³/d，布置在漫水桥下游靠近河道东岸，泵站距离最近变电箱约800米。

11、1号漫水桥泵站：泵站流量约3万m³/d，布置在漫水桥下游靠近河道西岸，泵站距离最近变电箱约400米。

因本工程泵站设置较为分散，位置较多，为便于控制管理，考虑设置现场信号采集及远传系统，并在鸢都湖闸附近管理房内设置中心控制室，监控室设于各个泵站附近的管理房内。同时为减少工程投资，本工程统一考虑水泵备用，备用水泵平时放置于仓库内。根据各级泵站水泵配置情况，民主西街北提升泵站、济青高速北提升泵站、卧龙街提升泵站、福寿街提升泵站、民生橡胶坝提升泵站共设置2台备用水泵；鸢都湖闸提升泵站设置1台备用水泵；苏步桥提升泵站、1-4号漫水桥提升泵站共设置2台备用水泵，

以上所有水泵具体型号应根据施工图纸要求确定。