- 竞争性谈判文件

谈判项目编号： CQBN20140372

项目名称：重庆公路物流基地污水处理厂

一体化污水提升泵站设备

采购人：重庆公路物流基地建设有限公司

采购代理机构：重庆市巴南区政府采购中心

- 二〇一六年三月

- 目   录

第一篇  竞争性谈判邀请书	6

一、竞争性谈判内容	6

二、资金来源	6

三、谈判资格	6

四、谈判有关说明	6

五、其它有关规定	9

六、联系方式	10

第二篇  供应商须知	11

一、谈判费用	11

二、竞争性谈判文件	11

三、谈判要求	11

四、谈判程序	13

五、评审依据	14

六、成交原则	14

七、成交通知	16

八、关于质疑和投诉	17

九、签订合同	17

第三篇  谈判项目技术需求	18

一、分包情况	18

二、设备（需求）技术规格、数量及质量要求	18

第四篇  谈判项目服务需求	26

一、交货时间、地点及验收方式	26

二、质量保证及售后服务	26

三、付款方式	27

四、知识产权	27

五、培训	27

六、其他	27

第五篇  合同草案条款	28

第六篇  响应文件格式要求	32

一、经济部分	33

二、技术部分	35

四、资格条件及其他	39

## 第一篇  竞争性谈判邀请书

重庆市巴南区政府采购中心（以下简称：采购代理机构）按照重庆市财政局下达的采购计划，对重庆公路物流基地污水处理厂一体化污水提升泵站设备项目进行竞争性谈判采购。欢迎有资格的供应商前来参加谈判。

### 一、竞争性谈判内容

| 分包号 | 分包名称 | 采购预算 （万元） | 保证金 （万元） | 文书制作费（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水收集一体化泵站 | 180 | 2 | 800 |

### 二、资金来源

财政预算资金。

### 三、谈判资格

谈判供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。以下简称供应商。合格的供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特殊要求设置的特定资格条件。

（一）一般资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

检查内容：供应商法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件；供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书（格式附后）；供应商提供诚信声明（格式附后）。

（二）特定资格条件

1、设备制造商具有ISO9001及ISO14001认证;

2、如果代理商或经销商参加投标的，提供一体化泵站制造商对代理商或经销商参加本项目投标的唯一授权书（原件）。

注：一体化泵站制造商营业执照中注明的经营范围必须包含泵类及整泵制造

以上所有证照必须年审合格，且在有效期内；函件必须为加盖鲜章的原件；复印件必须清晰可见，且加盖供应商单位鲜章。

### 四、谈判有关说明

（一）谈判文件获取方式

凡有意参加谈判的供应商，请于公告发布之日起至提交首次响应文件截止时间之前，投标供应商通过《重庆市政府采购网》（http://www.cqgp.gov.cn）或者《重庆市巴南区公共资源交易网》（http://jy.bnzw.gov.cn）下载本项目竞争性谈判文件、补遗等谈判前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有谈判实质性要求内容（不提供现场发售）。

（二）报名方式

该项目只在竞争性谈判当天2016年 3月24日下午14：00—14：30集中报名，并与接受响应文件同步进行。该项目不接受其他方式报名。

（三）竞争性谈判文件递交时间：2016年3月24日下午14：00—14：30。

（四）保证金和文书制作费缴纳

1、递交金额：保证金20000元，文书制作费800元。保证金和文书制作费均应一次性按照上述标准金额缴纳，缴多或缴少系统都无法分配，无法识别，导致缴纳不成功。

2、缴纳时间：即日起至2016年3 月24日下午14：30

3、账户信息

A保证金

开户单位：重庆市巴南区政务服务和公共资源交易中心

开户行：工商银行巴南支行营业部

账号：9558853100001877053

B文书制作费

开户单位：重庆市巴南区政务服务和公共资源交易中心

开户账户：9558853100001877046

开户行：工商银行巴南支行营业部

4、缴纳办法

基本帐户按以下步骤缴纳方式：

第一步：投标人在缴纳有效期内，通过转账、汇款等非现金方式从投标人基本账户划转至交易中心保证金专户(投标人须在进账单上注明项目详细名称及用途)；

第二步：已在“重庆市巴南区公共资源交易网”注册的投标人登录巴南区网上招标系统，在网上缴费栏目中找到对应项目后，点击“缴费”， 选择缴费类别“缴纳保证金”或“缴纳文书制作费”，然后选择“跨行订单分配”，点击“查询”，将已转帐的分配到项目中。

注：跨行订单分配成功须同时满足以下几个条件：转款账户与电子招标系统登记账户一致、转账金额与招标文件要求的投标保证金的金额一致、款项已到达区交易中心保证金专户。

保证金和文书制作费按照上述办法分开独立缴纳。

采购会上，巴南区政府采购中心登陆“重庆巴南网上招投标系统（http://jy.bnzw.gov.cn/）”，选择对应开标项目，进入“开标倒计时”，到时之后展示并审核保证金和文书制作费交纳情况。保证金和文书制作费缴纳情况以系统展示的结果为准。对于供应商所缴保证金和文书制作费订单分配不成功、延迟到账、银行分配时差等一切因素致使系统未予展示的，均视为供应商未予缴纳，不具备投标资格。

5、文书制作费售后不退。

（五）保证金退还办法

1、未分配成功的保证金退还办法

供应商通过系统缴纳询价保证金，询价保证金已达交易中心保证金帐户，但未分配成功的，所投项目开标完成后，供应商向采购中心提出退还申请（退还表单附后），并附上开户许可证复印件、银行进账单。

2、废标项目供应商保证金退还办法

采购项目因实质性响应不足三家供应商废标后，采购中心经办人填写供应商保证金退还申请。

3、未中标（成交）供应商保证金退还办法

中标通知书发出后5个工作日内无息退还未中标（成交）供应商缴纳的询价保证金。中标（成交）通知书发出后，采购中心经办人填写未中标（成交）供应商保证金退还申请。

4、中标（成交）供应商保证金退还办法

中标（成交）供应商缴纳的保证金自动转为质量履约保证金，该履约保证金在项目验收合格且合同和验收报告在采购中心备案、交易服务费缴纳后，中标（成交）供应商向采购中心提出退还申请（退还表单附后），并附上交易服务费发票。同时，向采购中心经办人提交项目合同、验收报告。

上述各种情形的保证金退还，首接人员均系采购项目经办人员。

（六）竞争性谈判地点：重庆市巴南区政府采购中心（重庆市巴南区龙洲湾街道渝南大道200号一楼）开标室二。

（七）竞争性谈判时间：2016年3月24日北京时间下午14:30。

（八）报名时间、响应文件接受时间以巴南区政务服务和公共资源交易中心一楼大厅LED屏显示时间为准。

（九）供应商须同时满足以下三个条件，其询价才被接受：

1、按时递交响应文件；

2、按时缴纳文书制作费；

3、按时缴纳保证金。

（十）交易服务费

根据重庆市巴南区发展和改革委员会《关于工程建设招标投标交易服务费收费标准的批复》（巴南发改发〔2012〕14号）精神，该项目成交供应商须向巴南区行政服务和公共资源交易中心缴纳交易服务费，缴纳标准为：项目成交金额的1.05‰，折算金额不足300元的按300元标准收取。缴纳方式：刷卡（金额较大的可转账）。交易服务费账户：重庆市巴南区政务服务和公共资源交易中心，开户行：工商银行巴南支行营业部（或工商银行巴南支行会计科），帐号：9558853100001877038。

（十一）其它

1、企业网上帐户注册

企业网上账户注册共有两个工作步骤：

（1）帐户注册。进入巴南区公共资源交易网（http://jy.bnzw.gov.cn），点击左方的“注册”按钮进行注册（注册操作流程点击网页上方的网站用户注册须知按要求进行注册）。

（2）帐户核验。完成帐户网上注册的企业应携带以下资料到巴南区政府采购中心进行核验，核验通过即完成网上帐户注册工作。

A工商营业执照副本复印件加盖公章一份；

B组织机构代码副本复印件加盖公章一份；

C基本账户的开户许可证及复印件加盖公章一份

2、企业网上帐户变更

已经注册并通过核验的企业帐户信息，无需因项目变更重新注册。如账户信息发生变化，应修改相应信息，并按上述程序提交账户变化资料原件到巴南区政府采购中心进行注册变更和核验。

3、费用缴纳、账户注册、账户变更联系电话：66213116、66216001。

4、保证金和文书制作费缴纳、网上账户注册等事宜，供应商可参阅“巴南区公共资源交易网”中“办事指南”板块中的“政府采购项目供应商操作流程”。

5、保证金和文书制作费缴纳是否成功的查询办法：打开“重庆市巴南区公共资源交易网”   供应商登陆    点击左侧“支付清单”按钮    查询保证金与文书制作费是否分配成功。

6、文书制作费实行“一个采购采购一个供应商只缴纳一次”的缴纳机制，即一个采购项目，若废标后继续组织采购，则已经缴纳过该项目文书制作费的供应商在其后组织的采购活动中不再缴纳文书制作费；但若供应商未参与该采购项目前面组织的采购活动，未曾缴纳过该项目文书制作费，则应当在该项目废标后继续组织的采购活动中缴纳文书制作费。

### 五、其它有关规定

1、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一分包的货物采购中同时参与谈判，否则均为无效谈判。

2、同一分包的货物，制造商参与谈判的，不得再委托代理商参与谈判，否则为无效谈判。

3、合同包为单一货物，一个制造商对同一品牌同一规格型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标，否则投标无效。

4、本项目在响应文件提交截止时间前发布的竞争性谈判文件及补遗文件（如果有）一律在重庆市政府采购网（http://www.cqgp.gov.cn）和重庆市巴南区公共资源交易网上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目竞争性谈判文件、补遗文件（如果有）的内容。

5、超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

6、谈判费用：无论谈判结果如何，供应商参与本项目谈判的所有费用均应由供应商自行承担。

7、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

### 六、联系方式

（一）采购代理机构：重庆市巴南区政府采购中心

联系人：唐老师

电  话：（023）66213116

传  真：（023）66277263

地  址：重庆市巴南区渝南大道200号龙海大厦一楼

（二）采购人：重庆公路物流基地建设有限公司

联系人：何老师

电  话：（023）62860556

地  址：重庆市巴南区南彭公路物流基地环道东路6号

## 第二篇  供应商须知

### 一、谈判费用

参与谈判的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论谈判结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

### 二、竞争性谈判文件

1、竞争性谈判文件由竞争性谈判邀请书、供应商须知、谈判项目技术需求、谈判项目服务需求、合同草案条款、响应文件格式要求六部分组成。

2、采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性谈判文件不可分割的部分。

3、竞争性谈判文件的解释

供应商如对竞争性谈判文件有疑问，必须以书面形式在谈判截止时间1个工作日前向采购人（或采购代理机构）要求澄清，采购人（或采购代理机构）可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性谈判文件。一经进入谈判程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性谈判文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

4、本竞争性谈判文件中，谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容为竞争性谈判文件第三、四、五篇全部内容。

### 三、谈判要求

1、响应文件

供应商应当按照竞争性谈判文件的要求编制响应文件，并对竞争性谈判文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

1.1响应文件组成

响应文件由第六篇“响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第六篇“响应文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

1.2 联合体

1.2.1两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参与谈判。

1.2.2以联合体形式参加谈判的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定资格条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定资格条件。

1.2.3联合体各方之间应当签订共同联合协议，共同联合协议中应确定主办方（主体），代表联合体进行谈判和澄清。共同联合协议应明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任及协议合同金额，并将共同联合协议连同响应文件一并提交采购人和采购代理机构。

1.2.4联合体各方签订共同联合协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中参与谈判，也不得组成新的联合体参加同一项目的谈判。

1.2.5供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

1.2.6供应商以联合体参与谈判的，联合体主办方（主体）应提供“第一篇 三、谈判资格”的所有证明文件，非主办方（非主体）只需提供营业执照副本复印件和诚信声明。

1.3谈判有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为谈判开始时间起90天。

2、保证金：

2.1供应商提交保证金金额和方式详见“第一篇  四、谈判有关说明”；

2.2发生以下情况之一者，保证金不予退还：

2.2.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2.2.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

2.2.3除因不可抗力或竞争性谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

2.2.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

2.2.5成交供应商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同的）。

3、报价要求

谈判报价包括完成本项目所需的设备或货物购买（制造）费、辅材费、运输费、装卸费、安装调试费、培训费及各种应纳的税费。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

4、修正错误

若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

谈判小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

5、提交响应文件的份数和签署

5.1响应文件一式二份，其中正本一份，副本一份；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

5.2在响应文件正本中，竞争性谈判文件第六篇响应文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

6、响应文件的递交

6.1响应文件的密封与标记

响应文件的正本、副本均采用信封分别密封。信封上注明项目名称、供应商名称、“正本”、“副本”字样。信封的封口应加盖供应商公章或法人授权代表签字。

6.2响应文件投递截止时间：参阅竞争性谈判邀请书。

7、响应文件语言：简体中文

8、供应商参与人员

各个供应商可派1-2名代表参与谈判，至少1人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。

9、无效谈判

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效谈判，其响应文件将被拒绝：

9.1不符合规定的基本资格条件或特定资格条件；

9.2法定代表人或其授权代表未参加谈判；

9.3供应商未按照竞争性谈判文件的要求缴纳保证金和文书制作费；

9.4供应商逾期提交响应文件、证照原件；

9.5响应文件不按规定签字、盖章；

9.6最后报价超过采购最高限价；

9.7供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

9.8响应文件与谈判文件实质性要求有严重背离的；

9.9响应文件未按规定格式和要求填写，内容不全或字迹模糊，辨认不清而影响评标定标的；

9.10未完全响应本谈判文件技术方案及商务条款的；

9.11响应文件有多个投报方案或报价的；

9.12法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一项目中同时参与谈判的；

9.13为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该项目谈判价的。

### 四、谈判程序

1、谈判按竞争性谈判文件规定的时间和地点进行。供应商须有法定代表人或其授权代表参加并签到。

2、竞争性谈判以抽签的形式确定谈判顺序，由本项目谈判小组分别与各供应商进行谈判。在正式谈判前，对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，审查的内容包括供应商营业执照和诚信声明、特定资格条件证明文件、供应商法定代表人身份证明书和授权代表委托书身份证明等。各供应商只有在完全符合谈判要求的前提下，才能参与正式谈判。

3、谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4、谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

5、在谈判过程中谈判的任何一方不得向他人透露与谈判有关的技术资料、价格或其他信息。

6、在谈判过程中，谈判小组可以根据竞争性谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照竞争性谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，并报出最佳服务，最后统一报价。

7、供应商在谈判时作出的所有书面承诺须由法定代表人或其授权代表签字。

8、谈判结束后，谈判小组要求所有参加正式谈判的供应商在规定时间内同时书面提交最后报价及有关承诺（填写《最后报价表》并密封提交）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

### 五、评审依据

评审的依据为竞争性谈判文件和响应文件（含有效的补充文件）。谈判小组判断响应文件对竞争性谈判文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

### 六、成交原则

1、评审办法

1.1谈判小组将依照本竞争性谈判文件相关规定对质量和服务均能满足竞争性谈判实质性响应要求的供应商所提交的最后报价进行政策性扣减，并依据扣减后的价格按照由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

1.2若供应商的最后报价经扣减后价格相同，按技术参数（条款）的优劣顺序排列；以上都相同的，按服务条款的优劣顺序排列。

1.3成交价格=成交供应商的最后报价

2、评审细则：

2.1 资格符合性检查

依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，对供应商的资格证明、保证金等进行审查，以确定供应商是否具备谈判资格。

2.2对响应文件的有效性、完整性和响应程度检查

依据竞争性谈判文件的规定，对供应商的响应文件从质量、服务等方面进行审查，以确定供应商是否实质性响应竞争性谈判文件的要求。对技术、服务未作实质性响应的供应商，谈判小组将要求其在最后报价前做出相应的承诺。

2.3关于政策性扣减

2.3.1政策性扣减范围

2.3.1.1供应商符合小型、微型企业或监狱企业条件的，其最后报价将按相应比例进行扣减。

2.3.1.2依照<关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知>（财库〔2011〕181号）及《重庆市政府采购促进中小企业发展暂行规定》（渝财采购〔2012〕11号）之规定，小型、微型企业应当同时符合以下条件：

2.3.1.2.1本企业符合中小企业划分标准（中小企业划分标准是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号））。

2.3.1.2.2提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物。

2.3.1.2.3小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

2.3.1.3依照<财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知>（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业应当符合以下条件：

2.3.1.3.1监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

2.3.1.3.2监狱企业参加政府采购活动时，视同小型、微型企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.3.2  政策性扣减方式：

2.3.2.1供应商为非联合体参与谈判的情况：

2.3.2.1.1在最后报价的基础上，小型企业或达到小型企业划分标准的监狱企业，按“最后报价×6%”进行扣减；

2.3.2.1.2在最后报价的基础上，注册资金在十五万元以上的微型企业或注册资金在十五万元以上达到微型企业划分标准的监狱企业，按“最后报价×8%”进行扣减；

2.3.2.1.3在最后报价的基础上，注册资金在十五万元以下的微型企业或注册资金在十五万元以下达到微型企业划分标准的监狱企业，按“最后报价×10%”进行扣减。

2.3.2.2供应商为联合体参与谈判且联合协议中约定小型或微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的情况：

2.3.2.2.1在最后报价的基础上，与小型企业或达到小型企业划分标准的监狱企业联合的，按“最后报价×2%”进行扣减；

2.3.2.2.2在最后报价的基础上，与微型企业达到微型企业划分标准的监狱企业联合的，按“最后报价×3%”进行扣减。

2.3.2.2.3在最后报价的基础上，同时与小型、微型企业或达到小型、微型企业划分标准的监狱企业组成两家以上的联合体的，仅按照“最后报价×3%”进行扣减。不累计扣减。

2.4成交供应商的确定：

2.4.1“第三篇 谈判项目技术需求”有一条及以上不能满足竞争性谈判文件要求的供应商将失去成为成交供应商的资格；

2.4.2“第四篇 谈判项目服务需求”有一条及以上不能满足竞争性谈判文件要求的供应商将失去成为成交供应商的资格。

2.4.3谈判小组认为，排在前面的成交候选人的最后报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，谈判小组可以取消该成交候选人成为成交供应商的资格，按顺序由排在后面的成交候选人递补，以此类推。

2.4.4谈判小组将依照评审办法提出3名以上成交候选人。

2.4.5采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。

2.5成交供应商的变更

2.5.1若为下列情况之一的，成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以确定排名其后一位的成交候选人为成交供应商：

2.5.1.1拟成交金额在100万以下的，报价不超过前一名报价5%的成交候选人；

2.5.1.2拟成交金额在100～200万的，报价不超过前一名报价4%的成交候选人；

2.5.1.3采购人须按以上程序确认成交供应商，否则应重新组织采购。

2.5.2成交供应商无充分理由放弃成交的，采购人将会同采购代理机构把相关情况报财政部门，财政部门将根据财政部十八号令第七十五条的规定对违规供应商进行处罚。

2.6出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

2.6.1因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

2.6.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2.6.3在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。

### 七、成交通知

1、成交供应商确定后2个工作日内，采购代理机构将在重庆市政府采购网（http://www.cqgp.gov.cn）上发布成交结果预公示。

2、结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

3、《成交通知书》将作为签订合同的依据。

4、如有供应商对成交结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出成交通知书。

### 八、关于质疑和投诉

（一）质疑内容、时限

1、供应商对成交结果有异议的，应当在成交预公示发布之日起七个工作日内以书面形式向采购人（采购代理机构）提出质疑，并附相关证明材料。

2、供应商对采购文件中供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应主要向采购人提出质疑，其他问题可向采购代理机构提出质疑。

（二）质疑答复

采购人、采购代理机构将按照《重庆市政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》的相关规定对质疑内容作出答复和处理。

（三）投诉

1、供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内答复的，可在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级财政部门投诉。

2、在提出投诉时，应附送相关证明材料。投诉书及证明材料为外文的，应同时提供其中文译本；中文与外文意思不一致的，以中文为准。

3、在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起三十个工作日内对投诉事项做出处理决定，并将投诉处理决定书送达投诉人、被投诉人和其他与投诉处理决定有利害关系的政府采购相关当事人，同时在重庆市政府采购网公告投诉处理决定书。

### 九、签订合同

1、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

2、竞争性谈判文件、成交供应商的响应文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。

3、如成交供应商放弃成交项目或在签订合同时擅自改变成交状态的，采购人将按照相关法律法规处理。

4、采购人不得向成交供应商提出超出竞争性谈判以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离竞争性谈判确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

5、除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

## 第三篇  谈判项目技术需求

### 一、分包情况

无分包

### 二、设备（需求）技术规格、数量及质量要求

1、一体化泵站设计参数

重庆公路物流基地污水处理厂污水收集系统一体化泵站：一体化泵站包括井筒、管道、自耦、控制柜系统、水泵等。配备   3  台水泵，  2   用   1 备。地面标高  270.7  米，进水管管径DN  600   mm，进水管管底标高   265.637  米;出水管管径DN   400  mm,出水管管中心标高   269.7  米。泵站井筒直径≥   3000  mm，泵站深约  7.6   m。

表1 一体化整体泵站设备配置表

| 名称 | 设备明细 | 流量（m3/h） | 扬程（m) | 功率（kw） | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一体化智能泵站 | 泵站主体井筒 | 复合缠绕玻璃钢 直径≥3000mm ，深度约7.6m（具体以实际计算数据为准） |  |  | 1 |
|  | 自清洁泵站底座系统 | 厂家配套，采用复合缠绕玻璃钢 |  |  | 1 |
|  | 自耦底座 | 厂家配套 |  |  | 3 |
|  | 止回阀 | 全通道式 DN250 |  |  | 3 |
|  | 闸阀 | DN250 |  |  | 3 |
|  | 压力管道 | DN250（SS304） |  |  | 3 |
|  | 服务平台 | 镀锌格栅板 |  |  | 1 |
|  | 爬梯 | 铝 |  |  | 2 |
|  | 井盖 | 压花铝合金 |  |  | 1 |
|  | 安全格栅 |  |  |  | 1 |
|  | 液位感应器 | 厂家配套 |  |  | 1 |
|  | 压力传感器及保护器 |  |  |  | 1 |
|  | 智能远程控制系统 | 厂家配套，具有短信报警，网络实时监控功能 |  |  | 1 |
|  | 通风管 | DN150(SS304) |  |  | 2 |
|  | 进水柔性接头 | DN600 |  |  | 1 |
|  | 出水柔性接头 | DN400 |  |  | 1 |

表2污水收集系统配套潜水离心泵参数表

| 设备名称：潜污泵（离心式） |  | 设备位号： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 安装位置：提升泵房 |  | 数量（台）：3 |  |
| 制造商： |  | 设备型号： |  |
| 项 目 |  | 工艺技术参数 | 投标响应参数 |
| 使 用 介 质 | 名称 | 城市合流污水污泥 |  |
|  | 主要成分 | 污水及杂质 |  |
|  | 温度（℃） | 常温 |  |
|  | 密度（kg/m3） | ≤1050 |  |
|  | PH | 4~10 |  |
| 性 能 参 数 | 流量（m3/h） | ≥300 |  |
|  | 扬程（m） | ≥35 |  |
|  | 水泵效率（％） | ≥70 |  |
|  | 额定功率（kW） | ≤55 |  |
| 结 构 | 型式 | 潜水立式 |  |
|  | 传动方式 | 电动直联 |  |
|  | 机械密封形式 | 双重机械密封系统 |  |
|  | 叶轮 | 叶轮采用无堵塞设计，防缠绕，持续高效，材质不低于铸铁EN-GJL-250 |  |
|  | 冷却夹套 | 厂家配套 |  |
|  | 安装方式 | 自动耦合安装 |  |
| 材 料 | 壳体 | 不低于铸铁EN-GJL-250 |  |
|  | 叶轮 | 不低于铸铁EN-GJL-250 |  |
|  | 主轴 | 不低于不锈钢AISI420 |  |
|  | 机械密封 | 双重机械密封系统，材质为耐腐蚀烧结碳化钨/碳化硅 |  |
|  | 导轨，提升链 | 不低于不锈钢AISI304 |  |
|  | 螺栓、螺母、垫圈 | 不低于不锈钢AISI304 |  |
|  | 出水连接（耦合底座） | 灰口铸铁GG25 |  |
|  | 所有连接附件、地脚螺栓 | 不低于不锈钢AISI304 |  |
| 电 机 | 电源 | 380V 50HZ |  |
|  | 启动方式 | 变频启动 |  |
|  | 防护等级、绝缘等级 | IP68、H级 |  |
| 监控 保护 | 定子温度传感器 | 双金属片式 |  |
|  | 泄漏传感器 | 设备厂家配套 |  |
|  | 监控单元 | 设备厂家配套 |  |
| 供 货 范 围 | 主机 ■ 驱动机 ■ 出水连接耦合装置 ■ 潜水电缆 ■ 导轨，提升链 ■ 地脚螺栓 ■ 其它附件等 ■ |  |  |
| 说 明 | - 国际知名品牌国内独资工厂及以上档次产品, 成套供应，须配备全部有效和安全运行所必需的附件。 - 潜污泵动力电缆的大小按IEC(国际电工委员会)标准，长度满足设计要求。 - 其它要求详见潜污泵技术要求。 |  |  |

表3 粉碎格栅泵技术规格数据响应表

| 设备名称：粉碎格栅 |  | 设备位号： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 装置位置： |  | 制造商： |  |
| 数量（台）：1 |  | 设备型号： |  |
| 项 目 |  | 工艺技术参数 | 供方响应参数 |
|  | PH | 5～10 |  |
| 性 能 参 数 | 流量（m3/h） | ≥1000 |  |
|  | 额定功率（kW） | ≤3.7 kW |  |
|  | 电机额定功率 | 大于水泵轴功率5％ |  |
|  | 电机额定电流 | 厂家提供 |  |
|  | 传动轴拉伸张力 | ≥1027Kpa |  |
|  | 传动轴表面硬度 | ≥55HRC |  |
|  | 无障碍运行 | ≥20000小时 |  |
| 结 构 | 型式 | 同时满足潜水式及干式 |  |
|  | 栅间距 | 6-12mm |  |
|  | 密封形式 | 机械密封+密封油室 |  |
|  | 安装方式 | 自动耦合式 |  |
| 材 料 | 密封 | 机械密封(耐腐蚀烧结碳化钨/碳化硅) |  |
|  | 螺栓、螺母 | 不低于不锈钢AISI304 |  |
|  | 导向索/导轨 | 不低于不锈钢AISI304 |  |
|  | 提升链 | 不低于不锈钢AISI304 |  |
|  | 所有连接附件、地脚螺栓 | 不低于不锈钢AISI304 |  |
| 电 动 机 | 冷却方式 | 自动冷却 |  |
|  | 额定功率（Kw） | ≤3.7kw |  |
|  | 电源 | 380V 50HZ |  |
|  | 防护等级、绝缘等级 | IP68、H等级 |  |
| 供 货 范 围 | 主机 ■ 电机 ■ 底座 ■ 润滑系统■ 随机附件 ■ 其它附件 ■ |  |  |
| 说 明 | 1.粉碎格栅成套供应，需配备提升链、导杆（链）、水下电缆等有效和安全运行所必需的附件。 2.其它要求详见机械设备的一般及特殊技术要求。 |  |  |

2、供货范围（标准配置）

2.1供应商需打包提供一体化泵站，泵站主体由井筒、潜水泵、提升链、管道、阀门、液位传感器、控制系统和通风系统等部件组成，在工厂内预先装配好，并提供运输、安装指导、调试和售后服务。

  - GRP筒体

  - 装配完整的潜水污水泵（包括泵壳、叶轮、电机、机械密封、泵轴等）

  - 潜水泵内置冷却夹套

  - 自动耦合装置带底座和弯管

  - 整套提升装置（导轨系统、不锈钢提升链等）；

  - 压力管道系统

  - 阀门

  - 静压差液位传感器

  - 粉碎格栅

  - 智能控制柜；

  - 手机远程监测单元

  - 防水接线

  - 通风管

  - 所有连接附件、安装用的所有紧固件(包括不锈钢化学地脚螺栓、螺母、垫圈等)；

  - 运输

  - 安装指导

  - 调试

  - 售后服务

（注：对于各系统要求中未列出而系统实施又必需的软硬件及其它配件，投标人应在投标报价中充分考虑这些因素并根据实际需要予以增加，以保证项目实施的完整性、实用性。如果投标人在中标并签署合同后，在项目实施过程中出现因软、硬件的遗漏导致项目无法实施或功能不完整或无法达到招标文件要求，相关部分必须由中标人免费提供，招标人不再支付任何费用。）

2.2 供应商应提交下列资料但不限于以下内容：

- 一体化泵站平、剖面图。

- 一体化泵站抗浮计算书、一体化泵站抗沉降计算书、一体化泵站容积计算书

- 玻璃钢筒体的第三方材料性能检测报告、泵站外壳硬度（FEA）有限元分析报告

- 一体化泵站计算机流体模拟（CFD）分析报告

- 配套潜水泵的工况曲线、性能参数表和安装尺寸图。

- 一体化泵站产品彩色样本

- 配套潜水泵样本

- 配套粉碎格栅样本

- 一体化泵站安装维修保养手册

- 其他需提供的资料

清单报价表：投标人应给出符合本次招标文件规定的一体化泵站重要设备及零部件的报价清单及技术规格，包括但不限于2.1条所列重要设备及易损耗件（含机械密封、轴承各一套，10片粉粹格栅切割刀片等）

3.一体化泵站技术要求

3.1一体化泵站系统设计制造要求

3.1.1泵站筒体材质采用复合缠绕玻璃钢GRP，计算机控制缠绕工艺，确保厚度均匀，须提供缠绕玻璃钢筒体的抗静压、抗变形力学计算有限元分析报告。

3.1.2泵站为湿井型式，水泵采用导杆耦合式安装，带内部维修平台，检修平台材质为镀锌钢。

3.1.3泵站为自清洁设计，需要提供泵站内部CFD流态分析报告，确保坑底部无污泥及杂物，不需要增加搅拌器实现该功能。（须提供产品彩页样本及相关原理说明）

3.1.4潜污泵必须能连续和间歇运行，并不应对泵带来任何有害影响。绝缘等级为H级180℃。泵装置在泵的设计负荷范围内，必须无震动和无气蚀地平稳运行。泵的所有旋转部件（包括电机）应在制造时进行静平衡试验，装配后在额定转速下进行动平衡试验。泵运转噪音应低于80dB。

3.1.5内部管路系统，导杆系统，提升链，支架，通风管以及所有紧固件均不得低于SS304。

3.1.6泵站控制具有浮渣和坑底清理功能，以便将维护工作量降至最低。

3.1.7粉碎性格栅应为单个一体机，粉碎格栅应能24小时连续运转，确保切割后的固体颗粒粒径应≤20mm。驱动装置应设过载保护机构，应满足预制泵站内的使用要求，电机为H级绝缘，其防护等级为IP68，应保证其暴露在空气中或淹没在水下连续运行。每台粉碎格栅的工作能力应满足泵站入水流量最大日最大时的处理量。

3.1.8筒体外必须安装2-4个预制吊耳，易于安装。

3.1.9泵站盖板采用合金花纹板制成，加装防盗安全锁和气压弹簧，便于轻松打开。

3.1.10本次招标水泵品牌不得低于格兰富、ABS、赛莱默飞力等欧美一线品牌，格栅机品牌不得低于mono、艾维、富兰克林等欧美一线品牌。

3.1.11一体化泵站的井桶与水泵必须为同一品牌，同一制造商制造。

3.1.12所投同类产品销售业绩合同，井桶直径≥3米，泵站筒体材质采用复合缠绕玻璃钢，配套潜水离心泵绝缘等级为H级，规模超过10000吨/天且的至少三个。

3.2潜污泵技术要求

3.2.1水泵能自动稳固地与排水连接座联接，并且水泵能在不少于2根的平行导杆引导下从泵坑顶部到排水连接座之间自由滑动，不需工人下污水井检查和安装。

3.2.2水泵出口与耦合底座进口采用精密加工，泵与耦合连接座的密封应达到使用要求，保证不泄漏。

3.2.3叶轮采用无堵塞设计，导叶部分进行硬化处理。叶轮材质不低于铸铁EN-GJL-250，叶片上不积累杂质，水泵能无堵塞运行。

3.2.4潜污泵采用叶轮间隙调节设计，能够有效的保证潜污泵在整个使用寿命周期内的高效运转。

3.2.5泵的电机是鼠笼式感应电机，绝缘等级为H级180℃。电机设计为能连续泵送温度≤40℃的介质，能每小时平均至少起动10次。

3.2.6接线盒里需要设置端子板，接线板采用穿线压紧杆方式长期联接电缆导线和定子进线。不采用绕线式接线柱或其它绕线式连接器。

3.2.7电机需配置定子三相热敏高温保护和油中含水泄漏传感器，以监测机封的泄漏液体状况。一旦出现情况，能及时报警和关闭电机。

3.2.8每台泵需配冷却夹套，电机冷却夹套包围定子室，冷却系统能保证泵在40C的液体中连续运行，无论电机部分浸在所泵的液体中或直接曝露在空气中，冷却系统都能提供电机散热。不接受无冷却夹套的设计

3.2.9机械密封的设计能有效地将水力部分与电机部分在泵送介质里隔离开来，机械密封系统为双重密封系统，机械密封材质为耐腐蚀烧结碳化钨或碳化硅。

3.2.10 在检查室中安装一个泄漏传感器用以监控液位水平，从而防止泄漏对电机造成威胁。

3.2.11所有部件的内、外径尺寸与电缆和电缆入口采用紧密公差配合。进线装置保证能方便地更换电缆。电机和电缆至少能在水下20米处连续使用而不失去其防水性能。

3.2.12轴与轴承，泵和电机轴应为同一单元。泵轴应是电机轴的延伸，轴承设计使用寿命大于100,000小时.

3.2.13潜污泵材质要求

- 泵，电机壳体				    不低于铸铁EN-GJL-250

- 叶轮				            不低于铸铁EN-GJL-250

- 主轴				            不低于不锈钢AISI420

- 机械密封:                    耐腐蚀烧结碳化钨或碳化硅

- 螺栓，螺母，垫圈		        不低于不锈钢304

- 导轨，吊链				    不低于不锈钢304

- 出水连接                     不低于灰口铸铁，DIN 1691 GG25

- 所有连接附件、地脚螺栓       不低于不锈钢304

4、泵站智能远程控制系统

移动通信智能控制系统必须具备GPRS/GSM无线远程通讯功能并提供配套SCADA远程监控平台。具备发送故障短信、在网上可以看到泵站运行状态、泵的启动次数、运行时间、可生成运行报表、并能实现在线控制等功能。

一体化智能泵站电气控制系统主要由泵运行控制系统和粉碎性格栅控制系统组成。

4.1 泵运行控制系统

泵运行控制系统必须具备以下功能

1）性能控制-能耗最佳化

2）总线通讯

3）运行向导

4）泵的自动并联控制

5）运行中泵之间的自动切换功能 (确保所有泵运行时间相同)

6）手动操作运行 (对单泵测试)

7）GPRS/GSM无线远程通讯功能并提供配套SCADA远程监控平台

泵和系统监视功能：

──测量值的最大、最小限制；可实现系统失控时停机功能

──进水流量体积估算

──出水流量体积估算

──预防堵转，堵塞并自动解决

──排空泡沫

──测试运行

显示、报警和信号功能：

──LCD显示屏，带背景光设计，使得操作不再考虑环境亮度的影响

──带中文语言显示功能；

──系统结构图形直观显示，可从系统图中直接显示出各泵运行故障情况及转速，泵站液位

──可读出系统的液位值，计算流量、功率损耗等信息

──运行和故障信号自动转换接触器

4.2粉碎格栅控制系统

控制模式：泵站运行过程中，要求粉碎机保持24小时运行。

粉碎型格栅的控制器为粉碎机提供独立控制。必须提供设备的运行/停止信号、手动/自动信号、故障信号、运行/停止控制信号。

控制器装有粉碎机的“开－关/重新设置－自动”三档选择开关。在 “关/重新设置”档，对应的设备应停止运转；在 “开”档，对应的设备运转；在 “自动”档，对应设备的开/关由远程控制器控制开或停；只有将开关选择打到“关/重新设置”档，对应的设备才会被重新设置。

安全措施

──在粉碎机“开”或“自动”模式下，当堵塞情况发生时，处于开/自动两种模式下控制器会停止粉碎机，并使之反转来清除障碍物。堵塞清除后，控制器会使粉碎机恢复到正常运转状态。如果堵塞情况仍存在，控制器自动在30秒内执行反转过程，最多可以执行三次。如若三次反转后堵塞情况仍存在，控制器会断掉电动机的电源，并启动延迟和不正常状态指示灯。

──如果粉碎机正常运转时，突然停电，则当电源恢复后，粉碎机恢复正常运转。

──如果粉碎机非正常停止运转时，突然停电，则当电源恢复后，不正常状态指示灯会自动启动。

──通过安装在粉碎机启动器上的过载保护继电器，控制器为粉碎机提供电动机过载保护。

──短路保护是由另外安装一个适当大小的断路器来完成的。

（二）质量标准

1、投标产品需符合设计图要求和招标文件规定的质量、规格和性能的要求，设计和招标文件未提及的部分，按照国家有关标准执行，没有国家标准的，按行业标准和厂家标准；

2、 投标人应保证所提供的货物是最近生产的、未经使用过的出厂原装合格产品；

3、主要设备交货时需提供省级及以上相关部门出具的质量检测报告；

4、投标人应能保证所提供设备、软件和技术资料是合法取得的，并享有完整的知识产权。

## 第四篇  谈判项目服务需求

### 一、交货时间、地点及验收方式

（一）交货时间及安装

合同签订后，在收到采购人通知要求一周内送货安装。

（二）交货地点

交货地点：重庆市巴南区南彭公路物流基地

（三）验收方式

1、货物到达现场后，供应商应经采购人或其指定验收单位清点品名、规格、数量；检查外观，作出验收记录，双方签字确认。

2、供应商应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3、供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1设备品种、规格、数量、技术参数以及商品品牌、生产厂家等与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4、供应商提供的货物未达到竞争性谈判规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

5、大型或者复杂的政府采购产品项目，采购人可邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

6、采购人需要厂家对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，厂家应予以配合，并出具书面意见。

7、产品包装材料归采购人所有。

### 二、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期

1、自验收之日起，提供2年以上的免费质保期（若供应商有更优惠的质保期，请在响应文件中明确应答），从验收合格之日算起。

2、采购货物属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3、采购货物由产品生产厂家（指产品生产厂家或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务，应当在响应文件中予以明确说明，并提供相关文件。

（二）售后服务内容

供应商和厂家在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务：

1、质量保证期内服务要求

1.1电话咨询

成交供应商和厂家应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

1.2现场响应

用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商或厂家应在2小时内采取相应响应措施；无法在2小时内解决的，应在8小时内派出专业人员进行技术支持。

1.3技术升级

在质保期内，如果成交供应商和厂家的产品技术升级，成交供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商和厂家应对采购人进行升级服务。

2、质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，成交供应商和厂家应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原成交供应商和厂家提供售后服务的，成交供应商和厂家应以优惠价格提供售后服务。

（三）故障响应时间要求

供应商接到使用方产品出现问题的通知后立即作出响应，8小时内到达现场进行处理。

（四）维修配件

成交供应商或厂家应提供备品备件，保证用户应急所需。使用的维修零配件应为原厂配件，未经用户同意不得使用非原厂配件。

### 三、付款方式

合同签订后即支付货款的30%作为预付款；货物送达后支付货款的40%；安装完毕经验收合格并正常运行30天后，无质量问题支付总货款的25%，余款5%于2年后无质量和售后服务问题付清。

### 四、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

### 五、培训

成交供应商须提供对设备的操作培训，使相关使用人员能够正常操作相关设备。

### 六、其他

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及竞争性谈判其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

## 第五篇  合同草案条款

- 1、定义

- 1.1甲方（需方）即采购人，是指通过竞争性谈判采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

- 1.2乙方（供方）即成交供应商，是指成交后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

- 1.3合同是指由甲乙双方按照竞争性谈判文件和响应文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

- 1.4合同价格指以成交价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方（或财政部门）应支付给供方的金额。

- 1.5技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

- 2、货物内容

- 合同包括以下内容：货物名称、型号规格、技术参数、数量（单位）等内容。

- 3、合同价格

- 3.1合同价格即合同总价。

- 3.2合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费，所有税费由乙方负担。

- 3.3合同货物单价为不变价。

- 4、转包或分包

- 4.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

- 4.2非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

- 4.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

5、质量保证及售后服务

5.1乙方应按竞争性谈判文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

5.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

5.2.1更换：由乙方承担所发生的全部费用。

5.2.2贬值处理：由甲乙双方合议定价。

5.2.3退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

5.3如在使用过程中发生质量问题，乙方应同本项目“第四篇 谈判项目服务需求”对质量保证及售后服务内容的约定。

5.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

6、付款

6.1本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

6.2付款方式：银行转账、现金支票。

6.3付款方法：同本项目“第四篇 谈判项目服务需求”中关于付款方式的约定。

7、检查验收

7.1供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

7.2货物验收

供方所交货物的各种质量指标不得低于供方提供样品的质量指标（无样品时按供方响应文件中所提供的“技术文件”执行），售后服务质量要求按照竞争性谈判文件和响应文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

7.3货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

8、索赔

供方对货物与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

8.1供方同意需方拒收货物并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

8.2根据货物的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

9、知识产权

9.1甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方承担由此而引起的一切法律责任和费用。

9.2若涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有

- 10、合同争议的解决

- 10.1当事人友好协商达成一致

- 10.2在60天内当事人协商不能达成协议的，可提请采购人当地仲裁机构仲裁。

- 11、违约责任

- 按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》有关条款，或由供需双方约定。

- 12、合同生效及其它

- 12.1合同生效及其效力应符合《中华人民共和国合同法》有关规定。

- 12.2合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

- 12.3合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。

- 12.4合同需提供担保的，按《中华人民共和国担保法》规定执行。

12.5本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国合同法》，由供需双方共同协商确定。

附页：1、合同格式

重庆市政府采购购销合同

（采购项目编号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 |  | 总价 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1、质保期限： 2、保修范围： 3、服务措施： 4、质保期后服务： |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法： |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、交提货方式： |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、验收标准、方法： 如有异议，请于 日内提出。 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 付款方式： （按财政支付、采购人支付及支付方式等分别填列） |  |  |  |  |  |  |  |
| - 违约责任： 按《合同法》、《政府采购法》执行，或按双方约定。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、其他约定事项： - 竞争性谈判文件及其补遗书、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。 - 本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。 - 本合同一式叁份，甲、乙双方各执一份，区采购中心留存一份，均具同等法律效力。 - 其他： |  |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  |  |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

## 第六篇  响应文件格式要求

一、经济部分

（一）竞争性报价函

（二）明细报价表

二、技术部分

（一）技术应答

（二）技术响应偏离表

三、服务部分

（一）服务要求响应情况：交货期、质量保证期、售后服务条款等。

（二）服务响应偏离表

（三）其它优惠承诺

四、资格条件及其他

（一）一般资格条件：

1、法人营业执照副本复印件；

2、税务登记证副本复印件；

3、组织机构代码证复印件；

4、法定代表人身份证明书（格式）

5、法定代表人授权委托书（格式）

6、诚信声明（格式）

（二）特定资格条件证明材料

1、设备制造商具有ISO9001及ISO14001认证;

2、如果代理商或经销商参加投标的，提供一体化泵站制造商对代理商或经销商参加本项目投标的唯一授权书（原件）。

注：一体化泵站制造商营业执照中注明的经营范围必须包含泵类及整泵制造。

（三）其他应提供的资料

1、供应商及采购货物生产厂家基本情况表、小微企业声明函（非小微企业不提供）

2、联合体共同联合协议（如果有）

3、其他资料

3.1其他与项目有关的资料

### 一、经济部分

（一）竞争性报价函

- 竞争性报价函

（采购代理机构名称）：

我方收到____________________________（谈判项目名称）的竞争性谈判文件，经详细研究，决定参加该谈判项目的竞争谈判。

1、愿意按照竞争性谈判文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，初始报价为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。以我公司最后报价为准。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份。

3、我方承诺：本次谈判的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方竞争性谈判文件的一切规定和要求及谈判评审办法。

5、在整个竞争性谈判过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性谈判文件》之规定给予惩罚。

6、我方若成为成交供应商，将按照最终谈判结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方同意按竞争性谈判文件规定，交纳竞争性谈判文件要求的保证金。如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构交纳竞争性谈判文件规定的采购代理服务费。

供应商（公章）：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

（二）明细报价表

明细报价表

项目编号：

| 产品名称 | 品牌及产地 | 制造商名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 （ ） | 合计 （ ） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、请供应商完整填写本表。

2、该表可扩展，并逐页签字或盖章。

供应商名称（公章）：

年     月    日

### 二、技术部分

（一）技术应答（格式自定）

（二）技术响应偏离表

- 采购项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法人授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第三篇  谈判项目技术需求”中所列技术要求进行比较和响应；

2、该表必须按照竞争性谈判要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章；

4、可附相关技术支撑材料。（格式自定）

5、若“响应情况”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性参数描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

三、服务部分

（一）服务要求响应情况：交货期、交货地点、服务条款等（格式自定）

（二）服务响应偏离表

服务响应偏离表（本表可自行设计格式）

对于竞争性谈判文件的服务要求，如有任何偏离请如实填写下表：

| - 序号 | - 谈判项目需求 | - 响应情况 | - 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法人授权代表：

（供应商公章）                                 （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第四篇 谈判项目服务需求”中所列服务要求进行比较和响应；

2、该表必须按照竞争性谈判要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章；

（三）其它优惠承诺（格式自定）

### 四、资格条件及其他

（一）一般资格条件

1、法人营业执照副本复印件；

2、税务登记证副本复印件；

3、组织机构代码证复印件；

- 4、法定代表人身份证明书（格式）

（法定代表人姓名）在             （供应商名称）任    （职务名称）职务，是__________________（竞争人名称）的法定代表人。

- 特此证明。

- （供应商全称）

年   月   日

（公章）

附：上述法定代表人住址：

身份证号码：

电    传：

网    址：

邮政编码：

（附：法定代表人身份证复印件）

- 5、法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：_______________

日    期：_______________

致：_____________________（采购代理机构名称）

_____________________（供应商名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址______________________________。

_________（供应商法定代表人姓名）特授权_________（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对上述项目的谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                  法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）：

（附：被授权人身份证复印件）

（供应商公章）

年   月   日

6、参加本项目采购活动诚信声明：

诚信声明

采购项目名称：

致：                   （采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

- （二）特定资格条件

1、设备制造商具有ISO9001及ISO14001认证;

2、如果代理商或经销商参加投标的，提供一体化泵站制造商对代理商或经销商参加本项目投标的唯一授权书（原件）。

注：一体化泵站制造商营业执照中注明的经营范围必须包含泵类及整泵制造

（三）其他应提供的资料

1、供应商及采购货物生产厂家基本情况表、小微企业声明函

1.1供应商基本情况表（非小微企业不填写）

| - 项 目 |  | - 数据资料 | - 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 供应商 | - 企业性质 |  |  |
|  | - 职工人数 |  |  |
|  | - 销售额 |  |  |
|  | - 资产总额 |  |  |

（供应商公章）

- 年   月   日

- 注：

- 1）以上内容按工业和信息化部、财政部等4部委《关于印发中小企业划型标准规定的通知》的规定（工信部联企业〔2011〕300号）填列，以企业上一年度末数据为准。

- 2）按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，若供应商为联合体的，联合体各方分别填列此表。

1.2采购货物非供应商生产的,其生产厂家基本情况表（非小微企业不填写）

| - 采购货物生产厂家 | - 生产厂家名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - 企业性质 |  |  |
|  | - 职工人数 |  |  |
|  | - 销售额 |  |  |
|  | - 资产总额 |  |  |
|  | - 备注：如果有多个采购货物，应分别填写相关信息。 |  |  |

（供应商公章）

- 年   月   日

- 注：

- 1）如采购货物非供应商生产的，还需提供其生产厂家的基本情况表；

- 2）以上内容按工业和信息化部、财政部等4部委《关于印发中小企业划型标准规定的通知》的规定（工信部联企业〔2011〕300号）填列，以企业上一年度末数据为准。

- 3）按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，若供应商为联合体的，联合体各方分别填列此表。

- 1.3小微企业声明函（非小微企业不填写）

- 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）、《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定，本公司郑重声明：

- 1、本公司为        （请填写：小型、微型）企业。

- 2、本公司参加      单位的      项目采购活动的所有货物由本企业制造。

- 或者（本公司参加      单位的      项目采购活动的所有货物提供其他     （请填写：小型、微型）企业制造的货物。）

- 本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

年   月   日

2、联合体共同联合协议（如果有）

3、其他资料

3.1其他与项目有关的资料（自附）：供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。

第七篇  投标保证金退还通知单

- 一、重庆市巴南区政府采购中心未分配成功的保证金退还申请表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 采购方式 |  |
| 退还单位 |  |
| 退还金额 | 小写: 大写： |
| 联系人姓名及电话 |  |
| 经办人意见 |  |
| 采购中心意见 |  |
| 分管领导意见 |  |
| 主要领导意见 |  |

附件：开户许可证复印件、银行进账单

- 二、重庆市巴南区政府采购中心中标供应商保证金退还申请表

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购方式 |  | 是否中标单位 |  |
| 退还单位 |  |  |  |
| 退还金额 | 小写: 大写： |  |  |
| 联系人姓名及电话 |  |  |  |
| 经办人意见 |  |  |  |
| 采购中心意见 |  |  |  |
| 分管领导意见 |  |  |  |
| 主要领导意见 |  |  |  |

附件：合同原件、验收报告原件、综合服务费发票复印件（成交供应商须提供）

（结束）