公开招标采购公告

| 采购项目名称 | 雅安市名山区蒙阳镇人民政府蒙山新村生活污水处理系统建设采购项目 | 采购项目编号 | QXZBZFCG-2016-0128 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购方式 | 公开招标 | 行政区划 | 四川省雅安市名山区 |
| 公告类型 | 公开招标采购公告 | 公告发布时间 | 2016年3月23日 |
| 采 购 人 | 雅安市名山区蒙阳镇人民政府 | 更正公告 |  |
| 采购代理机构名称 | 四川乾新招投标代理有限公司 | 项目包个数 | 1 |
| 各包描述 | 蒙山新村生活污水处理系统建设 |  |  |
| 各包供应商资格条件 | 1、具有独立承担民事责任的能力； 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 6、法律、行政法规规定的其他条件。 7、根据项目要求应具有行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包三级及以上资质。 |  |  |
| 标书发售方式 | 投标人购买招标文件时应出示单位介绍信或授权委托书（加盖投标人鲜章），介绍信内容应清晰备注购买的项目名称、项目编号、购买单位联系方式（包括联系人姓名、手机号、传真号、电子邮箱），因以上信息购买人填写不完整或错误而造成的所有后果由购买人自行承担。 |  |  |
| 标书发售起止时间 | 2016年3月24日至2016年3月30日09：00时至16：30时（节假日除外），逾期不售。 |  |  |
| 标书售价 | 300元/份(售后不退，投标资格不能转让)。 |  |  |
| 标书发售地点 | 成都市高新区天府大道中段1388号美年广场D座401-403号四川乾新招投标代理有限公司招标部购买。 |  |  |
| 投标截止时间和开标时间 | 2016年4月15日10时00分 |  |  |
| 投标地点 | 雅安市名山区蒙阳镇彩虹南路5号区政务服务中心二楼开评标室。 |  |  |
| 开标地点 | 雅安市名山区蒙阳镇彩虹南路5号区政务服务中心二楼开评标室。 |  |  |
| 现场考察或标前答疑会时间 |  |  |  |
| 现场考察或标前答疑会地点 |  |  |  |
| 采购人地址和联系方式 | 招 标 人：雅安市名山区蒙阳镇人民政府 地 址：雅安市名山区蒙阳镇迎春路122号 联 系 人：詹老师 联系方式：0835-3222663 |  |  |
| 采购代理机构地址和联系方式 | 地 址：成都市高新区天府大道中段1388号美年广场D座401-403号 联系人：滕先生 联系电话：028-61375575 |  |  |
| 采购项目联系人姓名和电话 | 联系人：滕先生 联系电话：028-61375575 |  |  |
| 备注 | 本项目政府采购预算为100万元。本项目已按《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》的要求进行需求论证。 |  |  |

附件：

- 一、项目建设依据

本项目建设必须符合以下法律法规、规划要求：

- （一）法律法规

(1)《中华人民共和国环境保护法》(2015年)；

(2)《中华人民共和国水污染防治法》(2008年)；

(3)《建设项目环境保护管理条例》(1998年12月)；

(4)《建设项目环境保护设计规定》(1987年)。

- （二）技术标准

(1)《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）

(2)《污水综合排放标准》(GB8978-1996)；

(3)《地面水环境质量标准》(GB3838-2002)；

- （三）设计规范

(1)《室外排水设计规范》(GB50014-2006)(2014年版)；

(2)《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2010)(2014年版)；

(3)《室外给水设计规范》(GB50013-2006)；

(4)《总图制图标准》(GB/T50103-2010)；

(5)《建筑制图标准》 (GB/T50104-2010)；

(6)《建筑结构制图标准》(GB/T50105-2010)；

(7)《给水排水制图标准》(GB/T50106-2010)；

(8)《建筑模数协调统一标准》(GBJ2-86)；

(9)《砌体结构设计规范》 (GB50003-2001)；

(10)《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068-2001)；

(11)《建筑地基基础设计规范》 (GB50007-2002)；

(12)《建筑结构荷载规范》 (GB50009-2001)；

(13)《混凝土结构设计规范》 (GB50010-2002)；

(14)《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)；

(15)《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB50069-2002)；

(16)《给水排水工程管道结构设计规范》  (GB50332-2002)；

(17)《地下工程防水技术规范》 (GBJ108－87)；

(18)《低压配电装置及线路设计规范》(GB50054-95)；

(19)《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》(GB50060-92)；

(20)《供配电系统设计规范》 (GB50052-95)；

(21)《通用用电设备配电设计规范》 (GB50055-93)。

以上内容如有更新内容则以最新要求为准。

- 采购清单及相关技术要求：本采购项目为两个不同地点建设，下述清单中仅为单个地点建设清单。

- （一）土建构筑物清单

| 序号 | 名 称 | 型号/规格 | 数量 | 结构 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 场平 | 根据现场情况，由供应商自行组织查勘 |  |  |  |
| 2 | 开挖及回填 |  |  |  |  |
| 3 | 设备基础 |  |  |  |  |
| 4 | 控制室及设备间 | L×B×H=3000×2000×2800mm | 1座 | 砖混 | 新建 |

- （二）主要设备及材料清单

| 序号 | 名 称 | 型号/规格 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 格栅井和调节池 | Φ×L=3000×10000mm | 1个 | 结构自行选择，可以是玻璃钢结构、砖混结构、钢混结构，但必须达到使用要求 |
| 2 | 厌氧兼氧段和好氧段 | Φ×L=3000×15000mm | 1个 |  |
| 3 | 二沉池 | Φ×H=2000×3000mm | 1个 |  |
| 4 | 过滤池和清水池 | Φ×H=3000×5000mm | 1个 |  |
| 5 | 格栅 | DC-500，栅条间隙10mm,宽度B=500mm | 1个 | 人工格栅 |
| 6 | 污水提升泵 | Q=15m3/h，H=8m，N=1.1KW | 2台 | 1用1备（调节池内） |
| 7 | 液位控制器 | 控制污水泵 | 1套 | 调节池 |
| 8 | 厌氧生物填料 | 组合填料 | 6m3 |  |
| 9 | 厌氧填料支架 | 槽钢、角钢等防腐处理 | 6m2 |  |
| 10 | 厌氧池布水系统 | DN150 | 1套 |  |
| 11 | 厌氧池集水系统 | DN150 | 1套 |  |
| 12 | 缺氧生物填料 | 组合填料 | 6m3 |  |
| 13 | 缺氧填料支架 | 槽钢、角钢等防腐处理 | 6m2 |  |
| 14 | 缺氧池布水系统 | DN150 | 1套 |  |
| 15 | 缺氧池集水系统 | DN150 | 1套 |  |
| 16 | 混合液回流泵 | Q=15m3/h，H=8m，N=1.1KW | 1台 | 生化池，用于混合液回流 |
| 17 | 潜水离心曝气机 | QXB-1.5 | 3套 | 用于好氧池供氧 |
| 18 | 曝气进气管 | 钢管，DN80 | 配套 |  |
| 19 | 消音器 | 专用材料 | 配套 |  |
| 20 | 好氧填料 | Φ200，组合填料 | 30m3 | 组合填料 |
| 21 | 好氧填料支架 | 槽钢、角钢等防腐处理 | 30m2 |  |
| 22 | 好氧池布水系统 | DN150 | 1套 |  |
| 23 | 好氧池集水系统 | DN150 | 1套 |  |
| 24 | 污泥回流泵 | Q=15m3/h，H=8m，N=1.1KW | 1台 | 二沉池，用于污泥回流及排泥 |
| 25 | 中心配水筒 | Φ300 | 1套 | 二沉池 |
| 26 | 中心配水筒支架 | 槽钢、角钢等防腐处理 | 1批 | 二沉池 |
| 27 | 配水筒反射板 | 防腐处理 | 1个 | 二沉池 |
| 28 | 清水池反冲洗泵 | Q=15m3/h，H=8m，N=1.1KW | 1台 |  |
| 29 | 多介质滤料 | 活性炭等 | 600kg |  |
| 30 | 电气控制柜 | 尺寸1400*600*300 | 1套 |  |
| 31 | 电线电缆 |  | 1批 | 投标人根据项目要求自行搭配 |
| 32 | 管道阀门及附件 |  | 1批 |  |

- （三）污水处理要求

- 根据项目所在地环保部门要求，经本污水处理站处理后出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）一级B标准。

| 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 基本控制项目 | 一级标准 |  | 二级标准 | 三级标准 |
|  |  | A 标准 | B 标准 |  |  |
| 1 | 化学需氧量（COD） | 50 | 60 | 100 | 120① |
| 2 | 生化需氧量（BOD5） | 10 | 20 | 30 | 60① |
| 3 | 悬浮物（SS） | 10 | 20 | 30 | 50 |
| 4 | 动植物油 | 1 | 3 | 5 | 20 |
| 5 | 石油类 | 1 | 3 | 5 | 15 |
| 6 | 阴离子表面活性剂 | 0.5 | 1 | 2 | 5 |
| 7 | 总氮（以N 计） | 15 | 20 | — | — |
| 8 | 氨氮（以N 计）② | 5（8） | 8（15） | 25（30） | — |
| 9 | 总磷（以P 计） | 0.5 | 1 | 3 | 5 |
| 10 | 色度（稀释倍数） | 30 | 30 | 40 | 50 |
| 11 | pH值 | 6－9 |  |  |  |
| 12 | 粪大肠菌群数（个/L） | 103 | 104 | 104 | — |

注：①下列情况下按去除率指标执行：当进水COD 大于350mg/L 时，去除率应大于60%； BOD大于160mg/L 时，去除率应大于50%。

②括号外数值为水温>12℃ 时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。

- （四）污水处理能力不低于15M³/h。

- 售后服务期限

- 本项目售后服务期限为合同签订后一年。

- 售后服务内容

- （一）售后服务期内工艺设备质量缺陷的维修；

- （二）售后服务内电气质量缺陷的维修；

- （三）售后服务内自控仪表质量缺陷的维修；

- （四）调试运行后暴露的问题处理及零星委托修改。

| 评分因数及权重 |  | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.报价部分（35%） |  | 35分 | 1、投标人的有效最低投标报价作为评标基准价； 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×35； 2、对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 3、按照《四川省政府采购当事人诚信管理办法》，对记入诚信档案的且在有效期内的供应商，在参加政府采购活动中实行6-10%的报价加成；供应商失信行为惩戒可以实行无限制累加制，因其失信行为进行报价加成惩戒后报价超过政府采购预算的，其投标、响应文件按照无效处理。 | 提供中小企业声明函原件 |
| 2投标产品配置要求（10%） |  | 10分 | 根据投标人提供的产品质量、性能、环保性、节能性进行综合评审，所投产品完全满足招标文件要求的得10分，其中有任意一项不满足招标文件要求的不得分。 |  |
| 2.建设方案评审（16%） | 施工方案与技术措施 | 3 | 施工总平布局及施工机具安排合理，施工方案及措施合理可行、周全、针对性强，协调配合措施合理有效得3分，其余酌情扣分； |  |
|  | 重点、关键部位的施工措施 | 3 | 重点、关键部位的施工措施合理有效得3分，其余酌情扣分； |  |
|  | 质量管理体系与措施 | 3 | 质量管理体系完备，措施周密、可行，重要环节、部位控制措施合理可行、详尽、针对性强，纠偏措施科学，得3分，其余酌情扣分； |  |
|  | 安全管理体系与措施 | 3 | 安全管理体系完备，各专项措施周密、可行、详尽得3分，其余酌情扣分； |  |
|  | 环境保护管理体系、文明作业与措施 | 2 | 环境管理体系完备，措施周密、可行，重要部位控制措施合理可行、较详尽，能保证现场文明有序，得2分，其余酌情扣分； |  |
|  | 工程进度计划与措施 | 1 | 工期、进度计划均满足工程要求，计划逻辑较严密，施工工期组织设计及保证措施较经济有效、可行得1分，其余酌情扣分； |  |
|  | 资源、机械设备配备计划 | 1 | 资源配备计划均满足工程要求，计划逻辑较严密，保证措施较经济有效、可行得1分，其余酌情扣分。 |  |
| 3．投标人实力、信誉（8%） |  | 8分 | 1.取得ISO9001：2008质量认证得4分； 2.取得GB/T28001-2001职业健康安全管理体系认证证书得2分； 3取得ISO 14001:2004环境管理体系认证证书得2分； |  |
| 4.本项目人员配置（8%） |  | 8分 | - 1.拟派往本项目的项目经理具有市政工程类贰级或以上注册建造师资格，中级或以上职称，具有安全生产考核合格证，得4分。(提供本单位为其购买的近六个月社保证明材料)； - 2.五大员配置齐全得4分，少1名不得分(施工员、造价员、安全员、材料员、资料员)； | 资料不齐全不得分 |
| 4.投标人业绩（17%） |  | 17分 | 投标人近3年内实施的政府或企事业单位类似业绩： - 10万元-50万元的一个得0.5分，最高得4分； - 50万元-100万元的一个得1分，最高得4分； - 100万元以上的一个得1.5分，最高得9分。 注：本项共3分，以上业绩不重复计分；合同内容包括与最终用户签订合同首页、签字盖章页、合同金额所在页等证明材料；投标人自行提供业绩组合； |  |
| 5.财务状况（3%） |  | 3分 | 根据投标人提供的2014年度经会计师事务所审计的完整的财务报告进行综合评审：财务状况优的得3分，一般的得1分，差的或者无的不得分； | 按评审要求提供复印件 |
| 6.节能、环境标志产品（2%） |  | 2分 | 主要设备认定为节能产品、环境标志产品的得1分，提供节能产品、环境标志产品政府采购清单的得1分。非节能、环境标志产品的不得分； |  |
| 7.投标文件的规范性（1%） |  | 1分 | 投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得1分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 |  |