新丰县产业转移基地管理委员会东城（新丰）产业转移马头工业园截污管网工程

设备采购项目

询 价 文 件

采购项目编号：SY16XJ039

广东盛远招标有限公司

2016年4月12日

目    录

第一部分  询价邀请书	2

第二部分  采购项目内容	5

第三部分  报价须知	25

第四部分  合同书格式	31

第五部分  报价文件格式	35

# 第一部分

询 价 邀 请 书

询 价 邀 请 书

广东盛远招标有限公司受新丰县产业转移基地管理委员会的委托，拟对新丰县产业转移基地管理委员会东城（新丰）产业转移马头工业园截污管网工程设备采购项目进行询价采购，欢迎符合资格条件的供应商参加。本项目将优先确定符合相应资格条件的节能产品、环保产品供应商参加报价。

一、采购项目名称：新丰县产业转移基地管理委员会东城（新丰）产业转移马头工业园截污管网工程设备采购项目

二、采购项目编号：SY16XJ039

三、采购预算：¥1，152，280.95

四、获取询价文件的时间、地点、方式及招标文件售价：

1、获取询价文件时间：2016年4月13日至2016年4月15日（节假日除外）上午8：30—12：00；下午14：30—17：30（北京时间）；

2、获取询价文件地点：韶关市浈江区北江路2幢电信综合楼四楼广东盛远招标有限公司（火车东站沿河往南走200米，电信综合楼工商银行四楼）；

3、购买询价文件时须携带营业执照副本（复印件加盖公章、提供原件核对）、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（原件）、缴纳税收和社会保障资金相关证明文件（复印件加盖公章）；

4、询价文件售价：人民币150元/套（售后不退）；

5、获取询价文件方式：现场报名购买。

五、递交报价文件时间：2016年4月19日下午14:30—15:00（北京时间）

六、报价文件递交截止时间：2016年4月19日下午15:00（北京时间）（逾期的报价文件恕不接受）

七、报价文件递交地点：韶关市浈江区北江路2幢电信综合楼四楼（火车东站沿河往南走200米，电信综合楼工商银行四楼）

八、询价时间：2016年4月19日下午15:00（北京时间）

九、询价地点：韶关市浈江区北江路2幢电信综合楼四楼（火车东站沿河往南走200米，电信综合楼工商银行四楼）

十、有关此次公告之事宜，可按下列地址以书面或传真的形式查询：

1、采购人或联系人：黄先生

电话：0751- 2263248

2、采购代理机构联系人：张芝、张莉莉

电话：0751-8228655

传真：0751-8228755

联系地址：韶关市浈江区北江路2幢电信综合楼四楼（邮编：512000）

邮    箱：guangdongshengyuan@126.com

广东盛远招标有限公司

2016年4月12日

# 第二部分

采 购 项 目 内 容

一、供应商资格：

1、供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

1) 具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件）；

2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供财务状况报告）；

3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供证明材料）；

5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）；

6) 法律、行政法规规定的其他条件。

2、投标人必须为一体化预制式泵站厂家的经销商或代理商，须提供产品生产厂家的授权代理证书；

3、投标人必须具有机电安装三级或以上资质；

4、投标人须提供由人民检察院出具的投标人、法人代表和该项目授权代表行贿犯罪档案查询告知函。

5、本项目不接受联合体投标。

二、采购项目技术规格、参数及要求：

（一）采购项目需求一览表：

| 序号 | 名 称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 东城（新丰）产业转移马头工业园截污管网工程设备采购 | 1批 |

注：1、报价人必须对本项目的全部内容进行投标报价，如有缺漏，将导致投标无效。

2、开标时投标报价超过预算金额为无效响应。

- 采购项目技术规格、参数：

1、采购项目需求一览表：

| 东城（新丰）产业转移马头工业园截污管网工程 （自控在线监测及一体化预制式泵站系统清单） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、自控在线监测设备材料清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格及特征 |  |  |  | 单位 |  |  |  | 数量 |  |  | 备注 |  |
| 1 | 现场控制箱 | 1.名称:双层门控制箱（户外透视防水窗型） 2.材质：不锈钢、有机玻璃窗 3.规格：≥600高*500宽*300厚 4.配置：详见附后技术参数 |  |  |  | 台 |  |  |  | 24 |  |  |  |  |
| 2 | PH测量仪表 | 1.名称：PH 测量仪表 2.型号：K-5600 3.性能：在线PH计,室外用，防腐抗干扰 4.显示方式：液晶显示 5.探头型式：二复合式 6.测量范围-2.00~14.00pH 7.精度：0.01 8.温度补偿范围：0.00~80（℃ |  |  |  | 套 |  |  |  | 24 |  |  |  |  |
| 3 | PLC系统 | 1.名称：PLC系统控制器 2.规格型号：S7-200 |  |  |  | 套 |  |  |  | 24 |  |  |  |  |
| 4 | PLC编程 | 1.名称：PLC编程 2.规格型号：S7-200 CPU224 6ES7214-1BD23-0XB8 |  |  |  | 套 |  |  |  | 24 |  |  |  |  |
| 5 | 电力电缆 | 1.名称：铜芯电缆（国标） 2.规格型号：RVV-3*2.5 |  |  |  | m |  |  |  | 7500 |  |  |  |  |
| 6 | 配管 | 1.名称：电线线管（国标） 2.材质：塑料管 3.规格型号：DN32 4.配置形式：埋地 |  |  |  | m |  |  |  | 8500 |  |  |  |  |
| 7 | 工业控制计算机 | 1.名称：工业控制计算机 2.规格型号：E5500/2G/500G/DVD 3.功能系统调试 4.显示器：22" 液晶显示 5.可配组态王 |  |  |  | 套 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 组态运行监控软件 | 组态王，详见附后技术参数 |  |  |  | 套 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 电脑监控程序图形开发 | 详见附后技术要求 |  |  |  | 套 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 报警音箱 | 1.名称：报警音箱 2.规格型号：JB-YKS4312 |  |  |  | 只 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 打印机 | 1.名称;打印机 2.喷墨 纸张A4详见附后技术参数 |  |  |  | 台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 不间断电源 | 1.名称:不间断电源 2.规格型号：1kV·A，详见附后技术参数 |  |  |  | 套 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 13 | 办公桌椅 | 1.名称：监控室办公桌椅 2.规格型号：1张1.5米长办公桌，2张电脑椅 |  |  |  | 套 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 14 | 单模串口光端机 | 1.名称：单模串口光端机 2.规格型号：GQ-DOT01C |  |  |  | 台 |  |  |  | 50 |  |  |  |  |
| 15 | 光纤盒 | 1.名称;光纤盒 2.规格型号：单模，8点， 详见附后技术参数 3.安装方式：壁挂 |  |  |  | 个 |  |  |  | 25 |  |  |  |  |
| 16 | 光纤尾纤 | 1.名称：光纤尾纤 2.规格型号：单模 1m长 3.配置：光纤连接器，详见附后技术参数 |  |  |  | 根 |  |  |  | 200 |  |  |  |  |
| 17 | 光纤成端 | 1.名称：光纤成端 |  |  |  | 点 |  |  |  | 200 |  |  |  |  |
| 18 | 光纤跳线 | 1.名称：光纤跳线 2.规格型号：单模 1m，详见附后技术参数 |  |  |  | 条 |  |  |  | 120 |  |  |  |  |
| 19 | 光纤连接耦合器 | 1.名称：光纤连接 2.规格型号：单模 ，详见附后技术参数 3.方法：熔接 |  |  |  | 点 |  |  |  | 200 |  |  |  |  |
| 20 | 单模光纤 | 1.规格:4芯单模铠装通讯光纤，详见附后技术参数 2.敷设方式:穿管埋地敷设 |  |  |  | m |  |  |  | 12000 |  |  |  |  |
| 21 | 光纤链路系统测试 | 名称：光纤链路系统测试 |  |  |  | 链路 |  |  |  | 24 |  |  |  |  |
| 22 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类 2.挖土深度:2m以下 3.详见断面图 |  |  |  | m3 |  |  |  | 780 |  |  |  |  |
| 23 | 回填方 | 填方材料品种:原土回填 |  |  |  | m3 |  |  |  | 780 |  |  |  |  |
| 24 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土 2.运距:3Km |  |  |  | m3 |  |  |  | 780 |  |  |  |  |
| 二、自控在线监测设备安装调试措施费清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 项目要求 |  | 单位 |  |  |  | 数量 |  |  | 备注 |  |  |
| 1 | 井字架 |  | 井深:2.0m内 |  | 座 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 2 | 井字架 |  | 井深:4.0m内 |  | 座 |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |
| 3 | 井字架 |  | 井深:6.0m内 |  | 座 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 4 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 机械设备名称:履带式单斗挖掘机(功率90KW以内） |  | 台·次 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 机械设备名称:履带式挖掘机（1M3） |  | 台·次 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | 基础模板 |  | 构件类型:管基础模板 |  | m2 |  |  |  | 964 |  |  |  |  |  |
| 7 | 基础模板 |  | 构件类型:管支墩模板 |  | m2 |  |  |  | 19.07 |  |  |  |  |  |
| 8 | 垫层模板 |  | 混凝土基础垫层 模板 |  | m2 |  |  |  | 53.67 |  |  |  |  |  |
| 9 | 线管基础及修复路面混凝土 |  | C30 |  | m3 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 10 | 线管垫层细砂 |  |  |  | m3 |  |  |  | 180 |  |  |  |  |  |
| 11 | 安装人工 |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 12 | 调试人工 |  | 调试培训直到环保验收合格及业主正式运行为止。 |  | 项 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 三、一体化预制式泵站（一体化预制式泵站为整体设备，其中内部必须包含以下设备材料） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  | 规格及特征 | 单位 |  |  | 数量 |  |  |  | 备注 |  |  |  |
| 1 | 预制井筒 |  | φ2000*6250 | 个 |  |  | 1 |  |  |  | 筒体以无碱玻璃纤维无捻粗纱及其制品为增强材料，热固性树脂为主体，采用计算机控制缠绕工艺，为保证使用寿命其刚度必须经过FEA强度有限元分析技术校核，为减少臭气及毒气体产生，泵坑必须经过CFD流体力学有限元分析达到自动清池减少污物。 |  |  |  |
| 2 | 井筒顶部 |  | φ2000*400 | 个 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 倒流座 |  | φ2000*700 | 个 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 井筒底座 |  | φ2000*700 | 个 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 井盖检修口 |  |  | 个 |  |  | 2 |  |  |  | 铝合金 |  |  |  |
| 6 | 气动弹簧 |  |  | 支 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 检修口泵的安全格栅 |  |  | 块 |  |  | 2 |  |  |  | GRP玻璃钢 |  |  |  |
| 8 | 通风管 |  | φ150*570 | 根 |  |  | 2 |  |  |  | SUS304 |  |  |  |
| 9 | 二次操作维修平台 |  | φ2000 | 层 |  |  | 1 |  |  |  | GRP玻璃钢 |  |  |  |
| 10 | 防滑爬梯 |  | φ25*6000 | 副 |  |  | 1 |  |  |  | SUS304 |  |  |  |
| 11 | 扶手 |  | φ25 | 副 |  |  | 1 |  |  |  | SUS304 |  |  |  |
| 12 | 潜水排污泵 |  | 80SEL40-35-11/4，额定转速：1480r/min、流量：40m3/h、扬程35m、功率11kw、口径80mm。 | 台 |  |  | 2 |  |  |  | 无堵塞式排污泵 |  |  |  |
| 13 | 自耦装置及底座 |  | φ80 | 套 |  |  | 2 |  |  |  | HT250 |  |  |  |
| 14 | 水泵导轨及吊链 |  |  | 套 |  |  | 2 |  |  |  | SUS304 |  |  |  |
| 15 | 耦合防腐锚接件 |  |  | 套 |  |  | 2 |  |  |  | 热镀锌钢板 |  |  |  |
| 16 | 止回阀 |  | DN100 | 个 |  |  | 2 |  |  |  | HT250 GGG50环氧树脂涂层 |  |  |  |
| 17 | 闸阀 |  | DN100 | 个 |  |  | 2 |  |  |  | HT250 GGG50环氧树脂涂层 |  |  |  |
| 18 | 橡胶弹性接头 |  | DN100 | 个 |  |  | 2 |  |  |  | 热镀锌法兰橡胶体 |  |  |  |
| 19 | 压力管道 |  | DN100 | 根 |  |  | 2 |  |  |  | SUS304 |  |  |  |
| 20 | 进水总管 |  | DN400 | 根 |  |  | 1 |  |  |  | SUS304 |  |  |  |
| 21 | 出水合流总管 |  | DN300 | 根 |  |  | 1 |  |  |  | SUS304 |  |  |  |
| 22 | 进水总管橡胶弹性接头 |  | DN400 | 个 |  |  | 1 |  |  |  | 热镀锌法兰橡胶体 |  |  |  |
| 23 | 出水总管橡胶弹性接头 |  | DN300 | 个 |  |  | 1 |  |  |  | 热镀锌法兰橡胶体 |  |  |  |
| 24 | 进水阀门 |  | DN400 | 个 |  |  | 1 |  |  |  | HT250 GGG50环氧树脂涂层 |  |  |  |
| 25 | 出水阀门 |  | DN300 | 个 |  |  | 1 |  |  |  | HT250 GGG50环氧树脂涂层 |  |  |  |
| 26 | 粉碎型格栅 |  | HNGS-400*400*35 | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 格栅支撑架 |  |  | 副 |  |  | 1 |  |  |  | SUS304 |  |  |  |
| 28 | 格栅导轨及吊链 |  |  | 套 |  |  | 1 |  |  |  | SUS304 |  |  |  |
| 29 | 泵站智能控制柜 |  |  | 个 |  |  | 1 |  |  |  | 304不锈钢户外型，防护等级不低于IP54，实现自动控制，无人看管 |  |  |  |
| 30 | 液位浮球开关 |  |  | 套 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 液位计及液位计保护套管 |  |  | 套 |  |  | 1 |  |  |  | 静压差液位计 |  |  |  |
| 四、一体化预制式泵站安装调试措施费清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 项目要求 |  |  |  |  | 单位 |  |  | 数量 |  |  | 备注 |
| 1 | 井字架 |  | 井深:2.0m内 |  |  |  |  | 座 |  |  | 3 |  |  |  |
| 2 | 井字架 |  | 井深:4.0m内 |  |  |  |  | 座 |  |  | 65 |  |  |  |
| 3 | 井字架 |  | 井深:6.0m内 |  |  |  |  | 座 |  |  | 3 |  |  |  |
| 4 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 机械设备名称:履带式单斗挖掘机(功率90KW以内） |  |  |  |  | 台·次 |  |  | 1 |  |  |  |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 机械设备名称:履带式挖掘机（1M3） |  |  |  |  | 台·次 |  |  | 1 |  |  |  |
| 6 | 基础模板 |  | 构件类型:管基础模板 |  |  |  |  | m2 |  |  | 964 |  |  |  |
| 7 | 基础模板 |  | 构件类型:管支墩模板 |  |  |  |  | m2 |  |  | 19.07 |  |  |  |
| 8 | 垫层模板 |  | 混凝土基础垫层模板 |  |  |  |  | m2 |  |  | 53.67 |  |  |  |
| 9 | 基础及回填混凝土 |  | C30 |  |  |  |  | m3 |  |  | 10 |  |  |  |
| 10 | 垫层混凝土 |  | C15 |  |  |  |  | m3 |  |  | 3 |  |  |  |
| 11 | 余方弃置 |  | 1.废弃料品种:余土 2.运距:3Km |  |  |  |  | m3 |  |  | 22 |  |  |  |
| 12 | 安装人工 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |  |  |  |
| 13 | 调试人工 |  | 调试培训直到业主验收正式运行为止。 |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |  |  |  |

2、自控在线监测设备

2.1、现场控制箱

A. 设备外壳的保护等级应遵照如下：

（1）在室内的设备：IP54以上；

（2）在户外的设备：IP65以上；

（3）安装在在水中、地下以及有可能被水浸没场合的的设备：IP68。

B. 所有设备的机箱应有可锁的门。

C. 抗腐蚀能力应在厂区域内保证设备不受腐蚀。在该环境下，所有设备必须能够正常工作，并达到文件所规定的可靠性和精度。

D. 全部为户外透视窗型，采用下方进线开孔，箱体为立柱式安装。

E. 材料304不锈钢材质，板厚不小于1.5mm，配好元件安装底板及过线支架、接地螺钉。

F. 控制箱内所有开关、继电器、电源等设备须有明显的标识，必须符合国家强制性3C认证，每个端子排和端子都应有清晰的标志，并与图纸和接线表相符。

G．具有过载短路保护功能，可根据要求增加漏电保护等功能。

★2.2、PH 测量仪表技术要求

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| PH量程 | -2.00~14.00PH |
| 分辨率/精度 | 0.01PH/±0.01PH |
| PH标准溶液 | USA/NIST系统 |
| PH校准点 | 1点或2点 |
| ORP量程 | -2000~+2000mV |
| 分辨率/精度 | 1mV/±1mV |
| 温度范围 | -9.9~+130℃ |
| 分辨率/精度 | 0.1℃/±0.5℃ |
| 温度输入 | Pt1000 |
| 温度补偿 | ATC自动/MTC手动 |
| 控制类型 | 开关量控制（LIT)/比例脉冲宽度控制(PLC) |
| 电极类型 | 玻璃电极或锑电极 |
| 信号输入 | 对称模式/非对称模式 |
| PH/ORP接口 | BNC(1013Ω阻抗） |
| 信号输出负载 | 0/4-20mA/600Ω |
| 变送输出 | 5V DC |
| 数据接口 | RS-485 |
| 继电器/规格 | 3SPST/250V 1A(或110V2A) |
| 高低点迟滞宽度 | 0.01-2.00PH-1-200mV |
| 清洗周期/持续时间 | 1-999小时/1-999秒 |
| 显示 | 多行显示LCD，LED背光 |
| EMC标准 | EN-50081-1/EN50082-1 |
| 环境温度限制 | -10~+50℃（14-122℉） |
| 环境湿度限制 | 10-95%（无凝露） |
| 防护等级 | NEMA4X，IP65 |
| 国家标准 | GB/ T 11165-2005 |

- 适合精密控制PH/ORP的工业场合，以及各类复杂的现场环境使用

- 超强防干扰设计，在强干扰现场作业性能卓著

- 二级密码保护，防止未经授权的更改设置

- 多行显示液晶屏幕，可自由开关的高亮度LED绿色背光

- 控制模式：比例脉冲宽度控制（PLC）或开关量控制（LIT）

- 两路继电器触点开关，可独立设定高低点控制盒滞后带宽度

- 第三路清洗/报警功能继电器，可自行设定清洗频率和时间

- 多种电流输出选择，0/4-20mA输出范围可自行设定

- 两种电极输入法，可选择对称输入和不对称输入

- PH/ORP/温度读值偏移调整，比对现场在线校验数值

- 可选锑电极，用于氢氟酸环境下的测量

- 可设定过程温度（TST1）和校准温度（TST2），精确温度补偿

- RS-485输出

2.3  PLC系统

A. 可编程控制器(PLC)系统应提供与计算机联接的通信接口，并提供通用的数据通信协议；

B. 各可编程控制器(PLC)的性能指标提供的I/O包括开关量和模拟量，能满足现场监控的需要；

C. CPU具有8位字处理器和位处理器，存贮器指标在4~16KB之间；

D. 所采用的PLC各项技术性能指标国际品牌产品性能。

2.4  PLC编程

一般性能如表3-1所示。

表3-1  PLC编程器一般性能

| 电源电压 | DC 24V，AC 100~230V |
| --- | --- |
| 电源电压波动 | DC 20.4-28.8V，AC 84-264V（47-63Hz） |
| 环境温度、湿度 | 水平安装0~550C，垂直安装0~450C，5~95% |
| 大气压 | 860~1080hPa |
| 保护等级 | IP20到IEC529 |
| 输出给传感器的电压 | DC 24V （20.4-28.8V） |
| 输出给传感器的电流 | 280mA，电子式短路保护（600mA） |
| 为扩展模块提供的输出电流 | 660mA |
| 程序存储器 | 8K字节/典型值为2.6K条指令 |
| 数据存储器 | 2.5K字 |
| 存储器子模块 | 1个可插入的存储器子模块 |
| 数据后备 | 整个BD1在EEPROM中无需维护 在RAM中当前的DB1标志位、定时器、计数器等通过高能电容或电池维持，后备时间190h（400C时120h），插入电池后备200天 |
| 编程语言 | LAD，FBD，STL |
| 程序结构 | 一个主程序块（可以包括子程序） |
| 程序执行 | 自由循环。中断控制，定时控制（1~255ms） |
| 子程序级 | 8级 |
| 用户程序保护 | 3级口令保护 |
| 指令集 | 逻辑运算、应用功能 |
| 位操作执行时间 | 0.37μs |
| 扫描时间监控 | 300ms（可重启动） |
| 内部标志位 | 256，可保持：EEPROM中0~112 |
| 计数器 | 0~256，可保持：256，6个高速计数器 |
| 定时器 | 可保持：256， 4个定时器，1ms~30s 16个定时器，10ms~5min 236个定时器，100ms~54min |
| 接口 | 一个RS485通信接口 |
| 可连接的编程器/PC | PG740P = 2 \* ROMAN II，PG760P = 2 \* ROMAN II，PC（AT） |
| 本机I/O | 数字量输入：14，其中4个可用作硬件中断，14个用于高速功能 数字量输出：10，其中2个可用作本机功能， 模拟电位器：2个 |
| 可连接的I/O | 数字量输入/输出：最多94/74 模拟量输入/输出：最多28/7（或14） AS接口输入/输出：496 |
| 最多可接扩展模块 | 7个 |

2.5 电力电缆：RVV-3*2.5

A. 电缆采用铜芯电缆，电缆各项要求必须达到国家试验标准，要求所有试验数据符合《电力设备预防性试验规程》中的规定。

B. 选用国标等级的电缆，为国产优质品牌产品，有质量保证，电缆的具体型号、截面大小等由具体的用电负荷情况进行选择，必须符合国家强制性3C认证。

C. 所有电缆标有额定电压及型号，并应附有制造商的商标，原封运输到现场，所有电缆及导线的芯线材料均采用铜材，不允许有中间接头存在。

D. 电缆应妥善包装，在装卸、运输过程中设备不能裸露，不能受潮。应贮存在防雨货仓中。

2.6 电线线管（国标）

A、符合GB/T14823.2-93标准规定，DN32电线线管壁厚不小于2.0mm；

B、为PVC型刚性绝缘电线导管；

C、阻燃型塑料管的管壁应薄厚均匀，无气泡及管身变形等现象。

2.7 工业控制计算机

控制电脑安装于中控室内，中标单位在供货时应提供不低于以下配置的产品）

A. 采用工业用监控计算机。

B. 内存：2G DDR2 800、硬盘500G、CPU双核主频2.2GHZ以上、光驱采用16倍速最大DVD-RW（带CDROM）。

C. 采用22寸液晶彩色显示器。

D. 打印机选用喷墨打印机，必须符合国家强制性3C认证。

E. 内置以太网卡、声卡等接口。

F. 具有LPT1（25行）、COM1和COM2口（V.24，9针）、USB接口

2.8 组态运行监控软件

A．与各控制箱连接实现园区整体监控：对设备运行参数进行整定、修改、监控和控制，且设备运行的各项性能参数的保留时间不应小于365天，各监控数据能自动生成表格、并打印输出。

B．污水收集处理监控软件应具有但不限于以下显示、管理和监控功能。人机界面采用的软件必须是成熟产品，必须有在类似污水处理工程中使用过的业绩。

C．向导式报表功能，实现快速建立班报、日报、周报、月报、季报和年报表；可视化操作界面，真彩显示图形，支持渐进色，并有丰富的图库以及动画连接；变量导入导出功能，变量可以导出到Excel表格中，方便的对变量名称等属性进行修改，然后再导入新工程中，实现了变量的二次利用，节省了开发时间；分布式报警、事件处理功能，支持实时、历史数据的分布式保存；脚本语言处理功能，能够实现复杂的逻辑操作和与决策处理；丰富的设备支持库，支持常见的PLC设备、智能仪表、智能模块。

D．其性能和指标不低于亚控公司的组态王监控软件，操作界面使用通用的软件平台，方便后期扩展和远程连接。

  - 电脑监控程序图形开发：

（1）通过在线监测软件提供的实时数据，可实现对数据的查询、统计功能，并以数据表和图表的形式进行展现。

（2）集成当地环保局原有的在线监测系统，对设备进行24小时不间断监控，将其它数据通讯系统传输到监测中心的监测数据及时在工作站，大屏等终端上进行展示，让值班人员及各级领导能快速了解各污染源污染物排放数据及污染处理设施运行情况；同时对超标、异常以及问题污染源进行报警提示及处理、运用柱状形、饼状图、曲线图等图形展示手段形象直观展示监测数据。

2.10、报警音箱：

性 能 特 点：JB-YKS4312A火灾声光警报器（智能型）直接挂接在报警系统的二总线上，必须符合国家强制性3C认证；

（1）工作电压：18V～24V脉冲电压
（2）总线静态电流：≤350μA

（3）外部电源供电：DC24V
（4）外部电源报警电流：≤40 mA

（5）线制：电源二总线，无极性；信号二总线无极性

（6）闪光频率：1HZ
（7）声压等级：≥70DB
（8）编址范围：1 ～ 254 
（9）使用环境：温度 0℃～+55℃ ； 相对湿度 ≤98%（40℃）

2.11 打印机：

| 分辨率 | 黑白(最佳)：分辨率高达 1200 x 1200 dpi(从计算机打印)； 彩色(最佳)：从计算机打印且输入精度为 1200 dpi 时，可获得高达 4800 x 1200 dpi 最佳彩色分辨率 |
| --- | --- |
| 打印速度 | 黑白 (ISO)：高达9.5页/分钟；彩色 (ISO)：高达 6.8 页/分钟； |
| 首页打印时间 | 黑白打印首页输出速度：18 秒；彩色打印首页输出速度：20秒； |
| 打印机语言 | PCL 3 GUI |
| 打印负荷 | 每月，A4：高达 1200 页 |
| 网络协议 | 无线网络接口 |
| 打印幅面 | A4幅面 |
|  | 必须符合国家强制性3C认证 |

2.12 不间断电源（1KV.A）:

| 输入电压 |  | （162～286）VAC |
| --- | --- | --- |
| 输出 | 电压 | 220×（1±10%）VAC（电池模式） |
|  | 频率 | (50 ± 1)Hz（电池模式） |
| 松下阀控式铅蓄电池 | 备用时间(半载） | ≥6分钟（长效机型依负载情况,电池配置状况而定） |
|  | 充电时间 | ≤10小时 |
| 网络保护端口 |  | RJ45/RJ11 |
| 通讯端口 |  | DB－9P |
| 输入插头 |  | 国标90°插头 |
| 认证要求 |  | 必须符合国家强制性3C认证 |

2.13  GQ-DOT01C（RS485串口光端机）：
    A. 技术性能：1、零延时自动转发。2、自动侦测串口速率、判别和控制数据传输方向。3、串口速率0-115200bps波特率。4、单模传输20公里以上。

B. 光接口：

光口：SC/FC/ST，100Mbps（双/单纤）

光纤（多模）：50/125，62.5/125μm（最长距离至2KM）

光纤（单模）：8/125，8.7/125，9/125，10/125μm（最长距离至120Km）

C. RS485接口：

符合EIA/TIA-485 RS-485(ISO/IEC8284)标准，必须符合国家强制性3C认证

RS485接线：A+、A-、GND

物理接口：工业端子

2.14 光纤盒：

型号规格：单模，8点，必须符合国家强制性3C认证

安装方式：壁挂式

壳体采用环氧静电喷塑，内配光缆固定装置、熔接盘和过线夹

2.15 单模光纤尾纤、光纤跳线：

插入损耗低 重复性好 互换性好 温度稳定性，应用于光纤通信系统、光纤数据传输、LAN、光纤传感器和光纤CATV。

技术参数 标准规格：必须符合国家强制性3C认证   
单位 ：PC APC UPC

插芯材料： 陶瓷

光谱带宽： nm 60

插入损耗： dB 45 >60 >50

中心波长 nm ：1310/1550

光纤类型:单模光纤(9/125μm) 500次连续的重复性 dB  Δ0.2 抗拉力 N 8 
工作温度 ：0C -20 ~+60

存储温度 ：0C -40 ~+85

不包装时可承受的湿度 %RH： 90

机械特性：互换性 dB ＜0.1 振动 dB ＜0.1（5～50Hz、1.5mm） 抗拉强度 dB ＜0.1（0～15Kg拉力） 
环境特性 ：高温 dB ＜0.2（+85℃连续50小时） 低温 dB ＜0.2（-40℃连续50小时） 
温度循环 dB ＜0.2（-40℃～85℃、5循环）

湿度 dB ＜0.2（-25℃～65℃、93%）

2.16 单模光纤耦合器：

（1）具有高耐磨性，高连接可靠性和高性价比等特点。 适用于传输设备交换设备、数据处理设备及通信和传输网中系统的应用。

（2）均匀的插拔力，更好的连接性能，插入损耗低。
（3）耦合器对中精度高，使用方便，不易氧化。
（4）可提供磷青铜或氧化锆陶瓷套筒。
（5）适用于任何的光纤连接点，必须符合国家强制性3C认证。

2.17 单模光纤：

选用4芯单模铠装通讯光纤，埋地敷设。

产品特点：

· 具有很好的机械性能和温度特性

· 松套管材料本身具有良好的耐水性能和较高的强度

· 管内充以特种油膏，对光纤进行了关键性保护

· 特别设计的紧密的光缆结构，有效防止套管回缩

· PE护套具有很好的抗紫外辐射性能

·必须符合国家强制性3C认证

2.18 安装施工相关要求

A. 电气设备的安装应按设计图和产品说明书进行。

B. 电气设备在安装前应进行检查：包装和密封良好；型号、规格符合设计要求，附件、备件齐全完好；产品技术文件齐全；外表无锈蚀，漆皮无脱落，电瓷器件无裂缝、无伤痕，螺栓紧固无松动，元件与各构件连接牢固可靠。

C. 施工中的安全技术措施应符合现行有关安全技术标准和产品技术文件规定。对重要工序，应预先制定安全技术措施。

D. 电气设备安装应根据合同条件要求防止设备损伤或损坏，对材料和设备提供保护措施，按生产厂商的要求进行贮存。在施工中，应对材料和设备提供防物理损伤及防污染保护。电气设备安装应做一文明施工，安装完毕后，应及时清理现场，并对设备表面的划痕进行修补，保持设备原状。

E. 安装施工中，电气设备安装尺寸与土建尺寸及预埋预留发生冲突时，承包人应书面通知现场业主和项目监理，服从现场业主和项目监理的调整修改。未经现场业主和项目监理同意，不得在构筑物、建筑物表面在剔凿或钻孔。

F. 电缆沟回填不得有大石头及砖块，须用松土或沙回填至少20公分以上厚。

G. 控制柜/箱的安装排列应整齐美观。

H. 承包人应自行作好本工程的竣工运行手续及送电前的一切准备工作。

3、一体化预制式泵站技术要求

★3.1、一体化预置式泵站须为整体在工厂制造完成（含泵站、水泵、低压电气设备、自动化控制设备），现场提供的条件只是简易的开挖，泵站主体由井筒、潜水泵、提升链、管道、阀门、液体传感器、控制系统和通风系统等部件组成，在工厂内预先装配好，满足以下货物技术要求，并提供运输、安装指导、调试和售后服务。

★3.2、GPR玻璃钢预制的井筒、井筒顶部、倒流座、井筒底座，其中筒体及底座必须是一体化缠绕一次成型，无拼接工艺。

（1）筒体

智能一体化泵站的井筒须选用高强树脂和无碱纤维进行全电脑控制复合缠绕而成，其内衬设计为富树脂层，具有防腐、防渗等功能；筒体设计依照GB/T21238-2007标准；泵站的安装依据ASTMD3839-89玻璃纤维制品地下埋设标准进行。结构层厚度由结构设计确定，其刚度必须经过技术校核，出厂前须进行100%防渗漏试验，确保无泄漏。

筒体巴氏硬度达到48Hba以上，压缩强度达到330MPa，环向拉伸强度达到500MPa，轴向拉伸强度达到100Mpa。

颗粒杂质检测：产品表面不能有成片的小颗粒、杂质，凸块、突出的痕迹或流塑痕迹，允许分散和少量颗粒存在。

划痕检测结果≤（0.1*10）mm划痕

电气系统的绝缘电阻≥360MΩ

电气系统耐压测试电压1000V，频率50Hz，至少2s不击穿。

以上筒体性能需提供产品质量监督检验所出具的第三方检测报告作为证明。

（2）防滑顶盖

采用铝合金制成，带通风排气管和扶手，可加装防盗安全锁，可加气压弹簧，轻松打开。

（3）泵站上盖（维修操作平台）

盖板材料由GRP制成。盖板内外表面平整，不允许有深度2mm以上的裂纹，不允许有分层脱层，纤维祼露、树脂结节、异物夹杂、色泽明显不匀等现象，整体顶盖有防滑措施，如防滑花纹或颗粒。

3.3 通风管、防滑爬梯、扶手

采用不锈钢SUS304，出厂前全部安装好，无需二次安装。

★3.4 配套潜水排污泵

1）泵站须配套性能优越的污水泵，在设计负荷范围内，无振动和气蚀现象，运行平稳。泵的所有旋转部件（包括电机）在制造时均须进行动、静平衡实验。泵运转噪音低于80dB(A)。

2）潜污泵采用立式耦合式安装方式，潜水电机与泵叶轮同轴直连。在叶轮和电机室之间有一个密封的油室，能够有效的防止水进入电机造成损坏。电机含闭式循环冷却系统，可干式运行，减少沉积。泵的主件材质为GG25灰口铸铁,表面平滑、无砂眼、气孔或其它铸造缺陷。壳体厚度足以承受水压等荷载。所有外露的螺栓螺母均由AISI304不锈钢制成。除不锈钢外，所有与泵送液体接触的泵壳金属表面均由环氧树脂涂层保护。机械表面之间的密封是金属与金属接触，并嵌入腈橡胶O形环。泵出口法兰按标准公称压力1Mpa为准设计。

（1）蜗壳

泵的蜗壳为整件的GG25灰口铸铁，偏心设计。蜗壳有足够大的平滑流道以通过进入叶轮的颗粒，泵壳能从电机上方便的拆下而进行叶轮检查。

（2）叶轮

潜污泵需带有无堵塞及无超负荷特性的螺旋离心叶轮，能够有效的保证潜污泵在整个使用寿命周期内的高效运转，可以顺利通过长纤维固体和直径不大于入水口径50%的颗粒物。叶轮应进行动平衡，动平衡精度应不低于G6.3级。振动烈变不大于0.45mm/s。叶轮是GGG60球墨铸铁材质制造。叶轮通过键与泵轴连接，并采用保护帽进行密封，在反转时不会松动。

（3）电机

泵的电机是鼠笼式感应电机，装在充气的防水的壳内。为提高设备运行的平稳性，电机要求采用六极低转速IE3高能效等级电机，电机的防护等级为IEC IP68 级，绝缘等级为H级180℃。定子通过真空压力浸渍法进行绝缘，使得绕组满充率至少达到95%。定子热缩嵌入铸铁定子室中。电机设计为能连续泵送温度为40C的介质，能每小时平均至少起动20次。

（4）电机闭式循环冷却系统

为了保证泵站里面尽量减少存积污水，防止沉淀，需要电机在干式运转下可以连续工作，电机需含闭式循环冷却系统。电机腔，机封腔，冷却腔三腔体独立设计，冷却液采用丙二醇等冷却媒介，不接受用污水或外接冷却水的冷却方式。

(5) 泵轴

叶轮为电机直联传动，泵和电机是同一根轴，泵轴须是电机轴的延伸且泵轴直接支撑在轴承上。为了防止叶轮卡死损坏轴和电机，轴和叶轮需要采用锥度配合，不接受传统键槽连接。

泵轴材质为304不锈钢。泵轴具有足够的强度和刚度，以承受正常工作、启动、停机时可能出现的最大扭矩，确保泵运行平稳。泵轴受机械密封等保护，与输送液体完全不接触。

（6）轴封

采用两个上下双重独立的高质量机械密封系统，可以顺时针或逆时针转动，而不会带来不良后果。机械密封需在油腔内运行，该油腔能以一个稳定的流速对重叠的密封面进行动力式润滑。

机械密封是免维护的，润滑与被输送液体相隔开，能抵抗热冲击，并具有良好紧急运行的特点。制造厂应保证机械密封的使用寿命不低于25000小时。

（7）轴承

泵和电机的轴承应为永久脂润滑的高质量免维护轴承，能承受轴向和径向负载并与液体完全隔离。轴承额定工作寿命（L10）应大于50000小时。

（8）电缆密封

电机配有动力电缆和控制电缆，且均需采用潜水电缆。每根电缆都有一个单独的进口，并进行可靠的密封，可以采用环氧树脂浇灌或其他可靠密封，确保电缆能在水下20米处连续使用而不失去其防水性能。即使电缆破损，水也不会顺着电缆芯绒进入电机腔内。

(9) 自耦装置

自耦装置配有出水弯管，弯管两端带有法兰。泵出口与耦合装置接口结构的设计采用软橡胶圈双重密封，能在水泵放下或提起过程中保证接口的密封配合安全而不受刮擦破坏。

(10)冲洗阀系统

每台污水泵都必需配置机械式冲洗阀，为了减少电气故障率不接受电动式冲洗阀。冲洗阀通过与蜗壳配套的法兰，安装在蜗壳上，用来冲洗清理有沉积的坑底，基于射流原理，它的动作是自动的，短时而非持续的，在泵送开始的20~40秒(可调节)，由泵的流量和压力所诱发，不需要增加搅拌器或者凭借其它电气元件实现该功能。

（11）电机保护

电机内应设多个保护装置并监测控制。

①热敏开关

电机定子的每一相均设常闭型双金属片式热敏开关保护，热敏开关应埋置于定子内，三只串联于同一回路中。在 140ºC 时动作断开，以防线圈过载、过热，保护电机。当温度过高时，热敏开关打开，报警并停止电机。

②油室和电机腔漏水保护

油室和电机腔中应设有泄漏保护传感器，确保在水进入电机室前提前预警，一旦出现情况，能及时报警并停止电机。

水泵要求参数

| 水泵形式 | 离心式潜水泵 |
| --- | --- |
| 水泵名称 | 潜水泵 |
| 安装位置 | 一体化预制泵站 |
| 数量 | 台 |
| 介质 | 城市污水 |
| 设计工况点流量（m3/h） | 45 |
| 设计工况点扬程(m) | 35 |
| 在工况点水泵效率 | ≥72％（需提供有效水泵性能报告） |
| 设计工况点扬程范围(m) | ≥35 |
| 设计流量范围(m3/h) | ≥40 |
| 设计上述范围内水泵效率 | ≥75％ |
| 配套电机功率（kw） | ≤11 |
| 电机功率因数 | ≥0.73 |
| 防护等级 | IP68 |
| 绝缘等级 | H （需提供有效的电机防护等级证明资料） |
| 工作制 | 24h/d连续运行并可以间歇运行 |
| 安装形式 | 固定式，快速自动耦合 |
| 可通过最大颗粒直径（mm） | ≥水泵出水口径的75% |
| 电机极数转速（rpm） | 4极，≤1480 |
| 符合国家标准 | GB/T2816-1991，GB/T2817-1991 |

3.5 压力管路及阀门系统

压力管路均采用不锈钢304。所有管路在出厂前均须通过压力测试，以防泄漏。阀门为管路系统配套的国内外知名品牌的止回阀和闸阀。阀门形式必须采用刀闸阀和球型止回阀，其中刀闸阀具有切断杂质和通过性好的功能，球型止回阀水流通过性好，不易堵塞。

★3.6 粉碎性格栅

（1） 粉碎型格栅装置的总体工作能力应具备过水流量泵站设计流量，并配套不锈钢维修格栅。

（2）粉碎型格栅应为单个一体机，非两个或多个设备的组合体。粉碎型格栅包括：切割刀片、垫片、轴、轴承和密封圈、侧栏、底座、机壳、减速器和马达。

（3）刀片组必须为双轴设计，能在干/湿条件下连续运行，单栏轴设计是不被接受的。切割刀片和垫片必须是单片分离的，不可以是数片叠加式或整合体的。要求刀片更换时可以单片更换，以满足备品备件最小量。

（4）双轴设计是由两组独立的切割刀片和垫片安装在两个平行的轴上，交替重叠，实现螺旋形的切割。两个旋转轴在驱动轴的带动下相向旋转。从动轴在主动轴的带动下以主动轴的2/3转速旋转. 主动轴和从动轴上的刀片直径必须一样, 轴转速不大于85rpm。

（5）粉碎型格栅应能每日24小时连续运转，栅间距不大于12mm，确保切割后的固体颗粒粒径应在6－12mm。

（6）驱动装置应设过载保护机构，应满足预制泵站内的使用要求，电机为H级绝缘，其防护等级为IP68，应保证其暴露在空气中或淹没在水下均可正常使用。

（7）传动轴表面硬度应达55HRC以上，拉伸张力不小于1,027 kPa；抗泥砂磨损。轴承由可更换的曲轴装置和机械密封组成的轴承套保护，轴承的运行寿命不应小于100000小时。

（8）粉碎型格栅的驱动轴和被驱动轴由4140 热处理的六角形钢制成,拉伸张力不小于1,027 kPa。机封应安装在轴套上避免与轴直接接触,减少运行扭矩对机封的影响，延长机封使用寿命。

★3.7、泵站电气控制系统

（1）柜体、一次回路、二次回路、通讯接口、PLC、GPRS模块，功能上可实现就地控制、有线远程控制、通过互联网方式读取泵站的实时运行参数和状态。

（2）电控柜采用的是室外安装，材质为不锈钢304，双门防雨型，为1控3直接启动柜。为保障电气回路可靠有效地运行，电气主回路部件选择为行业知名品牌，电气二次回路也选择行业知名品牌，所有一次回路采用动力型，总空开采用标准热磁脱扣型塑壳断路器。

（3）自动控制系统PLC：PLC及触摸屏选择行业知名品牌。PLC为智能控制单元通过根据要求编程对系统进行智能控制。

（4）为提高系统的自动化在远程监控适用性：自动化与外界的接口方面设置，有线预留的硬件接口可以为以太网，MODBUS协议，PROFIBUS协议等。

（5）在控制柜中需要考虑含有水泵的控制回流和粉碎性格栅的控制回路。泵的电气控制回路中一般考虑了过载保护（热继电器），电气短路（塑壳断路器）的功能，对水泵油室渗漏，轴温，干室渗漏，定子过热进行监视及故障时保护。

注：标有“★”为投标人必须满足的参数，否则作无效响应。

- 采购项目商务要求：

1、完工期：签订合同后2个月内完成全部设备、材料的供货、安装、调试。

2、地点：采购人指定地点。

3、付款方式：本项目无预付款，按进度付款，质保金为5%。

4、报价要求：本项目报价需要包含清单内所有的设备，材料，安装（含吊装及回填），调试，运输，税收等包干；且不得高于项目预算。

5、业绩要求：必须有同类设备的安装工程经验（不少于3个项目，需提供相关合同或验收资料作为证明材料）；

6、验收要求：设备及材料验收按照技术参数要求及国家相关标准进行验收；验收必须一次性通过当地相关部门的验收。

7、售后服务：有完善的售后体系，投标人须在本地设有售后服务点。

8、其他要求：投标人须提供省级或以上质检部门通过的《一体化预制泵站质检报告》。

9、质保期（服务期）：质保期为1年，从业主验收之日起算起,质保范围为本次招标范围内的所有设备。

# 第三部分

报 价 须 知

一、说  明

1．适用范围

1.1本询价文件适用于本询价文件的政府采购项目。

2. 定义

2.1 “招标采购单位”是指：新丰县产业转移基地管理委员会，广东盛远招标有限公司。

2.2 “政府采购代理机构”是指：广东盛远招标有限公司。

2.3 “监管部门”是指：新丰县财政局。

2.4  “报价人”是指响应本文件要求，参加询价的法人或者其他组织、自然人。

2.5  合格的“报价人”是指：

2.5.1 供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

1) 具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件）；

2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供财务状况报告）；

3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供证明材料）；

5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）；

6) 法律、行政法规规定的其他条件。

2.5.2 投标人必须为一体化预制式泵站厂家的经销商或代理商，须提供产品生产厂家的授权代理证书；

2.5.3 投标人必须具有机电安装三级或以上资质；

2.5.4 投标人须提供由人民检察院出具的投标人、法人代表和该项目授权代表行贿犯罪档案查询告知函。

2.5.5 本项目不接受联合体投标。

2.6 “成交供应商”是指经法定程序确定并授予合同的响应人。

2.7 “询价文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的实质性响应文件。

3. 合格的货物和服务

3.1 “货物”是指报价人制造或组织符合询价文件要求的货物等。询价文件中没有提及采购货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，优先采购节能、环保产品。货物必须是合法生产、合法来源的符合国家有关标准要求的货物，并满足本谈判文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.2 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：报价人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及询价文件规定的其它服务。

4.  报价费用

4.1 报价人应承担所有与准备和参加报价有关的费用。不论询价的结果如何，政府采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次采购向成交供应商收取的成交服务费，按国家有关规定执行。

（1）以《成交通知书》中规定的成交总金额作为收费的计算基数；

计价格[2002]1980号规定的招标代理服务收费标准

| 费 类 型 率 中标金额 （万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100—500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500—1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000—5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000—10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000—100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 100000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某设备招标代理业务中标金额为300万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（300-100）万元×1.1%=2.2万元

合计收费=1.5+2.2=3.7万元

二、报价文件

5. 报价文件的构成

5.1报价文件由下列文件以及在报价过程中发出的修正和补充文件组成：

1）报价邀请函

2）采购项目内容

3) 报价须知

4) 合同书格式

5) 报价文件格式

6) 在询价过程中由采购代理机构发出的修正和补充文件等

5.2 报价人应认真阅读、并充分理解报价文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等），报价人没有按照询价文件要求提交全部资料，或者没有对询价文件在各方面都做出实质性响应是报价人的风险，有可能导致其报价响应被拒绝，或被认定为无效响应或被确定为响应无效。

三、报价文件的编制

6 报价文件编制基本要求

6.1 报价人对询价文件的编制应按要求装订和封装。

6.2 报价人提交的报价文件及其与采购代理机构就有关报价的所有来往函电均应使用中文。报价人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释报价文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

6.3报价文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

6.4如因报价人只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给报价造成困难的，其可能导致的结果和责任由报价人自行承担。

7. 计量单位

7.1除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均采用国家法定的度、量、衡标准单位计量。

四、报价要求

8. 对于本文件中未列明，而报价人认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

9. 成交供应商负责本项目所需货物的制造、运输、售后服务等全部工作。

五、保证金

10.1报价人应按询价文件规定的金额和期限交纳保证金，保证金作为询价文件的组成部分。

10.2报价人应交纳保证金：人民币贰万元整（¥20,000.00元）；

10.3采购代理机构不接受现金、支票及汇票方式提交的保证金。保证金一般应以报价人的名义转账（不接受以个人名义所递交的保证金）。保证金应在递交截止时间2016年4月18日下午17:30（北京时间）之前到达下述账户（以银行提供盖章的银行回单为准，回单复印件应粘贴在保证金交纳凭证中）：

收款人：广东盛远招标有限公司

开户行：中国工商银行韶关分行营业部

账  号：2005022819024521154

并请注明“事由：SY16XJ039保证金”

报价人须在汇款或转账附言标注本次采购项目编号，同时详细填写附件“保证金交纳凭证”，并与报价一览表一起封装递交，以便办理谈判保证金的退还手续。

报价人应按以上所述方式及时间提交保证金，招标机构不承担报价人的保证金未能及时到账的风险。

10.4凡未按规定交纳保证金的，其报价文件为无效报价。

10.5如无质疑或投诉，未被确定为成交供应商的报价人保证金，在成交通知书发出后5个工作日内不计利息原额退还；如有质疑或投诉，采购代理机构将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。

10.6成交供应商的投标保证金,在成交供应商与采购单位签订采购合同后5个工作日内不计利息原额退还。

10.7有下列情形之一的，保证金将依法处理：

1） 成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

2） 将成交项目转让给他人，或者在询价文件中未说明，且未经采购人同意，违反询价文件规定，将成交项目分包给他人的。

六、询价文件的份数、封装和递交

11．报价文件的份数和封装

11.1报价人应将《报价一览表》一份单独密封提交，并在信封上清晰标明“报价一览表”字样。报价人应将响应文件正本  一  份和副本  二  份分别密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。

11.2询价文件的封装袋正面应当标明：

1）采购项目编号；

2）采购项目名称；

3）包（组）号及报价货物、服务名称；

4）报价人名全称；

5）日期。

12. 询价文件的递交

12.1所有询价文件应于第一部分《报价邀请函》中规定的截止时点前递交到政府采购代理机构。

12.2迟交的询价文件，按《政府采购法》的规定，采购代理机构将拒收或原封退回在其规定的递交询价文件截止时点之后收到的任何询价文件。

七、报价的步骤

13.  报价文件的澄清

13.1任何要求对报价文件进行澄清的报价人，均应以书面形式在报价文件规定的报价文件递交截止日以前通知采购代理机构。采购代理机构将组织采购人对报价人所要求澄清的内容以书面形式予以答复。必要时，采购代理机构将组织相关专家召开答疑会，会议内容或以书面的形式发给每个购买报价文件的潜在报价人（答复中不包括问题的来源）。

13.2报价人在规定的时间内未要求对报价文件澄清或提出疑问的，采购代理机构将视其为无异议。对询价文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个报价人。

14. 报价审查：审查报价文件是否对询价文件作出实质性的响应。对未作出实质性响应的供应商应实行现场告知，由询价小组或采购人代表将集体意见现场及时告知该供应商，以让其核证、澄清事实。

15. 询价小组进行综合评议。询价小组根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，以有效报价最低者确定为成交供应商。

16.对询价文件未能实质响应的供应商不足三家时，应予废标处理。

17. 政策文件依据：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（粤财采购[2011]181号）。

17.1对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

17.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除。

18. 投标人所投项目内含节能、环保产品的投标报价占投标总价60%或以上的，按以下原则处理：

对设备采购具有节能、环保标志的产品评审得分低于其同类的其他产品10%以内的，确定为中标产品。

19. 采购代理机构对报价过程和重要报价内容进行记录。

八、确定成交供应商办法

20.确定成交供应商

20.1根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商。

20.2成交人确定后，采购代理机构将在政府采购监管机关指定的媒体上发布成交公告，同时向成交人发出《成交通知书》，《成交通知书》对成交人和采购人具有同等法律效力。

21．替补候选人的设定与使用。

九、质疑

22.如果报价人对此次采购活动有疑问的，可依法向（采购代理机构）提出质疑。（采购代理机构）应当依法给予答复，并将结果告知有关当事人。

十、签订合同

23. 成交供应商在收到成交通知书后，按规定与采购人签订政府采购合同。

十一、适用法律

24. 采购人、政府采购代理机构及报价人的一切采购活动均适用《政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。工程类项目适用《中华人民共和国招标投标法》及其配套的法规、规章、政策。

# 第四部分

合 同 书 格 式

（货物类）

采购项目编号：

采购项目名称：

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

甲    方：

电    话：           　   传  真：           地  址：

乙    方：                    
电    话：                传  真：           地  址：

采购项目名称：                                   采购项目编号：

根据               项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《合同法》               的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

- 货物内容

| 序号 | 商品名称 | 品牌、规格型号、配置（性能参数） | 产地 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 合计总额：¥ 元； 大写： |  |  |  |  |  |  |

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

二、合同金额

合同金额为（大写）：_________________元（¥_______________元）人民币。

三、设备要求

1、货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

3、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

4、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

5、乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

四、交货期、交货方式及交货地点

1、交货期：

2、交货方式：

3、交货地点：

五、付款方式

由甲方按下列程序在        内付款：

1、合同设备全部到指定地点交付并完成安装及验收合格后三十天后，凭甲方收货证明、乙方开具的正式发票、调试验收使用意见（加盖甲方公章）、有效商检证明文件(如果合同设备为进口货物的情况下要求提供)付货款的90%，

2、在设备正常使用半年后付合同款5%，

3、余款在设备正常使用1年后付清。

六、质保期及售后服务要求

1、本合同的质量保证期（简称“质保期”）为     年，质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养（核心部件出现问题，无条件更换），期满后可同时提供终身 (免费/有偿) 维修保养服务。

2、质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

3、对甲方的服务通知，乙方在接报后1小时内响应，4小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的设备予甲方临时使用。

七、安装与调试:乙方必须依照采购文件的要求和报价文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

八、验收：

1）货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2）进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。评审小组在各投标人的报价有限期内有权要求投标人提供进口货物的报关单。

3）货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4）乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5）甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

九、违约责任与赔偿损失

1) 乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2) 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3) 甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

4) 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

十、争议的解决

1)合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十一、不可抗力：任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、税费：在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、其它

1) 本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2) 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3) 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4) 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十四、合同生效：

1）本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2）合同一式    份。

甲方（盖章）：                                 乙方（盖章）：

代表：                                        代表：

签定地点：

签定日期：        年     月    日             签定日期：        年     月     日

开户名称：

银行账号：

开 户 行：

# 第五部分

报 价 文 件 格 式

报 价 文 件

□报价一览表

□正本

□副本

采购项目编号：

采购项目名称：

报价人名称：

（     年     月     日      时     分）之前不得启封

# 第一章 报价函

广东盛远招标有限公司：

依据贵方采购项目名称（采购项目编号) 项目询价采购货物及服务的报价邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（报价供应商名称、地址）提交下述文件正本_一__份，副本  二  份。

1、 报价函；

2、 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书；

3、 报价一览表；

4、 分项报价表；

5、 货物说明一览表（货物类适用）；

6、 技术响应、偏离说明表；

7、 商务响应、偏离说明表。

在此，我方声明如下：

1、同意并接受询价文件的各项要求，遵守询价文件中的各项规定，按询价文件的要求提供报价。

2、报价有效期为递交报价文件之日起    天，成交人报价有效期延至合同验收之日。

3、我方已经详细地阅读了全部询价文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解询价文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4、我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5、我方承诺在本次报价文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6、我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

7、我方同意按询价文件规定向招标代理机构缴纳采购服务费。

报价供应商：

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

报价供应商（法定代表人授权代表）代表签字：

报价供应商名称(公章)：

开户银行：

账号：

日期：

- 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人/负责人资格证明书

致：广东盛远招标有限公司：

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3、将此证明书提交对方作为合同附件。

(为避免废标，请供应商务必提供本附件)

法定代表人身份证复印件（正反面）

（2）法定代表人/负责人授权委托书

致：广东盛远招标有限公司：

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

。

授权单位：          （盖章）     法定代表人              （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3、将此证明书提交对方作为合同附件。

4、授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标，负责提供与签署确认一切文书资 料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5、有效期限：与本公司报价文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6、报价签字代表为法定代表人，则本表不适用。

代理人身份证复印件（正反面）

（盖单位公章）

保证金交纳凭证

广东盛远招标有限公司：

（投标人全称) 参加贵方组织的            项目（采购项目编号为           的采购活动。按询价文件的规定，已通过（转账、银行汇款等）形式交纳人民币（大写）  　　  元的保证金。

投标人名称：

投标人开户银行：

投标人银行账号：

说明：1、上述要素供银行转账及银行汇款方式填写，其他形式可不填。其他方式以现场递交为依据。

2、上述要素的填写必须与银行转账或银行汇款凭证的要素一致，（政府采购代理机构）依据此凭证信息退还保证金。

报价供应商名称（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

附：

粘贴转账或汇款的银行凭证复印件

注：1、报价人投标响应时，应当按询价文件要求交纳保证金。保证金可以采用转账、银行汇款等形式交纳。

2、招标人在成交通知书发出后五个工作日内凭报价供应商归还的保证金收据退还未成交供应商的保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还成交供应商的保证金。

关于资格的证明文件

致：广东盛远招标有限公司

关于贵方采购项目名称:____________采购项目编号：        投标邀请，本签字人愿意参加投标响应，提供询价文件中规定的货物及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1) 营业执照副本（复印件加盖公章）；

2) 国、地税务登记证副本（复印件加盖公章）；

3）组织机构代码证副本（复印件加盖公章）；

4）缴纳社会保障资金相关证明文件（复印件加盖公章）；

5）完税证明或单位缴纳税收证明（复印件加盖公章）。

6）人民检察院出具的投标人、法人代表和该项目授权代表行贿犯罪档案查询告知函。

…………

（相关证明文件附后）

注：1、已办理工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证“三证合一”的投标人提供上述（1）至（3）项三证合一后的营业执照副本。

2、各投标人应按照招标文件中第6页供应商资格要求提供相关证明文件，如有缺漏将导致无效投标。

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

承诺书

我公司声明，在参加                                           项目（采购项目编号：               ） 的投标，投标文件所提供资料是真实有效的，并郑重承诺如下：

我公司在参加本次政府采购活动前三年内无不良行为记录且在经营活动中没有重大违法违规记录。

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

附：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

　　1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
　　2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
　　本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：　　　　　　　　　
日　　　　　　期：

# 第三章  报价一览表

采购项目名称:____________

采购项目编号：

| 分项 | 金额(元) |
| --- | --- |
| 设备费用 （设备名称） |  |
| 各种税费 |  |
| 运输费 |  |
| 其他费用 |  |
| 总报价 | （大写）人民币 元整（¥ 元） |
| 备注：详细内容见《投标明细报价表》。 |  |

注：1、询价供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2、报价中必须包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

报价供应商名称（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

节能、环保产品投标价格明细表

采购项目名称:____________

采购项目编号：

| 序号 | 节能、环保产品名称 |  | 品牌型号 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 所投项目内节能、环保产品占投标总报价 % |  |  |  |  |  |  |

注：1、各投标人所投产品属于财政部和国家发展改革委员会公布的《节能产品政府采购清单》、财政部、国家环境保护总局发布的《环境标志产品政府采购清单》认证范围内的，必须按上表格式制作节能、环保产品投标价格明细表，并附相关明细证明材料，否则将视作普通产品投标。

2、上表内行数不够的自行添加。

报价供应商名称（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

第四章 投标明细报价表

采购项目名称：

采购项目编号：

| 一、货物、设备及材料类详列 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分项名称 | 品牌、规格型号、主要技术参数 |  |  | 制造商 |  | 数量 |  | 单价 |  | 合计（元） | 备注 |
| 。。。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  | 数量合计： |  |  |  |  |  | 报价合计： 元 |  |
| 二、施工安装工程与服务类详列 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项名称 | 具体施工工程与服务内容 |  |  | 单位 |  | 数量 |  | 单价 |  | 合计（元） | 广东省现市场零售价 |
| 。。。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  | 数量合计： |  |  |  |  |  | 报价合计： 元 |  |
| 三、其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项名称 | 具体内容 |  |  | 单位 |  | 数量 |  | 单价 |  | 合计（元） | 说 明 |
| 。。。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  | 数量合计： |  |  |  |  |  | 报价合计： 元 |  |
| 四、报价汇总：人民币 元。 （以上各合计项与报价一览表中的对应项均一致相符，如不一致以报价一览表为准） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他参考费用 （下列报价不列入报价总价内） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分 项 |  | 名 称 |  | 规格型号 |  | 制造商 |  | 单价 |  | 使用周期 /寿命 |  |  |
| 常用易损件及配件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期满后将要发生的必要服务项收费标准： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、以上内容必须与技术方案中所介绍的内容、《报价一览表》一致相符。

报价供应商名称（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

# 第五章  货物说明一览表

采购项目名称：

采购项目编号：

| 货物名称 | 规格及型号 | 数量 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：附以下材料：

1、设备技术性能条件说明和有关资料，包括产品技术性能说明书（中文）、检测报告及图片、系统软件操作简介等相关证明文件。

2、货物清单，包括备品备件、专用工具和软件。

3、如本表格式内容不能满足需要，报价供应商可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

报价供应商名称（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

# 第六章  技术响应、偏离说明表

采购项目名称：

采购项目编号：

（1）实质性响应技术条款（“★” 项）响应表

| 序号 | 询价规格/要求 | 报价实际参数 (报价供应商应按报价货物实际数据填写，不能照抄询价要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1、报价供应商必须对应报价文件“采购项目技术规格、参数及要求”的“★” 项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合询价要求。打“★” 项为不可负偏离(劣于)的重要项。

2、报价供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3、本表内容不得擅自修改。

报价供应商名称（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

（2）一般技术条款响应表

| 序号 | 询价规格/要求 | 报价实际参数 (报价供应商应按报价货物实际数据填写，不能照抄询价要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1、报价供应商必须对应询价文件“采购项目技术规格、参数及要求”的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合报价要求。

2、报价供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3、本表内容不得擅自修改。

报价供应商名称（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

# 第七章  商务响应、偏离说明表

（1）实质性响应商务条款（“★”项）响应表

采购项目名称：

采购项目编号：

| 序号 | 实质性响应商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |

注：1、对于上述要求，如报价供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2、打“★”项为不可负偏离(劣于)的重要项。

3、本表内容不得擅自修改。

报价供应商名称（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

（2）一般商务条款响应表

| 序号 | 一般商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受合同条款要求 |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对合格报价供应商、合格的货物、工程和服务要求 |  |  |
| 3 | 完全理解并接受对报价供应商的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |
| 4 | 在近 年内具有独立完成同类项目的业绩不少于 项，其单项合同金额不少于本次报价总额的 %，并可提供对应项目的客户验收评价 |  |  |
| 5 | 报价有效期：报价有效期为自递交报价文件起至确定正式成交人止不少于 天，成交单位有效期至项目验收之日 |  |  |
| 6 | 报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务 |  |  |
| 7 | 所提供的报价不高于本公司目前的报价水平 |  |  |
| 8 | 交货完工期/服务期：合同生效后 天内完成并可交付验收 |  |  |
| 9 | 满足对售后服务的各项要求，在 设有已注册（或合作代理）的售后服务营业性机构 |  |  |
| 10 | 同意接受合同范本所列述的各项条款 |  |  |
| 11 | 同意按本项目要求缴付相关款项 |  |  |
| 12 | 同意采购方以任何形式对我方报价文件内容的真实性和有效性进行审查、验证 |  |  |
| 13 | 其它商务条款偏离说明： |  |  |

注：1、对于上述要求，如报价供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2、打“★”项为不可负偏离(劣于)的重要项。

3、本表内容不得擅自修改。

报价供应商名称（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日