# 第六章  技术要求及说明

## 1 锅炉调节剂和除氧剂作用及技术指标

锅炉调节剂（中和缓蚀剂）是锅炉给水和凝结水系统有效的多功能缓蚀处理剂，用作给水系统pH稳定调节、蒸汽和凝结水系统的中和和成膜缓蚀，能有效中和酸性气体，如：二氧化碳等。其中的中和和成膜抑制剂能有效保护整个凝汽器系统，免受腐蚀。

除氧剂是锅炉给水用高效除氧剂，能有效抑制锅炉系统的氧腐蚀，促进锅内金属的钝化。可从根本上取代常规除氧剂的使用。

依据四川石化化工原材料验收规范，对照表1所列出的技术指标进行验收。如果质量不符合技术指标要求，甲方有权拒收不合格产品，因产品不合格造成的一切损失由乙方自行承担。

表1 锅炉调节剂（中和缓蚀剂）和除氧剂技术指标

| 项目 | 质量指标 |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 锅炉调节剂 （中和缓蚀剂） | 除氧剂 |  |
| 外观 | 无色至淡黄色液体 |  | 目测法 |
| pH(1%水溶液) | ≥10.0 | ≥8.5 | GB/T 6368-2008 |
| 密度(g/cm3＠20℃) | ≥0.98 | ≥1.02 | GB/T 4472-1984 |
| 溶解性 | 与水互溶 | 与水互溶 | GB/T6324.1-2004 |
| 有效组分及含量 | ≥20% | ≥20% |  |
| 磷含量（μg/l） | ≤10 | ≤10 | Q/SJ LKB009-2015 |
| 钠含量（μg/l） （0.1%水溶液） | ≤10 | ≤10 | GB12156 |
| 硅含量（μg/l） （0.1%水溶液） | ≤10 | ≤10 | GB 12150-1989 |

注：经双方商定，在实际使用过程中，根据实际情况乙方无条件配合甲方调整技术指标，以满足甲方的生产需要。

乙方供货到甲方后，产品指标按相应国标测试。如双方对产品质量有异议，委托双方认可的第三方进行检测，以第三方出具的检测数据为准。

## 2 锅炉调节剂和除氧剂注入位置及加入量

锅炉调节剂（中和缓蚀剂）加入除氧器下降管，给水泵入口前，加入量为10-30 mg/L（以给水量计）；

除氧剂加入除氧器下降管，给水泵入口前，加入量为10-30 mg/L（以给水量计）。

## 3 锅炉调节剂和除氧剂技术性能保证值

使用后在锅炉蒸发量不超过设计指标的情况下，满足以下技术要求。

1）除氧器补给水（除盐水）质量标准（甲方按表2控制）。

表2：锅炉补给水质量标准

| 项目 | 单位 | 质量标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH |  | 6-8 | 即混床出口 |
| 硬度 | μmol/L | 2 |  |
| 二氧化硅 | μg/L | ≤100 |  |
| 电导率 | μs/cm | ≤10 | 即混床出口 |
| 铁含量 | μg/L | ≤50 |  |
| 铜含量 | μg/L | ≤10 |  |

2）锅炉给水质量标准（甲方按表3考核乙方）。

表3：锅炉给水质量标准

| 项目 | 单位 | 质量标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH |  | 8.8-9.2 | 加药后 |
| 铁含量 | μg/L | ≤30 |  |
| 铜含量 | μg/L | ≤5 |  |
| 溶解氧 | μg/L | ≤15 | 加药后 |

3）要求中标厂家派专人常年在现场加药和技术服务，每月写技术服务报告交甲方生产部和机动处。