广州市政府采购

招标文件

项目名称：龙归、竹料污水处理厂在线监测系统设备采购项目

招标编号：GZCQC1600HG04008

采购类型：货物类

采 购 人：广州市城市排水监测站

广州程启招标代理有限公司 编制

二〇一六年五月

目  录

第一章 投标邀请	2

第二章 投标人须知	5

第三章 评标文件	16

第四章 采购人需求	29

第五章 合同（样本）	53

第六章 投标文件格式	63

格式1 投标书	64

格式2 投标一览表	65

格式3 详细报价	66

格式4 法定代表人证明书	67

格式5法定代表人授权委托书	68

格式6 实质性响应一览表	69

格式7 投标资格情况表	70

格式8 投标人商务情况表	71

8.1  2012年1月1日至今经验与业绩情况一览表	72

8.2  拟投入项目人员技术实力和能力情况表	73

8.3  企业综合实力情况	74

格式9 投标人技术情况表	75

9.1  技术规格差异表	76

格式10 采购人需求响应差异表	77

格式11 投标保证金退还说明	78

格式12 交纳服务费承诺书	79

格式13 投标人资格声明函	80

格式14 中小企业声明函	81

格式15 政府采购投标担保函（采取投标担保函形式交纳投标保证金的必须提交）	83

# 第一章 投标邀请

投标邀请

广州程启招标代理有限公司（以下简称“采购代理机构”）受广州市城市排水监测站（以下简称“采购人”）的委托，对龙归、竹料污水处理厂在线监测系统设备采购项目进行公开招标，欢迎符合资格条件的供应商投标。

一、采购项目编号：GZCQC1600HG04008

二、采购项目名称：龙归、竹料污水处理厂在线监测系统设备采购项目

三、采购项目预算金额：2,980,800.00元

四、采购数量：1项

五、项目内容及需求：

| 采购项目内容 | 完成时间 |
| --- | --- |
| 龙归、竹料污水处理厂在线监测系统设备采购项目 | 在合同签订之日起40天内全部交货至使用地点，并在货物到达后45天内完成设备更新及系统的升级改造，安装调试完毕，投入正常试运行（试运行时间为90天，不包括在系统安装调试期内），计划在2016年12月前通过验收。 |
| 注:1、采购项目内容及需求详见招标文件---采购人需求。 2、投标人必须对项目进行整体投标，不允许仅对其中部分内容进行投标。 3、政府采购监督机构：广州市财政局政府采购监管处。 |  |

六、供应商资格：

1、投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件）

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供该证明材料）

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供该证明材料）

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（近期纳税证明复印件及社保证明）

（5）参加招标投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供书面声明）

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

2、投标人提供人民检察院出具的《无行贿犯罪档案记录证明》复印件和《公平竞争承诺书》原件；

3、本项目不接受联合体投标。

注：（1）报名及购买招标文件需提交上述供应商资格要求规定的相关证明材料；

（2）报名及购买招标文件的人员必须提供法人证明书、法人授权委托书及被授权人的身份证复印件（加盖公章）。

（3）供应商须保证所提交资料真实、完整、有效、一致，否则自行承担由此导致的与本项目有关的任何损失。供应商参加投标应另行购买采购代理机构正式对外发售的纸质招标文件，并在采购代理机构处完成办理有关报名登记（“报名登记表”可直接上采购代理机构官网www.gzcqc.com下载填写打印）手续，否则视为未报名（采购代理机构将核对报名供应商提交的上述资料，且只接受完整提交上述资料供应商的报名）。

七、符合资格的供应商应当在2016年5月10日至2016年5月30日期间（办公时间内，法定节假日除外）到广州程启招标代理有限公司（详细地址：广州市越秀区恒福路238号2楼（建设银行楼上）218室）购买招标文件，招标文件每套售价300元（人民币），售后不退。

八、投标截止时间：2016年5月31日9时45分

九、提交投标文件地点：广州市越秀区恒福路238号2楼（建设银行楼上）218室

十、开标时间：2016年5月31日9时45分

十一、开标地点：广州市越秀区恒福路238号2楼（建设银行楼上）218室

十二、本公告期限（5个工作日）自2016年5月10日至2016年5月16日止。

十三、联系事项

| （一）采购人：广州市城市排水监测站 | 地址：广州市站南路15号之一 |
| --- | --- |
| 联系人：麦工 | 联系电话：020-86677325 |
| 传真：020-86677325 | 邮编：510010 |
| （二）采购代理机构：广州程启招标代理有限公司 | 地址：广州市越秀区恒福路238号2楼（建设银行楼上）218室 |
| 联系人：梁小姐 | 联系电话：020-83576900 |
| 传真：020-83499619 | 邮编：510095 |
| （三）采购项目联系人：陈先生 | 联系电话：020-83576900 |

# 第二章 投标人须知

投标人须知

注：投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购人需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效或被拒绝。

### 总体说明

  - 资金来源

财政性资金。

  - 关于最高限价

本项目的最高限价为298.08万元，凡超出最高限价的，一律视为无效投标。

  - 适用范围

    - 依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规制定本须知。

    - 采购人、采购代理机构、供应商及各方当事人适用本须知。

  - 关于定标方式

本次招标采用一次报价一次评标定标的方式；采购人拒绝接受有选择性报价的投标。

  - 定义

    - 采购人：是指广州市城市排水监测站。

    - 采购代理机构：是指广州程启招标代理有限公司。

    - 投标人：是指向采购代理机构提交投标文件的供应商。

    - 中标人：是指经合法招、投标程序评选出来的投标人。

    - 货物、设备：是指投标人按招标文件规定，须向甲方提供的设备、备件、工具、手册及其它技术资料和材料。

    - 服务：是指招标文件规定投标人须承担的有关服务。

    - 实质性响应：是指符合采购文件的要求、条款、条件和规定，且没有重大偏离或保留。

    - 重大偏离或保留：是指投标文件中影响到采购文件规定的货物和服务质量或限制了采购人的权利/投标人的义务的规定，而认可该等规定偏离将影响到其他投标人的公平竞争地位。

    - 投标保证金：指投标人按照本采购文件规定向采购代理机构或采购人提交的款项。采购代理机构或者采购人因投标人的行为而蒙受损失之时，采购代理机构和采购人可根据规定予以没收的款项。

    - 交货期：是指签订采购合同之日起至按要求交货并通过验收的期限。

    - 日期、天数、时间：无特别说明时是指公历日及北京时间。

    - 招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应该作为对招标文件内容的理解或解释。

  - 应遵循的原则

    - 遵循公开、公平、公正和诚实信用原则。

    - 坚持价格合理、质量优先、服务优质。

    - 利用法律手段强化竞争机制，贯彻统一、规范、简化、高效的要求。

  - 合格的货物和服务

    - 投标人提供的所有货物及服务，其来源地均应为中华人民共和国或与中华人民共和国有官方贸易关系的国家或地区。

    - 投标人提供的所有货物和服务，其质量、技术等特征必须符合国家、行业现行的标准及采购人需求。

    - 采购人将拒绝接受不合格的货物和服务，由此产生的费用及相关后果均由投标人自行承担。

    - 投标人应保证本项目下提供的服务或其任何一部分不会产生因第三方依法享有的专利权、商标权或其他知识产权；如果投标人不拥有相应的知识产权，则须在报价中包括合法获取该知识产权的相关费用，并在投标文件中附有相关证明文件，如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由投标人承担。

  - 保密

招投标双方应分别为对方在投标文件和招标文件中涉及的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担责任。投标方不得将参加此次投标活动的事实进行商业性宣传。

  - 质疑与投诉

    - 供应商认为招标文件的内容损害其权益的，可以在招标文件公示期间或者自期满之日起7个工作日内以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，逾期质疑无效。

    - 供应商认为采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，逾期质疑无效。

    - 供应商有质疑时，应当以书面形式在质疑有效期限内向采购代理机构提交质疑书原件，逾期质疑无效。质疑书应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章，同时注明联系人、联系电话与质疑时间。供应商以电话、传真或电邮形式提交的质疑书属于无效质疑。

    - 质疑内容不得含有虚假、恶意成分。依据谁主张谁举证的原则，质疑者提供的质疑书应当明确具体的质疑事项、事实依据，同时提交相关确凿的证明材料和注明证据的确切来源、证据来源必须合法，采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

    - 采购代理机构在收到投标人的有效书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密，质疑投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门提起投诉。

  - 不得参与同一采购项目竞争的投标人

    - 彼此存在投资与被投资关系的；

    - 彼此的经营者、董事会（或同类管理机构）成员属于直系亲属或配偶关系的；

    - 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，不得同时参加本项目的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

  - 关于分公司投标

分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照副本复印件及授权书。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

  - 关于中小企业投标

中小企业投标是指符合《中小企业划型标准规定》的投标人，通过投标提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大型企业注册商标的货物。中小企业投标应提供《中小企业声明函》。

  - 关于政府采购信用担保

本项目可采用的信用担保形式包括：

（1）投标担保。指由专业担保机构为供应商履行支付投标保证金的义务向采购代理机构提供的保证担保。供应商在投标有效期内发生的撤回投标文件，或中标后因自身原因不签署政府采购合同等行为而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照《政府采购投标担保函》的约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取《政府采购投标担保函》的形式交纳投标保证金。

（2）融资担保。指由专业担保机构为供应商向银行融资提供的保证担保。供应商可以自愿选择是否采取融资担保的形式为政府采购履约进行融资，详情请供应商自行咨询专业担保机构。

  - 通知

对与本项目有关的通知，采购代理机构将以书面（包括书面材料、信函、传真、电报等，下同）或在本次招标公告刊登的媒体上以发布公告的形式，送达所有与通知有关的已领取了招标文件的投标人，传真号码以投标人的登记为准。投标人应于收到通知的当日以书面方式予以回复确认。因投标人登记的传真号码有误、传真线路故障或其它任何意外情形，导致所发出的通知延迟送达或无法送达投标人，采购代理机构不承担责任。

  - 招标文件的解释权

本招标文件的解释权归“广州程启招标代理有限公司”所有。

### 招标文件

  - 招标文件的组成

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）评标文件

（4）采购人需求

（5）合同（样本）

（6）投标文件格式

（7）根据招标文件规定发出的澄清、修改及补充文件（如有）；

  - 招标文件的澄清

    - 投标人如对招标文件有任何疑问，应以书面方式（包括书面文字、电传、传真、电报等，应加盖公章）向采购代理机构提出澄清要求，通知应确保采购代理机构在截标日期前收到。采购代理机构将用信函、传真、E-Mail等形式做出答复，采购代理机构认为有必要时可将答复内容分发给所有取得同一招标文件的投标人。

  - 招标文件的补充和修改

    - 对招标文件进行必要的补充或修改，于开标前15天以书面形式在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广东省政府采购网（www.gdgpo.gov.cn）、广州市政府采购网（www.gzg2b.gov.cn）和广州程启招标代理有限公司网（www.gzcqc.com）通知所有已获取招标文件的投标人，在收到补充或修改通知后应立即以书面形式予以确认，该补充或修改的内容为招标文件的组成部分；补充或修改不足15天的，采购代理机构在征得已获取招标文件的供应商同意并书面确认后，可不改变投标截至时间。采购代理机构将拒绝没有对补充或修改文件予以书面确认的投标人的投标。

    - 招标过程中的一切修改文件或补充文件一旦确认后与招标文件具有同等法律效力，投标人有责任履行相应的义务。

    - 为使潜在投标人有合理的时间理解招标文件的修改，采购代理机构可酌情推迟投标截止日期和开标时间，但至少应当在规定的投标截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广东省政府采购网（www.gdgpo.gov.cn）、广州市政府采购网（www.gzg2b.gov.cn）和广州程启招标代理有限公司网（www.gzcqc.com）发布变更公告。

### 投标文件

  - 投标文件的编写

    - 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求制作并递交投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性、准确性，以确保其投标对招标文件做出实质性响应；否则，将拒绝其投标。投标人在投标中提供不真实的材料，无论其材料是否重要，都将直接导致投标文件无效，并承担由此产生的法律责任。

    - 投标语言和计量单位

投标文件和来往函件应用中文书写，投标人提供的支持文件、技术资料和印刷的文献可以用其它语言，但相应内容应附有中文翻译本（经公证处公证），以中文为准，计量单位应使用国际公制单位。

    - 投标人必须以人民币报价，并保留小数点后两位。投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额和数量乘积不一致的，以单价金额和数量乘积为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

    - 投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标其投标应作无效标处理。

  - 投标文件的组成

    - 投标人准备的投标文件应包括《第六章 投标文件格式》。

    - 投标人必须编制完整的投标文件，按上述顺序编制目录及页码并装订成册，内容较多时可以分册装订。各册独立装订的投标文件封面必须加盖投标人单位法定印章，投标文件应骑缝加盖投标人单位公章或逐页加盖投标人单位公章。投标人代表可由法定代表人或其委托代理人担任。由委托代理人签署的投标文件中，须同时提交由法定代表人签署的有效的授权委托书。

    - 投标人必须自行承担因其投标文件的任何错漏而导致的一切后果。

  - 投标的修改和撤回

在投标截止时间前投标人可以修改和撤回其投标文件，但必须以书面形式通知采购代理机构，投标截止后不得修改和撤回其投标文件。

### 投标总则

  - 投标

    - 全部投标文件应一式五份，正本1份（内装投标文件正本1份，投标文件电子版1份，只限光盘，不留密码，无病毒，内容应与投标人打印产生的纸质投标文件内容一致，如有不同，以纸质投标文件为准。），副本4份，并注明“正本”和“副本”。如果正本与副本不符，应以正本为准。投标文件应由投标人的合法授权代表正式签署，任何更改（如有）应由原签署人签字。

    - 所有投标文件应在投标截止时间前送达投标、开标地点，交予采购代理机构专职负责人，任何迟于这个时间的投标将被拒绝。

    - 所有投标文件必须封入密封的信封或包装，在封口上加盖供应商的公章。投标文件的①正本（内含：投标文件电子版光盘）、②副本、③唱标信封（内含：投标一览表）、④保证金退还说明（内含：投标保证金退还说明、投标保证金进帐单复印件）应分别封装，并在每一信封或包装的封面上写明：

正本/副本/唱标信封/保证金退还说明 收件人名称：广州程启招标代理有限公司 招标编号：GZCQC1600HG04008 项目名称：龙归、竹料污水处理厂在线监测系统设备采购项目 投标人名称： 投标人地址： 联 系 人： 联系电话： 在 年 月 日 时 分（投标截止时间）前不得开启

    - 采购代理机构对不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。

    - 采购代理机构不接受电报、电话、电传、传真投标。

  - 投标有效期

从投标截止日起，投标有效期为90天。在特殊情况下，采购人可于投标有效期日满之前要求投标人同意延长有效日期，要求与答复均应以书面形式。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收，同意延期的投标人根据原截止日期应负之权利及责任相应也延至新的截止日期。

  - 投标保证金

    - 投标人应向采购代理机构提交投标保证金人民币29,000.00元；

    - 投标保证金为人民币，应于投标截止时间前以银行划账或电汇的方式到达以下帐户：

收款单位名称：广州程启招标代理有限公司

开 户 银  行：中国建设银行广州恒福路支行

账        号：44001400808053000395

财务联系电话：020-83499678

请在银行进账单事由栏中注明“GZCQC1600HG04008号投标保证金”

    - 投标保证金从投标人的基本账户转出。

    - 如投标人未按上述规定提交投标保证金，其投标文件将被拒绝。

    - 投标保证金包括下列条件：

（1）如果投标人中标，投标保证金将保持全部的约束力，直至与采购人签订合同并向采购代理机构缴交了足额中标服务费后5个工作日内无息退还。

（2）如果投标人在投标截止后撤回其投标，或被通知签约后拒绝签约，采购代理机构有权没收投标保证金。

    - 未中标的投标人的投标保证金将在中标通知书发出后5个工作日内无息退还。

    - 所有投标人的投标保证金以银行划账或电汇的方式予以退还。

  - 开标

    - 开标在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行，开标地点为招标文件预先确定的地点。

    - 开标由采购代理机构主持，邀请所有投标人参加。

    - 投标人代表必须持本人身份证参加开标会，如投标人代表非法定代表人，还应持法定代表人授权书。

    - 开标时，由采购人或采购人监督代表检查各投标人递交的投标文件的密封情况。经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标报价等和投标文件的其他主要内容。

    - 在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，开标时均当众予以拆封、宣读。当投标人少于三家时，则招标失败，采购代理机构将重新招标。

    - 采购代理机构将做开标记录，开标记录包括在开标时宣读的全部内容。

    - 唱标结束后，如属于唱错或唱漏的，可重新再唱，如属投标人即时修改报价或承诺的，一律拒绝。开标记录表由记录人、唱标人、投标人法定代表人或其委托代理人和有关人员签字确认。

### 授予合同

  - 中标投标人的确定

    - 根据评标委员会评审结果，采购人依法确定中标投标人。

    - 采购人不承诺将合同授予报价最低的投标人。采购人在发出中标通知书前，有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标人。

    - 在中标结果确定之前评标委员会成员名单应当保密。评标委员会成员、工作人员及行政监督部门的工作人员必须遵守评标纪律，不得以任何方式泄露评标情况。任何单位和个人不得非法干预、影响评标的过程和结果。

  - 中标结果公告

招标代理机构将在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广东省政府采购网（www.gdgpo.gov.cn）、广州市政府采购网（www.gzg2b.gov.cn）及广州程启招标代理有限公司网（www.gzcqc.com）公示中标结果公告。

  - 质疑和投诉

    - 投标人对评标结果有质疑或投诉的，可根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》及有关政府采购法规的规定，向相关部门书面提出，但需对质疑或投诉内容的真实性承担责任。

    - 投标人对中标公告内容有异议的，应在公告发布之日起7个工作日内，按如下联系方式以书面形式向采购人或招标代理机构提出质疑。采购人或招标代理机构应在收到投标人书面质疑后7个工作日内，对质疑内容作出答复。

质疑联系方式：

采购人名称：广州市城市排水监测站

采购人地址：广州市站南路15号之一

采购单位联系人：麦工

采购单位联系电话：020-86677325

招标代理机构：广州程启招标代理有限公司

招标代理机构地址：广州市恒福路238号218室

联系电话：020-83576900

联系人：朱小姐

传真：020-83499619

邮编：510095

政府采购监督机构联系方式（符合《政府采购供应商投诉处理办法》要求）：

政府采购监督机构名称：广州市财政局政府采购监管处

政府采购监督机构地址：广州市珠江新城华利路61号15楼

  - 中标通知书

    - 中标结果公告发布的同时，招标代理机构以书面形式向中标投标人发出依法确认的《中标通知书》。

    - 《中标通知书》将是合同的一个组成部分，对采购人和中标投标人具有同等法律效力；《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果，或者中标投标人放弃中标的，均应承担相应的法律责任。

    - 招标代理机构在向中标投标人发出《中标通知书》的同时，发布《招标结果公告》，将招标结果通知未中标投标人。

  - 签订合同

    - 中标投标人在收到《中标通知书》后，应按照《中标通知书》指定的时间、地点，派遣其授权代表与采购人签署合同。

    - 合同的组成基于但不限于以下部分：

- 《合同》；

- 招标文件及其澄清、补充文件；

- 中标投标人的投标文件及其澄清、补充文件；

- 中标通知书。

### 招标服务费

中标人须向采购代理机构交纳的招标服务费，收费标准按国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）执行，本项目类型为货物类：

- 以项目的预算金额作为收费的计算基数，按差额定率累进法计算；

- 100万元以下按1.5%计算；100-500万元按1.2%计算……

- 币种与《中标通知书》的币种相同。

- 中标人在领取《中标通知书》时，必须按《交纳服务费承诺书》向采购代理机构直接交纳招标服务费。

# 第三章 评标文件

### 1、说明

#### 1.1 概述

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《评标委员会和评标方法暂行规定》和国家及地方采购有关文件精神，在保证龙归、竹料污水处理厂在线监测系统设备采购项目（以下简称项目）招标公开、公平、公正的基础上，结合项目需求，由广州程启招标代理有限公司制定本评标文件，评标委员会确认。内容包括本次评标的评审过程和方法。

#### 1.2 定义

采购人：系指广州市城市排水监测站。

采购代理机构：系指广州程启招标代理有限公司。

### 2、评标须知

#### 2.1 关于评标方案

（1）评标委员会的每位成员（简称评委）应认真地阅读并确认已经正确理解了评标方案；

（2）评委如对评标方案有异议，应在评标开始前提出。

#### 2.2 关于评标纪律

（1）评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触，不得收受投标人、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处；

（2）评委应本着客观、公正的原则独立给出评价意见；

（3）评委之间不得相互串通进行评分；

（4）评委不得试图影响其他评委的评价意见；

（5）评委应关闭通讯工具或设置为震动状态，统一交由工作人员保管。

#### 2.3 关于评标责任

（1）评委应在其书面评审意见上签字确认；

（2）评委对其所提出的评审意见承担个人责任。

#### 2.4 关于回避

有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员，如事先不知情的，应在宣读投标人名单及评标纪律后主动提出回避：

（1）是投标人或者投标人主要负责人的近亲属；

（2）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（3）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

#### 2.5 关于保密

评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。

前款所称与评标活动有关的工作人员，是指评标委员会成员以外的因参与评标监督工作或者事务性工作而知悉有关评标情况的所有人员。

#### 2.6投标文件的澄清

（1）除评标委员会主动要求澄清外，从开标后至授予合同期间，任何投标人均不得就与其投标相关的任何问题与评标委员会联系。在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面向采购人施加任何影响，其投标将被拒绝。

（2）评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。以书面形式表达并加盖公章的答复经评标委员会认可后，可作为投标文件的一部分参与评标。

### 3、评标委员会

（1）依法组建评标委员会。评标委员会由五人单数组成，均从政府采购专家库中随机抽取产生。

（2）评标委员会将只对确定为实质上响应招标文件要求的投标，即通过初步评审的投标进行评价和比较，响应的依据是招标文件本身的内容，而不寻求其它证据。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部主要条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。

### 4、评标原则

4.1.1 评标工作应依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》以及《评标委员会和评标方法暂行规定》和地方政府关于政府采购的有关规定，遵循“公平、公正、科学、择优”的原则。

4.1.2 确定中标人的评标准则是：能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准。评标委员会没有义务必须接受最低报价的投标。

4.1.3 评标委员会有权根据有关规定否决所有投标。

### 5、评标方法及流程

本次招标的评标方法采用综合评分方法。具体方法及流程如下：

- 5.1 开标

5.1.1开标在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行，开标地点为招标文件预先确定的地点。

5.1.2开标由采购代理机构主持，邀请所有投标人参加。

5.1.3投标人代表必须持本人身份证参加开标会，如供应商代表非法定代表人，还应持法定代表人授权书。

5.1.4开标时，由递交投标文件的前3名投标人及采购人代表检查所有投标文件的密封情况。经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标报价等投标一览表的内容。

5.1.5在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，开标时均当众予以拆封、宣读。当供应商少于三家时，则招标失败，采购代理机构将重新招标。

- 5.2评标

评标分两个阶段进行：投标文件初步审查和投标文件详细评审。

5.2.1 投标文件初步审查（详见初步审查表）

各评委对各投标文件按照招标文件要求的响应情况进行初步审查。初步审查必须根据招标文件中对投标人的要求和投标文件中的响应进行。在评审中发现关键方案/证明等未能达到招标文件中的规定或有虚假情况时，评标委员会有权取消其评审资格。

（1）投标文件出现下列情况之一时将被认定为无效投标：

1）未提交投标保证金或金额不足的；

2）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

3）不具备招标文件中规定资格要求的；

4）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

（2）评标过程中投标文件出现下列情况之一时，对该投标文件作废标处理：

1）供应商以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

2）供应商的报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该供应商以低于成本报价竞标的；

3）未能实质性响应招标文件的。

出现下列情况之一，视为未能对招标文件作出实质性响应：

  - 没有按照招标文件要求由供应商授权代表签字并加盖公章；

  - 投标文件记载的招标项目完成期限超过招标文件规定的完成期限；

  - 明显不符合技术规格、技术标准的要求；

  - 投标附有采购人不能接受的条件；

  - 投标报价超过最高限价；

  - 不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

被评委会确定为投标文件无效标或废标的，其投标文件即被视为不能通过初步评审，不得参与技术、商务和价格的评审。

5.2.2 投标文件详细评审（详见技术、商务、价格评审表）

（1）当通过初步审查的投标人多于或等于三家时，按照评标程序的规定和依据评分标准以及各项权重、初步审查结果，各位评委单独就每个投标人的技术状况、商务状况及投标报价进行评审和比较，评出其技术评分和商务评分。将技术得分、商务得分和价格得分相加得出总分，并按总分高低排出名次。

（2）当通过初步审查的投标人少于三家时，评标委员会否决所有投标文件，提请依法重新招标。

### 6、评分标准和权重

6.1 评分标准

评委根据各通过初步审查投标人的投标文件，并逐项列出投标文件的全部投标偏差。

评分应考虑到投标文件与招标文件之间的细微偏差。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。在详细评审时对细微偏差作不利于该投标人的量化。

评委对投标文件的技术及商务响应情况进行评分。评分采用量化方法。

技术、商务、价格评分应分别考虑下列因素：

- 6.1.1 技术、商务评审

评审内容详见技术（商务）响应评审表

计算公式（四舍五入保留两位小数）：

子项评分=（各评委子项评分总和-最高分-最低分）÷（评委人数-2）

技术（商务）得分=各子项得分之和

- 6.1.2 价格的开启、核准和评分

- 评标委员会详细分析、核准价格表，检查其是否存在计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

  - 投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

  - 总价金额与单价金额和数量乘积不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

  - 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

  - 采购人需要的服务和附带备品、配件所需的费用，如果投标人是另外单独报价的，评分时计入投标报价总价。

- 供货范围（包括设备和服务）缺漏项的调整，其调整价格为该项在其他有效投标中的最高报价。

- 评标委员会将按照上述修正错误的方法调整投标文件中投标报价，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的投标价格，则其投标将被拒绝。

- 标准价格评分：取通过初步评审经过评标委员会修正及价格扣除后的所有投标人中最低的投标价格作为基准价格。

计算公式（四舍五入保留两位小数）：

价格评分= [基准价格÷经修正的投标报价]×100

价格得分=价格评分×价格部分权重

- 小型和微型企业产品价格扣除

  - 根据财务部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审；投标产品中仅有部分小型和微型企业产品的，则按所投小型和微型企业产品的价格予以扣除。

  - 《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准；

②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

③参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》

6.2 权重分配

| 评分项目 | 技术部分 | 商务部分 | 价格部分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 45% | 20% | 35% |
| 满分 | 45分 | 20分 | 35分 |

6.3 综合得分

综合得分=技术得分+商务得分+价格得分

评标委员会根据投标人最终得分高低排定名次。

### 7、定标和授标

7.1综合得分相同时按下列顺序排出名次，首先按价格得分由高到低顺序排列；其次技术得分由高到低顺序排列；最后商务得分由高到低顺序排列。

7.2评标委员会将综合得分排名第一名的投标人推荐给采购人作为第一中标候选人，综合得分排名第二名的投标人为第二中标候选人。第二名报价高于第一名报价20％（含）以上的，不推荐候补中标供应商。第一中标候选人不得随意放弃中标资格。

7.3综合得分排名第一的中标候选人放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同、或未通过资格后审，或被取消资格的，须经政府采购监管部门批准后，采购人方可顺序选择候补中标人。

7.4评标委员会提出评标书面报告和推荐中标意见报采购人审批，审批通过后将对预中标人进行最终澄清及对投标人的资格和履约能力进行再次审查，形成最终合同的基础文件。如在最终澄清过程中，发现预中标人存在重大问题造成其履约能力不能满足要求的，可以取消其中标资格。

7.5最终澄清完成后，由采购代理机构根据采购人的确认结果发布招标结果公告。采购代理机构将在下列媒体公告中标结果：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)，广东省政府采购网（www.gdgpo.gov.cn），广州市政府采购网(www.gzg2b.gov.cn)，广州程启招标代理有限公司网(www.gzcqc.com)。

7.6中标人收到《中标通知书》后应依时与采购人签订合同（自中标通知书发出之日起30日内）。

### 8、附表

附表1 符合性检查表

附表2 技术响应性评审表

附表3 商务响应性评审表

附表4 价格响应性评审表

- 附表1 符合性检查表

项目名称：龙归、竹料污水处理厂在线监测系统设备采购项目

招标编号：GZCQC1600HG04008                             日期：   年  月  日

| 序号 | 评审内容 |
| --- | --- |
| 1 | 是否满足投标人资格要求 |
| 2 | 是否满足项目的完成时间要求 |
| 3 | 是否符合招标文件的签署盖章要求 |
| 4 | 是否按规定提交足够投标保证金 |
| 5 | 投标有效期是否为90天 |
| 6 | 法定代表人证明书/法人授权委托书 |
| 7 | 投标报价固定唯一，且投标报价没有超过最高限价 |
| 8 | 没有被评标委员会认定为低于企业成本竞标 |
| 9 | 投标文件是否满足采购人需求的要求，响应带★条款(如有)且没有重大偏离 |
| 10 | 没有其它未实质性响应招标文件的要求 |
| 结 论 |  |

注：1、投标人分栏中填写“Ｏ”表示该项符合招标文件要求，“×”表示该项不符合招标文件要求；

2、结论栏中填写“通过”表示该投标人投标文件符合招标文件要求，“不通过”表示该投标人投标文件不符合招标文件要求；

3、汇总结论按少数服从多数原则确定。

评委签名：

- 附表2 技术响应性评审表

项目名称：龙归、竹料污水处理厂在线监测系统设备采购项目

招标编号：GZCQC1600HG04008                                     日期：   年  月  日

| 序号 | 指标 | 评价依据 | 等级分值 |  | 最高分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术响应程度及可靠性 | 技术参数指标响应情况 | 根据投标文件的响应情况由评委对各投标人进行比较、评议，在0-20 之间打分；每有1 个带“▲”的条款不满足招标要求，减3分，非带“▲”的条款不满足招标要求，减1分，最低减至0分；全部满足要求得满分。 备注：“▲”响应需要提供相关证书文件（详见招标文件：一、总体要求:带“▲”的条款为本次采购的较重要要求。技术指标响应情况的判断，以技术支持资料为准。技术支持资料，是指检测机构出具的检测报告。检测报告可为复印件，但必须清晰且中标后提供原件备查。技术支持资料加盖投标人公章。功能指标响应情况的判断需提供用户单位使用证明及相关证明材料。），未提供相关证明文件视为未响应，不予加分。如提供虚假技术支持资料或虚假响应，则取消投标人资格，并按相关规定处罚。 | 0-20 | 20 |
| 2 | 技术服务、安装、调试、验收方案 | 对整体方案的评价，包括整体产品的安全性、可靠性、兼容性、主要设备的选型、配件的选型、安装施工计划等 | 技术方案完全响应采购人服务方式要求，安装调试及验收方案具体、详细、可行，有利于项目实施，方案同比最优 | 5 | 5 |
|  |  |  | 技术方案基本响应采购人服务方式要求，安装调试及验收方案具体可行，方案基本合理 | 3-4 |  |
|  |  |  | 技术方案有未能响应采购人服务方式要求的部分，安装调试及验收方案基本可行，方案一般 | 0-2 |  |
| 3 | 质量控制 | 针对投标人的质量控制措施综合能力 | 根据投标人提供的对污水厂需求的仪器设备的品牌一致性、控制系统、质量配样模块、自动留样单元等系统的质量控制系统技术方案、研发实力情况、软件认证证书情况、系统的应急响应情况以及针对该项目的质量控制措施，由评委对各投标人书进行横向比较：跟据投标人情况，在0－15分之间打分； 备注：需提供相关仪器、质量配样模块、自动留样单元的检测报告、用户意见、主要设备制造商授权函，跟据投标人提供证明文件的情况进行横向比较打分，没有提供的不得分； | 0-15 | 15 |
| 4 | 突发情况应急处置方案、能力、经验 | 针对本项目的突发情况应急处置的能力 | 针对突发事件时，对投标人实际应急能力进行评审:对突发事件时，投标人能快速响应，提供能在事件现场进行自动连续监测能力的应急监测车，具有响应时间短、监测及时、监测频次高、数据量大，应急事件发生时的应急处置的能力强；（注:提供①应急监测车的车辆行驶证、车载照片；②科技成果评估证书（内容必须包含：具有水质自动采样、预处理、检测分析、数据处理等综合功能，模块化、小型化设计，具备完善的自动监测数据在线质量控制体系等功能）；③环保部门用户的相关证明文件，三个证明文件缺一不可，否则不得分）； | 5 | 5 |
|  |  |  | 对突发事件时，投标人配备的便携式仪器具备模块化切换功能，在不增加监测仪器的情况下通过模块化切换可以扩展监测其他参数，在事件现场能快速、连续地提供监测数据，具有响应时间较快、监测频次高、数据量大，应急事件发生时的应急处置的能力较强；（注:提供①便携式仪器检测报告、便携仪器照片；②科技成果评估证书（内容必须包含：具有水质自动采样、预处理、检测分析、数据处理等综合功能，模块化、小型化设计，具备完善的自动监测数据在线质量控制体系等功能）；③环保部门用户的相关证明文件，三个证明文件缺一不可，否则不得分）； | 2-4 |  |
|  |  |  | 对突发事件时，投标人只能采取在事件现场采水样回去进行数据分析的，响应时间长、检测频次低、数据量小，应急事件发生时的应急处置的能力弱； | 0-1 |  |
| 总计 |  |  |  |  | 45分 |

评委签名：

- 附表3 商务响应性评审表

项目名称：龙归、竹料污水处理厂在线监测系统设备采购项目

招标编号：GZCQC1600HG04008                                  日期：   年  月  日

| 序号 | 指标 | 评价依据 | 等级分值 |  | 最高分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员技术实力和能力 | 投标人专业技术人员数量和专业水平 | 数量在40 个及以上得（2 分）；20-39 个得（1分）；6-19 个得（0.5 分）；5个以下不得分。 注:技术人员需持省级或以上环境自动监测系统培训合格证书，设备投入的种类和数量进行评审（提供相关证明材料）,否则无效. | 2 | 2 |
| 2 | 企业综合实力 | 根据投标人企业资质等要素进行对（提供盖章复印件，原件备查） | 具备水质在线监测中心管理系统软件产品登记证书、水质在线监测系统软件著作权登记证书、ISO/IEC20000 IT 服务管理体系认证证书和ISO/IEC27001 信息安全管理体系认证证书，每提供1 个得0.5分，本项最高得分为2 分； | 2 | 6 |
|  |  |  | 环境预警与应急指挥系统软件产品登记证书 | 2 |  |
|  |  |  | 获得部级科技成果认定，每提供1 个得1 分，本项最高得分为2分； | 2 |  |
| 3 | 经验与业绩情况 | 2012 年1 月1 日以来完成类似水质监测系统集成项目案例 | 根据投标人提供2012 年1 月1 日（指合同生效时间）至今的水质自动监测系统项目的建设或集成项目案例情况，单个合同至少12 参数（含总铬、六价铬、总镍等通用模块）及以上，合同金额不低于200 万元（含），每提供1 个得0.5分，没有提供得0分，满分5 分。 注：以上业绩须提供合同关键页（能证明金额和参数部分）、中标通知书（或成交通知书）复印件加盖公章，不能同时提供以上2 个证明资料，不予计分。 | 0-5 | 5 |
| 4 | 技术研发及数据质量控制技术 | 投标人专利证书及数据质量控制证明文件 | 投标人具有自主研发、维修及技术服务的能力，所生产的水质自动监测仪器产品或部件具有发明专利，每有一个发明专利得0.5 分，最高5 分（非发明专利不计分）。能提供数据质量控制措施相关技术证明文件，如水质分析装置和水质分析仪器加标回收率的实现方法发明专利或其他证明材料的另加2 分 | 0-7 | 7 |
| 总计 |  |  |  |  | 20分 |

评委签名：

- 附表4 价格响应性评审表

项目名称：龙归、竹料污水处理厂在线监测系统设备采购项目

招标编号： GZCQC1600HG04008                               日期：   年  月  日

| 有效投标人 序号及简称 | 评审分项 |  | 价格得分 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 投标报价 | 评标基准价 |  |
|  | 经评审的投标报价 | 基准价=所有有效投标人投标价最低价 | 价格得分=（评标基准价÷投标报价）×价格部分权重×100 |

评委签名：

# 第四章 采购人需求

说明：“★”号技术条款为必须响应条款，不满足则作废标处理。

采购人需求

- 一、项目概况

本项目是针对龙归、竹料污水处理厂在线监测系统的大修改造，涵盖2个污水处理厂的4个在线监测基站，包括对仪器设备、控制系统、通讯系统、集成系统、空调制冷系统及系统中心控制平台等大修改造。

项目改造计划一年内完成，完成时间截止到2016年12月30日。

| 项目内容 | 预算金额 | 完成时间 |
| --- | --- | --- |
| 龙归、竹料污水处理厂在线监测系统设备采购项目 | 298.08万元 | 在合同签订之日起40天内全部交货至使用地点，并在货物到达后45天内完成设备更新及系统的升级改造，安装调试完毕，投入正常试运行（试运行时间为90天，不包括在系统安装调试期内），计划在2016年12月前通过验收。 |

- 二、招标内容及技术规格需求

- 1、基本情况

龙归、竹料污水处理厂在线监测系统均建设于2008年，分别在污水处理厂的进、出水口各设了一个监测基站。监测参数包括：流量、化学需氧量、总氮、氨氮、总磷、悬浮物。监测设备因超龄服役导致零配件严重老化、设备故障率较高，进而导致系统运行不稳定，严重影响部分污水处理厂节能减排状况的判断，影响水污染事故预警预报作用的发挥。另一方面，由于当时自动监测技术相对不成熟，已不能满足污染源水质水量在线监测系统的要求。具体运行现状如下：

目前4个水质水量在线监测系统运行现状

| 监测基站名称 | 运行时间 | 所属污水 处理厂 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 龙归进口 | 7年，属超龄服役 | 龙归污水处理厂 | 化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、悬浮物、流量 |
| 龙归出口 | 7年，属超龄服役 | 龙归污水处理厂 | 化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、悬浮物、流量 |
| 竹料进口 | 7年，属超龄服役 | 竹料污水处理厂 | 化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、悬浮物、流量 |
| 竹料出口 | 7年，属超龄服役 | 竹料污水处理厂 | 化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、悬浮物、流量 |

- 2、需求总则及项目实施范围

2.1总体目标

2.1.1基础需求部分

（1）保留原有的仪器屏架，在原系统基础上对龙归、竹料污水处理厂的4个水质水量在线监测系统仪器设备大修改造，大修改造设备包括化学需氧量水质分析仪、氨氮水质分析仪、总磷水质分析仪、总氮水质分析仪、悬浮物水质分析仪、自动采样器等，以及系统其他辅助配套设备；

（2）增加pH值监测项目及数据采集传输仪装置；将纯水机无缝接入系统实现自动配备纯水功能；实现监测参数可扩展功能，一旦进水发生变化，原有监测参数可根据水质变化切换成其它参数进行监测。

（3）对数据管理平台进行升级，实现标样核查记录。系统改造之后，与原有污水处理厂在线监测系统无缝连接。

2.1.2性能优化提升部分

投标人可以根据自身实际情况或对项目的理解，提出切实有效的性能提升方案，并承诺在中标后按方案实施。性能优化提升可参考以下内容（但不限于下列内容）：

（1）完善质量控制与质量保证体系；

（2）完善的数据有效性判别体系；

（3）建设运维监管信息系统。

2.2设备软硬件清单

| 序号 | 水质水量在线监测系统 及相关设备名称 | 数量(套) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH水质分析仪 | 4 | 新增参数 |
| 2 | 悬浮物水质分析仪 | 4 |  |
| 3 | 氨氮水质分析仪 | 4 |  |
| 4 | 总磷水质分析仪 | 4 |  |
| 5 | 化学需氧量水质分析仪 | 4 |  |
| 6 | 总氮水质分析仪 | 4 |  |
| 7 | 总铬、六价铬、总镍、总铁、总锰、甲醛、苯胺类通用模块 | 4 | 新增参数 |
| 8 | 全自动留样器 | 4 |  |
| 9 | 纯水机 | 4 |  |
| 10 | 数据采集传输仪 | 4 |  |
| 11 | 工控机（含软件） | 4 |  |
| 12 | 数据查询终端 | 4 |  |
| 13 | 不间断电源UPS 及稳压电源 | 4 |  |
| 14 | 恒温恒湿系统 | 4 | 空调（4台2匹柜机），立式冷藏柜（4台容积80-200 L），站房排气扇（11台） |
| 15 | 采水系统 | 4 |  |
| 16 | 配水系统 | 4 |  |
| 17 | 控制系统及集成技术[1] | 4 |  |
| 18 | 集成辅助设备及系统[2] | 4 |  |
| 19 | 中心控制平台（软件）[3] | 1 | 监控中心数据系统升级 |

说明：[1]控制系统及集成技术指对监测基站配置分析仪器按要求进行集成（包括从污水处理厂现有的电磁流量计的二次表中获取流量的监测数据），实现对监测基站水质、水量的在线测定，按要求进行数据处理及传输。

[2]集成辅助设备及系统包括防雷系统、稳压系统、超标留样系统、纯水系统等支持系统运行必须的其他设备及系统。

[3]负责对现有的中心控制平台软件升级改造，包括接入猎德（四期）、沥滘（二期）、京溪、石井污水处理厂及九龙水质净化一厂等由采购方负责管理的其它污水处理厂在线监测基站的在线监测系统数据。

2.3项目实施范围

（1）龙归、竹料污水处理厂在线监测系统的设备更新、系统升级改造。

（2）系统升级改造包括对采水系统、配水系统、预处理系统、防雷系统、稳压系统等的升级改造，并增加纯水系统。

（3）升级改造现有监测数据管理平台，使之与新改造的系统相适应。

2.3.1项目实施地点：

龙归污水处理厂；竹料污水处理厂；广州市城市排水监测站机房。

2.3.2项目工期要求：

龙归、竹料污水处理厂在线监测系统大修改造项目货物在合同签订之日起40天内全部交货至使用地点，并要求在货物到达后45天内完成设备更新及系统的升级改造，安装调试完毕，投入正常试运行（试运行时间为90天，不包括在系统安装调试期内），计划在2016年12月前通过验收。

2.4技术要求

本节对系统所需的设备逐一进行描述，中标人必须响应并承诺下列要求：

（1）投标人必须有详细项目管理组织架构、职员姓名、职务、职称，主要资历、经验及承担过的项目。

（2）投标人应提供所代表品牌厂商原装、全新的、最近的、符合国家及用户提出的有关质量标准的设备。

（3）所提供的设备的性能应达到或超过参考指标表中所列技术指标。

（4）本项目经政府相关采购管理部门批准，“总氮水质分析仪、氨氮水质分析仪、总磷水质分析仪、化学需氧量水质分析仪、悬浮物水质分析仪、pH计”采购本国产品或不属于国家法律法规政策明确规定限制的进口产品（进口产品指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自关境外的产品）。

★（5）投标人提供的所有仪器必须是成套和完整的。投标人所提供非自制的主要监测仪器（悬浮物分析仪、pH值计、化学需氧量分析仪、氨氮分析仪、总氮分析仪、总磷分析仪、六价铬分析仪、总铬分析仪、铁分析仪、总锰分析仪、总镍分析仪、甲醛分析仪、苯胺类分析仪）必须在投标时提供原厂商或中国分公司（代表处）的质量保证承诺书和售后服务承诺书，同时，投标人必须提供主要监测仪器易损件的明细、价格、供应渠道和售后服务年限，并保证所供应的主要监测仪器易损件5年内价格不变（同一品牌以同期国内的最低价格供应），且10年内有配件提供。投标人所提供的主要监测仪器，须在投标时提供该型号仪器的中华人民共和国制造计量器具许可证或中华人民共和国计量器具型式批准证书。

2.4.1基本技术要求

(1) 支持语言：所有技术信息必须提供中文版。

(2) 电力：所有设备的运行交流电压必须为：220(±20)V，单相位，交流频率为50～60Hz。所有设备的电源插头必须为中国制式A9120-9085-1。

(3) 环境：除非特别指出，所有设备能够在温度（5～35℃）、相对湿度（最大90%）和尘土(0～40mg/m3)的环境下正常运行。

(4) 安全性：

①除非特别指出，所有设备的噪音指数必须不得超过55分贝。

②可扩展性：部分监测仪器采用模块化设计，根据水质实际情况可切换监测参数，达到监测基站扩项监测的功能。

2.4.2分析方法要求

自动分析仪器测定方法应与我国国家标准方法或行业标准方法一致，如下表：

| 序号 | 监测参数 |  | 分析方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 |  | 电极法 |
| 2 | 悬浮物 |  | 红外吸收散射光线法（电极法） |
| 3 | 总磷 |  | 钼酸铵分光光度法 |
| 4 | 化学需氧量 |  | 重铬酸钾氧化分光光度法 |
| 5 | 氨氮 |  | 纳氏试剂分光光度法 |
| 6 | 总氮 |  | 过硫酸钾消解紫外分光光度法 |
| 7 | 可扩展模块 | 总铬 | 二苯碳酰二肼分光光度法 |
|  |  | 六价铬 | 二苯碳酰二肼分光光度法 |
|  |  | 铁 | 邻菲啰啉分光光度法 |
|  |  | 总锰 | 高碘酸钾氧化分光光度法 |
|  |  | 总镍 | 丁二酮肟分光光度法 |
|  |  | 甲醛 | 乙酰丙酮分光光度法 |
|  |  | 苯胺类 | N-(1-萘基)乙二胺二盐酸盐分光光度法 |

2.4.3仪器基本功能

（1）具有仪器基本参数贮存、显示、断电保护与自动恢复功能。

（2）具有时间设置功能，可根据需要任意设定监测频次。

（3）具有仪器故障自动报警、异常值自动报警。

（4）具有自动清洗功能。

▲（5）具备自动校准和标样自动核查功能。

（6）具有测试曲线查询功能。

（7）具有历史数据保存功能，按2小时/次计算可至少保存一年的测试数据量。

（8）具有密封防护箱体及防潮功能。

▲（9）具备仪器运行状态信息输出，接受远程控制功能。。

（10）具有双向数据传输功能。

（11）输出信号采用4-20mA和RS-485/232或MODBUS标准接口，并提供标准协议。

（12）部分仪器采用模块化设计，根据水质实际情况可切换监测参数，达到监测基站扩项监测的功能。

（13）质控样考核和实际水样比对符合国家环保行业标准《水污染源在线监测系统验收技术规范（试行）》(HJ/T 354－2007)的相关要求。

| 仪器类型 | 质控样考核指标误差要求 | 实际水样比对指标误差要求 |
| --- | --- | --- |
| 化学需氧量水质分析仪 | ±10% | ±10%（CODcr<30mg/L）(用质控样) |
|  |  | ±30%（30mg/L≤CODcr<60mg/L） |
|  |  | ±20%（60mg/L≤CODcr<100mg/L） |
|  |  | ±15%（CODcr≥100mg/L） |
| 氨氮水质分析仪 | ±10% | ±15% |
| 总氮水质分析仪 | ±10% | ±15% |
| 总磷水质分析仪 | ±10% | ±15% |
| pH分析仪（pH计） | ±0.1pH | ±0.5pH |

其它监测仪器的质控样考核和实际水样比对的误差要求参照氨氮水质分析仪执行。

2.4.4水质分析仪技术参数

（1）悬浮物分析仪

| 分析方法 | 红外吸收散射光线法 |
| --- | --- |
| 测量范围 | 0～4000 mg/L |
| 重复性 | ≤3.0% |
| 零点漂移 | ±3.0% |
| 量程漂移 | ±3.0% |
| 精度 | 小于读数的±1 %(浊度)；小于读数的±5 %(悬浮固体) |
| 分辨率 | 0.01 mg/L |
| 颜色补偿 | 有颜色补充功能，LED发出880nm的近红外光，补偿样品中的颜色 |

（2）pH分析仪（pH计）

| 分析方法 | 电极法 |
| --- | --- |
| 测量范围 | 0～14pH |
| 重复性 | ≤0.1pH |
| 灵敏度 | ±0.01pH |
| 工作温度范围 | -5~95℃ |
| 水样流速 | 最大3m/s |
| 稳定性 | 每24小时0.03pH，不累积 |
| 防护等级 | IP68 |
| 实际水样比对试验 | ±0.01pH |
| 响应时间（T90） | ≤0.5min |
| 温度补偿 | 自动温度补偿功能 |

（3）化学需氧量水质分析仪

| 技术指标 | 化学需氧量 |
| --- | --- |
| 分析方法 | 重铬酸钾氧化分光光度法 |
| 测定范围 | 0-5000mg/L |
| 准确度 | ±10% |
| 重复性 | ≤10% |
| 分辨率 | ＜1mg/L |
| 检出限 | ≤5.0 mg/L |
| 消解时间 | 3、5、10、20、30、40、60、80、100或120分钟可选 |
| 测量间隔时间 | 连续测量、1~24小时间隔测量、触发启动测量 |
| 数据通讯 | 标准MODBUS RS232/485 或PROFIBUS，可实现双向通讯和远程控制 |
| 其它功能 | 带自我诊断功能和泄露监测功能 |

（4）氨氮水质分析仪

| 技术指标 | 氨氮 |
| --- | --- |
| 分析方法 | 纳氏试剂分光光度法 |
| 测定范围 | 0～300 mg/L |
| 准确度 | ±10% |
| 测量下限 | ≤0.05mg/l |
| 重复性 | ≤5% |
| 稳定性 | ±10% |
| 零点漂移 | ±5% |
| 量程漂移 | ±5% |
| 测量周期 | ≤20min |
| 通讯协议 | 4～20mA和MODBUS RS232/485 |
| 其它功能 | 带自我诊断功能和泄露监测功能 |

（5）总氮水质分析仪

| 技术指标 | 总氮 |
| --- | --- |
| ▲分析方法 | 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 |
| 测定范围 | 0-100mg/L（可定制） |
| 示值误差 | ±5% |
| 重复性 | ≤10% |
| 零点漂移 | ±5% |
| 量程漂移 | ±10% |
| 测量周期 | ≤30min |
| 准确度 | ±10% |
| 通讯协议 | 4～20mA和MODBUS RS232/485 |

（6）总磷水质分析仪

| 技术指标 | 总磷 |
| --- | --- |
| 分析方法 | 钼酸铵分光光度法 |
| 测定范围 | 0-50mg/L（可定制） |
| 最低检出限 | ≤0.005 mg/l |
| 重复性 | ≤10% |
| 零点漂移 | ±5% |
| 量程漂移 | ±10% |
| 测量周期 | ≤35min |
| 准确度 | ±10% |
| 通讯协议 | 4～20mA和MODBUS RS232/485 |

（7）可扩展模块：六价铬水质分析仪

| 技术指标 | 六价铬 |
| --- | --- |
| 分析方法 | 二苯碳酰二肼分光光度法 |
| 测定范围 | 0-20mg/L（可定制） |
| 准确度 | ±10% |
| 重复性 | ≤10% |
| 零点漂移 | ±5% |
| 量程漂移 | ±5% |
| 检出限 | ≤0.005mg/L |

（8）可扩展模块：总铬水质分析仪

| 技术指标 | 总铬 |
| --- | --- |
| 分析方法 | 二苯碳酰二肼分光光度法 |
| 测定范围 | 0-20mg/L（可定制） |
| 准确度 | ±10% |
| 重复性 | ≤10% |
| 零点漂移 | ±5% |
| 量程漂移 | ±5% |
| 检出限 | ≤0.005mg/L |

（9）可扩展模块：总铁水质分析仪

| 技术指标 | 铁 |
| --- | --- |
| 分析方法 | 邻菲啰啉分光光度法 |
| 测定范围 | 0-100mg/L（可定制） |
| 准确度 | ±10% |
| 重复性 | ≤5% |
| 零点漂移 | ±5% |
| 量程漂移 | ±5% |
| 检出限 | ≤0.01mg/L |

（10）可扩展模块：总锰水质分析仪

| 技术指标 | 锰 |
| --- | --- |
| 分析方法 | 高碘酸钾氧化分光光度法 |
| 测定范围 | 0-100mg/L（可定制） |
| 准确度 | ±10% |
| 重复性 | ≤5% |
| 零点漂移 | ±5% |
| 量程漂移 | ±5% |
| 检出限 | ≤0.05mg/L |

（11）可扩展模块：总镍水质分析仪

| 技术指标 | 镍 |
| --- | --- |
| 分析方法 | 丁二酮肟分光光度法 |
| 测定范围 | 0-20mg/L（可定制） |
| 准确度 | ±10% |
| 重复性 | ≤10% |
| 零点漂移 | ±10% |
| 量程漂移 | ±10% |
| 检出限 | ≤0.01mg/L |

（12）可扩展模块：甲醛水质分析仪

| 技术指标 | 甲醛 |
| --- | --- |
| 分析方法 | 乙酰丙酮分光光度法 |
| 测定范围 | 0-20mg/L（可定制） |
| 准确度 | ±10% |
| 重复性 | ≤10% |
| 零点漂移 | ±5% |
| 量程漂移 | ±5% |
| 检出限 | ≤0.01mg/L |

（13）可扩展模块：苯胺类水质分析仪

| 技术指标 | 苯胺类 |
| --- | --- |
| 分析方法 | N-(1-萘基)乙二胺二盐酸盐分光光度法 |
| 测定范围 | 0-20mg/L（可定制） |
| 准确度 | ±10% |
| 重复性 | ≤10% |
| 零点漂移 | ±5% |
| 量程漂移 | ±5% |
| 检出限 | ≤0.01mg/L |

（14）全自动留样器

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| ▲基本功能 | 具有电动门锁功能，系统自动记录门禁日志； 可自动排空水样，禁用留样瓶功能； 手动、等时及等比多种工作模式可选； |
| 水样保存温度 | 恒温冷藏箱1-20℃可调温度 |
| 采样体积 | 12瓶×1600mL自动分装 |
| 采样延时 | 0-9999小时 |
| 显示 | 5”以上LCD（窗口界面） |
| 输出信号 | 4-20mA |

（15）数据采集传输仪。

15.1系统平台：基于32位高速ARM微控器和嵌入式实时（Linux）操作系统。

15.2通信协议：符合国标《污染源在线自动监控（监测）系统数据传输标准（HJ/T212-2005）》规定的要求。

15.3▲模拟量输入通道数为16路，检测范围4-20MA/0-20MA/0-5V/1-5V，测量精度≤1‰。

15.4▲16路开关量输入通道：8路触点输入，8路电压输入（12-24V）。

15.5 6路数字量：RS232/485串口可选，可分别设置通讯参数和通讯协议，与多个中心站通信和现场监测仪器通信；

15.6 10/100M有线网络接口，提供宽带支持；

15.7保护方式：本地设置参数密码保护，提供安全可靠的保护方式；

15.8 带6个智能按键；

15.9内置蜂鸣报警器，具有声光告警；

15.10可对现场各参数分别设置报警上下限，具备数据超标自动报警功能，并能够保存1个月以上的报警信息，同时应能够将报警信息及时上传至中心站。

15.11通讯方式：具备无线通讯（CDMA/GPRS）、有线通讯功能(ADSL/LAN)，具备永久在线连接功能，传输模块为内置式。通讯协议：报文形式。

15.12可记录现场系统的运行状态，并以运行日志的形式保存，能保存 1 个月以上的日志信息，并且实现全部现场控制功能。

15.13数据的存储容量：数据采集仪能保存2年的最小统计单位值（最小统计单位时间不大于小时），并可保存10年的小时数据。

15.14停电保护和后备：系统必须能够在断电时保存系统参数和历史数据，在来电时自动恢复系统。配置相应的UPS电源系统，保证系统断电后通讯部分仍维持运行 2小时以上，完成异常事件的上传和远程数据下载。

（16）数据终端仪

16.1处理器：相当于第四代智能英特尔® 酷睿™i5处理器3230M

16.2规格：主频2.6GHz

16.3显卡：相当于GeForce GT615M 2G显卡

16.4内存：8G,DDR3

16.5硬盘：1TB 高速SATA2.0防震硬盘

16.6光驱：Tray-in Rambo

16.7显示器：23" 全高清十点触摸LED显示屏(16:9)

16.8摄像头：720P高清摄像头

16.9其它：一体化，内置音箱

16.10键盘鼠标：2.4G无线键鼠套装

16.11无线传输：内置无线网卡，支持802.11n无线传输

16.12支持无线连接中心，无线唤醒功能

16.13数据传输：HDMI-OUT高清视频输出接口，USB3.0，6in1读卡器

16.14稳定系统：全金属超清凉散热系统 / 硬盘防震 / 电源稳压设计

16.15绿色环保：三维降噪 / 360°防电磁辐射 / RoHS无铅认证

（17）工控机

17.1处理器：相当于英特尔酷睿智能三代架构的双核2.4G/HZ,核心频率850-1100MHz

17.2内存：4GDDR3 Memory,最高可扩展至8GB系统内存

17.3硬盘：500GB，7200rpm

17.4电源：300W标准工业ATX电源

17.5 USB接口：6×USB2.0高速接口

17.6网络：PCle千兆网卡

17.7扩展槽：1×PCle×1/16扩展卡插槽

17.8工作环境：40°C无结露

（18）恒温恒湿系统

18.1空调系统

3匹柜机空调技术指标

18.1.1制冷类型：冷暖或单冷；

18.1.2定频/变频：定频；

18.1.3能效等级：3级；

18.1.4适用面积(平方米)：34-53㎡；

18.1.5制冷量(W)：7200；

18.1.6制冷功率(W)：2338；

18.1.7内机噪音：38-42；

18.1.8外机噪音：55；

18.1.9定频机能效比：3.08；

18.1.10循环风量(m3/h)：1200。

18.2立式冷藏柜系统

301-450 L立式冷藏柜技术指标

18.2.1控制方式：机械控制；

18.2.2制冷方式：直冷；

18.2.3开门方式：侧开门；

18.2.4功能：单冷藏；

18.2.5容积（L）：301-450；

18.2.6能耗等级：一级；

18.2.7耗电量(Kwh/24h)：0.51-1.5；

18.2.8电压/频率（V/hz）：220/50；

18.2.9制冷剂：R600a。

（19）17寸8口网口LED KVM 切换器

19.1全钢结构，高度为1U，可以安装在标准 19 英寸机柜里内

19.2 17″高品质A级LED显示屏，最高分辨率可达1920x1080@75Hz

19.3 LED显示模块可展开至120度，以提供更舒适的可视角度

19.4采用业界最好的99键超薄键盘，支持多国语言

19.5采用PS/2触摸板鼠标，高分辨率，高灵敏度。2个功能按键和滚轮功能（触摸板右边横条区域为滚轮功能区）

19.6 BRC广播功能-通过设置BRC广播功能,可实现同时操作多台服务器

19.7导轨带自动锁止装置，独家导轨防夹手设计

19.8电源内置， LED显示屏在闭合时自动进入休眠状态，可节省能源并延长显示器寿命

19.9配备后挂耳以适合不同深度的机柜安装

19.10通过Cat 5e/6线材连接PS/2或USB接口的电脑主机端模块，直接管控8台电脑主机

19.11控制距离最远可以达到150M

19.12支持多种操作系统 - Windows、Linux、Mac及Sun

19.13支持多媒体USB键盘 (PC、Mac及Sun)

19.14端口键盘及鼠标信号模拟 (PS/2和USB) – 可确保多台主机顺利切换及同时开机，无论控制端是否切换到该主机，切换主机时可以保存键盘和鼠标的状态信息

19.15外接式控制端 - 可通过另一组控制端 (显示器、键盘和鼠标) 管理LCD KVM控制平台所连接的主机

19.16无需安装软件，可通过键盘热键、OSD菜单、切换按键三种操作方式在多台主机之间切换，并有蜂鸣器警示音提示

19.17仅用鼠标也可实现主机间的切换操作

19.18提供多种自动扫描模式（ALL/POWER ON /QV  auto-scan），可持续监控使用者所选择的主机

19.19在自动扫描模式下鼠标可正常工作

19.20密码安全机制 - 唯有授权使用者才能管理主机

19.21 DDC模拟功能 - 每台电脑的显示设定可以自动调整至屏幕的最佳显示状态

19.22支持热插拔 - 直接增加或移除主机而无需关闭电源

19.23支持在线升级

19.24 LED指示灯及数码管显示，状态监控更轻松

2.5系统集成要求：

2.5.1系统集成设计原则

投标人必须按下面各部分的要求，提出合理、可行的实施方案，并承诺中标后按实施方案执行改造。

（1）能连续反应水质变化情况，准确及时捕捉污染物事故排放并发出预警信号。

（2）系统采用紧凑型集成方式，要求辅助设备工艺制作精细。

（3）需对所采水样进行相应的预处理，将水样中的某些杂质过滤而又不能改变水样的代表性。

（4）系统需具备反冲洗、多级过滤、需对全长采样管路配备自动清洗系统。

（5）分析仪器方法成熟、性能稳定、工作可靠、价格合理、运行费用低、维护工作量小。检出限和量程满足测点水质的需要，尽量选择污染物废液排放量较少的分析仪器。

（6）须有仪器设备及系统抗电磁干扰、避雷装置及电力供应稳定的配套系统设计。

（7）需对供电系统提供多级防雷装置，保证供电系统的安全。

（8）需对通信系统配置防雷装置，保证通信系统的安全。

（9）系统工艺流程简捷，组成精简，力求使系统设备方便维护，投资要尽量合理。

（10）管线布置通畅合理，管材选择确保系统能长期有效运行。

（11）自动化程度高，做到自动采样、自动预处理反冲洗、自动分析和自动清洗以及数据记录和输出等环节的可靠有效。

（12）设备分类安装，布置合理、美观。

（13）管道及所有与被测介质接触的部件，必须允许清洗介质通过而不产生损坏.

（14）要求有系统状态参数的显示及采集。

（15）有完整的系统设计说明、系统集成设计图纸和详细的使用、维护说明书（全部中文）。

2.5.2系统功能

（1）合理的分离沉沙、过滤，确保仪器设备不受浊度与色度的干扰。

（2）现场自动控制运行。

（3）远程监控。

（4）系统自动诊断。

（5）系统故障报警及记录。

（6）停电保护及来电自动恢复。

（7）可设定运行方式（连续或间歇）。

（8）可设置清洗周期或根据浊度值的变化进行自动反吹清洗。

（9）数据自动采集、处理及传输。

（10）系统设置具有开放性，用户按权限可根据需要自行设置有关参数，系统具有良好的扩展性。

2.5.3系统集成要求

| 序号 | 项目要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 取样单元 |  |  |
| 取水单元包括水泵、管路、供电及安装结构部分。取水单元向系统提供可靠、有效的样品水，必须能够自动连续地与整个系统同步工作。取水管路的安装必须保证安全可靠。取水泵和管路必须选用合适材质以避免对水样产生污染，减少环境温度对水样温度的影响。投标人必须提供取水设计方案，并对水中泥沙提出相应解决措施，确保取水的代表性。具体要求： （1）取样头应在水面下0.5-1.0米浮动，并与水体底部有足够的距离，以保证不受水体底部泥沙的影响。 （2）取用潜水泵或自吸泵提水，若采用自吸泵提水应考虑停电再启动的自动恢复功能。所选水泵扬程应满足当地实际需要。同时应保证采水管路不受环境、温度而影响水温、水质。 （3）取样方式：为保证所采水样的代表性，采样系统应设在废水流路中央的水流稳定断面，采水部的前端设在下流的方向，逆水流采样（以减少采水部前端的堵塞） （4）为防止泥沙沉积及藻类繁衍，保证采样取水系统连续运行，应采用双泵双管路设计，实现自动反冲、定时清洗功能。若设置双泵双管路有困难，采样管路的清洗也必须具有定时自动清洗功能。采样取水系统不仅具有对水路管线自动清洗的功能，还应具有手动控制清洗的功能水装置应有清洗反吹系统，避免影响水质；取水口防堵塞措施；通过流量或压力显示取水状态并能报警；管路材质为内外抛光的不锈钢管路或不与被测物有任何反应、吸附的其它管路，管路安装前应清洗干净，有合理的留路设计，便于拆卸清洗，并配备足够的活动接头。 （5）取水系统能采用连续或间歇方式工作，能够根据监测要求现场或远程设置监测频次；水压水量满足分析单元的需要，并且适当考虑将来增加分析项目的可能。 |  |  |
| 2 配水单元 |  |  |
| 配水单元包括水样预处理装置、自动清洗装置及辅助部分。投标人必须提供配水单元设计方案，方案应包括泥沙去除、在线过滤，反冲洗，必须排除比色法仪器受浊度干扰等问题。 （1）各参数根据需要可采用预处理装置，要求水样采集后停留时间为30min供仪器检测。 （2）配水单元向自动监测仪器供水，其水质、水压和水量必须满足自动监测仪器的需要。 |  |  |
| 1 | 预处理和过滤系统 | 对管路布置、液流速度、仪器取水方面有独特设计制作，减少沙砾对系统的影响。具有在线过滤装置及管道反冲洗装置，过滤装置可根据不同仪器对水样的要求进行调整；对系统能现场或远程进行自动或手动控制清洗，不使用化学清洗方法，减少对环境二次污染；维护周期≥20天。 （1）pH、悬浮物的测量，不需预处理，直接检测。 （2）其它参数采用超声波匀化预处理装置，利用超声波清洗技术，分别起到匀化水样和清洗过滤器的作用。中、低频换能器高低交错分布，对水样预处理时开启中频（低能量）换能器，粉碎大颗粒，匀化水样；对过滤网清洗时，开启低频（高能量）换能器，剥离过滤网上的粘附物，达到清洗目的。 |
| 2 | 管路要求 | （1）管道的设计应具备压力、流量控制功能，通过PLC控制单元可以实时监控取水配水单元的运行状态，并且具有断电保护和来电自动启动的功能； （2）提供的配水总量保证至少高于各仪表所需水量的150%； （3）采用所有主管路串连的方式；整套管路为串联结构，管路干路中无阻拦式过滤装置，每台仪器都从各自的过滤装置中取水，任何仪器出现故障都不会影响其它仪器的工作； （4）为方便系统进行维护，在主管路上，每台仪器都应设有旁路系统，通过手动球阀来进行调节。当某台仪器、过滤器损坏或者需要维护时，可以打开旁路，关闭主路，既不影响其他仪器的正常工作，又达到了维护维修的目的； （5）管道的铺设、预埋均要求方便拆装维护。 |
| 3 空压机及纯水系统 |  |  |
| 1 | 空压机 | 含附属设备，电机功率≥0.56KW，排气量≥ 98L/min，转速≥1450R.P.M，气缸数1个，使用压力≥0.3Mpa，设计压力≥0.4Mpa。 |
| 2 | 纯水系统 | 满足实验室和仪器用水需要，水质级别达到试验室用水要求，自动补充仪器清洗用水。进水压力：1－6Kg/cm2(15-90psi)；电阻率：大于10兆欧。基本配置（过滤指标）：颗粒<1.5/ml ，微生物 <1 cfu/ml 总有机碳 TOC* < 10 ppb 热原含量 <0.002 Eu/ml 。 |
| 4 稳定电源单元 |  |  |
| 1 | UPS稳压电源 | （1）功率：6KVA （2）输入电压：120-275VV 输出电压：AC 220V(1±1%)V （3）输入配线:单项二线+地线 （4）输入电压范围:120-275VV （5）输入功因:>0.99 输出功因: 0.8 （6）输出电压:AC 220V（1±1%）V 输出频率:市电模式：46-54Hz/56-64Hz（与输入市电频率同步） 电池模式：50（±0.1%）Hz/60（±0.1%）HzHz （7）电流峰值比: 3:1 （8）过载能力: Load＜105%，长期运行 |
| 5 防雷系统单元 |  |  |
| 1 | 防雷系统 | 设备安装时的防雷措施，包括电源防雷和通讯防雷二大类。 电源的三级防雷措施（包括等电位连接系统、共用接地系统、屏蔽系统、合理布线系统、浪涌保护器等。） 第一级 电源线路必须采用三相五线制接入，电源进入站房内配电箱之前，加装电源防雷箱。 第二级 电源接入整个系统的控制柜之前，安装避雷器： 第三级 在每台仪器中均安装避雷器。 通讯设备的防雷 包括通讯网络的防雷和模拟信号防雷 |
| 6 控制单元 |  |  |
| 子站系统的控制单元包含控制柜，中央控制单元，通讯控制单元，继电器驱动单元，数据采集单元和数据存储单元。它能够实现采水、配水、清洗、反冲洗等控制；能采集并存储分析仪器的输出信号；能与智能仪器通讯；能将现场的控制器工作状态，智能仪器的参数设置等信息传递给现场或远程的监控系统，实现现场、远程监视和控制以及参数设置和数据下载等功能。控制单元对仪器本身具备自动校准功能，通过系统与仪器的通讯，实现远程自动校准。系统应具有断电、断水或设备故障时的安全保护性操作，自动启动和自动恢复功能；当工控机停电或损坏不运转的时候，仍然能保证整个系统继续正常运转。控制留样器的开启和关闭。 投标人必须提供控制单元设计方案，并加以详细的说明。 |  |  |
| 1 | 主体设备 | 可实现采水/配水/清洗/反冲洗等控制；能够采集并且存储分析仪器的输出信号；能够与智能仪器通讯；能够将现场的控制器工作状态，智能仪器的参数设置等信息传递给现场或远程的监控系统，实现现场/远程监视和控制以及参数设置和数据下载等功能。 主体设备的技术参数 (1)处理器：相当于英特尔酷睿智能三代架构的双核2.4G/HZ,核心频率 (2)850-1100MHz (3)内存：4GDDR3 Memory,最高可扩展至8GB系统内存 (4)硬盘：500GB，7200rpm (5)电源：300W标准工业ATX电源 (6)USB接口：6×USB2.0高速接口 (7)网络：PCle千兆网卡 (8)扩展槽：1×PCle×1/16扩展卡插槽 (9)工作环境：40°C无结露 |
| 2 | 现场控制系统 | 现场监控软件需严格执行采购方指定的数据传输协议，并需具备以下功能： (1)应该支持《污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准》（HJ/T212-2005）、《环境污染源自动监控信息传输、交换技术规范(试行)》(HJ/T 352-2007)协议。 (2)能够使用监测基站现场配置的基于TCP/IP的传输网络（GPRS、3G、ADSL等）与广州市城市排水监测站平台、广州市环保局信息中心平台连接，实现与中心服务器端的信息交互。可同时采用多路信号输出，并可在不做任何改动的情况下，同时使用两种以上的传输网络，并能利用一种传输网络实现一数多发的功能，支持与多个环境监控中心的联接和通信。 (3)高度集成一体化设计，内部预留扩展接口，扩展非常方便 (4)通讯功能强大，可实现反控功能，方便主管部门监督管理。 (5)断电保护和来电自动恢复功能，重新上电后历史数据、校准的斜率和设定的参数不丢失。 (6)超标、故障自动报警，支持GSM、CDMA报警 (7)软件需有丰富的数据处理及查询功能、计划任务功能 |
| 3 | 数据采集、存储与传输 | (1)环境：为了使整个系统运行可靠、稳定，满足以下条件： 工作环境：温度：-15°C～45°C，能够适应广州环境、气候的特点。 湿度：<95%（不结露） 220V／0.5A交流电源； 具有GPRS功能的手机卡； 测试室干净无污染。 测量精度<0.2% (2)I/O接口能够足现场在线监测设备的数据接入要求； (3)通讯间隔、采样间隔可设定； (4)电源电压：AC 220V±10% (5)功 耗：≤10 W (6)通讯方式：具备无线通讯（CDMA/GPRS）、有线通讯功能(ADSL/LAN)，具备永久在线连接功能，传输模块为内置式。通讯协议：报文形式 (7)产品与现有的监测系统兼容，性能稳定。 8与广州市城市排水监测站新改造的平台无缝连接。 9支持一码多发功能，满足同时传送多个数据平台。 |
| 4 | 现场工控机 | 工控机要求见2.4.5 |
| 5 | ▲质控配样模块 | （1）具备自动测试平行样品、加标回收样品、标样和密码样品，实现重复性、准确性的自动核查功能。 （2）具备自动实现加标量和加标混样体积校准的功能 |

2.5.4基站系统与平台联动要求

由于现有的平台已经在正常运转，系统开发升级必须在保障现有系统不间断运行，及不间断接收各现场端自动监控设施上报的在线监测数据的基础上进行，保障联网改造期间，现场上传数据快速良好过渡。

2.5.4.1总体功能需求

为逐步完善污水处理厂水质自动监测网络系统，建立先进的水质监测预警体系，对原有系统升级，引入先进技术，以“信息可视化、高性能、智能化、安全可靠”为标准，构建污水处理厂水质实时联网平台，满足广州市水务局、广州市环境保护局信息中心对污水处理厂在线监测数据的需求，总体功能分如下三个部分：

①数据集中管理、统一应用

在数据采集、传输规范的统一的基础上，将所有污水处理厂进出水在线监测基站的各类监测信息（水质及水量），传输存储到现有统一的数据库中，提供数据分析支撑。

负责对现有的中心控制平台软件升级改造，包括接入猎德四期、沥滘（二期）、京溪、石井污水处理厂及九龙水质净化一厂等由采购方负责管理的其它污水处理厂在线监测基站的在线监测系统数据。

②建立基站仪器与平台配合的数据有效性审核机制

新建设的监测基站设备需配合现有的数据平台完成数据有效性的审核。监测基站工况信息、运营维护记录等信息实施传输到现有平台。同时，实现数据中心库每条数据都能快速溯源。

③建立应急监测预警机制

提供准确可靠的监测数据和信息，通过对数据的统计、分析，建立即时预警体系，在发生污染事故时能提供快速有效的监测数据和分析图表支撑应急，对突发环境事件做出及时的反应，为制定和评估各项水污染防治措施和决策提供技术支撑。

2.5.4.2系统安全要求

采取严格的安全体系，保证数据在处理和传输全过程中的安全性。

①遵循统一的身份认证和有限授权操作机制及安全跟踪原则，提供如电子数据访问认证功能，只可由被授权用户运行授权应用模块。

②系统应用功能要分级控制。

③系统要保证运行安全和数据安全，建立系统备份、信息冗余和灾害恢复机制，当系统出现故障、数据传输中断等突发事故时，应能在24小时内恢复，事故期间的数据应具备存储备份机制，确保数据的不丢失。

④保证与其他应用系统之间的连通性和稳定性，保障数据的完整性和准确性，并保证其他应用系统的正常运行不受影响。

⑤统一安全管理还应包括：日志管理、用户操作监控管理、需求发布管理等功能。

▲2.6性能优化提升部分

投标人在进行总体目标的基础部分建设的同时，可对所提供的系统性能进行优化提升，提出合理、可行的提升方案并承诺中标后按提升方案执行改造。投标人负责系统性能优化提升所需要的软硬件、建设及相关服务，费用包含在投标总价中。下面所列功能仅为采购人所掌握的污水处理厂水质在线系统新发展的系统功能，仅供参考。投标人可按照对项目的理解，提出其它可行的性能优化内容。

（1）可以远程自动校准、标定（对有自动校准、标定功能的仪器）。

（2）对数据进行有效性判断，自动分析过程中有完整的质量控制手段及质控数据报告。

（3）可支持本地和远程控制系统进入常规模式、数据异常判定模式、应急模式等自动化运行方式。常规模式可以设定监测频次，并可以在数据连续超标的情况下控制系统进入应急模式。

（4）数据接入后，平台软件通过对监测基站传输的仪器状态信号、自动质控误差率、系统状态记录、运维管理等信息综合分析达到数据有效性自动判别的目的。

（5）建设监测基站运维监管信息系统：为了提高对各监测基站现场运营的质量和效率，设计开发一套第三方运维管理系统，系统具备以下功能：记录现场运营的内容。如：时间，人员，维护内容等；记录耗材更换情况；记录试剂更换情况；记录现场留样情况；建立运营质量考核体系；根据运营记录情况，系统生成周考核报表和月考核报表。

- 3、保证与技术支持

3.1建设期的质量保证

为确保系统高质量，投标人应制定有关建设期间的质量保证计划，包括系统设计与施工规范化管理、仪器设备质量保证、技术人员资质及管理等。

3.2验收办法

（1）仪器设备验收：①本项目仪器设备属于国家强制检定的计量器具，所有仪器设备应通过计量检定合格，中标方应向市人民政府计量行政部门指定的计量检定机构申请检定（具体要求参照《中华人民共和国计量法实施细则》），检定费用包含在投标总价中。②本项目仪器设备必须通过供货商所在国认证，并符合中华人民共和国有关环保和安全要求以及监测标准、规范，同时提供有效的证明材料。

（2）在线监测系统验收：仪器设备调试完毕后，系统试运行三个月，运行稳定性后，根据合同内容，按照国家环保行业标准《水污染源在线监测系统验收技术规范（试行）》(HJ/T 354－2007)对在线监测系统进行最终验收。

（3）系统中心控制平台的验收：中心控制平台试运行三个月，运行稳定性后，根据合同内容，按照国家环保行业标准《水污染源在线监测系统验收技术规范（试行）》(HJ/T 354－2007)对在线监测系统进行最终验收。

平台软件的验收包括，在软件测试证明软件达到要求后，软件开发者应向用户提交开发的目标安装程序、数据库的数据字、《用户安装手册》、《用户使用指南》、需求报告、设计报告、测试报告等双方合同约定的产物。《用户安装手册》应详细介绍安装软件对运行环境的要求、安装软件的定义和内容、在客户端、服务器端及中间件的具体安装步骤、安装后的系统配置。《用户使用指南》应包括软件各项功能的使用流程、操作步骤、相应业务介绍、特殊提示和注意事项等方面的内容，在需要时还应举例说明。

3.3服务

★3.3.1 中标人应从最终验收起免费提供1年的质保服务，包括主要仪器设备、现场监控管理软件和中心控制平台软件的升级维护工作，确保监测数据有足够的捕捉率和准确性。同时，中标人必须向业主开放通讯协议，数据传输模式的建设以及各软件系统之间的连接必须符合《污染源在线自动监控（监测）系统数据传输标准》（HJ/T212-2005）的要求。

3.3.2 中标单位在广州市应有售后服务中心，建立维护端口，及时发现和解决系统出现的各种问题。在系统或设备出现故障时能立即应答，并在12小时内到达现场，及时排除故障。

3.3.3 有尽快解决系统重大故障切实可行的措施和能力。

3.3.4中标方承担最终验收前系统试运行期间的试剂、标液、管理、维护维修、比对校验等所有费用。

3.3.5 中标方应承担项目建设期间与环保部门沟通协调工作，并按环保部门的要求进行在线监测系统联网及比对校验。

3.4技术支持

3.4.1 免费维护标准：系统连续运转时，按小时值统计结果，数据捕捉率不小于95%。

3.4.2 制定技术服务条款及实施办法等，并有明确的售后服务措施。

3.4.3 技术培训要求（所有培训费用均包括在投标总价中，采购方不再另付费用）。

培训目的是保证甲方、用户现场运维人员能按系统正常运行的要求进行现场操作，并对仪器系统进行正确的运行维护。

①集中培训

集中培训分理论培训和实操培训，在系统试运行期满后10天内完成。主要内容如下：

仪器的基本原理、结构、基本操作、维护知识及实验方法的应用与开发；现场监控管理软件的使用；中心控制平台软件的使用。①培训人数：12人；②培训天数：10天。

②国内在线监测系统集成项目技术培训

国内在线监测系统集成项目技术培训，人数为6人，天数为10天。

③所有培训均需免费提供操作说明书，如是英文版本，必须同时提供中文版本。

3.4.4 操作手册及工具

中标人必须提供系统所有仪器设备、软件（含介质）、附件、备品备件等详细的英文和中文操作手册，详细的系统操作和维护手册、组态软件使用手册。

3．5其他要求

3.5.1 投标人应在投标时按照招标文件要求提交有关资质文件和技术响应文件。

3.5.2 技术文件说明应包括主要设备技术说明和采购、系统集成和项目实施方案等，包括（但不限于此）下列各项内容：

①施工管理组织机构和人员；

②实施本投标工程的主要人员的资格和经验；

③施工方案及详细的设备技术参数；

④施工技术规范和质量保证措施；

⑤施工进度计划；

⑥各项项目技术和设备资料。

# 第五章 合同（样本）

注：本合同条款仅供参考，最终以甲方提供的样本并经甲乙双方协商一致的合同为准。

龙归、竹料污水处理厂在线监测系统设备采购

合同书

项目名称：   龙归、竹料污水处理厂

在线监测系统设备采购

建设单位：   广州市城市排水监测站

合同编号：

签约地点：        广东    广州

签订日期：    二○一六年  月  日

广州市城市排水监测站（以下简称甲方）与               （以下简称乙方）就乙方向甲方提供龙归、竹料污水处理厂在线监测系统设备采购项目的供货和服务，经买卖双方协商一致，签订本合同，共同遵守如下条款（合同附件及本项目的招标文件、投标文件等均为本合同有效组成部分）：

- 一、合同标的

本合同标的为：龙归、竹料污水处理厂在线监测系统设备采购（包括设备系统到货安装、调试、试运行、验收、培训、质保等）的全部内容。

- 二、价格

1．合同总价：

人民币（大写） 大写：人民币                （小写：￥       元） （主要软硬件价格明细清单见下表）

| 序号 | 水质水量在线监测系统 及相关设备名称 | 数量(套) | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2.合同总价包括了货物的制造、包装、仓储、运输、保险以及乙方进行的安装、调试、培训、试运行、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障服务等内容。

3.本合同价格为固定不变价。

4.上述表格列明了主要软硬件清单，未列部分以投标文件为准。投标文件为合同不可分割的一部分。

- 三、货物产地、标准和验收

1.总氮水质分析仪、总磷水质分析仪、化学需氧量水质分析仪、氨氮水质分析仪、悬浮物水质分析仪、pH水质分析仪等主要监测仪表必须为 生产厂家 全新的（原装）产品。

2. 乙方提供的所有仪器必须是成套和完整的，同时必须提供主要监测仪器易损件的明细、价格、供应渠道和售后服务年限，并保证所供应的监测仪器易损件5年内价格不变（同一品牌以同期国内的最低价格供应），且10年内有配件提供。

3.标准。

本合同所指的货物及服务应符合招标文件及本合同规定的技术规格所述的标准：如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

4. 本合同所指的货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

5. 甲方因使用乙方交付的货物被第三人指控侵权、提出异议或权利主张的，由此所引起的争议均由乙方负责处理，并承担由此给甲方造成的一切损失（直接损失或间接损失），甲方保留解除合同和要求乙方提交符合合同要求的替代货物的权利。

4、验收

（1）仪器设备验收：①本项目仪器设备属于国家强制检定的计量器具，所有仪器设备应通过计量检定合格，中标方应向市人民政府计量行政部门指定的计量检定机构申请检定（具体要求参照《中华人民共和国计量法实施细则》），检定费用包含在投标总价中。②本项目仪器设备必须通过供货商所在国认证，并符合中华人民共和国有关环保和安全要求以及监测标准、规范，同时提供有效的证明材料。

（2）在线监测系统验收：仪器设备调试完毕后，系统试运行三个月，运行稳定性后，根据合同内容，按照国家环保行业标准《水污染源在线监测系统验收技术规范（试行）》(HJ/T 354－2007)对在线监测系统进行最终验收。

- 四、实施范围、地点及工期

1、实施范围：龙归、竹料污水处理厂在线监测系统的设备更新、系统升级改造；系统升级改造包括对采水系统、配水系统、预处理系统、防雷系统、稳压系统等的升级改造，并增加纯水系统。因设备安装、系统升级造成站房装修破损的，或内部布局变化影响美观的，需按站房原有的装修标准进行恢复和改造。

2、 到货及安装地点：龙归、竹料污水处理厂。

3、 工期要求：

（1）龙归、竹料污水处理厂在线监测系统设备采购及安装，在2017年6月20日前完成设备安装及系统的升级改造，通过试运行阶段及项目验收。

（2）合同签约后，项目货物在合同签订之日起50天内即 2016 年 6   月 30 日前全部交货至使用地点，并要求在货物到达后60天内保证系统安装调试完毕，投入正常试运行（试运行时间为90天，不包括在系统安装调试期内）及通过验收。

- 五、付款

本合同采取以下方式支付合同款项：

1、合同货款按下列步骤分期支付：

1.1在项目合同签订10个工作日内，甲方向乙方支付金额为￥600000.00的首笔款项；

1.2在项目大修改造货物通过到货验收后15个工作日内，甲方向乙方支付金额￥400000.00；

1.3在大修改造完成、调试并通过验收后15个工作日内，甲方向乙方支付金额至合同总价的98%，即支付金额为￥         的进度款项；

1.4在项目质保期（质保期从最终验收后第一个工作日算起）满1年后，通过验收后15个工作日内，甲方向乙方支付合同余款，即支付金额为￥         的余款；

2、付款方式：采用支票、银行汇付（含电汇）等形式。

3、每笔款项支付时，乙方同时向甲方提供规定金额的合法、有效、发票（含货物款发票、货物安装费发票及有关服务发票等），否则甲方有权拒绝支付直至乙方能提供相应发票，由此产生的不利后果及损失由乙方承担。

4、本合同约定的甲方付款时间为甲方完成支付申请手续，向集中支付机构申请资金支付的时间，不包括集中支付机构支付时间。

5、甲方有权根据财政资金批复情况，调整付款时间和金额。

6、因本合同签订而需缴纳的包括但不限于印花税等税费全部由乙方承担。

7、甲方支付前有权扣除相应的违约金和赔偿款等费用，已扣除的费用不再支付。

- 六、检验与测试

1、甲方或其代表有权检验和/或测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用。

2、检验和测试可以在乙方的驻地、交货地和/或货物的最终目的地进行。如果在乙方的驻地进行，检测人员应能得全部合理的设施和协助，甲方不应承担费用。

3、如果任何被检验或测试的货物不能满足规格的要求，甲方可以拒绝接受该货物，乙方应更换被拒绝的货物，或者免费进行必要的修改以满足规格的要求。

4、甲方在货物到达目的地后对货物进行检验、测试及必要时拒绝接受货物的权力将不会因为货物在乙方的驻地已通过了甲方或其代表的检验、测试和认可而受到限制或放弃。

5、交货时，乙方应将制造商对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面检验、并出具证明货物符合合同规定的检验证书提交甲方。检验证书是付款的文件依据之一，但不能作为有关质量、规格、性能、数量或重量的最终检验。制造商检验的结果和细节应附在质量检验证书后面。

6、如果货物是进口产品，且属于强制检验商品，乙方应附上经中国国家商检部门对货物的质量、规格、数量和重量进行检验并合格的检验证书，否则甲方有权拒绝接收货物，乙方须承担逾期交付货物的违约责任。

7、本“检验与测试”的有关条款不能免除乙方在本合同项下的保证义务或其它义务。

8、所有货物未经甲方接受并验收合格前，其灭失、毁损的风险由乙方承担。

- 七、伴随服务

应甲方要求，乙方应提供下列服务的一项或各项。除非另有约定，所有服务费用已包含在合同总价中。

1、安装、调试与试运行

  - 乙方必须向甲方提供合同货物安装所需的材料及技术资料以及组装/维修所需工具。

  - 乙方在接到甲方要求开始安装的通知后 7 天内必须派合适的人员到现场进行安装和调试。

  - 乙方派出的安装人员应具备相关的专业知识、技术水平、相应资质和能力，熟悉本合同所述货物的规格、技术指标及安装工艺，有足够能力安装、调试本合同的货物并使之达到本合同要求；

  - 乙方已对甲方现场进行详细考察，完全了解现场的状况及环境要求，并承诺不因上述原因对甲方索赔；

  - 乙方人员实施及监督所供货物的试运行，并在双方商定的一定期限内对所供货物运行、维护实施监督指导，但监督指导并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务。

2、测试与验收

  - 乙方必须在测试与验收前，向甲方提供按本合同的技术规格、技术规范的要求进行的测试与验收方案。

  - 乙方提供的货物不符合合同的质量要求，致使货物未达到甲方要求的设计性能，甲方可拒收货物或解除合同。

  - 测试及验收工作由甲方组织，验收合格后，双方签署验收合格证书。

  - 如果乙方没有按以上要求，按甲方安排的时间进行有关工作，甲方有权在相应的付款时间段推迟付款，直至乙方完成此时间段的工作。

3、培训

培训目的是保证甲方、用户现场运维人员能按系统正常运行的要求进行现场操作，并对仪器系统进行正确的运行维护。

（1）集中培训

集中培训分理论培训和实操培训，在系统试运行期满后10天内完成。主要内容如下：

仪器的基本原理、结构、基本操作、维护知识及实验方法的应用与开发；现场监控管理软件的使用。①培训人数：12人；②培训天数：10天。

（2）在线监测系统集成项目技术培训

在线监测系统集成项目技术培训，人数为4人，天数为5天。

（3）所有培训均需免费提供操作说明书，如是英文版本，必须同时提供中文版本。

4、质保

4.1乙方应从最终验收起免费提供1年的质保服务，包括主要仪器设备、现场监控管理软件和中心控制平台软件的升级维护工作，确保监测数据有足够的捕捉率和准确性。

4.2乙方在广州市应有服务中心，建立维护端口，及时发现和解决系统出现的各种问题。在系统或设备出现故障时能立即应答，并在12小时内到达现场，及时排除故障。

4.3乙方必须按合同规定及时响应甲方维护要求，如乙方不按要求进行维护，甲方可要求其他第三方进行维护，由此产生的费用由乙方承担，因此给甲方造成损失的，乙方承担全部赔偿责任。

5、其它

5.1乙方承担最终验收前系统试运行期间的所有试剂、标液、管理、维护维修等所有费用。

5.2乙方承担项目建设期间环保部门要求的在线监测系统联网及比对校验费用。

- 八、双方权利和义务

1、甲方有权对该项目到货验收、安装调试、试运行、验收等工作进行技术咨询、指导和日常管理。

2、项目开展期间所需的水、电及数据传输用线路由甲方协调各污水处理厂配合提供，费用由乙方负责。

4、乙方必须服从甲方的管理及技术指导，按时提交项目开展期间的方案设计、图纸资料、软件光盘、培训材料等相关资料。

5、乙方必须做好项目期间的安全管理，维护好基站现场的防火、防盗设施，如发生被盗、火灾等事故，一切责任由乙方负责。

6、乙方所派遣的所有技术人员、管理人员、交通运输、试剂配置、安装调试等发生的费用由乙方承担，一切因现场维护操作不当引起的事故责任由乙方承担。

7、因乙方货物质量问题造成甲方或第三方损害的，乙方应对甲方或第三方承担赔偿责任。

8、乙方保证所交付的货物的所有权完整且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

9、本合同乙方在任何情况下都不得转让其应履行的合同义务，否则甲方有权解除合同，并要求乙方返还甲方已支付合同金额及向甲方支付合同总金额的20%作为违约金。

- 九、合同变更

1、乙方根据现场实际或施工情况，发现合同原计划或方案不尽合理，确实需变更原合同约定的货物的，应及时通知甲方，并提出变更理由、修正方案、及变更清单，在征得甲方同意后，经双方协商并签署有关文件（作为合同附件）后实施。

2、因甲方的原因变更合同货物的，甲方应以书面形式通知乙方，并经双方协商一致签署有关变更文件。如因此造成乙方履行合同义务的价格或时间增减，将对合同价、交货时间进行公平调整。乙方据此要求的调整必须在收到甲方通知后30天内提出。

3、无论是按原合同要求，或是根据现场实际情况作出变更提供货物，乙方都不能免除其对货物应承担的责任。

- 合同解除和终止

- 解除及终止必须由双方协商一致，并以书面形式确定。

- 若因甲方的原因造成合同解除或终止，则前期支付给乙方的款项乙方将不退还给甲方。若因乙方的原因造成合同的解除或终止，则乙方需将前期甲方支付给乙方的款项退还给甲方并向甲方支付本合同总金额的20%作为违约金。

- 合同执行期间受到不可抗力因素导致合同无法执行的，一方可以向另一方提出变更合同权利与义务的请求，另一方应当在10日内予以答复，逾期未予答复的，视为不同意。

- 十一、违约责任及赔偿损失

1、如果乙方未能按 项目名称：龙归、竹料污水处理厂在线监测系统设备采购项目，招标文件（编号：GZCQC1600HG04008）及本合同中所规定的时间相应及完成工作，则乙方须向甲方支付赔款及本合同总金额20%的违约金（由于甲方的原因和不可抗力因素除外）。

2、经双方确认，若因甲方的原因造成工期延长，则工期应予顺延，顺延期结束后仍继续延迟的，每延迟一日，乙方需向甲方支付本合同总金额千分之一的滞纳金，延迟超过十日的，甲方有权解除合同，乙方除返还甲方已支付合同款项外还应向甲方支付本合同总金额20%的违约金。

3、除不可抗力因素外，如果乙方不能按照合同规定的时间及要求交货和提供服务，应及时以书面形式将延迟的事实，可能延迟的时间和原因通知甲方。甲方在收到乙方通知后，将尽快作出评价，决定是否同意延长交货期及收取误期赔偿费。甲方可从合同未付款中扣除误期违约金。违约金按本合同总金额的0.3‰/天计算，且误期不能超过10天，一旦达此期限，甲方有权解除合同。此时如果甲方按合同支付了预付款的，乙方除返还甲方预付款及其他已支付合同款项外还应向甲方支付本合同总金额20%的违约金。如按上述办法计算的违约金仍不足以补偿因乙方违约造成的损失，甲方有权进一步向乙方提出索赔。

4、除不可抗力因素外，如果乙方不能按照合同规定的时间及要求完成验收或验收不合格，应及时以书面形式事实的原因通知甲方。甲方在收到乙方通知后，将尽快作出评价，决定是否同意延长验收时间及收取误期赔偿费。甲方可从合同未付款中扣除误期违约金。违约金按本合同总金额的0.3‰/天计算，且误期不能超过10天，一旦达此期限，甲方有权解除合同。此时如果甲方按合同支付了预付款的，乙方除返还甲方预付款及其他已支付合同款项外还应向甲方支付本合同总金额20%的违约金。如按上述办法计算的违约金仍不足以补偿因乙方违约造成的损失，甲方有权进一步向乙方提出索赔。

5、如果甲方不能按合同约定支付预付款，则乙方有权延期交货；迟付期限 30天，一旦达此期限，乙方有权解除合同，并要求甲方按合同总金额的10%计付违约金；甲方未按合同约定期限支付货款的，也应支付违约金；违约金按拖欠款金额的0.3‰/天计算，超过合同付款期限30天甲方仍不付款，且造成乙方损失的，甲方应支付赔偿予乙方，因国库集中支付资金办理过程延误等非甲方原因造成的延期支付除外。

6、乙方未经甲方同意单方解除本合同的，甲方有权要求乙方返还所有已支付款项并向甲方支付本合同总金额的20%作为违约金。

- 十二、争端的解决

1.凡与本合同有关的一切争议，买卖双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向法院提出诉讼。本合同诉讼管辖地为甲方所在地法院。

2.在法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其它部份仍应继续履行。

- 十三、合同生效

合同经双方授权代表签字盖章后生效，合同签署日期以较迟签注的日期为准。

- 十四、其它

1、在执行本合同的过程中，所有经买卖双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、合同修改书、往来信函等）均为本合同的有效组成部份，其生效日期为双方均签字盖章或确认之日期。

2、除甲方事先以书面形式确认同意外，乙方不得部份或全部转让其应履行的合同项目的义务。

3、本合同一式7份，甲方3份，乙方3份，招标代理1份。

4、本合同合计 P15 页A4纸张，缺页之合同为无效合同。

甲方（盖章）：广州市城市排水监测站    乙方（盖章）：

甲方法定代表（签字或签章）：          乙方法定代表（签字或签章）：

地址： 广州市站南路15号之一          地址：

邮政编码：510010                      邮政编码：

电     话：                           电     话：

传     真：020-86671959               传     真：

开户银行：	           开户银行：

帐号：                                帐     号：

# 第六章 投标文件格式

## 格式1 投标书

致：广州程启招标代理有限公司

根据龙归、竹料污水处理厂在线监测系统设备采购项目（招标编号：GZCQC1600HG04008）的招标文件要求，（全名及职务）经正式授权并以投标人（投标人名称、地址）的名义投标。提交投标文件正本1份（内装投标文件正本1份，投标文件电子版1份，只限光盘，不留密码，无病毒），副本4份。签字代表在此声明并同意：

- 我们愿意遵守招标文件的各项规定，自愿参加投标,并已清楚招标文件的要求及有关文件规定，并严格按照招标文件的规定履行全部责任和义务。

- 我们同意本投标自投标截止之日起90天内有效。如果我们的投标被接受，则直至合同生效时止，本投标始终有效。

- 我们已经详细地阅读并完全明白了全部招标文件及附件，包括澄清（如有）及参考文件，我们完全理解本招标文件的要求，我们同意放弃对招标文件提出不明或误解的一切权力。

- 我们同意提供采购代理机构与评标委员会要求的有关投标的一切数据或资料。

- 如果我们未对招标文件全部要求作出实质性响应，则完全同意并接受按无效投标处理。

- 我们在投标时已明确获知采购人有权根据实际情况，调整合同中规定的相关内容，在此我们承诺，如果我们获得中标资格，将无条件接受采购人的调整方案。

- 我们证明提交的一切文件，无论是原件还是复印件均为准确、真实、有效、完整的，绝无任何虚假、伪造或者夸大。我们在此郑重承诺：在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

- 我们是依法注册的法人，在法律、财务及运作上完全独立于（采购人）和广州程启招标代理有限公司（采购代理机构）。

- 所有有关本次投标的函电请寄：  （投标人地址）

授权代表（签名）：

投标人名称：

投标人印章：

电话：           传真：              邮编：

## 格式2 投标一览表

项目名称：龙归、竹料污水处理厂在线监测系统设备采购项目

招标编号：GZCQC1600HG04008

| 投标人名称 | 投标报价（元） | 完成时间 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 在合同签订之日起40天内全部交货至使用地点，并在货物到达后45天内完成设备更新及系统的升级改造，安装调试完毕，投入正常试运行（试运行时间为90天，不包括在系统安装调试期内），计划在2016年12月前通过验收。 |

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日

注：1、此表一式两份，一份装在单独的“唱标信封”内密封，封口盖公章；另一份装订在投标文件正本中；

2、投标总报价应包含采购项目的全部费用，投标人不得再向采购人收取任何费用；

3、上述日期均以日历日为单位，包括法定节假日；

4、对含糊不清或不确定的报价将视为无效报价。

## 格式3 详细报价

1、投标报价为所投项目的执行价格，包含《第四章 采购人需求》所述的全部内容所需费用。如果投标人在中标并签署合同后，在项目实施过程中出现任何遗漏，均由中标单位免费提供，采购人将不再支付任何费用。

2、请投标人进行详细的报价分析。（格式自定）

## 格式4 法定代表人证明书

同志，现任我单位职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：        有效期限：         单位（盖章）：

附：

代表人性别：

年龄：

身份证号码：

营业执照（注册号）：

经营范围：

法定代表人 居民身份证复印件粘贴处（正、反面）

## 格式5法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于（国家或地区）的（投标人名称）在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（授权代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就招标编号为“GZCQC1600HG04008”的龙归、竹料污水处理厂在线监测系统设备采购项目的货物和服务的投标和合同执行，作为投标人代表以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

单位名称（加盖公章）：

地址：

法定代表人签字：

职务：

投标代表人（被授权人）签字：

职务：

被授权人（授权代表） 居民身份证复印件粘贴处（正、反面）

注：此委托书一式两份，一份装订在投标文件正本内，另一份由授权代表携带出席开标会。

- 格式6 实质性响应一览表

项目名称：龙归、竹料污水处理厂在线监测系统设备采购项目

招标编号：GZCQC1600HG04008

说明：投标人必须对应招标文件带“★”的实质性条款逐条应答并按要求填写下表。

| 序号 | 条款 | 响应情况 （完全响应/正偏离/负偏离） | 偏离说明 | 查阅指引 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 见第 页 |
|  |  |  |  | 见第 页 |
|  |  |  |  | 见第 页 |
|  |  |  |  | 见第 页 |
|  |  |  |  | 见第 页 |
|  |  |  |  | 见第 页 |

注：此表可延长。

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日

## 格式7 投标资格情况表

| 资格条件要求 | 内容或数据 | 查阅指引 |
| --- | --- | --- |
| 具有独立承担民事责任能力的中华人民共和国境内注册的法人或其他组织 | 营业执照在有效期内。 | 见第 页 |
|  | 经营范围： | 见第 页 |
| 组织机构代码证 |  | 见第 页 |
| 税务登记证 |  | 见第 页 |
| 《公平竞争承诺书》原件 | 有（ ）/无（ ） | 见第 页 |
| 人民检察院出具的《无行贿犯罪档案记录证明》 | 有（ ）/无（ ） | 见第 页 |
| 具备《政府采购法》第二十二条供应商资格条件 | 具有独立承担民事责任的能力；（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件） | 见第 页 |
|  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供该证明材料） | 见第 页 |
|  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供该证明材料） | 见第 页 |
|  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（近期纳税证明复印件及社保证明） | 见第 页 |
|  | 参加招标投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供书面声明） | 见第 页 |
|  | 法律、行政法规规定的其他条件 | 见第 页 |

注：1、请投标人正确填写本表，并附上相关的证明材料。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如有不一致，以证明材料为准。

2、如某些项目是作为评分依据的，其内容或数据与对应的证明资料不一致，可能导致该项的得分为0分。

3、如投标人具备对应内容则在“（  ）”中打“√”或在“”上填写数据。如不具备则在“（  ）”或“”上打“/”。

## 格式8 投标人商务情况表

| 评审项目 | 内容或数据 | 查阅指引 |
| --- | --- | --- |
| 人员技术实力和能力 | 专业技术人员数量： 名； | 见第 至 页 详见8.2 |
| 企业综合实力 | 水质在线监测中心管理系统软件产品登记证书:（ ）； 水质在线监测系统软件著作权登记证书：（ ）； ISO/IEC20000 IT 服务管理体系认证证书：（ ） ISO/IEC27001 信息安全管理体系认证证书：（ ）； 环境预警与应急指挥系统软件产品登记证书：（ ）； 获得部级科技成果认定： 个。 | 见第 至 页 详见8.3 |
| 经验与业绩情况 | 2012 年1月1日（指合同生效时间）至今的水质自动监测系统项目的建设或集成项目案例情况，单个合同至少包含12 参数（含总铬、六价铬、总镍等通用模块）及以上，合同金额不低于200万元（含）的项目数量： 项。 | 见第 至 页 详见8.1 |
| 技术研发及数据质量控制技术 | 投标人具有自主研发、维修及技术服务的能力，所生产的水质自动监测仪器产品或部件具有发明专利： 个； 数据质量控制措施相关技术证明文件，如水质分析装置和水质分析仪器加标回收率的实现方法发明专利（ ）或其他证明材料： 。 | 见第 至 页 |
| 投标人认为有必要提交的其他资料 |  | 见第 至 页 |

注：1、请投标人正确填写本表，并附上相关的证明材料。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如有不一致，以证明材料为准。

2、如某些项目是作为评分依据的，其内容或数据与对应的证明资料不一致，可能导致该项的得分为0分。

3、如投标人具备对应内容则在“（  ）”中打“√”或在“”上填写数据。如不具备则在“（  ）”或“”上打“/”。

### 8.1  2012年1月1日至今经验与业绩情况一览表

项目名称：龙归、竹料污水处理厂在线监测系统设备采购项目

招标编号：GZCQC1600HG04008

| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 项目内容 | 合同总价 | 完成时间 | 业主单位联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：以上业绩须提供合同关键页（能证明金额和参数部分）、中标通知书（或成交通知书）复印件加盖公章。

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日

### 8.2  拟投入项目人员技术实力和能力情况表

项目名称：龙归、竹料污水处理厂在线监测系统设备采购项目

招标编号：GZCQC1600HG04008

| 序号 | 姓名 | 拟担任职务 | 资格证书 | 专业 | 学历 | 经验 年限 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（此表可延长）

注：按评审规定提供相关证明材料。

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日

### 8.3  企业综合实力情况

项目名称：龙归、竹料污水处理厂在线监测系统设备采购项目

招标编号：GZCQC1600HG04008

| 序号 | 证书名称 | 发证单位 | 有效期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

（此表可延长）

注：请提供盖章复印件，原件备查。

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日

## 格式9 投标人技术情况表

| 评审项目 | 评审内容 | 查阅指引 |
| --- | --- | --- |
| 技术参数及性能要求响应情况 | 请根据实际情况填写《技术规格差异表》。 | 见第 至 页 详见9.1 |
| 技术服务、安装、调试、验收方案 | 请描述。 | 见第 至 页 |
| 质量控制 | 请描述。 | 见第 至 页 |
| 突发情况应急处置方案、能力、经验 | 请描述。 | 见第 至 页 |
|  | ①应急监测车的车辆行驶证、车载照片；②科技成果评估证书（内容必须包含：具有水质自动采样、预处理、检测分析、数据处理等综合功能，模块化、小型化设计，具备完善的自动监测数据在线质量控制体系等功能）； ③环保部门用户的相关证明文件 | 见第 至 页 |
| 投标人认为有必要提供的其它材料 |  | 见第 至 页 |

注：1、请投标人正确填写本表，并附上相关的证明材料。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如有不一致，以证明材料为准。

2、如某些项目是作为评分依据的，其内容或数据与对应的证明资料不一致，可能导致该项的得分为0分。

3、如投标人具备对应内容则在“（  ）”中打“√”或在“”上填写数据。如不具备则在“（  ）”或“”上打“/”。

- 9.1  技术规格差异表

项目名称：龙归、竹料污水处理厂在线监测系统设备采购项目

招标编号：GZCQC1600HG04008

| 序号 | 设备名称 | 招标文件技术规范描述 | 投标人技术规范描述 | 偏离情况说明 （＋/-/=） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| ┄ |  |  |  |  |  |

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、请在“投标人技术规范描述” 中列出所投设备的详细技术参数情况。

3、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离，必须逐次对应响应。

4、特别提示：制作报价文件时，必须严格按标书所排列的基本配置和主要技术参数顺序，对应填写自己报价设备配置和参数，并注明符合还是正负偏离。

5、带“★”技术条款必须明确体现，如出现需要设备的检验报告等证明文件的技术条款，需要将证明文件附上，否则其响应视为负偏离。

6、“▲”响应需要提供相关证书文件（详见招标文件：一、总体要求:带“▲”的条款为本次采购的较重要要求。技术指标响应情况的判断，以技术支持资料为准。技术支持资料，是指检测机构出具的检测报告。检测报告可为复印件，但必须清晰且中标后提供原件备查。技术支持资料加盖投标人公章。功能指标响应情况的判断需提供用户单位使用证明及相关证明材料。），未提供相关证明文件视为未响应，不予加分。如提供虚假技术支持资料或虚假响应，则取消投标人资格，并按相关规定处罚。

## 格式10 采购人需求响应差异表

说明：1、投标人必须对应招标文件的《第四章 采购人需求》条款逐条应答并按要求填写下表。

2、对完全响应的条目在下表相应列中标注“○”。对有偏离的条目在下表相应列中标注“×”，并简述偏离内容。

| 序号 | 需求书条目 | 完全响应 | 有偏离 | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

请投标人逐一响应。

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日

## 格式11 投标保证金退还说明

广州程启招标代理有限公司：

我方为龙归、竹料污水处理厂在线监测系统设备采购项目（招标编号：GZCQC1600HG04008）提交的投标保证金，按招标文件规定退还时请划入下列账户：

招标编号：GZCQC1600HG04008

开 户 人：

开户银行：

账    号：

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日

注：后附投标保证金进账单复印件加盖公章。

## 格式12 交纳服务费承诺书

招标代理服务费承诺书

致：广州程启招标代理有限公司

如果我方在贵公司组织的龙归、竹料污水处理厂在线监测系统设备采购项目（招标编号：GZCQC1600HG04008）招标项目中获中标，我方保证在收到《缴费通知》后五个工作日内，按照招标文件的规定向贵公司交纳招标代理服务费。

我方如违约，愿凭贵公司开出的违约通知，按上述承诺金额的200％在我方提交的投标保证金（保函）及采购人与我方签订的中标合同的货款中扣付，并在此同意和要求投标保函开立银行及采购人（应广州程启招标代理有限公司的要求）办理支付手续。

特此承诺！

投标人法定名称（公章）；

投标人法定地址：

投标人授权代表（签字或盖章）：

电    话：

传    真：

承诺日期：     年   月   日

## 格式13 投标人资格声明函

投标人资格声明函

广州程启招标代理有限公司：

关于贵公司　　　年　　月　　日发布龙归、竹料污水处理厂在线监测系统设备采购项目（招标编号：GZCQC1600HG04008）的采购公告，我公司愿意参加投标，并声明：本公司具有符合招标要求的良好商业信誉和健全的财务会计制度、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，三年内无因自身原因违约或不恰当履行合同引起的终止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录，无被责令停业或暂停投标记录，无经济方面的犯罪或严重违法记录，无发生过重大安全事故或责任事故。提交的相关证明文件是准确真实、完整有效的，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定。并承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

单位名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司（企业）法定代表人签字：

单位地址：　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位公章：

邮政编码：　　　　　　　　　　　　　　　　　　日期：

联系电话：

## 格式14 中小企业声明函

（1）产品适用政府采购政策情况表

| 中小企业扶持政策 | 如属所列情形的，请在括号内打“√”： （ ）小型、微型企业投标且提供本企业制造的产品。 （ ）中小企业投标且提供其它小型、微型企业产品的，请填写下表内容： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称（品牌、型号） | 制造商 | 制造商 企业类型 | 金额 |
|  | 小型、微型企业产品金额合计 |  |  | % |

填报要求：

- 本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额应与《详细报价单》一致。

- 制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。

- 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评分的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如果不一致，可能导致该项的得分为0分。

（2）中小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：第四条第______项______行业，本公司（此处填写从业人员或营业收入的具体数据），为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参与龙归、竹料污水处理厂在线监测系统设备采购项目（招标编号：GZCQC1600HG04008）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投 标 人（单位公章）：

日期：二〇一六年   月   日

说明：提供其他中小企业制造的货物，必须同时提供该中小企业的声明函（见格式（3））。

（3）中小微企业声明函（制造商）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：第四条第______项______行业，本公司（此处填写营业收入或从业人员的具体数据），为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（单位公章）：

日期：二〇一六年   月   日

- 格式15 政府采购投标担保函（采取投标担保函形式交纳投标保证金的必须提交）

编号：

广州程启招标代理有限公司：

鉴于（以下简称“投标人”）拟参加龙归、竹料污水处理厂在线监测系统设备采购项目”（招标编号：GZCQC1600HG04008）的（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；

2．招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币元（大写），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起个月止。（必须包含本项目招标文件中规定的投标截止日起的投标有效期，即不得少于90天）

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在　　　个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院

为法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（单位公章）

日期：二〇一六年   月   日