济阳县美洁污水处理厂

二期过滤器配套设备改造工程方案

济阳县美洁污水处理厂二期过滤器系统因其外部配套系统存在诸多问题，不能满足运行要求。目前，配套系统存在的主要问题如下：

- 压缩空气系统漏油，且空气滤芯未达到使用要求，导致整个气路内污染较严重，对空气系统及各空气阀门出现不同程度的影响；

- 风机不能满足一个运行周期内多次启停的运行要求，且管路系统存在一定的问题；

- 旁通阀门为手动阀门，开关时间过长，在系统运行出现意外情况报警时，如反应不及时，将造成运行事故；

整改主要内容如下：

- 更换已损坏的阀门；

- 更换压缩空气系统；

- 更换压缩空气气路，并吹扫整个气路系统；

- 更换满足运行要求的吹扫风机，改造吹扫管路；

- 将旁通阀阀头改为电动阀头，并纳入自动控制系统；

- 充分的浸泡纤维束，并进行彻底的清洗，以消除因长时间不运行造成的底部积泥；

- 改造完成后，重新调试系统，满足工艺运行要求。

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 厂商 | 单价（元） | 合计（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空压机 | 960L/min 5.5KW | 2 | 台 |  |  |  | 中国著名品牌； 满足系统要求 |
| 2 | 罗茨风机 | 18.3m3/min 0.45kg/cm2 22KW | 2 | 台 |  |  |  | 中国著名品牌； 满足系统要求 |
| 3 | 电动阀头 | DN700 | 1 | 台 |  |  |  | 中国著名品牌； 满足系统要求 |
| 4 | 电动蝶阀（污水用） | DN700 | 1 | 台 |  |  |  | 中国著名品牌； 满足系统要求 |
| 5 | 气动蝶阀（污水用） | DN350 | 4 | 台 |  |  |  | 中国著名品牌； 满足系统要求 |
| 6 | 气动蝶阀（污水用） | DN150 | 1 | 台 |  |  |  | 中国著名品牌； 满足系统要求 |
| 7 | 压缩空气气路 |  | 1 | 批 |  |  |  | 包括配件辅材 |
| 8 | 手动蝶阀（污水用） | DN65 | 4 | 台 |  |  |  | 中国著名品牌； 满足系统要求 |
| 9 | 手动蝶阀（污水用） | DN80 | 24 | 台 |  |  |  | 中国著名品牌； 满足系统要求 |
| 10 | 维修平台 |  | 1 | 套 |  |  |  | 满足维修保养设备要求 |
| 11 | 电气控制系统 |  |  |  |  |  |  | 核心部件为世界著名品牌；满足工艺运行要求 |
| 12 | 气路控制器更换 |  |  |  |  |  |  | 中国著名品牌； 满足系统要求 |
| 13 | 设备及管路改造拆除及安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

二期过滤器配套设备改造工程清单

说明：1、罗茨风机、空压机等配套设备必须满足过滤器及整个处理单元每天24小时全天候运行需要。

2、电（气）动蝶阀须由蝶阀厂家组装调试好后统一配货；适用介质为污水。

3、电气控制系统需满足整个工艺运行需要；具备手动、全自动运行条件，同时具备与中控室无缝对接条件。