# 项目内容及技术要求

一、项目内容：

成都市岷江自来水厂净水分厂一、二期工程已运行10-20年，一期工程的斜管沉砂池、斜管沉淀池中的ABS材质网格，二期工程的斜管沉砂池、斜管沉淀池中聚丙烯蜂窝斜管现已出现严重破损、老化，已直接影响到后续的水处理工艺，从而导致出水水质不稳定，因为网格和斜管主要作用在于改变流速和混合搅拌药剂，增强絮凝反应和沉淀效果，降低药耗，确保出水水质。为确保水质安全，须对一期工程的斜管沉砂池、斜管沉淀池中的ABS材质网格，二期工程的斜管沉砂池、斜管沉淀池中聚丙烯蜂窝斜管进行更换。

二、项目要求：

本项目中一期工程的斜管沉砂池、斜管沉淀池网格必须符合以下要求：

1．网格材质采用304不锈钢板材，厚度D≧2mm;

2．网格规格按图纸上要求，（详见附表1、2）；

3．本次网格采购不含网格支承角钢（10#等边角钢）。（见图纸）

本项目中二期工程的斜管沉砂池、斜管沉淀池斜管必须符合以下要求：

1．斜管材质采用聚丙烯蜂窝斜管，材质厚度D≧0.5mm，不得使用再生材料；

2．斜管规格：

斜管沉砂池斜管斜长L=1000mm、直径=35mm，60°倾角安装；

斜管沉淀池斜管斜长L=1000mm、直径=25mm，60°倾角安装。

3．斜管安装面积：

斜管沉砂池安装面积为215.6m2，实际面积以最后工程验收为准；

斜管沉淀池安装面积为800.8m2，实际面积以最后工程验收为准。

三、工期：

本项目工期为：合同签订后30天内完成供货及安装。

四、付款方式：

按合同约定。

五、验收标准：

按国家有关规定、招标文件的质量要求和技术指标、中标人的投标文件及承诺以及合同约定标准进行验收。

| 附表1 沉砂池网格布置表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 反应室编号 | ① | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ |
| 网格板条规格(㎜） | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 网格规格（㎜） | 1000×1900 | 700×3650 | 700×3650 | 700×3650 | 700×3650 |
| 网格板条布置方式（根） | 14×6 | 20×2 | 20×2 | 20×2 | 20×2 |
| 网格孔眼尺寸（㎜） | 70×70 | 100×100 | 100×100 | 100×100 | 100×100 |
| 网格层数 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 同序号网格面积合计（M2） | 5.7 | 12.775 | 12.775 | 12.775 | 12.775 |
| 单组同规格网格面积合计（M2） | 5.7 | 102.2 |  |  |  |
| 2组沉淀池网格面积合计（M2） | 11.4 | 204.4 |  |  |  |
| 2组沉淀池网格面积合计（M3） | 215.8 |  |  |  |  |
| 2组网格板条总长（m） | 1860 |  |  |  |  |

| 表2 沉淀池网格布置表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 反应室编号 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 网格板条规格(MM） | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 网格规格(MM） | 2100×2100 | 2100×2100 | 2100×2100 | 2100×2100 | 2100×2100 | 2100×2100 | 3300×1800 | 3300×1800 |
| 网格板条布置方式（根） | 26×26 | 26×26 | 26×26 | 22×22 | 22×22 | 22×22 | 14×28 | 14×28 |
| 网格孔眼尺寸(MM） | 30×30 | 30×30 | 30×30 | 40×40 | 40×40 | 40×40 | 60×60 | 60×60 |
| 网格层数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 同序号网格面积合计（M2） | 22.05 | 22.05 | 22.05 | 22.05 | 22.05 | 22.05 | 29.7 | 29.7 |
| 同规格网格面积合计（M2） | 132.3 |  |  | 132.3 |  |  | 118.8 |  |
| 4组同规格网格面积合计（M3） | 529.2 |  |  | 529.2 |  |  | 475.2 |  |
| 4组沉淀池网格面积合计（M2） | 1533.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4组网格板条总长（M） | 31560 |  |  |  |  |  |  |  |