项目: 象山县农村生活污水治理设施监测系统采购

招标编号：2016XSZFCG115G

招

标

文

件

象山县公共资源交易中心

二O一六年五月

## 招 标 公 告

根据《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《宁波市政府采购程序及实施规范》等有关规定，受采购人的委托，象山县公共资源交易中心现就象山县农村生活污水治理设施监测系统采购项目进行公开招标，欢迎国内有完全具备招标项目履约能力的供应商前来参加投标。

1、招标编号：2016XSZFCG115G

2、招标方式：公开招标

3、项目内容：象山县农村生活污水治理设施监测系统采购

4、投标人参加本次政府采购活动应当具备条件: （1）符合《中华人民共和国政府采购法》第22条的一般资格条件的规定；（2）其它特定条件：本项目须由一家基础电信运营单位与一家系统工程集成单位组成联合体投标，双方签订共同投标协议，明确约定各自承担的工作和相应的责任，符合以上条件均可参加投标。

5、投标保证金：人民币贰万元整（开标前以转账、电汇、网上银行等形式汇入招标人账户，提供银行回单到四楼财务室（410室）开具收据，以收据为准）。

6、招标文件售价：500元人民币（参加投标的在投标当日投标截止时间前到公共资源交易中心四楼采购科三（404室）交纳）。

7、获取招标文件方式：网上下载，下载网址：http://www.nbzfcg.cn/

8、招标文件公告期限：2016年5 月19 日至2016年 5月 26日。

9、投标截止时间：2016年 6月13 日14时20分整（北京时间）。逾期递交投标文件恕不接受。届时请参加投标的代表出席开标仪式。

10、开标时间：2016年 6月13 日14时20分整在象山县公共资源交易中心开标厅(二)公开开标。

11、开标地点：象山县公共资源交易中心开标厅（二）（象山港路300号）。

12、温馨提示：投标之前参加投标的供应商必须在宁波市政府采购网http://www.nbzfcg.cn/上注册，否则不进行中标公示并拒绝签发中标通知书。

13、有关投标的一切相关手续请在投标截止时间之前当天到上述指定地点办理。

联系人：潘老师                       电话：0574-65733033

邮  编：315700                   传真：0574-65733060

账户名称:象山县公共资源交易中心

开户银行：农行象山新丰支行(丹南路269号)   账号：39-703001040012500

第一部分    投标邀请函

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目编号：2016XSZFCG115G 项目名称：象山县农村生活污水治理设施监测系统采购 采购数量及要求：招标文件第三部分 |
| 2 | 招标人: 象山县公共资源交易中心 地 址： 丹西街道象山港路300号 邮 编：315700 账户名称:象山县公共资源交易中心 开户银行：农行象山新丰支行(丹城丹南路269号) 账 号：39-703001040012500 |
| 3 | 招标方式：公开招标 评标办法：综合评分法 |
| 4 | 付款方式: 主要设备供货完毕后付款40%，初验合格后支付至总货款的65%，终验合格后支付至总货款的95%，承诺质保期满无质量问题后付清余款。 交货期限: 合同签订之后90个工作日内。 交货地点：象山县水利局指定地点 |
| 5 | 采购人：象山县水利局 |
| 6 | 获取招标文件方式：网上下载，下载网址：http://www.nbzfcg.cn/ 招标文件获取时间：2016年5 月19 日至2016年 5月 26日。 |
| 7 | 投标书递交至：象山县公共资源交易中心四楼采购科三（404室） 联系人：潘老师 联系电话：0574-65733033 投标截止时间：2016年 6月13 日14时20分整 逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。 |
| 8 | 开标时间：2016年 6月13 日14时20分整 开标地点：象山县公共资源交易中心开标厅（二）（象山港路300号） |
| 9 | 投标书:价格标3份,正本1份，副本2份；技术商务标5份，正本1份 、副本4份；投标有效期：开标后 90天 |
| 10 | 投标保证金：人民币贰万元整（开标前以转账、电汇、网上银行等形式汇入招标人账户，提供银行回单到四楼财务室（410室）开具收据，以收据为准）。 |
| 11 | 标书费人民币500 元 |
| 12 | 本次采购预算价：2623320元 |

第二部分     投标方须知

A 总则

1、本次象山县农村生活污水治理设施监测系统采购, （1）符合《政府采购法》第二十二条规定；（2）其它特定条件：本项目须由一家基础电信运营单位与一家系统工程集成单位组成联合体投标，双方签订共同投标协议，明确约定各自承担的工作和相应的责任，符合以上条件均可参加投标。

2、投标方应遵守有关的国家法律、法令和条例。

3、如投标方代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》。

4、无论投标结果如何，投标方自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

B   招标文件

5、招标文件

5．1招标文件组成。

- 招标公告

- 投标邀请函

- 投标方须知

- 采购货物需求

- 合同(参考样本)

- 附件

5．2投标方应详细阅读招标文件的全部内容。按照招标文件要求提交投标文

件，并保证所提交的全部资料的真实性。

5．3投标人如认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。如有必要，招标人可将答复内容包括原提出的问题（但不标明问题查询的来源），以更正公告的方式在发布过招标公告的网站上发布。

5．4在投标截止时间前，招标方有权对招标文件用补充公告的方式进行修改。修改的内容将当在招标公告规定的投标截止时间前十五日，在规定信息发布网站上以补充公告的形式告知。如因招标文件的修改而影响投标截止日期和开标日期的，应酌情推迟投标、开标日期，并将此变更在网上通知每一投标方。

C  投标文件

6、投标文件计量单位：

投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

7、投标文件的组成（价格标和技术商务标）

7．1价格标

（1）开标一览表（附件三）

（2）投标声明函（附件四）

7．2技术商务标（包括）

（1）投标函（附件一）

（2）投标人代表须携带有效身份证，并在投标文件中提供复印件；如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人其出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，附件二），并在投标文件中提供授权代表及法定代表人身份证复印件。

- 投标货物技术要求响应表（附件五，仅供参考）

（4）投标货物名称、规格型号和数量清单响应表（附件六，仅供参考）

（5）法人或者其他组织的营业执照等资格证明文件

- 财务状况报告，依法纳税和社会保障资金的相关材料

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

- 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

- 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料

（10）项目施工方案和计划

（11）项目验收和培训方案

（12）售后服务承诺书

（13）跟本次投标有关的其他资料
8、投标报价

8．1投标方要按投标货物的清单分项报价，并合计总价。

8．2所有投标价含货物的购置费、装卸费、运输费、途中损耗费、各种税费及跟本次采购项目有关的一切费用，以人民币报价。

8．3最低报价不能作为中标的保证。

9、投标保证金

9．1投标方应按第一部分投标方邀请函规定提供投标保证金，如在开标截止前未提供的，招标方将拒绝接收其投标文件。

9．2投标保证金可采用下列形式：开标前以转账、电汇、网上银行等形式汇入招标人账户，提供银行回单到四楼财务室开具收据，以收据为准。

9．3中标方的投标保证金在与采购人签订经济合同并把原件交公共资源交易中心采购科、财政局采购办备案后才无息退还。

9．4落标的投标方如果对本次采购结果无疑议的，在中标结果公示结束后将投标保证金无息退还。

9．5投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- 投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

- 投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

- 中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

- 将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购单位同意，将中标项目分包给他人的；

- 其他严重扰乱招投标程序的；

10、投标文件的有效期、签署及规定

10．1自开标日起90天内，投标书应保持有效，有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

10．2在特殊情况下，招标方可与投标方协商延长投标标书的有效期。这种要求和答复都应用书面、传真的形式进行。投标保证金的有效期也相应延长。投标方可以拒绝接受延期要求，而不会因此被没收保证金。同意延长有效期的投标方，不得因此而提出修改投标书的要求。

10．3投标文件中凡涉及到公司名称的都应填写全称，同时加盖印章。

10．4投标文件中：技术商务标 5份，正本1份，副本4份；价格标3份，正本1份，副本2　份。如果技术商务标正本与副本不符，以正本为准。

10．5投标文件的正本必须以不褪色的墨水填写或打印，注明“正本”字样，并在有实质性内容的地方逐页加盖公章。副本可用复印件。投标文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一签署人签字或盖章。因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标方负责。

D投标文件的递交

11、投标文件的包装、密封及标记

11．1投标文件应按以下方法分别装袋密封：

11．1．1技术商务标和价格标应分别密封封装，其中价格标装于一个单独信封或文件袋内。

11．1．2投标文件的包装封面上均应注明：

（1）致：象山县公共资源交易中心

（2）招标项目名称 ：

（3）招标编号：

（4）标明“请勿在开标时间之前启封”字样

（5）投标人名称、投标人地址、投标文件名称（技术商务标或价格标等）

（6）包装封面应加盖投标人公章。

11．2如果投标方未按上述规定包装、密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

11．3若在开标后发现技术商务标中含有投标报价，即作废标处理。

11．4投标文件必须在投标截止时间前送达到指定的投标地点，在投标截止时间以后送达的投标文件，招标方拒绝接收。

12．投标文件的修改和撤回

12．1在投标截止时间前，投标人可以书面形式补充、修改或撤回已递交的投标文件。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最终唯一报价”字样，否则将视投标无效处理。

12．2投标方修改投标文件的书面材料，须密封送达招标方，同时应在封套上标明“修改投标文件（并注明招标编号）”和“开标时启封”字样，修改后重新递交的投标文件或补充文件应按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

12．3撤回投标应以书面、传真的形式通知招标方。如采取传真形式撤回投标的，随后必须补充有法人代表或授权代表签署的要求撤回投标的正式文件。撤回投标的时间以投标截止时间为准。

12．4开标后投标方不得撤回投标，否则投标保证金将不予退还。

E  开标及评标

13．开标

13．1招标方按招标文件规定的时间、地点主持公开开标。开标仪式由招标方主持，投标人的法定代表或其授权代表应参加开标会，如因故未能参加的视同放弃开标监督权利，认可开标结果。同时邀请有关工作人员参加。

13．2开标时由投标人或其当场推荐的代表，或者招标采购单位委托的公证机构检查验投标文件密封及签署情况并签字确认，确认无误后拆封唱标，先开技术商务标，后开价格标。

13．3招标方在开标仪式上，先打开技术商务标，清点投标文件正本、副本数量，符合招标文件要求的送评标室评审；不符合要求的，当场退还投标人，并由投标人代表签字确认。

13.4等评标委员会对商务技术标评标结束后，由主持人公布无效投的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分结果，然后宣读《开标一览表》。

14．评标委员会的组成：评标委员会由采购人代表和从专家库随机抽取的技术、经济、法律专家若干名组成。

15．对投标文件的符合性筛选

15．1符合性初筛选内容包括：

（1）投标人资格是否符合招标文件要求。

（2）投标人所投产品是否符合招标文件要求。

（3）投标文件内容是否齐全。

（4）投标文件签署情况。

15．2与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。所谓重大偏离是指投标人所投标的质量、数量和交货期限明显不能满足招标文件要求。重大偏离的认定须经评标委员会2/3以上同意。

15. 3价格标与技术商务标中货物清单有较大不一致的，经评标委员会2/3以上同意可以认定为无效标。

15．4评委会决定投标书的响应性只根据投标书本身的内容，而不寻求外部证据。

15．5发生下列情况之一，作无效采购响应文件的认定。

（1）未按采购文件足额提供保证金的；

（2）未按采购文件要求的递交时间、格式及相关要求进行采购文件递交的；

（3）未按采购文件规定的实质性响应条款作出正确响应的；

（4）明显不符合采购需求的技术规格和标准的；

（5）采购响应文件未依法签字和加盖公章的；

（6）采购响应文件有效期不符合采购文件要求的；

（7）采购响应文件附有采购人不能接受的条件的；

（8）不符合规定资格条件的；

（9）投标报价超过采购预算的，采购人不能支付的；

（10）评委会一致认为报价明显不合理的；

（11）法律法规规定的其他应作无效响应的。

16．评标

16．1评标委员会将按照公平、公正、公开的对待所有的投标人。

16．2评标由评标委员会严格按照招标文件的要求和条件对具备实质性响应的投标文件进行评估和比较。评估和比较的主要内容是：

（1）质量保证；

（2）交货时间及运输条件；

（3）技术能力：与本项目有关的能体现投标人技术能力的资质情况、技术及维护人员资料和其他有效证明文件等。

（4）售后服务：投标人的售后服务体系或文件（如组织体系、管理制度、售后服务人员的技术水平、服务响应时间、现场服务措施等）以及货物寿命周期的运行维护保养费用、系统升级费用及优惠条件等。

（5）备件供应：部件、零配件的供应品牌、折扣率等。

（6）实施方案和计划：投标人的项目施工方案和计划、人员培训计划、项目验收方案等。

（7）业绩、财务状况和经营信誉：投标人近三年与本项目类似的销售情况、项目使用单位的评价资料等。

（8）评委会认为其他需要考虑的因素。

16．3评标委员会按照下列几个方面技术商务评分标准对投标文件的内容进行综合打分；（总分100分）

| 评标项目 | 分值 | 评标要点及说明 |
| --- | --- | --- |
| 投标价 | 35 | 在符合用户需求前提下，所有投标单位投标最低报价为基准价。基准价为35分；其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权值×100 |
| 方案设计和技术水平及施工 | 38 | 1、投标方案和产品技术先进、可靠、技术资料完整；设备配置合理、兼容性以及对客户需求、项目现场的掌握情况和实施方案的合理性、可行性等。0-5分 2、系统主要设备在满足招标文件要求下，就其品牌、技术性能、兼容性、材质等，根据投标文件的产品及其技术方案、检测机构报告，由评委比较打分。（29分） (１) COD在线分析仪：好6-5分；良好4.9-4分；一般4分以下 (２) 超声波明渠流量计：好5-4分；良好3.9-3分；一般3分以下 (３) 固定分体式超声波流量计：好4-3分；良好2.9-2分；一般2分以下 (４) 视频监测站：好5-4分；良好3.9-3分；一般3分以下 (５) 数据采集仪：好5-4分；良好3.9-3分；一般3分以下 (６)水质在线监测软件平台：好4-3分；良好2.9-2分；一般2分以下 根据投标商提供的产品及技术方案，由评委比较打分。 3、施工组织方案：（4分） 质量保证与控制措施0-2分；项目组成员的施工管理经验等0-2分。 |
| 投标商公司实力及市场占有率 | 14 | - 实力与规模：根据投标公司技术力量、业绩、注册资金、知名度等综合打分，0-2分。 2、投标人具备第三方资信等级AAA及以上或市场监管部门“守合同、重信用”AAA及以上证书的，得1分。 3、投标人具备质量管理体系证书（ISO 9001）的，得1分。 4、投标人具备CMMI3级（软件能力成熟度）及以上证书的，得1分。 5、投标人具备计算机信息系统集成二级及以上资质的，得1分。 6、投标人具备污染防治工程专项设计资质的，得1分。 7、投标人具备环境污染防治工程总承包资质的得1分。 8、投标人承担过国家级水专项项目课题的，每项得1分，最高得2分； 9、工程业绩4分：投标人2012年（合同签订时间）以来承担过类似污染源监测项目，合同金额200万元（含）以上，1个项目得1分，每增加符合上述条件的1个项目加1分，最高得4分。（以合同原件为准，无原件不得分）。 |
| 售后服务及特殊承诺 | 11 | 1、投标人在浙江省内注册或有分公司的，得1分。 2、技术后援支持，系统故障响应时间，能对用户的要求及时做出响应并解决故障，0-3分。 3、培训计划：根据投标方培训方案完整性、培训计划合理性等方面酌情打分，0-2分。 4、所有设备须提供至少3年质保期，承诺质保期不足3年的作无效标处理。承诺质保期每增加1年加2分，最多加4分。 5、该部分作为投标人技术实力的一个方面，例如方案中包含了潜在的对招标人有利的其他相关服务等作为除报价以外的优惠条件等。0-1分。 |
| 标书制作 | 2 | 投标书A4幅面双面打印的得1分 投标书内容安排合理、有序、清晰，制作工整；0-1分。 |

16．4评委的综合打分，采用记名方式；

16．5各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。所有分值保留一位小数（采用四舍五入）。

16．6在评标过程中，如发现有异常情况的，由评标委员会集体讨论决定。

16．7评委会在报价文件评审中，如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

- 开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

- 如果投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准进行修正；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

- 如果单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

- 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

- 投标方不同意以上调整或修正的，则其投标将作为无效投标处理。

16．8各投标人的最终得分按以下方法进行计算：

最终得分=价格分+技术商务分

（1）各投标人的最终得分若出现并列，则报价低的排列在前。

（2）如最终得分和报价都相同，则技术指标优的排列在前。

（3）评标小组在审标、询标的基础上根据事先制定的评标办法对各投标人的投标文件进行评定，评出符合招标文件要求、有履行合同能力且综合得分最高的投标人为预中标人，法律法规规定的除外。

17．投标的澄清

17．1招标方及评标委员会有权就投标文件中含混之处向投标方提出询问或澄清要求。投标方必须按照招标方通知的时间、地点派技术和商务人员进行答疑和澄清。

17．2必要时招标方可要求投标方就澄清的问题作书面回答，该书面回答应有投标授权代表的签章，并将作为投标内容的一部分。

17．3投标方对投标文件的澄清不得改变投标价格及实质内容。

18．评标过程保密

18．1开标之后，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不得向投标方或其他无关的人员透露。

18．2 在评标期间，投标方企图影响招标方的任何活动，将导致投标被拒绝，并承担相应法律责任。

F 定标及授予合同

19、定标

19．1评委会将严格按照招标文件的要求和条件进行比较，根据评标办法推荐出中标候选人。

19．2招标人根据评委会推荐的中标候选人，将在宁波市政府采购网站公示五个工作日，如有异议，先向招标人提出质疑，若质疑答复不满意的，再向象山县财政局采购办投诉。投诉电话0574-65750380。

20、中标通知

20．1中标公示结束后，招标方并向中标人签发中标通知。

20．2中标通知书将是合同的一个组成部分。

21．签订合同

21．1中标方应按中标通知书中规定的时间、地点与采购人签订中标合同，否则投标保证金将不予退还，给采购人造成损失的，投标人还应承担赔偿责任。

21．2招标文件、中标方的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

21．3签订合同后，中标人不得将设备供应及相关服务进行转包，否则招标人有权终止合同。在这种情况下，招标人可另选中标人或另行招标。

第三部分   招标采购货物需求

## 一、项目概述

象山县目前县级大型污水厂实时在线监测仅建三个，尚未建的乡镇级污水厂实时在线监测点还有6个，村级污水处理监测60个，因此作为县级监管部门不能有效的实时掌握污染源排放状况，对监管造成一定的困难,逐步建成全县污水实时监测网。

乡镇级污水厂6个：实施在线监测COD、流量及设备状态，厂区入口，曝气池、出口等采用视频监控。

村级污水处理站：实时在线监测流量及污水处理设备状态监控。本次选择东南西北60座村级污水监测站点的实时在线监测流量，其它村级污水处理站再分批建成，逐步纳入，建成我县污水综合监测系统。

综合起来，主要有以下几类监控指标：

1、水质监控：主要监测指标为COD（化学需氧量）；

2、流量：采用固定分体式超声波流量计或超声波明渠流量计，对污水处理厂（站）的排放量监测监测；

3、设备运行状态监控：监控提升泵、鼓风机的运行状态。

4、视频监控：乡镇污水处理厂厂区入口，曝气池、出口等采用视频监控。

## 二、货物采购明细清单

| 序号 | 货物名称 | 描述 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 镇级污水站设备及线路 |  |  |  |  |  |
| 1 | COD在线分析仪 | 详见技术要求 | 套 | 6 |  |  |
| 2 | 超声波明渠流量计 | 详见技术要求 | 只 | 6 |  |  |
| 3 | 电流监测仪 | 详见技术要求 | 只 | 6 |  |  |
| 4 | 数据采集仪 | 详见技术要求 | 台 | 6 |  |  |
| 5 | 水样预处理器 | 详见技术要求 | 台 | 6 |  |  |
| 6 | 采水泵组件 | 详见技术要求 | 套 | 6 |  |  |
| 7 | 管路、管材等安装辅件 | 详见技术要求 | 套 | 6 |  |  |
| 8 | 明渠改造工程（含土建） | 详见技术要求 | 套 | 6 |  |  |
| 9 | 网络枪机 | 详见技术要求 | 台 | 12 |  |  |
| 10 | 网络球机 | 详见技术要求 | 台 | 6 |  |  |
| 11 | 台式电脑 | 详见技术要求 | 台 | 6 |  |  |
| 12 | 立杆基础线材线缆等辅材 | 详见技术要求 | 套 | 18 |  |  |
| 13 | 100M光纤接入（含1年） | 详见技术要求 | 条 | 6 |  |  |
| 14 | 交换机 | 详见技术要求 | 台 | 6 |  |  |
| 15 | 基础电信运行商云平台空间租赁（视频监控及数据） | 10T空间（包含1年） | 年 | 1 |  |  |
| 16 | 标准机柜 | 1．2M | 只 | 6 |  |  |
| 17 | 设备安装调试 |  |  |  |  |  |
| 二、 | 村级污水站 |  |  |  |  |  |
| 17 | 固定分体式超声波流量计 | 详见技术要求 | 套 | 60 |  |  |
| 19 | 开合式电流互感器 | 详见技术要求 | 只 | 156 |  |  |
| 20 | 户外式多参数数据传输仪 | 详见技术要求 | 台 | 60 |  |  |
| 21 | 不锈钢防水箱 | 根据现场定制 | 只 | 60 |  |  |
| 22 | 固定分体式超声波流量计安装改造工程（含土建、埋管） | 详见技术要求 | 套 | 60 |  |  |
| 23 | SIM卡（含1年通讯费） | 详见技术要求 | 年 | 66 |  |  |
| 24 | 太阳能光伏板（含支架） | 详见技术要求 | 套 | 8 |  |  |
| 25 | 太阳能胶体电池 | 详见技术要求 | 套 | 8 |  |  |
| 26 | 太阳能控制器 | 详见技术要求 | 套 | 8 |  |  |
| 27 | 设备安装调试 |  |  |  |  |  |
| 三、 | 污水处理监控平台 |  |  |  |  |  |
| 28 | 污水在线监控系统 | 详见技术要求 | 套 | 1 |  |  |
| 29 | 多数据分析管理模块 | 详见技术要求 | 套 | 1 |  |  |

## 三、特别说明：

1、招标方案中，投标产品的质量性能指标及服务内容不应低于技术要求中性能指标和服务内容。带★号的指标为重要指标,不接受任何负偏离，否则作无效标处理；

2、本项目为交钥匙工程，中标方必须提供包括设备提供、设备安装、系统安装、联调测试和培训等全套服务内容，在标书中需制定详细的技术方案及完整的软件完善升级方案；

3、本次投标产品要求提供原厂商保修和技术服务支持，投标人须承诺质保期内至少每季度提供一次上门巡检和维护服务；

4、所有设备须提供至少3年质保期，承诺质保期不足3年的作无效标处理。

## 四、主要技术参数功能要求

1.COD在线分析仪

推荐品牌：（FPI、SYSTEA、WTW）

1.1技术指标

(1)测定范围：（5～1000）mg /L，可扩充；

(2)★进样方式：顺序注射； （提供顺序注射法相关权威机构证明材料，并加盖原厂公章）

(3)★流路控制阀：多通道选向阀；

(4)零点漂移：≤±5 mg /L；

(5)量程漂移：≤±5%；

(6)重现性：≤±3%；

(7)★最小定量体积：1μL

(8)模拟量输出：4~20mA；

(9)数字输出：支持RS-485、RS-232通讯端子；

(10)★平均无故障连续运行时间：大于1440h；

(11)电压稳定性：≤±5%；

(12)绝缘阻抗：20MΩ以上；

(13)测量周期：40min。

1.2功能要求

(1)校准功能：具有自动和手动两种方法进行系统校正；

(2)★自动清洗功能：每次测量结束后，自动清洗前处理装置、仪器管路、阀门等部件；

(3)保护功能：具有断电、断水保护和自动恢复功能及其它自动保护功能；监测取样、预处理等设计具有自我保护功能；

(4)具有先进的预处理系统，具备匀质、沉砂过滤功能；

(5)报警功能：具有系统故障、数值超标异常、缺试剂等情况下的自动报警功能，上述报警信号须能输出到远程控制网；

(6)★设备智能化功能：具有与工业控制计算机的双向通讯功能，通过工业控制计算机远程控制仪器，实现测量的远程控制、仪器校准和设备运行状态（常态、非常态、故障态）的输出、时间同步及远程仪器参数设定、采样起始时间及周期的远程设定、具有COD值显示，可直接输出浓度值及远程调取浓度值，通讯协议需按照需方的要求统一制定；

(7)显示：LCD全中文操作界面，显示仪器的运行状态信息；

自动监控仪可存储2000组以上检测数据，并支持RS-232、RS-485通讯端子，同时具有4~20mA输出。

（8）设备质保三年，并提供一年化学试剂及服务。

2.超声波明渠流量计

推荐品牌：（九波、特力声、金水中科）

技术参数：

(1)测量方法：超声波回声测距法

(2)流量范围：10L/S～10m3/s(由配用量水堰槽的规格决定)

(3)流量不确定度：5%

(4)测距范围：0.4～2m （从探头底部起0.4 m内是盲区，0.4～2 m内为测距范围）

(5)液位分辩：1 mm

(6)防护等级：仪表显示部分：IP66(仪表下部的过线孔要堵死)；探头部分：IP68

(7)模拟输出：1路4-20mA输出，外部负载电阻：0～600Ω，输出内容：流量、液位可选，误差： 0.5％ (相对仪表示值)

(8)工作电源：电压为（220±22）VAC，频率为（50±1）Hz，功率6W或（12±2）VDC

(9)工作环境温度：-20～55℃

3.电流监测仪

技术参数

检测电流组数：3组交流电

检测电流范置：0~0.5~30A

孔径： 6mm

输出信号可以是标准的电流信号或电压信号，

辅助电源可以是+5V、+12V、+15V 和+24V；

4.数据采集仪

推荐品牌（东深、FPI、中研瑞华）

| 指标分类 | 描述 |
| --- | --- |
| ★CPU | Atmel公司：at91sam9261； 芯片主频：200MHz； 存储器：256M，可选外部存储：SD卡及USB存储设备； 操作系统：内置Linux操作系统 |
| ★仪表接口 | 模拟量输入AI：12 路，精度12位A/D，0～20mA /4～20mA或0～5V； 开关量输入DI：12 路，光电隔离，直流12-48V 开关量输出DO：4路，250V/3A 交流直流可选 数字量：3路RS232 ，2路RS485 |
| ★显示单元 | 3.5寸TFT液晶屏 |
| 通讯方式 | 以太网：2个（10M/100M），双通道冗余备份； GPRS/CDMA：可选GP RS/CDMA方式，可多中心传送 |
| 二次开发接口 | USB接口：2个（1个USB Host、1个USB Device），可实现本地程序； 以太网接口：设置，通讯 |
| 精度 | ≤0.2% |
| 电磁兼容 | 满足IEC三级标准 |
| 电源 | 220VAC ± 15％ 50HZ ± 5％ |
| 后备电池 | 12V >=2A（可选） |
| 功耗 | <10W |
| 安装结构 | 壁挂式，可选其它方式 |
| 三防设计 | 防水、防尘、防破坏 |
| ★通讯协议 | HJ/T212-2005污染源在线自动监测（监控）系统数据传输标准。（提供环保有关部门检测报告并加盖原厂公章） |
| 相对湿度 | 20％～90％ |
| 环境温度 | －10℃～＋60℃ |
| 天线 | 外置，全天候，自带吸盘 |

★需提供符合数据采集仪的高、低温、恒定湿热、振动试验、静电放电、射频电磁场辐射、电快速瞬变脉冲群、浪涌（冲击）抗干扰度的第三方检测报告并加盖原厂公章。

5.水样预处理器

推荐品牌（FPI、SYSTEA、泽天）

功能要求：

(1)预处理系统由PLC控制工作，既能手动操作，也能由仪表控制自动操作；保证系统采集到具有代表性的水样，采样系统能根据实际情况提供等时间或等流量两种采样方式自动进行采样；并保证将水样经充分匀样后无变质地输送至COD在线分析仪进行分析；

(2)系统具有过滤功能和均质功能，结构简单，不易堵塞，能有效过滤杂质而不影响水样中COD的测量；

(3)系统采用的配水槽采用不锈钢制作，不锈钢配水槽易于清洗且抗腐蚀能力更强。

(4)预处理系统设计有溢流回路装置，便于系统的稳定、连续、实时的运行；

(5)采样系统和其他分析仪表兼容性好，自动可与分析仪联动，操作简单；

(6)预处理系统具备三级过滤功能，以防止水草等杂物和大颗粒悬浮物损坏采样泵和自动监控仪器；

(7)自清洁过滤技术，通过PLC来控制自来水电磁阀实现用自来水对预处理系统进行清洗，实现系统免维护；

(8)预处理系统可以实现单独留样，也可以和其他监测仪表配合实现超标留样功能。

6.采水泵组件

1.电源：（220 ± 22）V，（50 ± 0.5）Hz；

2.功率约0.37kW；

3.流量：不小于3m3/h；

4.扬程：不小于20m；

5.环境温度：0℃～50℃；环境湿度：（10～90）%RH；

7.管路、管材等安装辅件

根据现场进行选择管路管材等辅材进行安装

8. 明渠改造工程（含土建）

根据乡镇污水厂情况开挖、改造、安装超声波明渠流量计

9.网络枪机

推荐品牌（海康、大华、中研瑞华）

| 摄像机 200万1/2.8”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机 |  |
| --- | --- |
| 传感器类型 | 1/2.8” Progressive Scan CMOS |
| 最小照度 | 0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR；0.014 Lux @(F1.4,AGC ON), 0 Lux with IR |
| 快门 | 1/3秒至1/100,000秒 |
| 镜头 | 4mm, 水平视场角:85°(6mm,8mm,12mm,可选) |
| 镜头接口类型 | M12 |
| 日夜转换模式 | ICR红外滤片式 |
| 数字降噪 | 3D数字降噪 |
| 宽动态范围 | 数字宽动态 |
| 压缩标准 |  |
| 视频压缩标准 | H.264 / MJPEG |
| H.264编码类型 | BaseLine Profile/Main Profile |
| 视频压缩码率 | 32 Kbps~8Mbps |
| 图像 |  |
| 最大图像尺寸 | 1920 × 1080 |
| 帧率 | 50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)；60Hz: 30fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720) |
| 图像设置 | 走廊模式,亮度,对比度,饱和度等通过客户端或者IE浏览器可调 |
| 背光补偿 | 支持,可选择区域 |
| 感兴趣区域 | ROI支持双码流分别设置1个固定区域 |
| 网络功能 |  |
| 存储功能 | NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) |
| 智能报警 | 越界侦测,区域入侵侦测,移动侦测,动态分析,遮挡报警,网线断,IP地址冲突,存储器满,存储器错 |
| 支持协议 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,PPPoE, NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour |
| 接口协议 | ONVIF,PSIA,CGI,GB28181,ISAPI |
| 通用功能 | 防闪烁,双码流,心跳,镜像,密码保护,视频遮盖,水印 |
| 接口 |  |
| 通讯接口 | 1 个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 |
| 一般规范 |  |
| 工作温度和湿度 | -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) |
| 电源供应 | DC12V |
| 功耗 | 5.5W MAX |
| 红外照射距离 | 30米 |
| 防护等级 | IP66 |

10.网络球机

推荐品牌（海康、大华、中研瑞华）

| 机芯 | 图像传感器 | 1/2.8"Progressive Scan CMOS |
| --- | --- | --- |
|  | 有效像素 | 223万像素 |
|  | 水平解析度 | ≥1000TVL |
|  | 最低照度 | 彩色：0.05Lux @ (F1.6，AGC ON) |
|  |  | 黑白：0.01Lux @(F1.6，AGC ON) |
|  |  | 0 Lux with IR |
|  | 白平衡 | 自动 / 手动 / 自动跟踪白平衡 /室外/室内/日光灯白平衡/钠灯白平衡 |
|  | 增益控制 | 自动 / 手动 |
|  | 降噪 | 支持 |
|  | 信噪比 | 大于 52dB |
|  | 背光补偿 | 支持 |
|  | 宽动态 | 支持 |
|  | 电子快门 | 1-1/10,000s |
|  | 日夜模式 | 自动ICR 彩转黑 |
|  | 数字变倍 | 16倍 |
|  | 隐私遮蔽 | 最多2块区域 |
|  | 聚焦模式 | 自动 / 半自动 / 手动 |
| 镜头 | 焦距 | 4.7-94mm，20倍光学 |
|  | 变倍速度 | 大约3秒(光学，广角-望远) |
|  | 水平视角 | 58.3-3.2度(广角-望远) |
|  | 近摄距 | 10-1000mm(广角-望远) |
|  | 光圈数 | F1.6-F3.5 |
| Smart功能 | Smart侦测 | 区域入侵侦测、越界侦测、音频异常侦测、移动侦测、视频遮挡侦测 |
|  | Smart录像 | 断网续传、智能后检索 |
|  | Smart图像增强 | 透雾、强光抑制、Smart IR |
|  | Smart编码 | 低码率、ROI、SVC |
|  | Smart报警 | 网线断、IP地址冲突、存储器满、存储器错、非法访问 |
| 功能 | 水平范围 | 360°连续旋转 |
|  | 水平速度 | 水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设 |
|  |  | 水平预置点速度：240°/s |
|  | 垂直范围 | -15°-90° (自动翻转) |
|  | 垂直速度 | 垂直键控速度：0.1°-120°/s，速度可设 |
|  |  | 垂直预置点速度：200°/s |
|  | 比例变倍 | 支持 |
|  | 预置点个数 | 256个 |
|  | 巡航扫描 | 8条，每条可添加32个预置点 |
|  | 花样扫描 | 4条，每条路径记录时间大于10分钟 |
|  | 断电记忆 | 支持 |
|  | 守望功能 | 预置点/花样扫描/巡航扫描/自动扫描/垂直扫描/随机扫描/帧扫描/全景扫描 |
|  | 方位角信息显示 | 开 / 关 |
|  | 定时任务 | 预置点/花样扫描/巡航扫描/自动扫描/垂直扫描/随机扫描/帧扫描/全景扫描/球机重启/球机校验 |
| 红外功能 | 红外照射距离 | 150米 |
|  | 红外控制 | 根据焦距可变 |
|  | Smart IR | 支持 |
| 网络 | 最大图像尺寸 | 1920×1080 |
|  | 主码流分辨率及帧率 | 50Hz:25fps(1920×1080)、25fps(1280×720) |
|  |  | 60Hz:30fps(1920×1080)、30fps(1280×720) |
|  | 子码流分辨率及帧率 | 50Hz:25fps(704×576)、25fps(352×288)、25fps(320×240) |
|  |  | 60Hz:30fps(704×480)、30fps(352×240)、30fps(320×240) |
|  | 视频压缩 | H.264/MJPEG |
|  | SVC | 支持 |
|  | ROI编码 | 支持1块区域，等级可调 |
|  | 音频压缩 | G.711/G.722/G.726/MP2L2/AAC |
|  | 网络协议 | IPv4/IPv6，HTTP，HTTPS，802.1x，Qos，FTP，SMTP，UPnP，SNMP， |
|  |  | DNS，DDNS，NTP，RTSP，RTCP，RTP，TCP，UDP，IGMP，ICMP，DHCP，PPPoE，Bonjour |
|  | 同时预览视频数 | 最多20路 |
|  | 用户权限 | 最多32 个用户，分3 级:管理员、操作员和只能浏览 |
|  | 安全模式 | 授权的用户名和密码，以及MAC地址绑定；HTTPS加密；IEEE 802.1x网络访问控制、IP地址过滤 |
| 系统集成 | 报警输入 | 2路开关量输入(0-5vDC) |
|  | 报警输出 | 1路，支持报警联动 |
|  | 报警联动 | 预置点/巡航扫描/花样扫描/SD卡录像/触发开关量输出/上传中心/上传FTP/邮件联动 |
|  | 智能报警 | 音频异常侦测，移动侦测，视频遮挡，网线断，IP地址冲突，存储器满，存储器错，非法访问 |
|  | 音频输入 | 音频输入(LINE输入、MIC输入)，音频峰值:2-2.4V[p-p]，输入阻抗:1KΩ±10% |
|  | 音频输出 | 线性电平，阻抗:600Ω |
|  | 网络接口 | 内置RJ45 网口，支持10M/100M 网络数据 |
|  | SD 卡接口 | 内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD/SDHC/SDXC卡（最大支持128G），可支持手动录像/报警录像 |
|  | 应用编程接口 | 支持软件集成的开放式API，支持标准协议(ONVIF、PSIA、CGI)、支持海康SDK和第三方管理平台接入、支持GB/T28181协议 |
|  | 客户端 | 支持iVMS-4200 客户端 |
|  | 浏览器 | 支持IE7+，Chrome18+，Firefox5.0+，Safari5.02+浏览器 |
| 一般规范 | 电源 | DC12V |
|  |  | 30W max(其中加热6W max，红外9W max) |
|  | 工作温度和湿度 | -30℃-65℃(室外) |
|  |  | 湿度小于90% |
|  | 防护等级 | IP66(室外球) |
|  |  | TVS 4000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.5 四级标准 |
|  | 安装方式 | 多种安装方式可选根据应用环境进行选择 |

11.台式电脑

推荐品牌（联想、戴尔、惠普）

酷睿i5或以上CPU,4GB内存，1T硬盘，独立显卡1GB，19英寸以上液晶显示器，键盘、鼠标。

12.立杆基础线材线缆等辅材

根据现场进行选择视频安装点位、线材、立杆等辅材进行安装。

13. 100M光纤接入（1年）

视频监控信号的传输采用100M光纤信号接入平台。

14.交换机

推荐品牌（华为、华三、锐捷）

1.非网管8口千兆以太网 交换机

2.背板带宽：16Gbps

3.包转发率：12Mbps

4.端口数量：8个

5.速度速度：10/100/1000M自适应

15. 固定分体式超声波流量计

1.测量精度：优于1%

2．重复性：优于0.2%

3.测量周期:500MS	(每秒2次,每个周期采集128组数据)

4.最大流速:64M/S(流速分辨率0.001M/S)

5.显示:2×10汉字背光液晶可显示瞬时流量及正、负、凈累积流量、流速等

6.传感器安装方式：插入式（采用不停产安装、无压力损失）

7.输出方式:1路隔离RS485输出

8.工作电源：根据实地情况可以选择AC220V或DC8-36V。

9.环境温度：主机-30℃~+80℃，探头：-40℃~+160℃。

10．防护等级：IP68

16.开合式电流互感器

特 点：内置瞬态电压抑制器保护。
用 途：用于交流电机、照明设备、空压机等的电流测量、监控和保护。

阻燃特性：符合UL94-Vo

使用温度：-20℃~+50℃

保存温度：-30℃~+90℃

机械强度：开合次数不小于500次

开口尺寸：≥￠6mm

工作频率：50HZ-1KZ

线性度：±3%

抗电强度：2500V AC/分钟

铁芯材料：铁氧体

17. 户外式多参数数据传输仪

| 指标分类 | 描述 |
| --- | --- |
| ★数据接口 | 模拟量0～20mA或4～20mA输入≥8组 模拟量0～5V输入≥4组 开关量输入≥3路 开关量输出≥3路 RS232 数字量≥1路 RS485 数字量≥1路 |
| ★数据校准 | 可远程对传感器检测精度进行校准 |
| 检测精度 | ≤0.2% |
| 通讯方式 | GPRS无线通讯网络 |
| 通讯模块 | 支持GPRS；900/1800MHz双频 GRPS Class10/Class B 编码方式：CS1-CS4，，符合SMG31bis技术规范 符合ETSI GSM Phase 2/2+标准 |
| 带宽（GPRS） | 理论带宽：171.2Kb/s； 实际带宽：10Kb/s |
| ★GPS定位 | 支持 |
| 电源输入 | 直流12V±10% |
| ★存储 | 内置大容量存储芯片，可记录3年数据量。 |
| 远程升级 | 支持远程升级主机嵌入式固件 |
| ★太阳能充电 | 支持太阳能光伏板直接输入，内置MPP充电管理设计，可直接给内置锂电池充电 |
| 功耗 | 正常工作功耗<2W,节电功耗<0.05W |
| ★防水等级 | IP65防水等级，可直接安装在室外使用 |
| 防氧化 | 密封式设计，杜绝外部空气环境对电路腐蚀 |
| 防雷等级 | TVS4000V，防雷、防浪涌、防突波 |
| 相对湿度 | 20％～90％ |
| 规格 | 长260mm×宽200mm×高110mm |
| 环境温度 | －20℃～＋60℃ |
| ★电流检测 | 支持开合式电流互感器接入，接入路数≥3路 |
| 天线 | 外置，全天候，自带吸盘 |
| 样品 | 投标时根据评委随时提供实物样品展示 |

18.不锈钢防水箱

主要多参数数据分析仪、电流监测仪等设备，可以根据现场定制不锈钢放水箱

19. 固定分体式超声波流量计安装改造工程（含土建、埋管）

根据现场情况改造村级处理站、安装调试固定分体式超声波流量计,每个村现场情况不同,投标商自行勘查。

20. SIM卡1年通讯费

数据采集仪及遥测终端机中的手机SIM卡数据传输1年费用

21.太阳能光伏板（含支架）

| 组件 | 多晶硅或单晶硅 |
| --- | --- |
| 功率(Pamx) | 100W |
| 工作电压 (Vmp) | 17.2V |
| 工作电流(Imp) | ≥10.8A |
| 开路电压(Voc) | 21.8V |
| 短路电流(Isc) | 10A |
| 电池片转换效率(%) | 14% |
| 组件转换效率(%) | 12.64 |
| 工作温度 | -40 至 85℃ |
| 最大系统电压 | DC 1000V |
| 最大额定电流 | 15A |
| 功率公差 | +/-5% |
| 外形尺寸 | 约670*1020*30mm，±2mm |
| 配套支架 | 配套现场环境制作 |

太阳能供电系统设计必须确保污水处理站内的相关设备，正常工作情况下，连续阴雨天气下达到15天以上的持续供电能力。

22. 太阳能胶体电池

| 电压 | 12V |
| --- | --- |
| 容量 | 60Ah |
| 设计寿命（年） | 3 |
| 近似重量 | 18kg |

23. 太阳能控制器

| 总额定充电电流 | 10A |
| --- | --- |
| 总额定负载电流 | 10A |
| 系统电压 | 12V |
| 过载、短路保护 | 1.25倍额定电流60秒.1.5倍额定电流5秒时过载保护动作. ≥3倍额定电流短路保护动作 |
| 空载损耗 | ≤2.8 mA |
| 充电回路压降 | 不大于0.26V |
| 放电回路压降 | 不大于0.15V |
| 超压保护 | 17V，×2/24V,X4/48V； |
| 工作温度 | 工业级：-35℃至+55℃(后缀I)； |
| 温度补偿 | -4.5mv/℃/2V（提升、直充、浮充、充电返回电压补偿）; |
| 欠压电压 | 12.0V； |
| 过放电压 | 11.1V-放电率补偿修正的初始过放电压（空载电压）； |
| 过放返回电压 | 12.6V； |
| 控制方式 | 充电为PWM脉宽调制 |
| 防护等级 | IP65 |

24.污水处理监控平台

污水处理在线监控平台通过对污染排放数据和处理过程数据的采集，利用数据有效性审核机制对监测数据进行审核, 为监察部门提供真实有效的监测数据，帮助监察部门实时掌握污水排放状况和设备运行状况，为污染减排和总量控制提供数据支撑和决策支持。

24.1总体要求

1）系统操作方便、展示直观

系统支持列表、图表、图形、地图等多样化数据展示和表现方式。

2）数据审核智能、便捷

系统可根据用户自定义规则进行数据的自动审核，同时支持人工复核，用户可通过数据审核日历，直观查看所有排口的数据审核情况。

24.2污水在线监控系统

24.2.1数据采集

系统自动采集污水排放数据，实现数据包的效性检查、解析和入库（数据存储）；采用多线程异步通信技术与各监测点通信，可查看原始数据报文，并可实现数据同步转发。

支持接入协议的启用和停止，支持原始数据查询。

系统性能满足至少500个数据采集传输设备进行并发登录，登录交易成功率99.5%以上，平均响应时间小于1秒钟。24小时内，能满足2000个数据采集传输设备非并发登录，登录交易成功率达到99.5%以上，并维持长连接状态，在长连接状态下，总吞吐量的最低为64KB/S以上。

24.2.2实时监控

24.2.2.1 GIS监控

通过电子地图直观污染排放口的空间位置分布、排放实时水质和流量数据、设备运行状态数据。

24.2.2.2实时一览

集中监控所有污水实时排放状况（正常、超标、预警、异常）及联网情况、设备运行状况，同步采集污染排放数据，可查看污染物变化趋势，从而掌握污染排放现状。

可根据地区、级别控制、排口名称快速查询；同时支持视频接入，更直观展示污染物排放状况。

24.2.3报警管理

在排放口出现数据超标、设备断线、设备故障、恒值等状况时，及时通知监察部门相关人员。

报警方式包括短信、可按报警类型、时间等条件查询排放口的历史报警信息。

按时间查询日报、月报、季报、年报，支持报表打印、导出，查询结果可导出为Excel等格式。

24.2.4总量计算

24.2.4.1总量查询

按企业、地区、行业生成污染物排放总量，计算结果可导出为Excel文件，也可通过图表展示污水排放大户。

24.2.4.2对比分析

按企业、地区、行业对比分析当前时间区间、上一个相同时间区间、往年相同时间区间的污染物排放数据，生成统计报表。

24.2.5远程控制

对水质分析仪表进行远程反控，可远程执行仪器校零校满、即时采样、时间校准、数据上传间隔设置等操作。

24.2.6企业管理、污水排口

实现企业、排口等基础信息的管理，管理员可添加新的企业、排口信息，更新或删除已有的企业、排口信息。

24.2.7设备管理、视频管理

实现设备、视频等基础信息的管理，管理员可添加新的设备、视频、监管级别、行政区划等，更新或删除已有的设备、视频。

24.2.8系统配置

系统提供报警值、报警通知方式、数据审核、报警类型、报警码、报警级别的信息管理。管理员可对以上系统信息添加、更新或删除。

★要求提供污染源在线监控系统软件著作权证书复印件

24.3 多数据分析管理模块

24.3.1数据查询

按数据类型、时间段查询历史水质、流量数据，包括小时数据、日数据、超标数据、原始数据，可配置要显示的监测因子，查询结果可导出为Excel文件，可通过曲线展示单个站点多个因子的历史变化趋势。

也可对污水处理设备状态监控数据进行查询。

24.3. 2数据审核

提供数据审核日历，直观查看所有排口的数据审核状况，根据国家相关标准和用户自定义规则对监测数据进行自动审核，对有异常数据、报警数据、重复数据、接近检出限数据、超出正常范围数据、缺失数据进行智能标记，并可进行人工复核，提高数据准确性和有效性。所有审核操作记录均可在审核日志中方便查询。

24.3. 3数据补遗

排口数据缺失或样本数据不完整，可以采取远程补采，或手工补录的方式对小时数据的空数据进行补录。所有补遗操作记录均可在补遗日志中方便查询，同时支持数据恢复。

第四部分    政府采购合同主要条款

- 采购合同（供参考）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据                                   采购项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

1. 货物名称：

2. 型号规格：

3. 技术参数：

4. 数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：____________________________________元（￥_______________元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

七、质保期和质保金

1. 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

2. 质保金            元。

八、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：

2. 交货方式：

3. 交货地点：

九、货款支付

1. 付款方式：

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在     小时内到达甲方

现场。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切

费用。

5.上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围

内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十二、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准

进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初

步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作

为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的

使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验

收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终

验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负

责。

十三、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需

通知甲方货物已送达。

十四、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

5. 乙方如提供售后服务和维修不到位的，甲方将视情节没收质量保修金，并将情况报告县采购办进行处罚。

十五、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行

期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合

同。

十六、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲

方所在地法院起诉。

十七、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4.本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；采购办、采购中心各执一份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日               签字日期：      年  月  日

第五部分:  投标文件有关格式

投 标 文 件

（报价文件/技术商务文件）

招标编号:

项目名称:________________________

投 标 人:________________________

年   月   日

附件一：

投标函

致象山县公共资源交易中心：

（投标人全称）  授权（全权代表姓名、职务）   为本公司（单位）合法代理人，参加贵方组织的    （招标编号、招标项目名称）招标投标活动，代表本公司（单位）处理招标投标的一切事宜，并对      （货物名称）     进行投标。在此提供“投标须知”规定的全部投标文件：

1、完全满足招标文件中全部实质性要求。

2、投标报价文件正本   份，副本   份；技术商务文件正本   份，副本   份；价格标与技术商务标分开包装，包装封面均要求加盖投标人公章。

3、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

4、保证忠实地执行买卖双方所签署的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

5、愿意向贵方提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

6、我们已详细审核全部招标文件、参考资料及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

7、我们完全理解贵方不一定接受最低报价或收到的任何报价。

8、如果在评定后规定的有效期内撤回报价或有其他违约行为，我们的投标保金可被贵方没收。

9、本投标自开标之日起 90  天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：                电话：           传真：

投标人单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日     期：

附件二:

法定代表人/组织授权书

致象山县公共资源交易中心：

（投标人全称）法定代表人/负责人（姓名、职务）

授权             （被授权代表姓名、职务）为本公司/本单位合法代理人，参加贵单位组织的  （招标编号）（招标项目）              项目的招标投标活动，代表本公司/单位全权处理招标投标活动中的一切事宜。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此证明。

法定代表人/负责人（签字）：

投标人单位全称（公章）：

日   期：

附：

被授权代表人姓名：（印刷体）

职        务：

被授权代表签字：

详细通讯地址：

邮 政 编 码：

传       真：

电       话：

附件三:

开标一览表

招标项目名称：                                        招标编号：

| 序号 | 采 购 项 目 | 规 格、 型 号 | 单位 | 数 量 | 单 价 | 总价（元） | 交货时、地点间 | 产地品牌 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价总金额人民币（大写）： ￥： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

年   月   日

附件四：

投标单位声明函

（参考样式）

根据财政部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）和宁波市财政局《关于政府采购促进中小企业发展若干问题的通知》（甬采购办[2012]1427号）的规定，本单位郑重声明：

1.依据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本单位为______（大型、中型、小型、微型、不划型）企业，其中所属行业为________________、上年末从业人员____人、上年营业收入____万元、上年资产总额____万元。

2.本单位参加______项目（采购编号______标段/包______）采购活动，项目的市场价格为_____万元，本次投标价格为_____万元，其中由本单位承担工程金额为_____万元，由本单位提供服务金额为_____万元，提供本单位制造的货物金额为_____万元，或者提供其他大型企业制造的货物金额为_____万元、其他中型企业制造的货物金额为_____万元、其他小型企业制造的货物金额为_____万元、其他微型企业制造的货物金额为_____万元。原产地为中国境内货物金额为_____万元、原产地为宁波货物金额为_____万元，列入国家节能产品清单货物金额为_____万元，列入国家环境标志产品清单货物金额为_____万元。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称（盖章）：

日  期：

填写说明：

1、根据工信部联企业[2011]300号文件，企业行业分为：农林牧渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。一般研发、生产、加工型企业填写工业，销售、贸易型企业填写批发业，具体行业划分依据国家统计局网站公布的《国民经济行业分类》标准规定。

2、第1条宁波政府采购网（www.nbzfcg.cn）注册的企业供应商须根据上年财务报表等，登录进入网上供应商平台中“供应商账户管理”-“单位信息”模块，对照前款说明，可选择“所属行业”，如实填写修改上年末从业人员____人、上年营业收入____万元、上年资产总额____万元等数据，新成立企业暂以当前实际数据填报，重新点击会自动显示修改后企业划型信息，事业社团其他类型供应商不划型。

3、第2条有多个标包的，须按每个标包分别填写，无此分类货物金额的应填“零”。

4、联合体投标的，由联合体主办方提供本表。

5、资格入围式项目（一个标包由多家中标入围）：招标人公布项目预算的，第2条有关金额按市场预估总价、投标预估总价除以入围数量填写；未公布预算的或入围数量的，投标人无需填写。

6、投标价格为费率的项目、中标价格按单价执行的项目：招标人公布项目预算的，第2条有关金额按市场预估总价、投标预估总价填写；未公布预算的，投标人无需填写。

7、列入国家节能产品清单、环保产品清单的产品以中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)上财政部发布的文件为准。

附件五：

投标货物技术要求响应表

招标项目名称：                                        招标编号：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件技术性能、要求 | 投标文件对应技术性能、要求 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：此表须与招标文件“第三部分 招标项目说明及要求”相应标项内的所有技术规格（含技术、功能、配置、附加必备条件、品牌、产地、售后服务、安装、调试、验收、付款方式等）相比较且一一对应真实逐条填列。不得以“符合”“无偏离”等表述，由于技术指标描述不够详细或不符合规定，导致评标委员会无法评审的，由投标人自行承担相关风险；提供虚假的偏离表，一经核实，将有可能导致废标。

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

年   月   日

附件六：

投标货物数量及规格型号清单响应表

招标项目名称：                                        招标编号：

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：