项目: 象山农村饮用水标准化水站及茅洋镇村联网二期工程设备（含指导安装）采购

招标编号：2016XSZFCG111G

招

标

文

件

象山县公共资源交易中心

二O一六年五月

## 招 标 公 告

根据《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《宁波市政府采购程序及实施规范》等有关规定，受采购人的委托，象山县公共资源交易中心现就象山农村饮用水标准化水站及茅洋镇村联网二期工程设备（含指导安装）采购项目进行公开招标，欢迎国内有完全具备招标项目履约能力的供应商前来参加投标。

1、招标编号：2016XSZFCG111G

2、招标方式：公开招标

3、项目内容：象山农村饮用水标准化水站及茅洋镇村联网二期工程设备（含指导安装）采购

4、投标人参加本次政府采购活动应当具备条件: （1）符合《中华人民共和国政府采购法》第22条的一般资格条件的规定；（2）其它特定条件：①具有独立法人资格，能自行生产一体化净水设备的生产企业，投标人投标时应出具其余设备生产厂商（或总代理商，需取得总代理的相关证明）供货授权书和产品质量、售后服务连带责任书；②投标单位在浙江省内设有售后服务机构并提供企业营业执照及售后服务协议书（复印件盖公章，本省企业不用提供）；③本项目中涉及饮用水卫生安全的产品须提供卫生行政部门颁发的卫生许可批准文件；④本项目不允许联合体投标，不可分包或转包。符合以上条件均可参加投标。

5、投标保证金：标段一人民币陆万元元整，标段二人民币壹万元整。（开标前以转账、电汇、网上银行等形式汇入招标人账户，提供银行回单到四楼财务室（410室）开具收据，以收据为准）。

6、招标文件售价：每标段500 元人民币（参加投标的在投标当日投标截止时间前到公共资源交易中心四楼采购科三（404室）交纳）。

7、获取招标文件方式：网上下载，下载网址：http://www.nbzfcg.cn/

8、招标文件公告期限：2016年5月20日至2016年5月27日。

9、投标截止时间：2016年6月12日14时20分整（北京时间）。逾期递交投标文件恕不接受。届时请参加投标的代表出席开标仪式。

10、开标时间：2016年6月12日14时20分整在象山县公共资源交易中心开标厅(二)公开开标。

11、开标地点：象山县公共资源交易中心开标厅（二）（象山港路300号）。

12、温馨提示：投标之前参加投标的供应商必须在宁波市政府采购网http://www.nbzfcg.cn/上注册，否则不进行中标公示并拒绝签发中标通知书。

13、有关投标的一切相关手续请在投标截止时间之前当天到上述指定地点办理。

联系人：孙老师                       电话：0574-65733033

邮  编：315700                  传真：0574-65733060

账户名称:象山县公共资源交易中心

开户银行：农行象山新丰支行(丹南路269号)   账号：39-703001040012500

第一部分    投标邀请函

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目编号：2016XSZFCG111G 项目名称：象山农村饮用水标准化水站及茅洋镇村联网二期工程设备（含指导安装）采购 采购数量及要求：招标文件第三部分 |
| 2 | 招标人: 象山县公共资源交易中心 地 址： 丹西街道象山港路300号 邮 编：315700 账户名称:象山县公共资源交易中心 开户银行：农行象山新丰支行(丹城丹南路269号) 账 号：39-703001040012500 |
| 3 | 招标方式：公开招标 评标办法：综合评分法 |
| 4 | 付款方式: 每批次货到现场经业主方初验收合格后支付每批次货物总价的70%，经安装调试合格后付至合同总价的85%，整体工程验收合格后付至合同总价的95%，余款5%待质保期满后一次性无息付清。 交货期限: 2016年10月前，具体为采购人提交采购计划后30天内。 交货地点：各水站工程设备安装地点 |
| 5 | 采购人： 标段一：象山县农村改水污水治理工作站，标段二：象山县茅洋乡人民政府。 |
| 6 | 获取招标文件方式：网上下载，下载网址：http://www.nbzfcg.cn/ 招标文件获取时间：2016年5月20日至2016年5月27日。 |
| 7 | 投标书递交至：象山县公共资源交易中心四楼采购科三（404室） 联系人：孙瑞林 联系电话：0574-65733033 投标截止时间：2016年6月12日14时20分整。 逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。 |
| 8 | 开标时间：2016年6月12日14时20分整。 开标地点：象山县公共资源交易中心开标厅（二）（象山港路300号） |
| 9 | 投标书:价格标5份,正本1份，副本4份；技术商务标7份，正本1份 、副本6；投标有效期：开标后 90天 |
| 10 | 投标保证金：标段一人民币陆万元整，标段二人民币壹万元整。（开标前以转账、电汇、网上银行等形式汇入招标人账户，提供银行回单到四楼财务室（410室）开具收据，以收据为准）。 |
| 11 | 标书费每标段人民币500 元 |
| 12 | 本次采购预算价：标段一人民币6938100元，标段二人民币848500元。 |

第二部分     投标方须知

A 总则

1、本次象山农村饮用水标准化水站及茅洋镇村联网二期工程设备（含指导安装）采购, （1）符合《政府采购法》第二十二条规定；（2）其它特定条件：①具有独立法人资格，能自行生产一体化净水设备的生产企业，投标人投标时应出具其余设备生产厂商（或总代理商，需取得总代理的相关证明）供货授权书和产品质量、售后服务连带责任书；②投标单位在浙江省内设有售后服务机构并提供企业营业执照及售后服务协议书（复印件盖公章，本省企业不用提供）；③本项目中涉及饮用水卫生安全的产品须提供卫生行政部门颁发的卫生许可批准文件；④本项目不允许联合体投标，不可分包或转包。符合以上条件均可参加投标。

2、投标方应遵守有关的国家法律、法令和条例。

3、如投标方代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》。

4、无论投标结果如何，投标方自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

B   招标文件

5、招标文件

5．1招标文件组成。

- 招标公告

- 投标邀请函

- 投标方须知

- 采购货物需求

- 合同(参考样本)

- 附件

5．2投标方应详细阅读招标文件的全部内容。按照招标文件要求提交投标文

件，并保证所提交的全部资料的真实性。

5．3投标人如认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。如有必要，招标人可将答复内容包括原提出的问题（但不标明问题查询的来源），以更正公告的方式在发布过招标公告的网站上发布。

5．4在投标截止时间前，招标方有权对招标文件用补充公告的方式进行修改。修改的内容将当在招标公告规定的投标截止时间前十五日，在规定信息发布网站上以补充公告的形式告知。如因招标文件的修改而影响投标截止日期和开标日期的，应酌情推迟投标、开标日期，并将此变更在网上通知每一投标方。

C  投标文件

6、投标文件计量单位：

投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

7、投标文件的组成（价格标和技术商务标）

7．1价格标

（1）开标一览表（附件三）

（2）投标声明函（附件四）

7．2技术商务标（包括）

（1）投标函（附件一）

（2）投标人代表须携带有效身份证，并在投标文件中提供复印件；如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人其出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，附件二），并在投标文件中提供授权代表及法定代表人身份证复印件。

- 投标货物技术要求响应表（附件五，仅供参考）

（4）投标货物名称、规格型号和数量清单响应表（附件六，仅供参考）

（5）法人或者其他组织的营业执照等资格证明文件

- 财务状况报告，依法纳税和社会保障资金的相关材料

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

- 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

- 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料

（10）项目施工方案和计划

（11）项目验收和培训方案

（12）售后服务承诺书

（13）跟本次投标有关的其他资料
8、投标报价

8．1投标方要按投标货物的清单分项报价，并合计总价。

8．2所有投标价含货物的购置费、装卸费、运输费、途中损耗费、各种税费及跟本次采购项目有关的一切费用，以人民币报价。

8．3最低报价不能作为中标的保证。

9、投标保证金

9．1投标方应按第一部分投标方邀请函规定提供投标保证金，如在开标截止前未提供的，招标方将拒绝接收其投标文件。

9．2投标保证金可采用下列形式：开标前以转账、电汇、网上银行等形式汇入招标人账户，提供银行回单到四楼财务室开具收据，以收据为准。

9．3中标方的投标保证金在与采购人签订经济合同并把原件交公共资源交易中心采购科、财政局采购办备案后才无息退还。

9．4落标的投标方如果对本次采购结果无疑议的，在中标结果公示结束后将投标保证金无息退还。

9．5投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- 投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

- 投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

- 中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

- 将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购单位同意，将中标项目分包给他人的；

- 其他严重扰乱招投标程序的；

10、投标文件的有效期、签署及规定

10．1自开标日起90天内，投标书应保持有效，有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

10．2在特殊情况下，招标方可与投标方协商延长投标标书的有效期。这种要求和答复都应用书面、传真的形式进行。投标保证金的有效期也相应延长。投标方可以拒绝接受延期要求，而不会因此被没收保证金。同意延长有效期的投标方，不得因此而提出修改投标书的要求。

10．3投标文件中凡涉及到公司名称的都应填写全称，同时加盖印章。

10．4投标文件中：技术商务标7份，正本1份，副本6份；价格标5份，正本1份，副本4份。如果技术商务标正本与副本不符，以正本为准。

10．5投标文件的正本必须以不褪色的墨水填写或打印，注明“正本”字样，并在有实质性内容的地方逐页加盖公章。副本可用复印件。投标文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一签署人签字或盖章。因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标方负责。

D投标文件的递交

11、投标文件的包装、密封及标记

11．1投标文件应按以下方法分别装袋密封：

11．1．1技术商务标和价格标应分别密封封装，其中价格标装于一个单独信封或文件袋内。

11．1．2投标文件的包装封面上均应注明：

（1）致：象山县公共资源交易中心

（2）招标项目名称 ：

（3）招标编号：

（4）标明“请勿在开标时间之前启封”字样

（5）投标人名称、投标人地址、投标文件名称（技术商务标或价格标等）

（6）包装封面应加盖投标人公章。

11．2如果投标方未按上述规定包装、密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

11．3若在开标后发现技术商务标中含有投标报价，即作废标处理。

11．4投标文件必须在投标截止时间前送达到指定的投标地点，在投标截止时间以后送达的投标文件，招标方拒绝接收。

12．投标文件的修改和撤回

12．1在投标截止时间前，投标人可以书面形式补充、修改或撤回已递交的投标文件。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最终唯一报价”字样，否则将视投标无效处理。

12．2投标方修改投标文件的书面材料，须密封送达招标方，同时应在封套上标明“修改投标文件（并注明招标编号）”和“开标时启封”字样，修改后重新递交的投标文件或补充文件应按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

12．3撤回投标应以书面、传真的形式通知招标方。如采取传真形式撤回投标的，随后必须补充有法人代表或授权代表签署的要求撤回投标的正式文件。撤回投标的时间以投标截止时间为准。

12．4开标后投标方不得撤回投标，否则投标保证金将不予退还。

E  开标及评标

13．开标

13．1招标方按招标文件规定的时间、地点主持公开开标。开标仪式由招标方主持，投标人的法定代表或其授权代表应参加开标会，如因故未能参加的视同放弃开标监督权利，认可开标结果。同时邀请有关工作人员参加。

13．2开标时由投标人或其当场推荐的代表，或者招标采购单位委托的公证机构检查验投标文件密封及签署情况并签字确认，确认无误后拆封唱标，先开技术商务标，后开价格标。

13．3招标方在开标仪式上，先打开技术商务标，清点投标文件正本、副本数量，符合招标文件要求的送评标室评审；不符合要求的，当场退还投标人，并由投标人代表签字确认。

13.4等评标委员会对商务技术标评标结束后，由主持人公布无效投的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分结果，然后宣读《开标一览表》。

14．评标委员会的组成：评标委员会由采购人代表和从专家库随机抽取的技术、经济、法律专家若干名组成。

15．对投标文件的符合性筛选

15．1符合性初筛选内容包括：

（1）投标人资格是否符合招标文件要求。

（2）投标人所投产品是否符合招标文件要求。

（3）投标文件内容是否齐全。

（4）投标文件签署情况。

15．2与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。所谓重大偏离是指投标人所投标的质量、数量和交货期限明显不能满足招标文件要求。重大偏离的认定须经评标委员会2/3以上同意。

15. 3价格标与技术商务标中货物清单有较大不一致的，经评标委员会2/3以上同意可以认定为无效标。

15．4评委会决定投标书的响应性只根据投标书本身的内容，而不寻求外部证据。

15．5发生下列情况之一，作无效采购响应文件的认定。

（1）未按采购文件足额提供保证金的；

（2）未按采购文件要求的递交时间、格式及相关要求进行采购文件递交的；

（3）未按采购文件规定的实质性响应条款作出正确响应的；

（4）明显不符合采购需求的技术规格和标准的；

（5）采购响应文件未依法签字和加盖公章的；

（6）采购响应文件有效期不符合采购文件要求的；

（7）采购响应文件附有采购人不能接受的条件的；

（8）不符合规定资格条件的；

（9）投标报价超过采购预算的，采购人不能支付的；

（10）评委会一致认为报价明显不合理的；

（11）法律法规规定的其他应作无效响应的。

16．评标

16．1评标委员会将按照公平、公正、公开的对待所有的投标人。

16．2评标由评标委员会严格按照招标文件的要求和条件对具备实质性响应的投标文件进行评估和比较。评估和比较的主要内容是：

（1）质量保证；

（2）交货时间及运输条件；

（3）技术能力：与本项目有关的能体现投标人技术能力的资质情况、技术及维护人员资料和其他有效证明文件等。

（4）售后服务：投标人的售后服务体系或文件（如组织体系、管理制度、售后服务人员的技术水平、服务响应时间、现场服务措施等）以及货物寿命周期的运行维护保养费用、系统升级费用及优惠条件等。

（5）备件供应：部件、零配件的供应品牌、折扣率等。

（6）实施方案和计划：投标人的项目施工方案和计划、人员培训计划、项目验收方案等。

（7）业绩、财务状况和经营信誉：投标人近三年与本项目类似的销售情况、项目使用单位的评价资料等。

（8）评委会认为其他需要考虑的因素。

16．3评标委员会按照下列几个方面技术商务评分标准对投标文件的内容进行综合打分；（总分100分）

| 评分项目 | 分值 | 评标要点及说明 |
| --- | --- | --- |
| 一、投标价 | 40分 | 在符合用户需求的前提下，以投标报价最低为基准价，基准价为满分；其他投标人的价格分按以下方式计算。 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）× 价值权值× 100 |
| 二、信誉、质量和技术 | 21分 | （1）具有良好的信誉，获省级及以上有关政府部门的重质量守信用（或守合同重信用）AAA级并在有效期内得2分。 （2）对混合、反应沉淀及过滤设备的主要技术参数进行评议，优得4-5分，良得2-3分，一般得0-1分。 （3）对加矾加氯设备的主要技术参数进行评议，优得4-5分，良得2-3分，一般得0-1分。 （4）对防尘保温水箱的主要技术参数进行评议，优得4-5分，良得2-3分，一般得0-1分。 （5）对水泵、自动化控制设备等的主要技术参数进行评议，优得2-3分，良得1分，一般得0分。 （6）主要项目负责人需具设备安装相关专业执业资格证书或助理及以上工程师证书，并提供类似工程业绩证明，得1分。（需提供本单位一年以上的社保证明）。 |
| 三、企业综合实力 | 21分 | （1）根据投标人企业规模、完税证明、销售额相比较由评委酌情评分，最高2分，最低0.5分。 （2）投标单位具有2013年以来类似项目合同（单个合同100万及以上），每个得1分，最多5分（以合同原件为评分依据）。 （3）净水设备产品或相关涉水产品配件供应厂家获得省级卫生部门颁发的涉及饮用水安全卫生许可批件，得1分。 （4）主要投标产品通过省级或省级以上质量检测：净水设备产品处理后的水质检测报告得1分，不锈钢水箱材质检测报告得1分，本项满分2分，没有不得分。（以检测报告原件为评分依据） （5）投标人具有ISO9001质量管理体系认证和ISO14001环境管理体系认证的且在有效期内的，各得1分，总计2分。 （6）投标人所投的相关产品或配件具有相关专利证书，每提供一份得0.5分，最多得1分。 （7）主要投标产品入选《省级水利部门推广》目录或被列入国家级火炬计划项目的，得2分。 （8）加矾加氯系统中的主要设备（指计量泵等设备）选用原装进口产品（需提供进口报关单）的得1分，具有ISO质量管理体系认证产品得0.5分，具有饮用水安全水处理产品认证（NSF）的得0.5分。 （9）主要投标产品通过水利产品认证，且在有效期内得2分。 （10）投标人为省级及以上高新技术企业的得1分。 （11）对投标书的制作情况进行酌情打分，满分1分。（建议双面打印） |
| 四、施工方案 | 8分 | 按开标当日到场的投标单位相比较由评委酌情评分，本项满分8分，投标人在充分理解本工程的工艺设计目标前提下，整个项目施工方案、工程人员安排合理，所提供的设备完全满足施工需要，保证工程质量措施合理、技术措施得当、可靠、无原则性错误。优得6-8分，良得3-5分，一般得1-2分。 |
| 五、售后服务 | 5分 | 根据维保收费及服务内容评定，按开标当日到场的投标单位相比较由评委酌情评分，本项满分5分。承诺在项目验收合格后免费维保12个月以上；产品的技术服务（包括技术培训）和售后服务的内容详细及措施得当；报修响应时间及完成维修时间承诺时间最短者、且有保障。优得5分，良得3-4分，一般得1-2分。 |
| 六、特殊承诺 | 5分 | 根据业主要求，承诺免费提供货物采购清单中没有的设备材料，承诺免费提供总价在3万元及以上的得3分，免费提供总价在3万元以下2万元及以上的得2分，免费提供总价在2万元以下1万元及以上的得1分。承诺在项目建设过程中全程指导安装（特别是土建施工中提前介入指导）的，得2分，没有不得分。 |

16．4评委的综合打分，采用记名方式；

16．5各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。所有分值保留一位小数（采用四舍五入）。

16．6在评标过程中，如发现有异常情况的，由评标委员会集体讨论决定。

16．7评委会在报价文件评审中，如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

- 开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

- 如果投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准进行修正；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

- 如果单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

- 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

- 投标方不同意以上调整或修正的，则其投标将作为无效投标处理。

16．8各投标人的最终得分按以下方法进行计算：

最终得分=价格分+技术商务分

（1）各投标人的最终得分若出现并列，则报价低的排列在前。

（2）如最终得分和报价都相同，则技术指标优的排列在前。

（3）评标小组在审标、询标的基础上根据事先制定的评标办法对各投标人的投标文件进行评定，评出符合招标文件要求、有履行合同能力且综合得分最高的投标人为预中标人，法律法规规定的除外。

(４)本次采购采用综合评分法，按标段分项中标，供应商可根据自身的供货能力可以选择任一标段投标，也可以选择两个标段同时投标，但要按标段分项报价，且价格标分项独立包装，同时在投标文件包装上应注明参加哪个标段的投标。（如果两个标段都参加的话，技术商务投标文件可以同一本）

17．投标的澄清

17．1招标方及评标委员会有权就投标文件中含混之处向投标方提出询问或澄清要求。投标方必须按照招标方通知的时间、地点派技术和商务人员进行答疑和澄清。

17．2必要时招标方可要求投标方就澄清的问题作书面回答，该书面回答应有投标授权代表的签章，并将作为投标内容的一部分。

17．3投标方对投标文件的澄清不得改变投标价格及实质内容。

18．评标过程保密

18．1开标之后，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不得向投标方或其他无关的人员透露。

18．2 在评标期间，投标方企图影响招标方的任何活动，将导致投标被拒绝，并承担相应法律责任。

F 定标及授予合同

19、定标

19．1评委会将严格按照招标文件的要求和条件进行比较，根据评标办法推荐出中标候选人。

19．2招标人根据评委会推荐的中标候选人，将在宁波市政府采购网站公示五个工作日，如有异议，先向招标人提出质疑，若质疑答复不满意的，再向象山县财政局采购办投诉。投诉电话0574-65750380。

20、中标通知

20．1中标公示结束后，招标方并向中标人签发中标通知。

20．2中标通知书将是合同的一个组成部分。

21．签订合同

21．1中标方应按中标通知书中规定的时间、地点与采购人签订中标合同，否则投标保证金将不予退还，给采购人造成损失的，投标人还应承担赔偿责任。

21．2招标文件、中标方的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

21．3签订合同后，中标人不得将设备供应及相关服务进行转包，否则招标人有权终止合同。在这种情况下，招标人可另选中标人或另行招标。

第三部分   招标采购货物需求

- 货物清单

标段一、象山农村饮用水标准化水站工程工艺设备共有16套，各套设备主要清单如下（各套设备除包括本清单列表内容外，还包括为满足设备安装和试运行的本清单列表之外其它内容）：

| 标段一：象山农村饮用水标准化水站工程工艺设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、儒雅洋片四村合建水站清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 性能要求 | 推荐品牌 |  |  |
| 1 | 管道混合器 | DN150 | 只 | 1 | Komax 或同等性能、304不锈钢材质 | 要求投标单位生产的产品。 |  |  |
| 2 | 反应沉淀器24m3/h | DN2600 | 台 | 1 | ⑴内部需有空心球填料组成的反应絮凝装置，⑵内部需安装斜管填料沉淀区。⑶钢板厚度≥10mm，⑷承压式，应对原水水质变化，（5）反应装置内桶材料采用304不锈钢 | 要求投标单位生产的产品。 |  |  |
| 3 | 过滤器12m3/h | DN1500 | 台 | 2 | 二用，配水K=0.097-0.124，⑴采用石英砂、无烟煤双层，滤料、石英砂、滤层高800mm，无烟煤滤层高400mm，⑵配水帽单个流量≥1m³/h， | 要求投标单位生产的产品。 |  |  |
| 4 | 防尘保温水箱 | 180m3 | 只 | 1 | 8×8×3m，要求304不锈钢材质。底板：3mm，侧板：3mm/2.5mm/2.0mm，顶板：2mm，保温层：30mm厚橡胶+外1.0mmSUS304保温 |  |  |  |
| 5 | 防尘保温水箱 | 30m3 | 只 | 1 | 3.2×3.2×3m，西岙泵站配套，要求304不锈钢材质。底板：3mm，侧板：3mm/2.5mm/2.0mm，顶板：2mm，保温层：30mm厚橡胶+外1.0mmSUS304保温 |  |  |  |
| 6 | 备用加压水泵组 |  | 套 | 3 | 每套水泵组的单泵流量Q=12m3,扬程H=30m,每套水泵组配3台不锈钢水泵（二用一备），每套含不锈钢DN150管路、阀门、底座。各配变频恒压全自动控制柜。 | 水泵：南方、开利、威乐。变频器：ABB、AB、施耐德。低压电气：ABB、AB、施耐德。PLC控制器：西门子、AB、施耐德。或同档次品牌 |  |  |
| 7 | 备用低谷小水泵组 |  | 套 | 1 | 水泵组的单泵流量Q=5m3,扬程H=30m,水泵组配3台不锈钢水泵（二用一备），每套含不锈钢管路、阀门、底座。配变频恒压全自动控制柜。 |  | 水泵：南方、开利、威乐。变频器：ABB、AB、施耐德。低压电气：ABB、AB、施耐德。PLC控制器：西门子、AB、施耐德。或同档次品牌 |  |
| 8 | 计量加矾系统（主要含如下几项） |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  | 加矾数字智能计量泵 | 5L/H,0.76MPa, | 台 | 2 | 220V供电，泵头材质：PVC,要求原装进口，自动智能型，接受4~20mA信号自动调节加药量，带出口真实流量信号输出信号，设备自带液晶显示器及编程触摸键，低液位保护接口 |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 多功能安全阀 | 3FV,1/4”OD, | 只 | 2 | 带旁路排气排污功能 |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 背压阀 | PRV3TP,DN15， | 个 | 2 | 稳定流量固定背压，隔膜材质,PTFE |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 吸液过滤底阀 | 1/4”OD,34059， | 只 | 2 | 含耐腐陶瓷材质校直重锤， |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 流量监测仪 | FM300, | 台 | 2 | 触点容量36VAC/DC,100mA,低流量或无流量报警输出 |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 液位开关 | LV20 | 个 | 2 | 耐酸耐碱 |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 溶液桶 | 500L, | 个 | 2 | PE防紫外线，带容积刻度，低液位报警接口 |  | 国产配套 |  |
|  | 搅拌机 | 220V单相供电， | 台 | 2 | 防腐涂层， |  | 信波、莱宁、凯密列 |  |
|  | 配套加矾管及阀门 | DN15 | 批 | 1 |  |  | 国产配套 |  |
| 9 | 计量加氯系统（主要含如下几项） |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  | 加氯数字智能计量泵 | 1.9L/H,1.72MPa, | 台 | 2 | 220V供电，泵头材质：PVDF,要求原装进口，自动智能型，接受4~20mA信号自动调节加药量，带出口真实流量信号输出信号，设备自带液晶显示器及编程触摸键，低液位保护接口 |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 多功能安全阀 | 3FV,1/4”OD, | 只 | 2 | 带旁路排气排污功能 |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 背压阀 | PRV3TP,DN15， | 个 | 2 | 稳定流量固定背压，隔膜材质,PTFE |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 吸液过滤底阀 | 1/4”OD,34059， | 只 | 2 | 含耐腐陶瓷材质校直重锤， |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 流量监测仪 | FM300, | 台 | 2 | 触点容量36VAC/DC,100mA,低流量或无流量报警输出 |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 液位开关 | LV20 | 个 | 2 | 耐酸耐碱 |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 溶液桶 | 200L, | 个 | 2 | PE防紫外线，带容积刻度，低液位报警接口 |  | 国产配套 |  |
|  | 搅拌机 | 220V单相供电， | 台 | 2 | 防腐涂层， |  | 信波、莱宁、凯密列 |  |
|  | 配套加氯管及阀门 | DN15 | 批 | 1 |  |  | 国产配套 |  |
| 10 | 电动控制阀 | DN50 | 只 | 2 | 初滤水出水、要求配不锈钢控制柜 |  | 上海冠龙、郑州郑蝶、苏州苏阀。 |  |
| 11 | 电动控制阀 | DN150 | 只 | 4 | 滤池进、出水。要求配不锈钢控制柜 |  | 上海冠龙、郑州郑蝶、苏州苏阀。 |  |
| 12 | 电动控制阀 | DN200 | 只 | 1 | 出站水。要求配不锈钢控制柜 |  | 上海冠龙、郑州郑蝶、苏州苏阀。 |  |
| 13 | 电动控制阀 | DN250 | 只 | 4 | 滤池反冲和排水。要求配不锈钢控制柜 |  | 上海冠龙、郑州郑蝶、苏州苏阀。 |  |
| 14 | 站内计量水表组 | DN200 | 套 | 1 | 水站出站总表,要求带4~20mA电流瞬时流量和累计脉冲输出 |  | 宁波水表、江西三川、杭水 |  |
| 15 | PLC工作站（主要含如下几项） |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  | 电源模块 | （6ES7-307-1KA02-0AA0） | 2 | 块 | 输入120/240VAC、输24VDC。 |  | 西门子、GE、 AB或同档次品牌。 |  |
|  | CPU | （6ES7 315-2EH14-0AB0） | 1 | 块 | S7-300，字操作2us,工作存储32K字节，带RS485，RS232编程口、带2DP通讯口， |  | 西门子、GE、 AB或同档次品牌。 |  |
|  | 开关量输入 | （6ES7321-1BL00-0AA0） | 2 | 块 | 32点Dl,24VDC |  | 西门子、GE、 AB或同档次品牌。 |  |
|  | 开关量输出 | （6ES7322-1BL00-0AA0） | 1 | 块 | 32点DO,24VDC |  | 西门子、GE、 AB或同档次品牌。 |  |
|  | 模拟量输入 | （6ES7 331-7NF10-0AB0） | 2 | 块 | 8点Al,4~20mA电流输入 |  | 西门子、GE、 AB或同档次品牌。 |  |
|  | 模拟量输出 | （6ES7 332-5HF00-0AB0） | 1 | 块 | 8点AO,4~20mA电流输出 |  | 西门子、GE、 AB或同档次品牌。 |  |
|  | 通信模块 | （6ES7 340-1BH02-0AE0） | 1 | 块 | RS485，协议满足接口要求 |  | 西门子、GE、 AB或同档次品牌。 |  |
|  | 扩展模块 | （6ES7 153-2BA01-0XB0） | 1 | 块 | 带扩展数据电缆 |  | 西门子、GE、 AB或同档次品牌。 |  |
|  | 导轨 | （6ES7 195-1GF30-0XA0） | 2 | 条 |  |  | 西门子、GE、 AB或同档次品牌。 |  |
|  | 内存卡 | （6ES7 953-8LL11-0AA0） | 1 | 块 | 64K |  | 西门子、GE、 AB或同档次品牌。 |  |
|  | 以太网通讯模块 | （6GK7343-1EX30-0XE0） | 1 | 块 | 2RJ45接口 |  | 西门子、GE、 AB或同档次品牌。 |  |
|  | 触摸屏 | （6AV6644-0AA01-2AX0） | 1 | 台 | 10寸彩色触摸屏（要求和PLC同品牌） |  | 西门子、GE、 AB或同档次品牌。 |  |
|  | UPS电源 | 2KVA | 1 | 台 | 30分钟，含电池箱 |  | 山特、APC、 梅兰日兰 |  |
|  | PLC控制柜 | 冷轧钢板，IP44，2000*800*600，包括柜内电源、避雷器、继电器、指示灯、开关、端子等设备。 | 1 | 套 |  |  | 低压电气品牌：西门子、GE、 施耐德 |  |
| 16 | 浊度分析仪 | 1720E 0-100NTU | 台 | 1 |  |  | HACE、E+H、WTW（或同等性能） |  |
| 17 | 余氯分析仪 | CL17、 | 台 | 1 |  |  | HACE、E+H、WTW（或同等性能） |  |
| 18 | 电磁流量计 | DN200、分体式按30米电缆 | 台 | 1 |  |  | 西门子、科隆、ABB（或同等性能） |  |
| 19 | 超声波液位计 | 0-3米，带1手操器，带不锈钢保护安装支架 | 台 | 5 |  |  | E+H、SIEMENS、FLOWLINE（或同等性能） |  |
| 20 | 无负压供水设备 | 3m3/H | 套 | 1 | 成套设备,西岙郑泵站用，水泵组的单泵流量Q=3m3,扬程H=35m,水泵组配2台不锈钢水泵（一用一备），每套含不锈钢管路、阀门、底座。稳流罐为304不锈钢，厚度大于5毫米，容量1.5米3。采用一台变频器控制一台水泵的二变频控制方式。需配套进口PLC自动控制，不锈钢控制柜（含：继电器、避雷器、空开、低压电气设备等），带10寸彩色触摸屏（要求和PLC同品牌）。进口隔膜气压罐等。 |  | 水泵：格兰富CR型、德国威乐泵、凯士比。变频器：ABB、AB、施耐德。低压电气：ABB、AB、施耐德。PLC控制器：西门子、AB、施耐德。或同档次品牌 |  |
| 21 | ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、赖家片二村合建水站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 性能要求 |  | 推荐品牌 |  |
| 1 | 管道混合器 | DN100 | 只 | 1 | Komax 或同等性能、304不锈钢材质 |  | 要求投标单位生产的产品。 |  |
| 2 | 反应沉淀器8M3/h | DN1500 | 台 | 1 | ⑴内部需有空心球填料组成的反应絮凝装置，⑵内部需安装斜管填料沉淀区。⑶钢板厚度≥6mm，⑷承压式，应对原水水质变化，（5）反应装置内桶材料采用304不锈钢 |  | 要求投标单位生产的产品。 |  |
| 3 | 过滤器8M3/h | DN1200 | 台 | 1 | 配水K=0.089~0.119，⑴采用石英砂、无烟煤双层，滤料、石英砂、滤层高800mm，无烟煤滤层高400mm，⑵配水帽单个流量≥1m³/h， |  | 要求投标单位生产的产品。 |  |
| 4 | 防尘保温水箱 | 50m3 | 只 | 1 | 4.1×4.1×3m，要求304不锈钢材质。底板：3mm，侧板：3mm/2.5mm/2.0mm，顶板：2mm，保温层：30mm厚橡胶+外1.0mmSUS304保温 |  |  |  |
| 5 | 防尘保温水箱 | 10m3 | 只 | 1 | 2.0×2.0×2.5m，山岗区村民配套，要求304不锈钢材质。底板：3mm，侧板：3mm/2mm/2mm，顶板：2mm，保温层：30mm厚橡胶+外1.0mmSUS304保温 |  |  |  |
| 6 | 计量加矾系统（主要含如下几项） |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  | 加矾数字智能计量泵 | 3L/H,0.76MPa, | 台 | 2 | 220V供电，泵头材质：PVC,要求原装进口，自动智能型，接受4~20mA信号自动调节加药量，带出口真实流量信号输出信号，设备自带液晶显示器及编程触摸键，低液位保护接口 |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 多功能安全阀 | 3FV,1/4”OD, | 只 | 2 | 带旁路排气排污功能 |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 背压阀 | PRV3TP,DN15， | 个 | 2 | 稳定流量固定背压，隔膜材质,PTFE |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 吸液过滤底阀 | 1/4”OD,34059， | 只 | 2 | 含耐腐陶瓷材质校直重锤， |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 流量监测仪 | FM300, | 台 | 2 | 触点容量36VAC/DC,100mA,低流量或无流量报警输出 |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 液位开关 | LV20 | 个 | 2 | 耐酸耐碱 |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 溶液桶 | 500L, | 个 | 2 | PE防紫外线，带容积刻度，低液位报警接口 |  | 国产配套 |  |
|  | 搅拌机 | 220V单相供电， | 台 | 2 | 防腐涂层， |  | 信波、莱宁、凯密列 |  |
|  | 配套加矾管及阀门 | DN15 | 批 | 1 |  |  | 国产配套 |  |
| 7 | 计量加氯系统（主要含如下几项） |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  | 加氯数字智能计量泵 | 1L/H,1.72MPa, | 台 | 2 | 220V供电，泵头材质：PVDF,要求原装进口，自动智能型，接受4~20mA信号自动调节加药量，带出口真实流量信号输出信号，设备自带液晶显示器及编程触摸键，低液位保护接口 |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 多功能安全阀 | 3FV,1/4”OD, | 只 | 2 | 带旁路排气排污功能 |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 背压阀 | PRV3TP,DN15， | 个 | 2 | 稳定流量固定背压，隔膜材质,PTFE |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 吸液过滤底阀 | 1/4”OD,34059， | 只 | 2 | 含耐腐陶瓷材质校直重锤， |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 流量监测仪 | FM300, | 台 | 2 | 触点容量36VAC/DC,100mA,低流量或无流量报警输出 |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 液位开关 | LV20 | 个 | 2 | 耐酸耐碱 |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 溶液桶 | 200L, | 个 | 2 | PE防紫外线，带容积刻度，低液位报警接口 |  | 国产配套 |  |
|  | 搅拌机 | 220V单相供电， | 台 | 2 | 防腐涂层， |  | 信波、莱宁、凯密列 |  |
|  | 配套加氯管及阀门 | DN15 | 批 | 1 |  |  | 国产配套 |  |
| 8 | 电动控制阀 | DN50 | 只 | 1 | 初滤水出水，要求配不锈钢控制柜 |  | 海冠龙、郑州郑蝶、苏州苏阀。 |  |
| 9 | 电动控制阀 | DN100 | 只 | 2 | 滤池进、出水，要求配不锈钢控制柜 |  | 海冠龙、郑州郑蝶、苏州苏阀。 |  |
| 10 | 电动控制阀 | DN200 | 只 | 3 | 出站水、滤池反冲和排水，要求配不锈钢控制柜 |  | 海冠龙、郑州郑蝶、苏州苏阀。 |  |
| 11 | 站内计量水表组 | DN150 | 套 | 1 | 水站出站总表,要求带4~20mA电流瞬时流量和累计脉冲输出 |  | 宁波水表、江西三川、杭水 |  |
| 12 | ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、横山村水站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 性能要求 |  | 推荐品牌 |  |
| 1 | 管道混合器 | DN100 | 只 | 1 | Komax 或同等性能、304不锈钢材质 |  | 要求投标单位生产的产品。 |  |
| 2 | 反应沉淀器5m3/h | DN1200 | 台 | 1 | ⑴内部需有空心球填料组成的反应絮凝装置，⑵内部需安装斜管填料沉淀区。⑶钢板厚度≥6mm，⑷承压式，应对原水水质变化，（5）反应装置内桶材料采用304不锈钢 |  | 要求投标单位生产的产品。 |  |
| 3 | 过滤器5m3/h | DN1000 | 台 | 1 | 配水K=0.089~0.119,⑴采用石英砂、无烟煤双层，滤料、石英砂、滤层高800mm，无烟煤滤层高400mm，⑵配水帽单个流量≥1m³/h， |  | 要求投标单位生产的产品。 |  |
| 4 | 防尘保温水箱 | 40m3 | 只 | 1 | 4.0×4.0×2.5m,要求304不锈钢材质。底板：3mm，侧板：3mm/2.5mm/2.0mm，顶板：2mm，保温层：30mm厚橡胶+外1.0mmSUS304保温 |  |  |  |
| 5 | 计量加矾系统（主要含如下几项） |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  | 加矾数字智能计量泵 | 3L/H,0.76MPa, | 台 | 2 | 220V供电，泵头材质：PVC,要求原装进口，自动智能型，接受4~20mA信号自动调节加药量，带出口真实流量信号输出信号，设备自带液晶显示器及编程触摸键，低液位保护接口 |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 多功能安全阀 | 3FV,1/4”OD, | 只 | 2 | 带旁路排气排污功能 |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 背压阀 | PRV3TP,DN15， | 个 | 2 | 稳定流量固定背压，隔膜材质,PTFE |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 吸液过滤底阀 | 1/4”OD,34059， | 只 | 2 | 含耐腐陶瓷材质校直重锤， |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 流量监测仪 | FM300, | 台 | 2 | 触点容量36VAC/DC,100mA,低流量或无流量报警输出 |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 液位开关 | LV20 | 个 | 2 | 耐酸耐碱 |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 溶液桶 | 500L, | 个 | 2 | PE防紫外线，带容积刻度，低液位报警接口 |  | 国产配套 |  |
|  | 搅拌机 | 220V单相供电， | 台 | 2 | 防腐涂层， |  | 信波、莱宁、凯密列 |  |
|  | 配套加矾管及阀门 | DN15 | 批 | 1 |  |  | 国产配套 |  |
| 6 | 计量加氯系统（主要含如下几项） |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  | 加氯数字智能计量泵 | 1L/H,1.72MPa, | 台 | 2 | 220V供电，泵头材质：PVDF,要求原装进口，自动智能型，接受4~20mA信号自动调节加药量，带出口真实流量信号输出信号，设备自带液晶显示器及编程触摸键，低液位保护接口 |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 多功能安全阀 | 3FV,1/4”OD, | 只 | 2 | 带旁路排气排污功能 |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 背压阀 | PRV3TP,DN15， | 个 | 2 | 稳定流量固定背压，隔膜材质,PTFE |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 吸液过滤底阀 | 1/4”OD,34059， | 只 | 2 | 含耐腐陶瓷材质校直重锤， |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 流量监测仪 | FM300, | 台 | 2 | 触点容量36VAC/DC,100mA,低流量或无流量报警输出 |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 液位开关 | LV20 | 个 | 2 | 耐酸耐碱 |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 溶液桶 | 200L, | 个 | 2 | PE防紫外线，带容积刻度，低液位报警接口 |  | 国产配套 |  |
|  | 搅拌机 | 220V单相供电， | 台 | 2 | 防腐涂层， |  | 信波、莱宁、凯密列 |  |
|  | 配套加氯管及阀门 | DN15 | 批 | 1 |  |  | 国产配套 |  |
| 7 | 电动控制阀 | DN50 | 只 | 1 | 初滤水出水,要求配不锈钢控制柜 |  | 海冠龙、郑州郑蝶、苏州苏阀。 |  |
| 8 | 电动控制阀 | DN100 | 只 | 2 | 滤池进、出水,要求配不锈钢控制柜 |  | 海冠龙、郑州郑蝶、苏州苏阀。 |  |
| 9 | 电动控制阀 | DN150 | 只 | 1 | 出站水进村总管,要求配不锈钢控制柜 |  | 海冠龙、郑州郑蝶、苏州苏阀。 |  |
| 10 | 电动控制阀 | DN200 | 只 | 2 | 出站水、滤池反冲和排水,要求配不锈钢控制柜 |  | 海冠龙、郑州郑蝶、苏州苏阀。 |  |
| 11 | 站内计量水表组 | DN150 | 套 | 1 | 水站出站总表,要求带4~20mA电流瞬时流量和累计脉冲输出 |  | 宁波水表、江西三川、杭水 |  |
| 12 | ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、上芭蕉村水站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 性能要求 |  | 推荐品牌 |  |
| 1 | 管道混合器 | DN100 | 只 | 1 | Komax 或同等性能、304不锈钢材质 |  | 要求投标单位生产的产品。 |  |
| 2 | 反应沉淀器8M3/h | DN1500 | 台 | 1 | ⑴内部需有空心球填料组成的反应絮凝装置，⑵内部需安装斜管填料沉淀区。⑶钢板厚度≥6mm，⑷承压式，应对原水水质变化，（5）反应装置内桶材料采用304不锈钢 |  | 要求投标单位生产的产品。 |  |
| 3 | 过滤器8M3/h | DN1200 | 台 | 1 | 配水K=0.056~0.065,⑴采用石英砂、无烟煤双层，滤料、石英砂、滤层高800mm，无烟煤滤层高400mm，⑵配水帽单个流量≥1m³/h， |  | 要求投标单位生产的产品。 |  |
| 4 | 防尘保温水箱 | 50m3 | 只 | 1 | 4.1×4.1×3m,要求304不锈钢材质。底板：3mm，侧板：3mm/2.5mm/2.0mm，顶板：2mm，保温层：30mm厚橡胶+外1.0mmSUS304保温 |  |  |  |
| 5 | 计量加矾系统（主要含如下几项） |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  | 加矾数字智能计量泵 | 3L/H,0.76MPa, | 台 | 2 | 220V供电，泵头材质：PVC,要求原装进口，自动智能型，接受4~20mA信号自动调节加药量，带出口真实流量信号输出信号，设备自带液晶显示器及编程触摸键，低液位保护接口 |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 多功能安全阀 | 3FV,1/4”OD, | 只 | 2 | 带旁路排气排污功能 |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 背压阀 | PRV3TP,DN15， | 个 | 2 | 稳定流量固定背压，隔膜材质,PTFE |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 吸液过滤底阀 | 1/4”OD,34059， | 只 | 2 | 含耐腐陶瓷材质校直重锤， |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 流量监测仪 | FM300, | 台 | 2 | 触点容量36VAC/DC,100mA,低流量或无流量报警输出 |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 液位开关 | LV20 | 个 | 2 | 耐酸耐碱 |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 溶液桶 | 500L, | 个 | 2 | PE防紫外线，带容积刻度，低液位报警接口 |  | 国产配套 |  |
|  | 搅拌机 | 220V单相供电， | 台 | 2 | 防腐涂层， |  | 信波、莱宁、凯密列 |  |
|  | 配套加矾管及阀门 | DN15 | 批 | 1 |  |  | 国产配套 |  |
| 6 | 计量加氯系统（主要含如下几项） |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  | 加氯数字智能计量泵 | 1L/H,1.72MPa, | 台 | 2 | 220V供电，泵头材质：PVDF,要求原装进口，自动智能型，接受4~20mA信号自动调节加药量，带出口真实流量信号输出信号，设备自带液晶显示器及编程触摸键，低液位保护接口 |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 多功能安全阀 | 3FV,1/4”OD, | 只 | 2 | 带旁路排气排污功能 |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 背压阀 | PRV3TP,DN15， | 个 | 2 | 稳定流量固定背压，隔膜材质,PTFE |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 吸液过滤底阀 | 1/4”OD,34059， | 只 | 2 | 含耐腐陶瓷材质校直重锤， |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 流量监测仪 | FM300, | 台 | 2 | 触点容量36VAC/DC,100mA,低流量或无流量报警输出 |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 液位开关 | LV20 | 个 | 2 | 耐酸耐碱 |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 溶液桶 | 200L, | 个 | 2 | PE防紫外线，带容积刻度，低液位报警接口 |  | 国产配套 |  |
|  | 搅拌机 | 220V单相供电， | 台 | 2 | 防腐涂层， |  | 信波、莱宁、凯密列 |  |
|  | 配套加氯管及阀门 | DN15 | 批 | 1 |  |  | 国产配套 |  |
| 7 | 电动控制阀 | DN50 | 只 | 1 | 初滤水出水,要求配不锈钢控制柜 |  | 海冠龙、郑州郑蝶、苏州苏阀。 |  |
| 8 | 电动控制阀 | DN100 | 只 | 2 | 滤池进、出水,要求配不锈钢控制柜 |  | 海冠龙、郑州郑蝶、苏州苏阀。 |  |
| 9 | 电动控制阀 | DN150 | 只 | 1 | 出站水进村总管,要求配不锈钢控制柜 |  | 海冠龙、郑州郑蝶、苏州苏阀。 |  |
| 10 | 电动控制阀 | DN200 | 只 | 2 | 出站水、滤池反冲和排水,要求配不锈钢控制柜 |  | 海冠龙、郑州郑蝶、苏州苏阀。 |  |
| 11 | 站内计量水表组 | DN150 | 套 | 1 | 水站出站总表,要求带4~20mA电流瞬时流量和累计脉冲输出 |  | 宁波水表、江西三川、杭水 |  |
| 12 | ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、下芭蕉村水站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 性能要求 |  | 推荐品牌 |  |
| 1 | 管道混合器 | DN100 | 只 | 1 | Komax 或同等性能、304不锈钢材质 |  | 要求投标单位生产的产品。 |  |
| 2 | 反应沉淀器10m3/h | DN1700 | 台 | 1 | ⑴内部需有空心球填料组成的反应絮凝装置，⑵内部需安装斜管填料沉淀区。⑶钢板厚度≥6mm，⑷承压式，应对原水水质变化，（5）反应装置内桶材料采用304不锈钢 |  | 要求投标单位生产的产品。 |  |
| 3 | 过滤器10m3/h | DN1400 | 台 | 1 | 配水K=0.169-0.238,⑴采用石英砂、无烟煤双层，滤料、石英砂、滤层高800mm，无烟煤滤层高400mm，⑵配水帽单个流量≥1m³/h， |  | 要求投标单位生产的产品。 |  |
| 4 | 防尘保温水箱 | 70m3 | 只 | 1 | 5.0×5.0×3m,要求304不锈钢材质。底板：3mm，侧板：3mm/2.5mm/2.0mm，顶板：2mm，保温层：30mm厚橡胶+外1.0mmSUS304保温 |  |  |  |
| 5 | 防尘保温水箱 | 10m3 | 只 | 1 | 2.3×2.3×2m,要求304不锈钢材质。底板：3mm，侧板：2mm/2mm，顶板：2mm，保温层：30mm厚橡胶+外1.0mmSUS304保温 |  |  |  |
| 6 | 增压泵 | 2KW | 台 | 2 | 每台泵流量Q=10m3,扬程H=30m,各配变频恒压全自动启动柜。 |  | 水泵：南方、开利、威乐。变频器：ABB、AB、施耐德。低压电气：ABB、AB、施耐德。PLC控制器：西门子、AB、施耐德。或同档次品牌 |  |
| 7 | 计量加矾系统（主要含如下几项） |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  | 加矾数字智能计量泵 | 3L/H,0.76MPa, | 台 | 2 | 220V供电，泵头材质：PVC,要求原装进口，自动智能型，接受4~20mA信号自动调节加药量，带出口真实流量信号输出信号，设备自带液晶显示器及编程触摸键，低液位保护接口 |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 多功能安全阀 | 3FV,1/4”OD, | 只 | 2 | 带旁路排气排污功能 |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 背压阀 | PRV3TP,DN15， | 个 | 2 | 稳定流量固定背压，隔膜材质,PTFE |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 吸液过滤底阀 | 1/4”OD,34059， | 只 | 2 | 含耐腐陶瓷材质校直重锤， |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 流量监测仪 | FM300, | 台 | 2 | 触点容量36VAC/DC,100mA,低流量或无流量报警输出 |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 液位开关 | LV20 | 个 | 2 | 耐酸耐碱 |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 溶液桶 | 500L, | 个 | 2 | PE防紫外线，带容积刻度，低液位报警接口 |  | 国产配套 |  |
|  | 搅拌机 | 220V单相供电， | 台 | 2 | 防腐涂层， |  | 信波、莱宁、凯密列 |  |
|  | 配套加矾管及阀门 | DN15 | 批 | 1 |  |  | 国产配套 |  |
| 8 | 计量加氯系统（主要含如下几项） |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  | 加氯数字智能计量泵 | 1L/H,1.72MPa, | 台 | 2 | 220V供电，泵头材质：PVDF,要求原装进口，自动智能型，接受4~20mA信号自动调节加药量，带出口真实流量信号输出信号，设备自带液晶显示器及编程触摸键，低液位保护接口 |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 多功能安全阀 | 3FV,1/4”OD, | 只 | 2 | 带旁路排气排污功能 |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 背压阀 | PRV3TP,DN15， | 个 | 2 | 稳定流量固定背压，隔膜材质,PTFE |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 吸液过滤底阀 | 1/4”OD,34059， | 只 | 2 | 含耐腐陶瓷材质校直重锤， |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 流量监测仪 | FM300, | 台 | 2 | 触点容量36VAC/DC,100mA,低流量或无流量报警输出 |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 液位开关 | LV20 | 个 | 2 | 耐酸耐碱 |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 溶液桶 | 200L, | 个 | 2 | PE防紫外线，带容积刻度，低液位报警接口 |  | 国产配套 |  |
|  | 搅拌机 | 220V单相供电， | 台 | 2 | 防腐涂层， |  | 信波、莱宁、凯密列 |  |
|  | 配套加氯管及阀门 | DN15 | 批 | 1 |  |  | 国产配套 |  |
| 9 | 电动控制阀 | DN50 | 只 | 1 | 初滤水出水,要求配不锈钢控制柜 |  | 上海冠龙、郑州郑蝶、苏州苏阀。 |  |
| 10 | 电动控制阀 | DN100 | 只 | 2 | 滤池进、出水,要求配不锈钢控制柜 |  | 上海冠龙、郑州郑蝶、苏州苏阀。 |  |
| 11 | 电动控制阀 | DN200 | 只 | 3 | 出站水、滤池反冲和排水,要求配不锈钢控制柜 |  | 上海冠龙、郑州郑蝶、苏州苏阀。 |  |
| 12 | 站内计量水表组 | DN150 | 套 | 1 | 水站出站总表,要求带4~20mA电流瞬时流量和累计脉冲输出 |  | 宁波水表、江西三川、杭水 |  |
| 13 | 手动闸阀 |  | 只 | 6 | 与电动阀相配套,要求配不锈钢控制柜 |  | 上海冠龙、郑州郑蝶、苏州苏阀。 |  |
| 14 | ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| 6、山后胡村水站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 性能要求 |  | 推荐品牌 |  |
| 1 | 管道混合器 | DN100 | 只 | 1 | Komax 或同等性能、304不锈钢材质 |  | 要求投标单位生产的产品。 |  |
| 2 | 反应沉淀器8M3/h | DN1500 | 台 | 1 | ⑴内部需有空心球填料组成的反应絮凝装置，⑵内部需安装斜管填料沉淀区。⑶钢板厚度≥6mm，⑷承压式，应对原水水质变化，（5）反应装置内桶材料采用304不锈钢 |  | 要求投标单位生产的产品。 |  |
| 3 | 过滤器8M3/h | DN1200 | 台 | 1 | 配水K=0.039~0.046,⑴采用石英砂、无烟煤双层，滤料、石英砂、滤层高800mm，无烟煤滤层高400mm，⑵配水帽单个流量≥1m³/h， |  | 要求投标单位生产的产品。 |  |
| 4 | 防尘保温水箱 | 50m3 | 只 | 1 | 5×5×2m,要求304不锈钢材质。底板：3mm，侧板：2mm/2mm，顶板：2mm，保温层：30mm厚橡胶+外1.0mmSUS304保温 |  |  |  |
| 5 | 计量加矾系统（主要含如下几项） |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  | 加矾数字智能计量泵 | 3L/H,0.76MPa, | 台 | 2 | 220V供电，泵头材质：PVC,要求原装进口，自动智能型，接受4~20mA信号自动调节加药量，带出口真实流量信号输出信号，设备自带液晶显示器及编程触摸键，低液位保护接口 |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 多功能安全阀 | 3FV,1/4”OD, | 只 | 2 | 带旁路排气排污功能 |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 背压阀 | PRV3TP,DN15， | 个 | 2 | 稳定流量固定背压，隔膜材质,PTFE |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 吸液过滤底阀 | 1/4”OD,34059， | 只 | 2 | 含耐腐陶瓷材质校直重锤， |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 流量监测仪 | FM300, | 台 | 2 | 触点容量36VAC/DC,100mA,低流量或无流量报警输出 |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 液位开关 | LV20 | 个 | 2 | 耐酸耐碱 |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 溶液桶 | 500L, | 个 | 2 | PE防紫外线，带容积刻度，低液位报警接口 |  | 国产配套 |  |
|  | 搅拌机 | 220V单相供电， | 台 | 2 | 防腐涂层， |  | 信波、莱宁、凯密列 |  |
|  | 配套加矾管及阀门 | DN15 | 批 | 1 |  |  | 国产配套 |  |
| 6 | 计量加氯系统（主要含如下几项） |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  | 加氯数字智能计量泵 | 1L/H,1.72MPa, | 台 | 2 | 220V供电，泵头材质：PVDF,要求原装进口，自动智能型，接受4~20mA信号自动调节加药量，带出口真实流量信号输出信号，设备自带液晶显示器及编程触摸键，低液位保护接口 |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 多功能安全阀 | 3FV,1/4”OD, | 只 | 2 | 带旁路排气排污功能 |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 背压阀 | PRV3TP,DN15， | 个 | 2 | 稳定流量固定背压，隔膜材质,PTFE |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 吸液过滤底阀 | 1/4”OD,34059， | 只 | 2 | 含耐腐陶瓷材质校直重锤， |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 流量监测仪 | FM300, | 台 | 2 | 触点容量36VAC/DC,100mA,低流量或无流量报警输出 |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 液位开关 | LV20 | 个 | 2 | 耐酸耐碱 |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 溶液桶 | 200L, | 个 | 2 | PE防紫外线，带容积刻度，低液位报警接口 |  | 国产配套 |  |
|  | 搅拌机 | 220V单相供电， | 台 | 2 | 防腐涂层， |  | 信波、莱宁、凯密列 |  |
|  | 配套加氯管及阀门 | DN15 | 批 | 1 |  |  | 国产配套 |  |
| 7 | 电动控制阀 | DN50 | 只 | 1 | 初滤水出水,要求配不锈钢控制柜 |  | 上海冠龙、郑州郑蝶、苏州苏阀。 |  |
| 8 | 电动控制阀 | DN100 | 只 | 2 | 滤池进、出水,要求配不锈钢控制柜 |  | 上海冠龙、郑州郑蝶、苏州苏阀。 |  |
| 9 | 电动控制阀 | DN150 | 只 | 1 | 出站水进村总管,要求配不锈钢控制柜 |  | 上海冠龙、郑州郑蝶、苏州苏阀。 |  |
| 10 | 电动控制阀 | DN200 | 只 | 2 | 出站水、滤池反冲和排水,要求配不锈钢控制柜 |  | 上海冠龙、郑州郑蝶、苏州苏阀。 |  |
| 11 | 站内计量水表组 | DN100 | 套 | 1 | 水站出站总表,要求带4~20mA电流瞬时流量和累计脉冲输出 |  | 宁波水表、江西三川、杭水 |  |
| 12 | 变频增压泵组 |  | 套 | 2 | 每套水泵组的单泵流量Q=10m3,扬程H=10m,每套水泵组配2台不锈钢水泵（一用一备），每套含不锈钢管路、阀门、底座。各配变频恒压全自动控制柜。 |  | 水泵：南方、开利、威乐。变频器：ABB、AB、施耐德。低压电气：ABB、AB、施耐德。PLC控制器：西门子、AB、施耐德。或同档次品牌 |  |
| 13 | ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| 7、半坑于村水站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 性能要求 |  | 推荐品牌 |  |
| 1 | 调蓄水箱 | 20m3 | 只 | 1 | 3.2×3.2×2m,要求304不锈钢材质。底板：3mm，侧板：2mm/2mm，顶板：2mm， |  | 要求投标单位生产的产品。 |  |
| 2 | 不锈钢慢滤器 | 1m3/h | 台 | 1 | 0.2m/h（DN2500）,⑴采用石英砂、无烟煤双层，滤料、石英砂、滤层高800mm，无烟煤滤层高400mm，⑵配水帽单个流量≥1m³/h， |  | 要求投标单位生产的产品。 |  |
| 3 | 防尘保温水箱 | 10m3 | 只 | 1 | 2.3×2.3×2m,要求304不锈钢材质。底板：3mm，侧板：2mm/2mm，顶板：2mm，保温层：30mm厚橡胶+外1.0mmSUS304保温 |  |  |  |
| 4 | 计量加氯系统（主要含如下几项） |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  | 加氯数字智能计量泵 | 1L/H,1.72MPa, | 台 | 2 | 220V供电，泵头材质：PVDF,要求原装进口，自动智能型，接受4~20mA信号自动调节加药量，带出口真实流量信号输出信号，设备自带液晶显示器及编程触摸键，低液位保护接口. |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 多功能安全阀 | 3FV,1/4”OD, | 只 | 2 | 带旁路排气排污功能 |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 背压阀 | PRV3TP,DN15， | 个 | 2 | 稳定流量固定背压，隔膜材质,PTFE |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 吸液过滤底阀 | 1/4”OD,34059， | 只 | 2 | 含耐腐陶瓷材质校直重锤， |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 流量监测仪 | FM300, | 台 | 2 | 触点容量36VAC/DC,100mA,低流量或无流量报警输出 |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 液位开关 | LV20 | 个 | 2 | 耐酸耐碱 |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 溶液桶 | 200L, | 个 | 2 | PE防紫外线，带容积刻度，低液位报警接口 |  | 国产配套 |  |
|  | 搅拌机 | 220V单相供电， | 台 | 2 | 防腐涂层， |  | 信波、莱宁、凯密列 |  |
|  | 配套加氯管及阀门 | DN15 | 批 | 1 |  |  | 国产配套 |  |
| 5 | 手动闸阀 | DN50 | 只 | 3 | 原水,要求配不锈钢控制柜 |  | 上海冠龙、郑州郑蝶、苏州苏阀。 |  |
| 6 | 手动闸阀 | DN100 | 只 | 2 | 出站水进村总管,要求配不锈钢控制柜 |  | 上海冠龙、郑州郑蝶、苏州苏阀。 |  |
| 7 | 站内计量水表组 | DN100 | 套 | 1 | 水站出站总表,要求带4~20mA电流瞬时流量和累计脉冲输出 |  | 宁波水表、江西三川、杭水 |  |
| 8 | 变频增压泵 |  | 套 | 2 | 每套水泵组的单泵流量Q=10m3,扬程H=10m,每套水泵组配2台不锈钢水泵（一用一备），每套含不锈钢管路、阀门、底座。各配变频恒压全自动控制柜。 |  | 水泵：南方、开利、威乐。变频器：ABB、AB、施耐德。低压电气：ABB、AB、施耐德。PLC控制器：西门子、AB、施耐德。或同档次品牌 |  |
| 9 | ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| 8、金竹坑水站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 性能要求 |  | 推荐品牌 |  |
| 1 | 管道混合器 | DN80 | 只 | 1 | Komax 或同等性能、304不锈钢材质 |  | 要求投标单位生产的产品。 |  |
| 2 | 反应沉淀器3m3/h | DN900 | 台 | 1 | ⑴内部需有空心球填料组成的反应絮凝装置，⑵内部需安装斜管填料沉淀区。⑶钢板厚度≥6mm，⑷承压式，应对原水水质变化，（5）反应装置内桶材料采用304不锈钢 |  | 要求投标单位生产的产品。 |  |
| 3 | 过滤器3m3/h | DN800 | 台 | 1 | 配水K=0.076~0.088,⑴采用石英砂、无烟煤双层，滤料、石英砂、滤层高800mm，无烟煤滤层高400mm，⑵配水帽单个流量≥1m³/h， |  | 要求投标单位生产的产品。 |  |
| 4 | 防尘保温水箱 | 30m3 | 只 | 1 | 3.2×3.2×3m，要求304不锈钢材质。底板：3mm，侧板：3mm/2.5mm/2.0mm，顶板：2mm，保温层：30mm厚橡胶+外1.0mmSUS304保温 |  |  |  |
| 5 | 敝开式调蓄水箱 | 50m3 | 只 | 1 | 5×5×2m，要求304不锈钢材质。底板：3mm，侧板：2mm/2mm，顶板：2mm，保温层：30mm厚橡胶+外1.0mmSUS304保温 |  | 要求投标单位生产的产品。 |  |
| 6 | 潜水取水泵组 | 成套 | 组 | 2 | 每套：Q=8m3/h，H=30m，包括：止回阀和手动闸阀以及配套管路和阀门，要求各配启动柜， |  | 水泵：南方、凯泉、威乐。低压电气：ABB、AB、施耐德。或同档次品牌 |  |
| 7 | 反滤取水头 | 32m3/h | 只 | 1 | 系统水阻小于10Cm |  | 要求投标单位生产的产品。 |  |
| 8 | 计量加矾系统（主要含如下几项） |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  | 加矾数字智能计量泵 | 3L/H,0.76MPa, | 台 | 2 | 220V供电，泵头材质：PVC,要求原装进口，自动智能型，接受4~20mA信号自动调节加药量，带出口真实流量信号输出信号，设备自带液晶显示器及编程触摸键，低液位保护接口 |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 多功能安全阀 | 3FV,1/4”OD, | 只 | 2 | 带旁路排气排污功能 |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 背压阀 | PRV3TP,DN15， | 个 | 2 | 稳定流量固定背压，隔膜材质,PTFE |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 吸液过滤底阀 | 1/4”OD,34059， | 只 | 2 | 含耐腐陶瓷材质校直重锤， |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 流量监测仪 | FM300, | 台 | 2 | 触点容量36VAC/DC,100mA,低流量或无流量报警输出 |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 液位开关 | LV20 | 个 | 2 | 耐酸耐碱 |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 溶液桶 | 500L, | 个 | 2 | PE防紫外线，带容积刻度，低液位报警接口 |  | 国产配套 |  |
|  | 搅拌机 | 220V单相供电， | 台 | 2 | 防腐涂层， |  | 信波、莱宁、凯密列 |  |
|  | 配套加矾管及阀门 | DN15 | 批 | 1 |  |  | 国产配套 |  |
| 9 | 计量加氯系统（主要含如下几项） |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  | 加氯数字智能计量泵 | 1L/H,1.72MPa, | 台 | 2 | 220V供电，泵头材质：PVDF,要求原装进口，自动智能型，接受4~20mA信号自动调节加药量，带出口真实流量信号输出信号，设备自带液晶显示器及编程触摸键，低液位保护接口 |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 多功能安全阀 | 3FV,1/4”OD, | 只 | 2 | 带旁路排气排污功能 |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 背压阀 | PRV3TP,DN15， | 个 | 2 | 稳定流量固定背压，隔膜材质,PTFE |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 吸液过滤底阀 | 1/4”OD,34059， | 只 | 2 | 含耐腐陶瓷材质校直重锤， |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 流量监测仪 | FM300, | 台 | 2 | 触点容量36VAC/DC,100mA,低流量或无流量报警输出 |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 液位开关 | LV20 | 个 | 2 | 耐酸耐碱 |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 溶液桶 | 200L, | 个 | 2 | PE防紫外线，带容积刻度，低液位报警接口 |  | 国产配套 |  |
|  | 搅拌机 | 220V单相供电， | 台 | 2 | 防腐涂层， |  | 信波、莱宁、凯密列 |  |
|  | 配套加氯管及阀门 | DN15 | 批 | 1 |  |  | 国产配套 |  |
| 10 | 电动控制阀 | DN50 | 只 | 1 | 初滤水出水,要求配不锈钢控制柜 |  | 上海冠龙、郑州郑蝶、苏州苏阀。 |  |
| 11 | 电动控制阀 | DN80 | 只 | 2 | 滤池进、出水,要求配不锈钢控制柜 |  | 上海冠龙、郑州郑蝶、苏州苏阀。 |  |
| 12 | 电动控制阀 | DN100 | 只 | 1 | 出站水进村总管,要求配不锈钢控制柜 |  | 上海冠龙、郑州郑蝶、苏州苏阀。 |  |
| 13 | 电动控制阀 | DN150 | 只 | 2 | 出站水、滤池反冲和排水,要求配不锈钢控制柜 |  | 上海冠龙、郑州郑蝶、苏州苏阀。 |  |
| 14 | 站内计量水表组 | DN80 | 套 | 1 | 水站出站总表,要求带4~20mA电流瞬时流量和累计脉冲输出 |  | 宁波水表、江西三川、杭水 |  |
| 15 | 手动闸阀 |  | 只 | 6 | 与电动阀相配套 |  | 上海冠龙、郑州郑蝶、苏州苏阀。 |  |
| 16 | ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| 9、尖东村尖坑自然村水站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 性能要求 |  | 推荐品牌 |  |
| 1 | 管道混合器 | DN80 | 只 | 1 | Komax 或同等性能、304不锈钢材质 |  | 要求投标单位生产的产品。 |  |
| 2 | 反应沉淀器3m3/h | DN900 | 台 | 1 | ⑴内部需有空心球填料组成的反应絮凝装置，⑵内部需安装斜管填料沉淀区。⑶钢板厚度≥6mm，⑷承压式，应对原水水质变化，（5）反应装置内桶材料采用304不锈钢 |  | 要求投标单位生产的产品。 |  |
| 3 | 过滤器3m3/h | DN800 | 台 | 1 | 配水K=0.076~0.088,⑴采用石英砂、无烟煤双层，滤料、石英砂、滤层高800mm，无烟煤滤层高400mm，⑵配水帽单个流量≥1m³/h， |  | 要求投标单位生产的产品。 |  |
| 4 | 防尘保温水箱 | 15m3 | 只 | 1 | 2.8×2.8×2m，要求304不锈钢材质。底板：3mm，侧板：2mm/2mm，顶板：2mm，保温层：30mm厚橡胶+外1.0mmSUS304保温 |  |  |  |
| 5 | 计量加矾系统（主要含如下几项） |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  | 加矾数字智能计量泵 | 3L/H,0.76MPa, | 台 | 2 | 220V供电，泵头材质：PVC,要求原装进口，自动智能型，接受4~20mA信号自动调节加药量，带出口真实流量信号输出信号，设备自带液晶显示器及编程触摸键，低液位保护接口 |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 多功能安全阀 | 3FV,1/4”OD, | 只 | 2 | 带旁路排气排污功能 |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 背压阀 | PRV3TP,DN15， | 个 | 2 | 稳定流量固定背压，隔膜材质,PTFE |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 吸液过滤底阀 | 1/4”OD,34059， | 只 | 2 | 含耐腐陶瓷材质校直重锤， |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 流量监测仪 | FM300, | 台 | 2 | 触点容量36VAC/DC,100mA,低流量或无流量报警输出 |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 液位开关 | LV20 | 个 | 2 | 耐酸耐碱 |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 溶液桶 | 500L, | 个 | 2 | PE防紫外线，带容积刻度，低液位报警接口 |  | 国产配套 |  |
|  | 搅拌机 | 220V单相供电， | 台 | 2 | 防腐涂层， |  | 信波、莱宁、凯密列 |  |
|  | 配套加矾管及阀门 | DN15 | 批 | 1 |  |  | 国产配套 |  |
| 6 | 计量加氯系统（主要含如下几项） |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  | 加氯数字智能计量泵 | 1L/H,1.72MPa, | 台 | 2 | 220V供电，泵头材质：PVDF,要求原装进口，自动智能型，接受4~20mA信号自动调节加药量，带出口真实流量信号输出信号，设备自带液晶显示器及编程触摸键，低液位保护接口 |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 多功能安全阀 | 3FV,1/4”OD, | 只 | 2 | 带旁路排气排污功能 |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 背压阀 | PRV3TP,DN15， | 个 | 2 | 稳定流量固定背压，隔膜材质,PTFE |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 吸液过滤底阀 | 1/4”OD,34059， | 只 | 2 | 含耐腐陶瓷材质校直重锤， |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 流量监测仪 | FM300, | 台 | 2 | 触点容量36VAC/DC,100mA,低流量或无流量报警输出 |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 液位开关 | LV20 | 个 | 2 | 耐酸耐碱 |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 溶液桶 | 200L, | 个 | 2 | PE防紫外线，带容积刻度，低液位报警接口 |  | 国产配套 |  |
|  | 搅拌机 | 220V单相供电， | 台 | 2 | 防腐涂层， |  | 信波、莱宁、凯密列 |  |
|  | 配套加氯管及阀门 | DN15 | 批 | 1 |  |  | 国产配套 |  |
| 7 | 电动控制阀 | DN50 | 只 | 2 | 初滤水，取水泵系统,要求配不锈钢控制柜 |  | 上海冠龙、郑州郑蝶、苏州苏阀。 |  |
| 8 | 电动控制阀 | DN80 | 只 | 2 | 滤池进、出水,要求配不锈钢控制柜 |  | 上海冠龙、郑州郑蝶、苏州苏阀。 |  |
| 9 | 电动控制阀 | DN100 | 只 | 1 | 出站水进村总管,要求配不锈钢控制柜 |  | 上海冠龙、郑州郑蝶、苏州苏阀。 |  |
| 10 | 电动控制阀 | DN150 | 只 | 2 | 出站水、滤池反冲和排水,要求配不锈钢控制柜 |  | 上海冠龙、郑州郑蝶、苏州苏阀。 |  |
| 11 | 站内计量水表组 | DN80 | 套 | 1 | 水站出站总表,要求带4~20mA电流瞬时流量和累计脉冲输出 |  | 宁波水表、江西三川、杭水 |  |
| 12 | 止回阀 | DN50 | 只 | 1 |  |  | 上海冠龙、郑州郑蝶、苏州苏阀。 |  |
| 13 | 潜水泵组 | Q5H40m | 套 | 2 | 每套：Q=5m3/h，H=40m，包括：止回阀和手动闸阀以及配套管路和阀门，要求各配启动柜， |  | 水泵：南方、凯泉、威乐。低压电气：ABB、AB、施耐德。或同档次品牌 |  |
| 14 | 反滤取水头 | Q=20m3 | 只 | 1 | 系统水阻小于10Cm |  | 要求投标单位生产的产品。 |  |
| 15 | ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| 10、尖东村防东自然村水站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 性能要求 |  | 推荐品牌 |  |
| 1 | 调蓄水箱 | 20m3 | 只 | 1 | 3.2×3.2×2m,要求304不锈钢材质。底板：3mm，侧板：2mm/2mm，顶板：2mm， |  | 要求投标单位生产的产品。 |  |
| 2 | 慢滤器0.5m3/h | DN1800 | 台 | 1 | 0.2m/h,⑴采用石英砂、无烟煤双层，滤料、石英砂、滤层高800mm，无烟煤滤层高400mm，⑵配水帽单个流量≥1m³/h， |  | 要求投标单位生产的产品。 |  |
| 3 | 防尘保温水箱 | 10m3 | 只 | 1 | 2.3×2.3×2m,要求304不锈钢材质。底板：3mm，侧板：2mm/2mm，顶板：2mm，保温层：30mm厚橡胶+外1.0mmSUS304保温 |  |  |  |
| 4 | 计量加氯系统（主要含如下几项） |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  | 加氯数字智能计量泵 | 1L/H,1.72MPa, | 台 | 2 | 220V供电，泵头材质：PVDF,要求原装进口，自动智能型，接受4~20mA信号自动调节加药量，带出口真实流量信号输出信号，设备自带液晶显示器及编程触摸键，低液位保护接口. |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 多功能安全阀 | 3FV,1/4”OD, | 只 | 2 | 带旁路排气排污功能 |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 背压阀 | PRV3TP,DN15， | 个 | 2 | 稳定流量固定背压，隔膜材质,PTFE |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 吸液过滤底阀 | 1/4”OD,34059， | 只 | 2 | 含耐腐陶瓷材质校直重锤， |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 流量监测仪 | FM300, | 台 | 2 | 触点容量36VAC/DC,100mA,低流量或无流量报警输出 |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 液位开关 | LV20 | 个 | 2 | 耐酸耐碱 |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 溶液桶 | 200L, | 个 | 2 | PE防紫外线，带容积刻度，低液位报警接口 |  | 国产配套 |  |
|  | 搅拌机 | 220V单相供电， | 台 | 2 | 防腐涂层， |  | 信波、莱宁、凯密列 |  |
|  | 配套加氯管及阀门 | DN15 | 批 | 1 |  |  | 国产配套 |  |
| 5 | 潜水泵组 | Q5H40 | 套 | 2 | 每套：Q=5m3/h，H=40m，包括：止回阀和手动闸阀以及配套管路和阀门，要求各配启动柜， |  | 水泵：南方、凯泉、威乐。低压电气：ABB、AB、施耐德。或同档次品牌 |  |
| 6 | 反滤取水头 | Q=20m3 | 只 | 1 | 系统水阻小于10Cm |  | 要求投标单位生产的产品。 |  |
| 7 | 手动闸阀 | DN50 | 只 | 3 | 原水 |  | 上海冠龙、郑州郑蝶、苏州苏阀。 |  |
| 8 | 手动闸阀 | DN100 | 只 | 2 | 出站水进村总管 |  | 上海冠龙、郑州郑蝶、苏州苏阀。 |  |
| 9 | 站内计量水表组 | DN80 | 套 | 1 | 水站出站总表,要求带4~20mA电流瞬时流量和累计脉冲输出 |  | 宁波水表、江西三川、杭水 |  |
| 10 | ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| 11、伊家山水站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 性能要求 |  | 推荐品牌 |  |
| 1 | 管道混合器 | DN80 | 只 | 1 | Komax 或同等性能、304不锈钢材质 |  | 要求投标单位生产的产品。 |  |
| 2 | 反应沉淀器3m3/h | DN900 | 台 | 1 | ⑴内部需有空心球填料组成的反应絮凝装置，⑵内部需安装斜管填料沉淀区。⑶钢板厚度≥6mm，⑷承压式，应对原水水质变化，（5）反应装置内桶材料采用304不锈钢 |  | 要求投标单位生产的产品。 |  |
| 3 | 过滤器3m3/h | DN800 | 台 | 1 | 配水K=0.173~0.256,⑴采用石英砂、无烟煤双层，滤料、石英砂、滤层高800mm，无烟煤滤层高400mm，⑵配水帽单个流量≥1m³/h， |  | 要求投标单位生产的产品。 |  |
| 4 | 防尘保温水箱 | 20m3 | 只 | 1 | 3.2×3.2×2m，要求304不锈钢材质。底板：3mm，侧板：2mm/2mm，顶板：2mm，保温层：30mm厚橡胶+外1.0mmSUS304保温 |  |  |  |
| 5 | 计量加矾系统（主要含如下几项） |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  | 加矾数字智能计量泵 | 3L/H,0.76MPa, | 台 | 2 | 220V供电，泵头材质：PVC,要求原装进口，自动智能型，接受4~20mA信号自动调节加药量，带出口真实流量信号输出信号，设备自带液晶显示器及编程触摸键，低液位保护接口 |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 多功能安全阀 | 3FV,1/4”OD, | 只 | 2 | 带旁路排气排污功能 |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 背压阀 | PRV3TP,DN15， | 个 | 2 | 稳定流量固定背压，隔膜材质,PTFE |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 吸液过滤底阀 | 1/4”OD,34059， | 只 | 2 | 含耐腐陶瓷材质校直重锤， |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 流量监测仪 | FM300, | 台 | 2 | 触点容量36VAC/DC,100mA,低流量或无流量报警输出 |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 液位开关 | LV20 | 个 | 2 | 耐酸耐碱 |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 溶液桶 | 500L, | 个 | 2 | PE防紫外线，带容积刻度，低液位报警接口 |  | 国产配套 |  |
|  | 搅拌机 | 220V单相供电， | 台 | 2 | 防腐涂层， |  | 信波、莱宁、凯密列 |  |
|  | 配套加矾管及阀门 | DN15 | 批 | 1 |  |  | 国产配套 |  |
| 6 | 计量加氯系统（主要含如下几项） |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  | 加氯数字智能计量泵 | 1L/H,1.72MPa, | 台 | 2 | 220V供电，泵头材质：PVDF,要求原装进口，自动智能型，接受4~20mA信号自动调节加药量，带出口真实流量信号输出信号，设备自带液晶显示器及编程触摸键，低液位保护接口 |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 多功能安全阀 | 3FV,1/4”OD, | 只 | 2 | 带旁路排气排污功能 |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 背压阀 | PRV3TP,DN15， | 个 | 2 | 稳定流量固定背压，隔膜材质,PTFE |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 吸液过滤底阀 | 1/4”OD,34059， | 只 | 2 | 含耐腐陶瓷材质校直重锤， |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 流量监测仪 | FM300, | 台 | 2 | 触点容量36VAC/DC,100mA,低流量或无流量报警输出 |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 液位开关 | LV20 | 个 | 2 | 耐酸耐碱 |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 溶液桶 | 200L, | 个 | 2 | PE防紫外线，带容积刻度，低液位报警接口 |  | 国产配套 |  |
|  | 搅拌机 | 220V单相供电， | 台 | 2 | 防腐涂层， |  | 信波、莱宁、凯密列 |  |
|  | 配套加氯管及阀门 | DN15 | 批 | 1 |  |  | 国产配套 |  |
| 7 | 电动控制阀 | DN50 | 只 | 2 | 初滤水，取水泵系统，要求配不锈钢控制柜 |  | 上海冠龙、郑州郑蝶、苏州苏阀。 |  |
| 8 | 电动控制阀 | DN80 | 只 | 2 | 滤池进、出水，要求配不锈钢控制柜 |  | 上海冠龙、郑州郑蝶、苏州苏阀。 |  |
| 9 | 电动控制阀 | DN100 | 只 | 1 | 出站水进村总管，要求配不锈钢控制柜 |  | 上海冠龙、郑州郑蝶、苏州苏阀。 |  |
| 10 | 电动控制阀 | DN150 | 只 | 2 | 滤池反冲和排水，要求配不锈钢控制柜 |  | 上海冠龙、郑州郑蝶、苏州苏阀。 |  |
| 11 | 站内计量水表组 | DN80 | 套 | 1 | 水站出站总表,要求带4~20mA电流瞬时流量和累计脉冲输出 |  | 宁波水表、江西三川、杭水 |  |
| 12 | 止回阀 | DN80 | 只 | 1 | 原水管上 |  |  |  |
| 13 | 潜水泵组 | Q3H70 | 套 | 2 | 每套：Q=3m3/h，H=70m，包括：止回阀和手动闸阀以及配套管路和阀门，要求各配启动柜， |  | 水泵：南方、凯泉、威乐。低压电气：ABB、AB、施耐德。或同档次品牌 |  |
| 14 | 反滤取水头 | Q=12m3/h | 只 | 1 | 系统水阻小于10Cm |  | 要求投标单位生产的产品。 |  |
| 15 | ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| 12、拷树岭水站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 性能要求 |  | 推荐品牌 |  |
| 1 | 调蓄水箱 | 10m3 | 只 | 1 | 2.3×2.3×2m,要求304不锈钢材质。底板：3mm，侧板：2mm/2mm，顶板：2mm， |  | 要求投标单位生产的产品。 |  |
| 2 | 慢滤器，0.5m3/h | DN1800 | 台 | 1 | 0.2m/h,⑴采用石英砂、无烟煤双层，滤料、石英砂、滤层高800mm，无烟煤滤层高400mm，⑵配水帽单个流量≥1m³/h， |  | 要求投标单位生产的产品。 |  |
| 3 | 防尘保温水箱 | 10m3 | 只 | 1 | 2.3×2.3×2m,要求304不锈钢材质。底板：3mm，侧板：2mm/2mm，顶板：2mm，保温层：30mm厚橡胶+外1.0mmSUS304保温 |  |  |  |
| 4 | 计量加氯系统（主要含如下几项） |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  | 加氯数字智能计量泵 | 1L/H,1.72MPa, | 台 | 2 | 220V供电，泵头材质：PVDF,要求原装进口，自动智能型，接受4~20mA信号自动调节加药量，带出口真实流量信号输出信号，设备自带液晶显示器及编程触摸键，低液位保护接口. |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 多功能安全阀 | 3FV,1/4”OD, | 只 | 2 | 带旁路排气排污功能 |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 背压阀 | PRV3TP,DN15， | 个 | 2 | 稳定流量固定背压，隔膜材质,PTFE |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 吸液过滤底阀 | 1/4”OD,34059， | 只 | 2 | 含耐腐陶瓷材质校直重锤， |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 流量监测仪 | FM300, | 台 | 2 | 触点容量36VAC/DC,100mA,低流量或无流量报警输出 |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 液位开关 | LV20 | 个 | 2 | 耐酸耐碱 |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 溶液桶 | 200L, | 个 | 2 | PE防紫外线，带容积刻度，低液位报警接口 |  | 国产配套 |  |
|  | 搅拌机 | 220V单相供电， | 台 | 2 | 防腐涂层， |  | 信波、莱宁、凯密列 |  |
|  | 配套加氯管及阀门 | DN15 | 批 | 1 |  |  | 国产配套 |  |
| 5 | 潜水泵组 | Q5H30 | 套 | 2 | 每套：Q=5m3/h，H=30m，包括：止回阀和手动闸阀以及配套管路和阀门，要求各配启动柜， |  | 水泵：南方、凯泉、威乐。低压电气：ABB、AB、施耐德。或同档次品牌 |  |
| 6 | 反滤取水头 | Q=20m3 | 只 | 1 | 系统水阻小于10Cm |  | 要求投标单位生产的产品。 |  |
| 7 | 手动闸阀 | DN50 | 只 | 3 | 原水 |  | 上海冠龙、郑州郑蝶、苏州苏阀。 |  |
| 8 | 手动闸阀 | DN100 | 只 | 2 | 出站水进村总管 |  | 上海冠龙、郑州郑蝶、苏州苏阀。 |  |
| 9 | 站内计量水表组 | DN80 | 套 | 1 | 水站出站总表,要求带4~20mA电流瞬时流量和累计脉冲输出 |  | 宁波水表、江西三川、杭水 |  |
| 10 | ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| 13、箬岭村水站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 性能要求 |  | 推荐品牌 |  |
| 1 | 管道混合器 | DN100 | 只 | 1 | Komax 或同等性能、304不锈钢材质 |  | 要求投标单位生产的产品。 |  |
| 2 | 反应沉淀器Q=8m3/h | DN1500 | 台 | 1 | ⑴内部需有空心球填料组成的反应絮凝装置，⑵内部需安装斜管填料沉淀区。⑶钢板厚度≥6mm，⑷承压式，应对原水水质变化，（5）反应装置内桶材料采用304不锈钢 |  | 要求投标单位生产的产品。 |  |
| 3 | 过滤器Q=8m3/h | DN1200 | 台 | 1 | 配水K=0.084~0.116,⑴采用石英砂、无烟煤双层，滤料、石英砂、滤层高800mm，无烟煤滤层高400mm，⑵配水帽单个流量≥1m³/h， |  | 要求投标单位生产的产品。 |  |
| 4 | 防尘保温水箱 | 50m3 | 只 | 1 | 5×5×2m,要求304不锈钢材质。底板：3mm，侧板：2mm/2mm，顶板：2mm，保温层：30mm厚橡胶+外1.0mmSUS304保温 |  |  |  |
| 5 | 计量加矾系统（主要含如下几项） |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  | 加矾数字智能计量泵 | 3L/H,0.76MPa, | 台 | 2 | 220V供电，泵头材质：PVC,要求原装进口，自动智能型，接受4~20mA信号自动调节加药量，带出口真实流量信号输出信号，设备自带液晶显示器及编程触摸键，低液位保护接口 |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 多功能安全阀 | 3FV,1/4”OD, | 只 | 2 | 带旁路排气排污功能 |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 背压阀 | PRV3TP,DN15， | 个 | 2 | 稳定流量固定背压，隔膜材质,PTFE |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 吸液过滤底阀 | 1/4”OD,34059， | 只 | 2 | 含耐腐陶瓷材质校直重锤， |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 流量监测仪 | FM300, | 台 | 2 | 触点容量36VAC/DC,100mA,低流量或无流量报警输出 |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 液位开关 | LV20 | 个 | 2 | 耐酸耐碱 |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 溶液桶 | 500L, | 个 | 2 | PE防紫外线，带容积刻度，低液位报警接口 |  | 国产配套 |  |
|  | 搅拌机 | 220V单相供电， | 台 | 2 | 防腐涂层， |  | 信波、莱宁、凯密列 |  |
|  | 配套加矾管及阀门 | DN15 | 批 | 1 |  |  | 国产配套 |  |
| 6 | 计量加氯系统（主要含如下几项） |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  | 加氯数字智能计量泵 | 1L/H,1.72MPa, | 台 | 2 | 220V供电，泵头材质：PVDF,要求原装进口，自动智能型，接受4~20mA信号自动调节加药量，带出口真实流量信号输出信号，设备自带液晶显示器及编程触摸键，低液位保护接口 |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 多功能安全阀 | 3FV,1/4”OD, | 只 | 2 | 带旁路排气排污功能 |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 背压阀 | PRV3TP,DN15， | 个 | 2 | 稳定流量固定背压，隔膜材质,PTFE |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 吸液过滤底阀 | 1/4”OD,34059， | 只 | 2 | 含耐腐陶瓷材质校直重锤， |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 流量监测仪 | FM300, | 台 | 2 | 触点容量36VAC/DC,100mA,低流量或无流量报警输出 |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 液位开关 | LV20 | 个 | 2 | 耐酸耐碱 |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 溶液桶 | 200L, | 个 | 2 | PE防紫外线，带容积刻度，低液位报警接口 |  | 国产配套 |  |
|  | 搅拌机 | 220V单相供电， | 台 | 2 | 防腐涂层， |  | 信波、莱宁、凯密列 |  |
|  | 配套加氯管及阀门 | DN15 | 批 | 1 |  |  | 国产配套 |  |
| 7 | 电动控制阀 | DN50 | 只 | 1 | 初滤水出水，要求配不锈钢控制柜 |  | 上海冠龙、郑州郑蝶、苏州苏阀。 |  |
| 8 | 电动控制阀 | DN100 | 只 | 2 | 滤池进、出水，要求配不锈钢控制柜 |  | 上海冠龙、郑州郑蝶、苏州苏阀。 |  |
| 9 | 电动控制阀 | DN200 | 只 | 3 | 出站水、滤池反冲和排水，要求配不锈钢控制柜 |  | 上海冠龙、郑州郑蝶、苏州苏阀。 |  |
| 10 | 站内计量水表组 | DN150 | 套 | 1 | 水站出站总表,要求带4~20mA电流瞬时流量和累计脉冲输出 |  | 宁波水表、江西三川、杭水 |  |
| 11 | 变频增压泵组 |  | 套 | 2 | 每套水泵组的单泵流量Q=10m3,扬程H=10m,每套水泵组配2台不锈钢水泵（一用一备），每套含不锈钢管路、阀门、底座。各配变频恒压全自动控制柜。 |  | 水泵：南方、开利、威乐。变频器：ABB、AB、施耐德。低压电气：ABB、AB、施耐德。PLC控制器：西门子、AB、施耐德。或同档次品牌 |  |
| 12 | ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| 14、大竹园村水站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 性能要求 |  | 推荐品牌 |  |
| 1 | 管道混合器 | DN80 | 只 | 1 | Komax 或同等性能、304不锈钢材质 |  | 要求投标单位生产的产品。 |  |
| 2 | 反应沉淀器3m3/h | DN900 | 台 | 1 | ⑴内部需有空心球填料组成的反应絮凝装置，⑵内部需安装斜管填料沉淀区。⑶钢板厚度≥6mm，⑷承压式，应对原水水质变化，（5）反应装置内桶材料采用304不锈钢 |  | 要求投标单位生产的产品。 |  |
| 3 | 过滤器3m3/h | DN800 | 台 | 1 | 配水K=0.076~0.088,⑴采用石英砂、无烟煤双层，滤料、石英砂、滤层高800mm，无烟煤滤层高400mm，⑵配水帽单个流量≥1m³/h， |  | 要求投标单位生产的产品。 |  |
| 4 | 防尘保温水箱 | 15m3 | 只 | 1 | 2.8×2.8×2m，要求304不锈钢材质。底板：3mm，侧板：2mm/2mm，顶板：2mm，保温层：30mm厚橡胶+外1.0mmSUS304保温 |  |  |  |
| 5 | 计量加矾系统（主要含如下几项） |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  | 加矾数字智能计量泵 | 3L/H,0.76MPa, | 台 | 2 | 220V供电，泵头材质：PVC,要求原装进口，自动智能型，接受4~20mA信号自动调节加药量，带出口真实流量信号输出信号，设备自带液晶显示器及编程触摸键，低液位保护接口 |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 多功能安全阀 | 3FV,1/4”OD, | 只 | 2 | 带旁路排气排污功能 |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 背压阀 | PRV3TP,DN15， | 个 | 2 | 稳定流量固定背压，隔膜材质,PTFE |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 吸液过滤底阀 | 1/4”OD,34059， | 只 | 2 | 含耐腐陶瓷材质校直重锤， |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 流量监测仪 | FM300, | 台 | 2 | 触点容量36VAC/DC,100mA,低流量或无流量报警输出 |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 液位开关 | LV20 | 个 | 2 | 耐酸耐碱 |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 溶液桶 | 500L, | 个 | 2 | PE防紫外线，带容积刻度，低液位报警接口 |  | 国产配套 |  |
|  | 搅拌机 | 220V单相供电， | 台 | 2 | 防腐涂层， |  | 信波、莱宁、凯密列 |  |
|  | 配套加矾管及阀门 | DN15 | 批 | 1 |  |  | 国产配套 |  |
| 6 | 计量加氯系统（主要含如下几项） |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  | 加氯数字智能计量泵 | 1L/H,1.72MPa, | 台 | 2 | 220V供电，泵头材质：PVDF,要求原装进口，自动智能型，接受4~20mA信号自动调节加药量，带出口真实流量信号输出信号，设备自带液晶显示器及编程触摸键，低液位保护接口 |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 多功能安全阀 | 3FV,1/4”OD, | 只 | 2 | 带旁路排气排污功能 |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 背压阀 | PRV3TP,DN15， | 个 | 2 | 稳定流量固定背压，隔膜材质,PTFE |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 吸液过滤底阀 | 1/4”OD,34059， | 只 | 2 | 含耐腐陶瓷材质校直重锤， |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 流量监测仪 | FM300, | 台 | 2 | 触点容量36VAC/DC,100mA,低流量或无流量报警输出 |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 液位开关 | LV20 | 个 | 2 | 耐酸耐碱 |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 溶液桶 | 200L, | 个 | 2 | PE防紫外线，带容积刻度，低液位报警接口 |  | 国产配套 |  |
|  | 搅拌机 | 220V单相供电， | 台 | 2 | 防腐涂层， |  | 信波、莱宁、凯密列 |  |
|  | 配套加氯管及阀门 | DN15 | 批 | 1 |  |  | 国产配套 |  |
| 7 | 电动控制阀 | DN50 | 只 | 1 | 初滤水，要求配不锈钢控制柜 |  | 上海冠龙、郑州郑蝶、苏州苏阀。 |  |
| 8 | 电动控制阀 | DN80 | 只 | 2 | 滤池进、出水，要求配不锈钢控制柜 |  | 上海冠龙、郑州郑蝶、苏州苏阀。 |  |
| 9 | 电动控制阀 | DN100 | 只 | 1 | 出站水进村总管，要求配不锈钢控制柜 |  | 上海冠龙、郑州郑蝶、苏州苏阀。 |  |
| 10 | 电动控制阀 | DN150 | 只 | 2 | 滤池反冲和排水，要求配不锈钢控制柜 |  | 上海冠龙、郑州郑蝶、苏州苏阀。 |  |
| 11 | 站内计量水表组 | DN80 | 套 | 1 | 水站出站总表,要求带4~20mA电流瞬时流量和累计脉冲输出 |  | 宁波水表、江西三川、杭水 |  |
| 12 | 止回阀 | DN50 | 只 | 1 |  |  | 上海冠龙、郑州郑蝶、苏州苏阀。 |  |
| 13 | 潜水泵组 | 1KW | 套 | 2 | 每套：Q=5m3/h，H=20m，包括：止回阀和手动闸阀以及配套管路和阀门，要求各配启动柜， |  | 水泵：南方、凯泉、威乐。低压电气：ABB、AB、施耐德。或同档次品牌 |  |
| 14 | 反滤取水头 | Q=20m3 | 只 | 1 | 系统水阻小于10Cm |  | 要求投标单位生产的产品。 |  |
| 15 | ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| 15、东陈乡旋潭村水站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 性能要求 |  | 推荐品牌 |  |
| 1 | 管道混合器 | DN100 | 只 | 1 | Komax 或同等性能、304不锈钢材质 |  | 要求投标单位生产的产品。 |  |
| 2 | 反应沉淀器3m3/h | DN900 | 台 | 1 | ⑴内部需有空心球填料组成的反应絮凝装置，⑵内部需安装斜管填料沉淀区。⑶钢板厚度≥6mm，⑷承压式，应对原水水质变化，（5）反应装置内桶材料采用304不锈钢 |  | 要求投标单位生产的产品。 |  |
| 3 | 过滤器3m3/h | DN800 | 台 | 1 | 配水K=0.053~0.064,⑴采用石英砂、无烟煤双层，滤料、石英砂、滤层高800mm，无烟煤滤层高400mm，⑵配水帽单个流量≥1m³/h， |  | 要求投标单位生产的产品。 |  |
| 4 | 防尘保温水箱 | 20m3 | 只 | 1 | 3.2×3.2×2m,要求304不锈钢材质。底板：3mm，侧板：2mm/2mm，顶板：2mm，保温层：30mm厚橡胶+外1.0mmSUS304保温 |  |  |  |
| 5 | 计量加矾系统（主要含如下几项） |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  | 加矾数字智能计量泵 | 3L/H,0.76MPa, | 台 | 2 | 220V供电，泵头材质：PVC,要求原装进口，自动智能型，接受4~20mA信号自动调节加药量，带出口真实流量信号输出信号，设备自带液晶显示器及编程触摸键，低液位保护接口 |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 多功能安全阀 | 3FV,1/4”OD, | 只 | 2 | 带旁路排气排污功能 |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 背压阀 | PRV3TP,DN15， | 个 | 2 | 稳定流量固定背压，隔膜材质,PTFE |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 吸液过滤底阀 | 1/4”OD,34059， | 只 | 2 | 含耐腐陶瓷材质校直重锤， |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 流量监测仪 | FM300, | 台 | 2 | 触点容量36VAC/DC,100mA,低流量或无流量报警输出 |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 液位开关 | LV20 | 个 | 2 | 耐酸耐碱 |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 溶液桶 | 500L, | 个 | 2 | PE防紫外线，带容积刻度，低液位报警接口 |  | 国产配套 |  |
|  | 搅拌机 | 220V单相供电， | 台 | 2 | 防腐涂层， |  | 信波、莱宁、凯密列 |  |
|  | 配套加矾管及阀门 | DN15 | 批 | 1 |  |  | 国产配套 |  |
| 6 | 计量加氯系统（主要含如下几项） |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  | 加氯数字智能计量泵 | 1L/H,1.72MPa, | 台 | 2 | 220V供电，泵头材质：PVDF,要求原装进口，自动智能型，接受4~20mA信号自动调节加药量，带出口真实流量信号输出信号，设备自带液晶显示器及编程触摸键，低液位保护接口 |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 多功能安全阀 | 3FV,1/4”OD, | 只 | 2 | 带旁路排气排污功能 |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 背压阀 | PRV3TP,DN15， | 个 | 2 | 稳定流量固定背压，隔膜材质,PTFE |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 吸液过滤底阀 | 1/4”OD,34059， | 只 | 2 | 含耐腐陶瓷材质校直重锤， |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 流量监测仪 | FM300, | 台 | 2 | 触点容量36VAC/DC,100mA,低流量或无流量报警输出 |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 液位开关 | LV20 | 个 | 2 | 耐酸耐碱 |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 溶液桶 | 200L, | 个 | 2 | PE防紫外线，带容积刻度，低液位报警接口 |  | 国产配套 |  |
|  | 搅拌机 | 220V单相供电， | 台 | 2 | 防腐涂层， |  | 信波、莱宁、凯密列 |  |
|  | 配套加氯管及阀门 | DN15 | 批 | 1 |  |  | 国产配套 |  |
| 7 | 电动控制阀 | DN50 | 只 | 1 | 初滤水出水，要求配不锈钢控制柜 |  | 上海冠龙、郑州郑蝶、苏州苏阀。 |  |
| 8 | 电动控制阀 | DN100 | 只 | 2 | 滤池进、出水，要求配不锈钢控制柜 |  | 上海冠龙、郑州郑蝶、苏州苏阀。 |  |
| 9 | 电动控制阀 | DN150 | 只 | 3 | 出站水、滤池反冲和排水，要求配不锈钢控制柜 |  | 上海冠龙、郑州郑蝶、苏州苏阀。 |  |
| 10 | 站内计量水表组 | DN80 | 套 | 1 | 水站出站总表,要求带4~20mA电流瞬时流量和累计脉冲输出 |  | 宁波水表、江西三川、杭水 |  |
| 11 | ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| 16、对面山村水站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 性能要求 |  | 推荐品牌 |  |
| 1 | 管道混合器 | DN100 | 只 | 1 | Komax 或同等性能、304不锈钢材质 |  | 要求投标单位生产的产品。 |  |
| 2 | 反应沉淀器12M3/h | DN1800 | 台 | 1 | ⑴内部需有空心球填料组成的反应絮凝装置，⑵内部需安装斜管填料沉淀区。⑶钢板厚度≥6mm，⑷承压式，应对原水水质变化，（5）反应装置内桶材料采用304不锈钢 |  | 要求投标单位生产的产品。 |  |
| 3 | 过滤器12M3/h | DN1500 | 台 | 1 | 配水K=0.098~0.132,⑴采用石英砂、无烟煤双层，滤料、石英砂、滤层高800mm，无烟煤滤层高400mm，⑵配水帽单个流量≥1m³/h， |  | 要求投标单位生产的产品。 |  |
| 4 | 防尘保温水箱 | 100m3 | 只 | 1 | 5.8×5.8×3m，要求304不锈钢材质。底板：3mm，侧板：3mm/2.5mm/2.0mm，顶板：2mm，保温层：30mm厚橡胶+外1.0mmSUS304保温 |  |  |  |
| 5 | 防尘保温水箱 | 30m3 | 只 | 1 | 4×4×2m，要求304不锈钢材质。底板：3mm，侧板：2mm/2mm，顶板：2mm，保温层：30mm厚橡胶+外1.0mmSUS304保温 |  |  |  |
|  | 计量加矾系统（主要含如下几项） |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  | 加矾数字智能计量泵 | 3L/H,0.76MPa, | 台 | 2 | 220V供电，泵头材质：PVC,要求原装进口，自动智能型，接受4~20mA信号自动调节加药量，带出口真实流量信号输出信号，设备自带液晶显示器及编程触摸键，低液位保护接口 |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 多功能安全阀 | 3FV,1/4”OD, | 只 | 2 | 带旁路排气排污功能 |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 背压阀 | PRV3TP,DN15， | 个 | 2 | 稳定流量固定背压，隔膜材质,PTFE |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 吸液过滤底阀 | 1/4”OD,34059， | 只 | 2 | 含耐腐陶瓷材质校直重锤， |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 流量监测仪 | FM300, | 台 | 2 | 触点容量36VAC/DC,100mA,低流量或无流量报警输出 |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 液位开关 | LV20 | 个 | 2 | 耐酸耐碱 |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 溶液桶 | 500L, | 个 | 2 | PE防紫外线，带容积刻度，低液位报警接口 |  | 国产配套 |  |
|  | 搅拌机 | 220V单相供电， | 台 | 2 | 防腐涂层， |  | 信波、莱宁、凯密列 |  |
|  | 配套加矾管及阀门 | DN15 | 批 | 1 |  |  | 国产配套 |  |
|  | 计量加氯系统（主要含如下几项） |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  | 加氯数字智能计量泵 | 1L/H,1.72MPa, | 台 | 2 | 220V供电，泵头材质：PVDF,要求原装进口，自动智能型，接受4~20mA信号自动调节加药量，带出口真实流量信号输出信号，设备自带液晶显示器及编程触摸键，低液位保护接口 |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 多功能安全阀 | 3FV,1/4”OD, | 只 | 2 | 带旁路排气排污功能 |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 背压阀 | PRV3TP,DN15， | 个 | 2 | 稳定流量固定背压，隔膜材质,PTFE |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 吸液过滤底阀 | 1/4”OD,34059， | 只 | 2 | 含耐腐陶瓷材质校直重锤， |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 流量监测仪 | FM300, | 台 | 2 | 触点容量36VAC/DC,100mA,低流量或无流量报警输出 |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 液位开关 | LV20 | 个 | 2 | 耐酸耐碱 |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 溶液桶 | 200L, | 个 | 2 | PE防紫外线，带容积刻度，低液位报警接口 |  | 国产配套 |  |
|  | 搅拌机 | 220V单相供电， | 台 | 2 | 防腐涂层， |  | 信波、莱宁、凯密列 |  |
|  | 配套加氯管及阀门 | DN15 | 批 | 1 |  |  | 国产配套 |  |
| 8 | 电动控制阀 | DN50 | 只 | 2 | 初滤水，取水泵系统，要求配不锈钢控制柜 |  | 上海冠龙、郑州郑蝶、苏州苏阀。 |  |
| 9 | 电动控制阀 | DN100 | 只 | 4 | 滤池进、出水，要求配不锈钢控制柜 |  | 上海冠龙、郑州郑蝶、苏州苏阀。 |  |
| 10 | 电动控制阀 | DN200 | 只 | 5 | 滤池反冲和排水、进村总管，要求配不锈钢控制柜 |  | 上海冠龙、郑州郑蝶、苏州苏阀。 |  |
| 11 | 站内计量水表组 | DN150 | 套 | 1 | 水站出站总表,要求带4~20mA电流瞬时流量和累计脉冲输出 |  | 宁波水表、江西三川、杭水 |  |
| 12 | 止回阀 | DN100 | 只 | 1 | 原水管上 |  | 上海冠龙、郑州郑蝶、苏州苏阀。 |  |
| 13 | 潜水泵组 | Q12H35 | 套 | 3 | 每套：Q=12m3/h，H=35m，包括：止回阀和手动闸阀以及配套管路和阀门，要求各配启动柜， |  | 水泵：南方、凯泉、威乐。低压电气：ABB、AB、施耐德。或同档次品牌 |  |
| 14 | 潜水泵组 | Q5H35 | 套 | 1 | Q=5m3/h，H=35m，包括：止回阀和手动闸阀以及配套管路和阀门，要求各配启动柜， |  | 水泵：南方、凯泉、威乐。低压电气：ABB、AB、施耐德。或同档次品牌 |  |
| 15 | 反滤取水头 | Q=50m3/h | 只 | 1 | 系统水阻小于10Cm |  | 要求投标单位生产的产品。 |  |
| 16 | 无负压设备 | Q=3m3/h | 套 | 1 | 成套设备，胡椒湾加压,稳流罐为304不锈钢，厚度大于5毫米，容量1.5米3。单泵流量Q=3m3/h、H=30M二台泵（一用一备），采用一台变频器控制一台水泵的二变频控制方式。需配套进口PLC自动控制，不锈钢控制柜（含：继电器、避雷器、空开、低压电气设备等），带10寸彩色触摸屏（要求和PLC同品牌），成套不锈钢管路及阀门。进口隔膜气压罐等。 |  | 水泵：格兰富CR型、德国威乐泵、凯士比。变频器：ABB、AB、施耐德。低压电气：ABB、AB、施耐德。PLC控制器：西门子、AB、施耐德。或同档次品牌 |  |
| 17 | ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| 标段二、茅洋镇村联网二期工程设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 性能要求 |  | 推荐品牌 |  |
| 1 | 无负压增压设备 | Q=50m3/h、H=70M | 套 | 1 | 稳流罐为304不锈钢，厚度大于5毫米，容量2.5米3。单泵流量Q=30m3/h、H=70M三台泵（二用一备），采用一台变频器控制一台水泵的三变频控制方式。需配套进口PLC自动控制，不锈钢控制柜（含：继电器、避雷器、空开、低压电气设备等），带10寸彩色触摸屏（要求和PLC同品牌），成套不锈钢管路及阀门。进口隔膜气压罐等。 |  | 水泵：格兰富CR型、德国威乐泵、凯士比。变频器：ABB、AB、施耐德。低压电气：ABB、AB、施耐德。PLC控制器：西门子、AB、施耐德。或同档次品牌 |  |
| 2 | 次氯酸钠投加设备（主要含如下几项） |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  | 加氯数字智能计量泵 | 3L/H,1.72MPa, | 台 | 2 | 220V供电，泵头材质：PVDF,要求原装进口，自动智能型，接受4~20mA信号自动调节加药量，带出口真实流量信号输出信号，设备自带液晶显示器及编程触摸键，低液位保护接口 |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 多功能安全阀 | 3FV,1/4”OD, | 只 | 2 | 带旁路排气排污功能 |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 背压阀 | PRV3TP,DN15， | 个 | 2 | 稳定流量固定背压，隔膜材质,PTFE |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 吸液过滤底阀 | 1/4”OD,34059， | 只 | 2 | 含耐腐陶瓷材质校直重锤， |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 流量监测仪 | FM300, | 台 | 2 | 触点容量36VAC/DC,100mA,低流量或无流量报警输出 |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 液位开关 | LV20 | 个 | 2 | 耐酸耐碱 |  | MILTON ROY、SERA、ALLDOS |  |
|  | 溶液桶 | 1000L, | 个 | 2 | PE防紫外线，带容积刻度，低液位报警接口 |  | 国产配套 |  |
|  | 搅拌机 | 220V单相供电， | 台 | 2 | 防腐涂层， |  | 信波、莱宁、凯密列 |  |
|  | 配套加氯管及阀门 | DN15 | 批 | 1 |  |  | 国产配套 |  |
|  | PLC工作站 | S-200 | 套 | 1 | 要求：进口PLC控制器，不锈钢控制柜（含：继电器、避雷器、空开、低压电气设备等），带10寸彩色触摸屏（要求和PLC同品牌）， |  | 西门子、GE、 AB或同档次品牌。 |  |
|  | 出水电磁流量计 | DN200、分体式按30米电缆 | 台 | 1 |  |  | 西门子、科隆、ABB（或同等品牌） |  |
|  | 出水余氯仪 | CL17、 | 台 | 1 |  |  | HACE、E+H、WTW（或同等品牌） |  |
| 3 | 不锈钢防尘保温高位水箱 | 220m3 | 只 | 1 | 11000*10000*2000，要求304不锈钢材质。底板：3mm，侧板：3mm/3mm/3mm，顶板：2mm，保温层：30mm厚橡胶+外1.0mmSUS304保温 |  |  |  |

标段一、标段二质量要求、售后服务、理赔、质量技术保证的承诺

一、1、国家实行生产许可证管理的产品，供货时必须提供制造商全国工业产品生产许可证(需覆盖投标产品范围，提供复印件加盖制造商公章）。

2、所有设备必须成套供货（包括配套安装件及基础螺栓等）,有控制箱的必须随配电气控制箱及控制箱至设备的线缆等，并且包括安装及调试。

3、本标投标人作为本标设备清单表中所列的所有设备的供货承包商，必须响应设备清单表中所列的所有设备进行投标，投标人不能自行制造的设备必须按本技术规格书规定的要求进行响应，投标人承担设备供货承包商相应的连带责任。

二、产品相关要求

1、设备技术要求

1.1管道静态混合器：管壁材料为不锈钢304、06Cr19Ni10，厚4mm；阻力系数ξ=5-10。

1.2承压式反应沉淀器：外径按工艺设计尺寸±12MM，高度按工艺设计尺寸±17MM；

罐体壁厚：

内径（MM）      壁厚（MM）

1000及以内        6

1100-1300          6

1400-1600         大于6

1700-2000         大于6

2100以上         大于10

罐体材料：不锈钢304，06Cr19Ni10；

反应时间：10-20分钟；

内部需有空心球、斜管填料

斜管沉淀区负荷5-7/h；反应形式集水方式，由供货人设计，须保证出水均衡，防短流；须保证反应和沉淀区排泥畅通。

1.3承压式过滤器：外径按工艺设计尺寸±12MM，高度按工艺设计尺寸±17MM；

罐体壁厚：

内径（MM）      壁厚（MM）

1000及以内       4

1100-1300         4

1400-1600        大于 5

1700-2000         大于6

2100以上         大于6

罐体材料：不锈钢304，06Cr19Ni10；

滤料：统一选用优质石英砂、无烟煤。

滤速：5-7.5M/h；

反冲洗强度：12-15L/S·M2；

1.4慢滤池：敝开式，外型尺寸按工艺设计，允许调整范围±16MM；罐体最小壁厚不得小于：

内径（MM）      壁厚（MM）

2000及以内       大于6

2100以上         大于6

罐体材料：不锈钢304，06Cr19Ni10；

滤速0.2M/h±20%

1.5不锈钢防尘保温水箱：尺寸按工艺设计±20%，容积不低于设计值；

水箱内层最小壁厚不得小于：

容积（M3）            壁厚（MM）

20及以内                2

50及以内20以上         2.5~2

100及以内50以上        3~2

200及以内100以上        3

200以上                  3

水箱外层厚1MM；

材料：不锈钢304，06Cr19Ni10；。

保温层：厚3CM绝缘橡胶

水箱内外空气流通须通过呼吸帽，灰尘截留孔径50微米；水箱刚度要求池壁变形不超过池宽的0.5%。

1.6混凝剂投加系统：混凝剂采用碱式氯化铝，含铝(Al2O3)量5%。隔膜材质要求PTFE。考虑无人值守，按不低于15天的储药量，溶液桶选用防紫外线溶液桶。所供设备要求为成套自动加药装置。

必须含有如下设备：

1、溶液桶，要求HDPE防紫外线，防腐型，液位外部可视，带低液位报警输出；

2、搅拌机，要求防腐PE涂层，法兰垂直安装，220V单相供电；

3、流量检测仪，要求安装在出药管，实时检测加药流量并将流量信号以脉冲或模拟量信号进行输出；

4、液位开关，要求加药桶到了低液位时自动停止计量泵以保护泵，同时将低液位信号进行输出至远程报警开关或蜂鸣器，续药提示；

5、功能阀，要求功能阀具备旁路排气、排污、取样及稳定计量泵出口背压的多重作用；

6、注射截止阀，要求具有防虹吸倒流，检修止回作用；

7、吸液过滤底阀，要求对药剂进行过滤同时防止加药管线药剂回流形成空管或半满管，影响连续加药；

8、自动计量泵， 要求隔膜材质PTFE,密封材质FPM,高效低能耗，220V单相供电，欧美原装进口，具有微处理器控制来实现对信号的精确、灵活的自动反应。微处理器的设计应用一特制的液晶显示器和一个触摸式控制板。电子部件是全封闭式的，以确保不受工作环境影响。所有外部的输入和输出与微处理器是光隔离的。

计量泵应带有原厂模拟量毫安输入电缆（P/N 33807），操作说明书要提供中英文版各一份。 其中，液晶显示屏需要能显示内容包括计量泵运行接收外部模拟量信号指示、外部或内部控制指示、模拟量毫安响应指示、计量泵运行正常或故障显示、流量监测功能指示。

计量泵主要的特性要求：

- 冲程速度调节范围：0SPH(每小时冲程数)至100SPM(每分钟冲程数)；

- 可选择内部（手动）或外部（自动）控制方式；

- 可调节对mA输入信号的反应斜率值；

- 对输入脉冲信号可乘/除（1-999）运算；

- 对批累加功能可选；

- 排水控制；

- 控制板锁定功；

- “低液位”关泵及报警输出；

- 可编程流量监控，带报警输出（带FM200-9，Digi-Pulse）；

- 具有连续不丢失存储器(EEPROM),无需电池；

- 远程开/关控制；

- 自动线电压补偿和过压保护；

- 可设置菜单，以选择功能或参数；

14.有串行接口可选，以便实现计算机控制。

1.7消毒剂投加系统：使用药剂为次氯酸钠溶液，商品药剂含氯量10%，到水站后稀释至5%贮存和使用。隔膜材质要求PTFE。考虑无人值守，按不低于15天的储药量，溶液桶选用防紫外线溶液桶。

必须含有如下设备：

1、溶液桶，要求HDPE防紫外线，防腐型，液位外部可视，带低液位报警输出；

2、搅拌机，要求防腐PE涂层，法兰垂直安装，220V单相供电；

3、流量检测仪，要求安装在出药管，实时检测加药流量并将流量信号以脉冲或模拟量信号进行输出；

4、液位开关，要求加药桶到了低液位时自动停止计量泵以保护泵，同时将低液位信号进行输出至远程报警开关或蜂鸣器，续药提示；

5、功能阀，要求功能阀具备旁路排气、排污、取样及稳定计量泵出口背压的多重作用；

6、注射截止阀，要求具有防虹吸倒流，检修止回作用；

7、吸液过滤底阀，要求对药剂进行过滤同时防止加药管线药剂回流形成空管或半满管，影响连续加药；

8、自动计量泵，要求隔膜材质PTFE,密封材质FPM,高效低能耗，220V单相供电，欧美原装进口，具有微处理器控制来实现对信号的精确、灵活的自动反应。微处理器的设计应用一特制的液晶显示器和一个触摸式控制板。工艺精湛的电子部件是全封闭式的，以确保不受工作环境影响。所有外部的输入和输出与微处理器是光隔离的。

计量泵应带有原厂模拟量毫安输入电缆（P/N 33807），操作说明书要提供中英文版各一份。 其中，液晶显示屏需要能显示内容包括计量泵运行接收外部模拟量信号指示、外部或内部控制指示、模拟量毫安响应指示、计量泵运行正常或故障显示、流量监测功能指示。计量泵主要的特性要求：

1.冲程速度调节范围：0SPH(每小时冲程数)至100SPM(每分钟冲程数)；

2.可选择内部（手动）或外部（自动）控制方式；

3.可调节对mA输入信号的反应斜率值；

4.对输入脉冲信号可乘/除（1-999）运算；

5.对批累加功能可选；

6.排水控制；

7.控制板锁定功；。

8.“低液位”关泵及报警输出；

9.可编程流量监控，带报警输出（带FM200-9，Digi-Pulse）；

10.具有连续不丢失存储器(EEPROM),无需电池；

11.远程开/关控制；

12.自动线电压补偿和过压保护；

13.可设置菜单，以选择功能或参数；

14.有串行接口可选，以便实现计算机控制。

1.8无负压变频加压泵设备：

1.设备为全封闭结构，和自来水管网直接串接使用后，能利用自来水管网压力，与泵工作压力的叠加,实现节能运行。当自来水不足致使压力下降时, 机组可通过系统中的检测装置采集工作信号,实时反馈, 通过微机控制, 自动调节, 抑制管网压力低于限定压力及管网压力的波动, 保证本机组对城市管网不产生任何影响。

2.机组出口压力采用变频变压供水方式，能够根据用水量的变化，考虑配管的压力损失，通过实时控制使用户终端出水口水压稳定在设定压力。达到最佳节能运转的效果。

3.设备水泵具有备份运转功能，能够实现故障互投。

4.设备具有旁通管路，在停电时或管网供水压力充足时，设备能够通过旁通管路直接进行供水。

5.设备在下列环境条件下应能连续可靠地工作：环境湿度：≤90%（电控部分），环境温度：0～+50oC 。

6.电源电压及频率： 380V×（1±10%），50Hz±2Hz 。

7.控制方式：设备应具有手动/自动及支持远程操作控制功能，电控系统采用PLC 控制技术。

8.设备应具有自动稳压给水功能，稳压给水时压力控制误差不应超过0.01MPa，水泵应能自动交换运行，且切换设定的时间误差不应超过+30S。

9.设备在额定供水流量及压力条件下，连续运转不少于12h后，各部件不应产生影响正常运行的故障，且水泵运转无杂音和其他异常现象。

10.设备应具有缺相、短路、过流等故障报警及自动保护功能，对可恢复的故障应能自动或手动消除，恢复正常运行。

11.设备应具有故障报警和报警记忆功能，故障报警应及时准确。

12.设备应具有小水量停止功能，对于管网瞬时压力波动，系统能检测机组的运转时间、上次停止时间等参数，通过模糊控制方式改变小流量检测时间，实现节能运转与最佳运转次数，防止无谓的运转及频繁的启停。

13.设备应具有在用水低峰期或夜间小流量时能自动切换为小流量停机保压的工作状态，即设备应具有小流量停机保压功能。当出水流量或压力满足时让水泵工作在最佳工况段。

14.人机界面：宜采用屏幕显示清晰，多行数据显示，和PLC通讯良好。人机界面能够显示当前供水压力（设计压力、实际供水压力）、能够人工调节控制水泵机组所有参数，控制压力上、下限，水泵切换时间等参数。

15.设备具有远程监控功能；通讯标准接口:RS485，用户可远程监视压力、频率、水泵运行履历 和报警信息。

16. 水泵建议选用为：进口格兰富CR型、德国威乐泵、凯士比等进口，连续无故障运行时间大于10000小时，使用寿命大于10年，必须采用原装进口水泵，三台主泵，二用一备；

17. 稳流补偿器容积大于1.5T、材质为不锈钢304；

18. 配套电控柜工控微机：柜内主要元器件要求进口品牌，如变频器要求选用产地出自美国；接触器、可编程控制器PLC要求选用德国西门子的产品，操作面板（触摸屏）为西门子公司产品。

1.9常规水泵设备：

1）工作条件：

·环境温度：         -5400C

·介质：             河水、清水

·介质温度：         -5350C

·介质密度：         1.0t/m3

·PH值：             6.58.5

2）泵的材料（注明：不得低于下列材料，不接受负偏离）：

·泵体、泵盖:				球墨铸铁（树脂翻砂）

·密封环:					30Cr13

·叶轮:					ZG07Cr19Ni11Mo2或ZG07Cr19Ni9

·轴套:					1Cr17Ni2

·轴:						ZG2Cr13

·密封:					机械密封博格曼、克兰、福斯机械密封。

·螺栓、螺母等连接件:	不锈钢

3）泵驱动电机：

1、电机为工频要求为高效节能电机，所选用的电机品牌或厂商要求为ABB、西门子电机、华达电机等优质电机。泵制造商负责采购电机，保证所有泵组令人满意的性能。泵制造商也应负责电机的具体尺寸、规格的选择。

2、电机的性能应适合于在正常负载转矩和惯性条件下连续两次热启动，也适合于在类似条件下每小时3次等间隔的启动。电机应在94%至106%额定电压下和80%至102%正常频率下连续运行。

3、泵的供应：每个型号的水泵均应来自一个工厂提供的成熟产品，有关部件应是可互换的，不允许编号单配。

1.10自动化控制系统

（1）系统概述

本自控系统需采用目前国内外先进并成熟的集散型控制系统。该系统由中央控制级监控管理计算机（上位机，此部分不在本项目中考虑）和现场级终端PLC子工作站（下位机，此部分为自动化控制系统的主要考虑部分）二级组成。上位机采用高档商用机，上位机完成数据处理、参数设定、设备控制、报表生成和图形显示监控。下位机用可编程控制器，下位机完成水站中主要设备的过程控制、监控和数据采集。上位机和PLC各站点是通过有线或无线通讯总线连接。采用这种结构形式系统，操作人员能有效方便、快捷地操纵和管理整个系统，由于图型界面和下拉菜单的应用，同时也降低了对操作人员的要求。

（2）PLC PLC工作站

1、 PLC控制器：

可编程控制器系统CPU内存不低于64K、带2DP通讯编程口。

高速处理—0.90ms/K典型用户程序。

控制器等内部单元应完全模块结构插件，以方便安装、扩展和维修。

控制系统I/O模块、通讯模块、特殊模块等均应与CPU模块严格保持同等的档次、尺寸及设计规格等，是同一系列的产品。

2、输入/输出模块：

所有I/O模块均在内部接线和现场之间提供光电隔离。

隔离的数字量输入(DI)，32点Dl,24VDC；数字量的输入信号为无源触点。。

数字量输出(DO)，32点DO,24VDC为无源触点、继电器方式的。电流容量最小1A。最大不超过2A（按设计要求），电压为24VDC或250VA.C（按设计要求），应配有中间继电器。

隔离的模拟量输入(AI)，8点Al,4~20mA电流输入，0-+10V\-10V,PT100，PT1000，大于12位分辩率，具有故障锁定、开路检测、输入过载保护功能。应配有信号隔离器。

隔离的模拟量输出(AO)，8点AO,4~20mA,0-+10V\-10V电流输出、4~20mA.D.C隔离，大于12位分辩率，具有故障锁定、开路检测、输入过载保护、带短路保护、软/硬件滤波功能，并应提供至少一个短路信号指示。

3、以太网模块：

2个RJ45，10M/100M自适应。

4、电源模块：

电源模块：AC120/240V电源入，DC24V，10A输出

5、触摸屏(采用与PLC品牌一致)

主要技术参数如下：

- 显 示 屏：10” TFT

- 触 摸 屏：10位电阻式

- 3、软    件：WIN CE 操作系统

- 处 理 器：32位Intel Xscale CPU300MHz

- 5、内    存：>32MB内存、32M闪存（另可通过CF卡扩展）

- 6、通信接口：RS232/485、10/100M以太网

- 7、外壳材料：塑料ABS+PC

- 8、背 光 灯：2支CCFL、使用寿命大于50000小时

- 9、颜    色：15位真彩色

- 10、分 辨 率：800*600

- 11、亮    度：软件调节

- 12、对 比 度：软件调节

- 13、电    源：24VDC（+/-20%）

- 14、防护等级：IP65前面板

- 15、符合标准：UL508/C-UL, ATEX, CE

6、UPS不间断电源

技术参数：C1-2KS大于2KW

- 输入电压： AC220V±20％，50Hz±10％；

- 输出电压：单相220V±2％，50Hz±0.2％；

- 输出波形：正弦波，谐波失真≤3％THD；

- 蓄电池供电时间：额定负载下放电30分钟；

- 蓄电池寿命：10年，免维护；

- 负荷峰值因数：5:1；

- 过载能力：125％时10min，150％时30S；

- 在线式运行方式，自动切换旁路工作，无切换时间；

- 微处理器控制，全自动操作，有RS-232通信接口；

- 平均无故障时间 (MTBF) ≥50000小时。

7、PLC控制柜

冷轧钢板，IP44，2200*800*600，包括柜内电源、继电器、指示灯、开关、端子、10路信号避雷器等设备、2路电源避雷器等。

PLC的输入/输出点数每个单元要预留20％以上的余量，并将线接到端子。这个输入/输出备用量必须按最大考虑并且应维持到供方合同完工。

每个单元的可扩充备用量原则上也不少于20%，可扩充的备用量是指除了增加I/O模板外，无需要加任何附件。

输入/输出模块可配快速连接端子块。

模拟量的输入模块应提供端子与端子间、端子与地间的绝缘保护，使之可以承受使用的交流峰值电压或1700V.D.C.而不损坏，继续正常工作。

数字量的输入、输出应提供按设计要求的隔离，绝缘和保护。在端子与端子间、端子与接地间可以承受1700VD.C.和使用的交流峰值电压而不损坏，继续正常工作。

对于数字量的输入信号应有可见指示灯表示。指示灯亮表示输入触点闭合。

对于数字量的输出信号应有可见指示灯表示。灯亮表示输出触点闭合。

现场控制单元中的全部信息通过高速数据通道在工作站均可以得到。

1、11仪器、仪表系统

根据工艺系统和自动控制的要求，本工程设置一套相关于工艺系统的检测仪表，主要有流量、压力、液位、浊度、余氯、PH值等检测仪表。

①现场安装仪表的环境温度为-10～+50℃，相对环境湿度≤90％。

②室外安装设备的防护等级高于IP67的可以直接安装，其它必须加装防护罩/箱。

③螺纹或法兰联接应符合DIN标准。所有安装在管道中的仪表都应有连接阀门，便于仪表可以拆修。

④所有仪表都带有4～20mA DC输出，阻抗>500Ω。所有仪表都应有可靠的接地。

⑤所有传感器与变送器间的连接电缆均由生产厂配套供应。

⑥对于影响仪表正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，承包商都应提供。

⑦所有仪表型号均应是制造厂的最新型产品并未曾使用。

⑧仪表的供应商必须具有现场指导安装调试的能力，并确保提供长期的售后服务。水质仪表必须在供应商的具体指导下，安装和调试。

⑨所有现场安装仪表其外壳均应有永久固定的不锈钢制标记，标记用不锈钢螺丝或铆钉来固定。该标记上应刻上或模压上仪表的编号。

1、电磁流量计

被测介质：清水

口径：见仪表清单

电极：不锈钢，为可更换型，带可拆洗功能。

内衬：氯丁橡胶

安装方式：传感器安装方式：管道法兰式

变送器安装方式：墙挂式

测量误差：±0.4%( DN250口径为±1%)

工作温度：－25～60 ℃

接地环：带颈接地环

自动功能：现场操作、断电自动储存数据、预置故障反馈

数据显示显示：三行LCD显示

输出：4-20 mADC ，隔离，最大负载阻抗不小于500欧；频率/脉冲

电源：230VAC

防护等级：传感器为IP68

转换器为IP65

传感器连接电缆：60米

2、 PH计

测量范围  ： -2.00到16.00pH

解析度和精度  ：0.01pH到±0.01pH

mV范围   ：-2000到2000mV

mV解析度和精度 ：1mV/±1mV

温度    ：-10.0到130℃

温度解析度和精度：0.1/±0.5℃

温度电极   ：Pt100

温度补偿     ：自动（±10℃偏移量调整）
       控制功能    ：极限点

控制迟滞宽度  ：0.01到2.00pH

ORP迟滞宽度 ：1到200mV

摸拟信号输出  ：一路0/4～20mA隔离电流输出
       PH/ORP输入阻抗和接头：1012Ω/BNC接头

电源   ：110或220VAC/50或60Hz

3、超声波液位计

基本误差：±0.5%

回程误差：1/10英寸

分辨率：1/10英寸

线性度：SPAN>3 英寸时为满量程的0.5%，SPAN<3英寸时为满量程的0.25%

测量范围：0-5M。

壳体温度：-40°C～70°C

临界区：12英寸

温度补偿：自动

变送器：带现场显示

4、浊度分析仪

测试范围：0 ~100.0，1000 NTU 【可切换】

精 确 度：±1.5%满量程

解 析 度：0.1/1 NTU

液晶显示：3 1/2，0.8"LCD 显示器带蓝色背光

操作温度：0-65℃

类比输出： DC4-20mA 模拟输出 最大阻抗1KΩ

控制动作：HI /LO (2)

设 定 点：2

接点电流：110VAC MAX.5A/240VAC MAX.3A

电    源：110/240VAC,50/60Hz±15%

切割尺寸： 135×135×182 mm

防潮等级：IP65

5、余氯分析仪

1、显示方式：中文液晶显示、中文菜单式操作；
2、测量范围：余氯: 0～10.00mg/L，分辨率：0.01mg/L； HOCL: 0～10.00mg/L，分辨率： 0.01mg/L；pH值: 0～14.00pH， 分辨率： 0.01pH；温  度: 0～99.9℃， 分辨率： 0.1℃；
3、精度：余氯：±2%或± 0.035mg/L 取较大者； 
HOCL：±2%或± 0.035mg/L 取较大者；
pH值: ±0.05pH ；温度：±0.5℃（0～60.0℃）；
4、 样品温度：0～60.0℃，0.6MPa；

2.项目要求：

2.1系统的完整性：中标人提供的一体化净水设备应能构成一个完整的系统并按技术要求连续运行，包括完成整个净水处理流程所需的所有设备及附属设备和附件（如加药设备、净水器、仪表、阀门、管道等）。净水设备要求采用双罐模式，设备从进水、混凝、沉淀、过滤、出水、反冲洗等均可自动进行。

2.2系统的适应性：中标人提供的整套设备应能保证在使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况下全天候正常运行。

2.3中标人提供的整套设备各组成部分必须是完整的、全新的、功能全的单元，并且必须是中标人最好的设计，同时应是高质量的和工艺精良的产品，所用的原材料必须无任何缺陷。

2.4中标人提供的整套设备既要体现技术先进、经济合理，又要成熟、安全可靠，并具有操作简单管理方便的特点。

2.5净水设备包含源水进入本设备的阀门和设备出水阀门，阀门采用电动蝶阀。设备连接管不锈钢管。管道预留检查孔，包括原水检测孔和滤后检查孔。

2.6本设备报价不含设备基础费用，但中标人必须提供配套基础施工图。

2.7设备工艺参数合理，结构紧凑，操作管理方便，净化效果好，性能长期稳定可靠。

2.8出水水质：达到GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》要求。

2.9、中标人先派有经验的技术人员对安装现场进行实地勘察，对各种设备采购、标准附件、备品备件、专用工具、包装、制造、运输（到现场安装）、装卸、保险、安装、工期、安全、文明施工、调试、培训、保修、设计费用、验收监测等进行总承包，一切费用和税金均由中标人负责。

2.10质保期要求：本项目净水设备质量保修期自验收合格并交付使用后起计算至少12个月，质量保修期内免费上门服务，质量保修期外仅收取配件成本费（免维修费及差旅费），终身维修。投标设备厂商本身承诺的产品质保期高于采购文件要求的则按照中标人承诺执行。中标人负责合同执行过程中和质量保证期内的技术服务和支持，在质量保证期内设备一旦发生故障，而招标人无法自行排除的，在接到招标人通知后，中标人应迅速作出反应， 12小时内派人到达现场处理问题，最迟在7个工作日内修复，并及时提供备品备件。即使在质保期满后也保证招标人能够得到及时的技术服务并能方便的购买到所需的备品备件。

设备安装、调试结束后，中标人应立即派有经验的工程师对招标人人员进行操作和日常管理与维护的培训，并确保招标人参与培训的人员能独立、熟练地进行操作和日常维护保养。投标人在投标文件中应提出具体的培训计划（如：培训师资、教材、课程、人数、地点、日程等）并报价，计入总报价中，如果免费培训请在投标响应文件中注明。

2.11中标人不得以任何形式将整个工程和工程主体部分转包或分包给其他单位，否则招标人有权终止合同，所发生的一切损失均由中标人承担。

3.工期要求

3.1到货

供货以招标人的供货通知为准，中标人应在接到采购人供货通知后15天内供货。设备到达现场后，中标人必须派员到现场与买方一起开箱检验，按供货清单验收，若有缺少或损坏，中标人应立即补足或更换全新同规格产品，并承担相关费用直至使招标人满意为止。

3.2安装

为确保安装调试工作安全有序的进行，要求中标人在货物运抵安装现场前3天内，向招标人提供一份详细的安装、调试验收计划和所采用的标准及方法，现场负责人、工程师和参与安装人员的名单，此计划和采用的标准一旦被采购人确认就不得随意更改，否则中标人应承担相应责任。

4.验收

4.1设备验收应按国际和国家标准及厂家技术标准进行质量验收，中标人应为招标人提供详细的验收手册，且中标人提供的设备为当前最成熟产品。

4.2设备经过试运行考核无故障（或存在的故障和隐患均已全部排除或解决），并经有关部门检验合格，所有的技术资料和图纸已向招标人提交并被接受，验收视为合格，双方签署验收合格证书。若因中标人产品质量或安装技术问题达不到验收标准，中标人应及时予以处理，问题较小的中标人必须免费更换有关部件、问题较大的中标人必须及时免费更换整台全新设备。期间发生的一切相关费用由中标人承担，招标人保留向中标人索赔的权利。

4.3中标人交付的货物必须是全新的无缺馅的；中标人应按照采购文件规定的技术要求和范围提供有关货物，并提供产品的质量检验证明文件，并在合同规定的地点负责组织将货物按期运抵招标人的现场，提单日期为交货日期。货物的运输和保险及中国政府根据现行税法向中标人征收的与履行本合同有关的一切税费均由中标人承担。

5.货款结算方式

每批次货到现场经业主方初验收合格后支付每批次货物总价的70%，经安装调试合格后付至合同总价的85%，整体工程验收合格后付至合同总价的95%，余款5%待质保期满后一次性无息付清。

三、其他要求

1、投标方必须服从使用方的安排，主动做好与使用方的沟通工作，克服各种可能遇到的困难。

2、中标人所供的货物必须为全新的，符合国家标准的合格产品；设备均进行出厂检验，合格后方可出厂，并应附有产品合格证。

3、所供货物不会侵犯任何第三方知识产权。

注：除招标文件中所明确的技术规格和品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能相当于或高于所明确品牌的产品参加投标报价。同时在技术偏离表中作出详细对比说明。

第四部分    政府采购合同主要条款

- 采购合同（供参考）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据                                   采购项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

1. 货物名称：

2. 型号规格：

3. 技术参数：

4. 数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：____________________________________元（￥_______________元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

七、质保期和质保金

1. 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

2. 质保金            元。

八、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：

2. 交货方式：

3. 交货地点：

九、货款支付

1. 付款方式：

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在     小时内到达甲方

现场。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切

费用。

5.上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围

内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十二、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准

进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初

步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作

为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的

使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验

收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终

验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负

责。

十三、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需

通知甲方货物已送达。

十四、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

5. 乙方如提供售后服务和维修不到位的，甲方将视情节没收质量保修金，并将情况报告县采购办进行处罚。

十五、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行

期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合

同。

十六、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲

方所在地法院起诉。

十七、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4.本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；采购办、采购中心各执一份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日               签字日期：      年  月  日

第五部分:  投标文件有关格式

投 标 文 件

（报价文件/技术商务文件）

招标编号:

项目名称:________________________

投 标 人:________________________

年   月   日

附件一：

投标函

致象山县公共资源交易中心：

（投标人全称）  授权（全权代表姓名、职务）   为本公司（单位）合法代理人，参加贵方组织的    （招标编号、招标项目名称）招标投标活动，代表本公司（单位）处理招标投标的一切事宜，并对      （货物名称）     进行投标。在此提供“投标须知”规定的全部投标文件：

1、完全满足招标文件中全部实质性要求。

2、投标报价文件正本   份，副本   份；技术商务文件正本   份，副本   份；价格标与技术商务标分开包装，包装封面均要求加盖投标人公章。

3、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

4、保证忠实地执行买卖双方所签署的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

5、愿意向贵方提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

6、我们已详细审核全部招标文件、参考资料及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

7、我们完全理解贵方不一定接受最低报价或收到的任何报价。

8、如果在评定后规定的有效期内撤回报价或有其他违约行为，我们的投标保金可被贵方没收。

9、本投标自开标之日起 90  天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：                电话：           传真：

投标人单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日     期：

附件二:

法定代表人/组织授权书

致象山县公共资源交易中心：

（投标人全称）法定代表人/负责人（姓名、职务）

授权             （被授权代表姓名、职务）为本公司/本单位合法代理人，参加贵单位组织的  （招标编号）（招标项目）              项目的招标投标活动，代表本公司/单位全权处理招标投标活动中的一切事宜。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此证明。

法定代表人/负责人（签字）：

投标人单位全称（公章）：

日   期：

附：

被授权代表人姓名：（印刷体）

职        务：

被授权代表签字：

详细通讯地址：

邮 政 编 码：

传       真：

电       话：

附件三:

开标一览表

招标项目名称：                                        招标编号：

| 序号 | 采 购 项 目 | 规 格、 型 号 | 单位 | 数 量 | 单 价 | 总价（元） | 交货时、地点间 | 产地品牌 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价总金额人民币（大写）： ￥： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

年   月   日

附件四：

投标单位声明函

（参考样式）

根据财政部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）和宁波市财政局《关于政府采购促进中小企业发展若干问题的通知》（甬采购办[2012]1427号）的规定，本单位郑重声明：

1.依据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本单位为______（大型、中型、小型、微型、不划型）企业，其中所属行业为________________、上年末从业人员____人、上年营业收入____万元、上年资产总额____万元。

2.本单位参加______项目（采购编号______标段/包______）采购活动，项目的市场价格为_____万元，本次投标价格为_____万元，其中由本单位承担工程金额为_____万元，由本单位提供服务金额为_____万元，提供本单位制造的货物金额为_____万元，或者提供其他大型企业制造的货物金额为_____万元、其他中型企业制造的货物金额为_____万元、其他小型企业制造的货物金额为_____万元、其他微型企业制造的货物金额为_____万元。原产地为中国境内货物金额为_____万元、原产地为宁波货物金额为_____万元，列入国家节能产品清单货物金额为_____万元，列入国家环境标志产品清单货物金额为_____万元。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称（盖章）：

日  期：

填写说明：

1、根据工信部联企业[2011]300号文件，企业行业分为：农林牧渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。一般研发、生产、加工型企业填写工业，销售、贸易型企业填写批发业，具体行业划分依据国家统计局网站公布的《国民经济行业分类》标准规定。

2、第1条宁波政府采购网（www.nbzfcg.cn）注册的企业供应商须根据上年财务报表等，登录进入网上供应商平台中“供应商账户管理”-“单位信息”模块，对照前款说明，可选择“所属行业”，如实填写修改上年末从业人员____人、上年营业收入____万元、上年资产总额____万元等数据，新成立企业暂以当前实际数据填报，重新点击会自动显示修改后企业划型信息，事业社团其他类型供应商不划型。

3、第2条有多个标包的，须按每个标包分别填写，无此分类货物金额的应填“零”。

4、联合体投标的，由联合体主办方提供本表。

5、资格入围式项目（一个标包由多家中标入围）：招标人公布项目预算的，第2条有关金额按市场预估总价、投标预估总价除以入围数量填写；未公布预算的或入围数量的，投标人无需填写。

6、投标价格为费率的项目、中标价格按单价执行的项目：招标人公布项目预算的，第2条有关金额按市场预估总价、投标预估总价填写；未公布预算的，投标人无需填写。

7、列入国家节能产品清单、环保产品清单的产品以中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)上财政部发布的文件为准。

附件五：

投标货物技术要求响应表

招标项目名称：                                        招标编号：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件技术性能、要求 | 投标文件对应技术性能、要求 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：此表须与招标文件“第三部分 招标项目说明及要求”相应标项内的所有技术规格（含技术、功能、配置、附加必备条件、品牌、产地、售后服务、安装、调试、验收、付款方式等）相比较且一一对应真实逐条填列。不得以“符合”“无偏离”等表述，由于技术指标描述不够详细或不符合规定，导致评标委员会无法评审的，由投标人自行承担相关风险；提供虚假的偏离表，一经核实，将有可能导致废标。

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

年   月   日

附件六：

投标货物数量及规格型号清单响应表

招标项目名称：                                        招标编号：

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：