基本格式：

关于对★★★★★★★★★★★★★★★★★★项目的意见建议

致：浙江省成套招标代理有限公司

对于贵公司于2016年★月★日公示的★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★项目采购要素，我公司有如下意见建议：

| 原条款 | 本公司意见建议 |
| --- | --- |

传    真：★★★★★★★★

联 系 人：★★★★★★★★

联系电话：★★★★★★★★★★

联系手机：★★★★★★★★★★

电子邮箱：★★★★★★★★★★

单位名称：（加盖公章）

二O一六年★月★日

注：

1、针对本项目的意见建议仅供采购人完善采购需求参考所用！代理机构不对意见建议书面一一回复，最终以采购文件为准，请供应商及时关注相关采购公告，如果供应商对采购文件相关内容仍有异议的，请按采购文件相关要求与中心联系

2、意见建议以书面（含传真）为准，供应商必须同时提供WORD版电子稿，并电话与中心项目联系人确认接收，否则视为供应商未提交书面意见建议。

诸暨市中心医院（城东分院）污水处理系统工程采购要素

一、项目名称：诸暨市中心医院（城东分院）污水处理系统工程采购项目

二、项目内容及规模：本次采购为诸暨市中心医院（城东分院）污水处理系统工程采购项目，预算金额为21万元（详见招标采购内容）。

三、投标人资格要求：

1、符合政府采购法第二十二条之供应商资格规定；

2、营业执照经营项目与采购标的内容相符，注册资金在50万元（含）以上，具有良好信誉的独立法人；

3、具有环保工程专业承包乙级及以上资质；

4、投标人及法定代表人近三年无行贿犯罪记录；

5、多家具有投标资格的关联企业只接受其中一家参加投标活动；

6、本项目不接受联合体投标。

四、评标办法：最低评标价法

五、采购内容及需求

污水处理系统工程及配套加药设备一套

| 项 目 | 参 数 |
| --- | --- |
| 无碱纤维布玻璃钢调节池 | 直径1800长3600mm厚度6mm±1mm配套提升泵P=1.1kw.Q=20m³.H=10M,380V |
| ★无碱纤维布一体化生化池 | 直径2300mm长4900mm厚度7mm±1mm 配套Ф150mm弹性填料，Ф215曝气盘，UPVC曝气管，支架，风机P=1.5kW，全自动电控系统，P=0.75kw.Q=10m³.H=10M回流泵1台，配套液位浮球，电力电缆YJV4-2.5mm2 |
| 无碱纤维布玻璃钢消毒池 | 直径1500mm长2300mm厚度5mm±1mm |
| 电磁流量计 | DN100流量≥50m³/H |
| ★单过硫酸氢钾消毒加药设备（日处理量） | ≥100吨/天 |
| 箱体容积 | ≤200L |
| 磁力循环泵 | ≤260W |
| 计量泵 | ≤16W |
| ▲主体材质 | PVC |
| ▲检测仪器 | Q-AO含检测试剂 |
| ★外形尺寸 | 长110高100宽110以内 |
| 电压 | 220V |
| ★的技术要求为不可偏离要求,否则视为无效投标 |  |

相关要求：

| 质保期和售后服务保障要求 | 1.投标人应保证所提供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。 2.质保期及用户故障的响应、处理等情况 2.1中标后提供所有设备及配件要求2年原厂商免费质保和服务承诺。 2.2接到用户报修电话8小时内到达现场，12小时内排除故障。如未能及时解决系统及软硬件设备的故障，24小时内提供备用设备供用户方使用，做到不影响正常运行。质量保证期内因产品本身缺陷（正常耗损、人为因素除外）造成各种故障应由中标人免费技术服务和维修。 3.投标人在投标文件中说明保质期内提供的服务计划。 4.中标人应保证在质保期内对货物进行免费维修，维护；质保期外发生的损坏，负责货物的终身维修，修理和换件应按成本费收取，不再收取其它费用，质保期外所有配件型号、价格要有详细清单。 5.报价须包含设备（软硬件）价款（必备的附件，如配件、备品备件、专用工具和预埋件等）、运输安装调试费、设备安装时土方开挖、恢复原设施、设备间整改、安装人员住宿、安装所需工具、验收检测费（含质保期内）、质保期内的维护保养费、技术支持与培训费和税费等一切费用。投标报价为投标人所能承受的最低、最终一次性报价。投标人的投标报价为整个采购项目的总报价，如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同总价不做调整。 6. 安装材料请附清单列明品牌、产地、单价 |
| --- | --- |
| 安装地点、供货时间要求 | 1.设备配送和安装地点：诸暨市中心医院城东分院污水处理站。因摆放本设备的场地有限，投标人可自行联系院方到现场进行实地勘察。 2.供货时间要求：合同签订之日起20个工作日内，完成设备安装调试，初验合格后进入试运行。 |
| 其他要求 | 1.本项目竣工验收必须获得：业主单位，设计单位，环保局备案的第三方检测机构出具的水质检测报告，水质达到设计要求，方可验收。 2.在施工过程中地表以下不明确构造物，安装时必须获得业主和设计方的确认， 3.中标人应对采购人的操作人员及维修人员提供技术培训，使其能对设备进行日常操作和维护保养及能对一般故障进行维修。 4.加药设备配套用环保型消毒粉需提供用于医院污水消毒的注册批件，另附消毒粉报价表，提供生产厂家的授权委托书。 5.提供设备操作指南电子版资料一套（上墙KT板）。 |

（二）其他要求：

1、质保期:玻璃钢池体质保期10年，单过硫酸氢钾投加设备计量泵，磁力搅拌泵质保2年。

2、供货以及安装完工时间：合同签订之日起20个工作日内。

3、履约保证金：合同签订前，中标单位须向采购人缴纳合同金额的10%作为履约保证金，经环保部门或第三方检测出具合格报告后一个月内无息退回。

4、付款方式：安装调试合格后进入试运行，经环保部门或第三方检测出具合格报告后，付合同价的90%，检测不合格不予支付，余款在一年后7个工作日之内付5%，剩余5%在第二年后7个工作日内付清。

5、最高限价

本次采购最高限价为人民币贰拾壹万圆整（¥210000.00），任何超过最高限价的报价将被认定为无效报价。

6、设计图详见附件：