## (1)分部分项工程量清单
分部分项工程量清单
工程名称：佐坝乡污水处理和配套管网工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征及工作内容 | 计量单位 | 工程数量
一、土方工程
1 | 10101001002 | 推土机平整场地、清基 | 1、土壤类别：三类土，厚30cm以内 2、机械：履带式推土机推土，60kW 3、部位：污水处理站平整场地 | m2 | 3001.5
2 | 040101002001 | 人工挖入户支管土方 | 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：现场定 | m3 | 600
3 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：具体见图纸 3、使用机械：挖掘机 | m3 | 17371
4 | 040103001001 | 填方（混合料） | 1、填方材料品种：混合料 | m3 | 6708.05
5 | 040103001002 | 填土方 | 1、填方：沟槽回填，压实 2、密实度：0.92 | m3 | 3218.82
6 | 040103001003 | 填土方，掺6%石灰 | 1、填方材料品种：掺6%石灰土方回填、压实 2、密实度：0.92 | m3 | 3218.82
7 | 040103002001 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：弃土 2、运距：1km以内 3、弃土区：污水处理厂区内 | m3 | 9013
8 | 040103001001 | 污水处理站填土方压实 | 1、填方材料品种：弃置土方 2、密实度：0.93 | m3 | 9013
二、污水管网工程
9 | 040501006001 | HDPE双壁波纹管dn400管道铺设 | 1、管道材料名称：HDPE双壁波纹管 2、管材规格：dn400 3、埋设深度：见图 4、接口形式：胶圈接口 5、垫层厚度、材料品种、强度：不小于200厚道砂砾石垫层 6、管道闭水试验 | m | 5130
10 | 040501006001 | HDPE双壁波纹管dn500管道铺设 | 1、管道材料名称：HDPE双壁波纹管 2、管材规格：dn500 3、埋设深度：见图 4、接口形式：胶圈接口 5、垫层厚度、材料品种、强度：不小于200厚道砂砾石垫层 6、管道闭水试验 | m | 633
11 | 040501006003 | PVC管dn110塑料管道铺设（量估算） | 1、管道材料名称：入户PVC支管 2、管材规格：dn110 3、埋设深度：现场定 4、接口形式：粘接 5、垫层厚度、材料品种、强度：无 6、量估算，结算以实际发生为准 | m | 3000
12 | 040504002001 | Φ1000混凝土污水检查井 | 1、井深、尺寸：Φ1000圆形砼污水检查井，平均深2.62m 2、混凝土强度等级、石料最大粒径：C30 3、垫层厚度、材料品种、强度：C15砼 4、井盖及支座均采用重型球墨铸铁，并设防盗措施及防坠落安全网 5、井内外墙用1：2水泥砂浆粉25厚 | 座 | 164
13 | 040504002002 | 检查井加固 | 1、加固用玻纤格栅：1895.84平方 2、加固用Φ10以内钢筋：2.77t 3、加固用Φ10以外钢筋：4.479t 4、加固用C15砼垫层：183.68立方 5、加固用C40砼井圈：69.372立方 | 座 | 164
14 | 040504004001 | 雨水系统破坏修复（量估算） | 1、雨水系统破坏修复 2、尺寸、深度：内径40cm宽*50cm深 3、垫层、基础、厚度、材料品种、强度：10cm厚C15砼 4、边墙：20cm厚C25素砼 5、沟盖板：15cm厚钢筋砼盖板,φ10钢筋2.386t 6、量估算，结算以实际发生为准 | m | 400
15 | 040801001001 | 拆除路面及恢复（量估算） | 1、拆除碎(砾)石~厚度25cm及砼路面厚满足现场、规范及设计要求 2、恢复路拌水泥碎石基层,水泥含量5%,厚度25cm路基及20厚C30砼路面 3、草袋,水泥砼面层养护 4、老路拆除及恢复工程量为估算量，结算以实际发生为准 | m2 | 5000
16 | 040801001001 | 拆除路面及恢复（量估算） | 1、拆除碎(砾)石~厚度25cm及砼路面厚满足现场、规范及设计要求 2、恢复路拌水泥碎石基层,水泥含量5%,厚度25cm路基及20厚C30砼路面 3、量估算，结算以实际发生为准 4、锯缝机锯缝~缝深6cm，PG道路嵌缝胶嵌缝 5、水泥砼路面刻痕 6、草袋,水泥砼面层养护 | m2 | 10016
17 | 040103002001 | 余方弃置(路面拆除废碴外运)（量估算） | 1、废弃料品种:石碴 2、运距：3km内 | m3 | 2504
三、格栅渠及预沉池
18 | 040101003001 | 挖基坑土方 | 1、土壤类别：三类土 2、余土就近放置 | m3 | 588.95
19 | 040103001002 | 填方 | 1、填方材料品种：土方 2、密实度：93% 3、拖式羊足碾,双联,75kW | m3 | 373.3
20 | 040506007001 | 现浇混凝土池底 | 1、混凝土强度等级：商品混凝土C30，抗渗P6(泵送），抗渗费用按25元/m3记取 3、池底形式：平池底，400mm厚 3、垫层厚度、材料品种、强度：混凝土C15，100厚,计5.687m3 m3 | m3 | 26.84
21 | 10401001002 | 池内素混凝土垫层 | 1、混凝土强度等级：C15，采用现场搅拌砼 2、混凝土拌和料要求：碎石，坍落度35~50 | m3 | 5.76
22 | 040506008002 | 现浇混凝土池壁(隔墙) | 1、混凝土强度等级：商品混凝土C30，抗渗P6(泵送），抗渗费用按25元/m3记取 2、300mm厚 | m3 | 39.1
23 | 040506012001 | 现浇混凝土无梁盖板 | 1、混凝土强度等级：商品混凝土C30 | m3 | 5.25
24 | 10416001002 | 现浇混凝土钢筋，螺纹钢筋φ25以内(三级钢) | 1、钢筋种类、规格：螺纹钢筋φ25以内(三级钢) 2、位置详图纸 | t | 8.44
25 | 040506030001 | t=4,L=400的止水钢板 | 1、材料品种：t=4,L=400的止水钢板 2、沉降缝位置：底板以上0.5m处 | m | 21.4
26 | 010606006001 | 钢平台，钢盖板 | 1、钢材品种、规格：钢盖板 | t | 0.48
27 | 040506028002 | 刚性防水 | 1、防水（潮）部位:池底 2、砂浆配合比：聚合物水泥砂浆 | m2 | 26.25
28 | 040506028003 | 刚性防水 | 1、防水（潮）部位:池内壁 2、砂浆配合比：聚合物水泥砂浆 | m2 | 125.73
29 | 040506029002 | 柔性防水 | 1、做法：2遍热沥青 2、防水部位：±0以下池外壁 | m2 | 118.48
30 | 040506017002 | 金属扶梯、栏杆 | 1、详见图纸设计 | m | 3.2
31 | 40506031001 | 井、池渗漏实验 |  | m3 | 133.56
四、缺氧池及接触氧化池
32 | 040101003001 | 挖基坑土方 | 1、土壤类别：三类土 2、余土就近放置 | m3 | 554.85
33 | 040103001002 | 填方 | 1、填方材料品种：土方 2、密实度：93% 3、拖式羊足碾,双联,75kW | m3 | 238.67
34 | 040506007001 | 现浇混凝土池底 | 1、混凝土强度等级：商品混凝土C30，抗渗P6(泵送），抗渗费用按25元/m3记取 2、池底形式：平池底，400mm厚 3、垫层厚度、材料品种、强度：混凝土C15，100厚,计13.89m3 m3 | m3 | 34.96
35 | 10401001002 | 池内素混凝土垫层 | 1、混凝土强度等级：C15，采用现场搅拌砼 2、混凝土拌和料要求：碎石，坍落度35~50 | m3 | 5.76
36 | 040506008002 | 现浇混凝土池壁(隔墙) | 1、混凝土强度等级：商品混凝土C30，抗渗P6(泵送），抗渗费用按25元/m3记取 2、300mm厚 | m3 | 94.66
37 | 040506012001 | 现浇混凝土无梁盖板 | 1、混凝土强度等级：商品混凝土C30 | m3 | 5.25
38 | 10416001002 | 现浇混凝土钢筋，螺纹钢筋φ25以内(三级钢) | 1、钢筋种类、规格：螺纹钢筋φ25以内(三级钢) 2、位置详图纸 | t | 17.06
39 | 040506030001 | t=4,L=400的止水钢板 | 1、材料品种：t=4,L=400的止水钢板 2、沉降缝位置：底板以上0.5m处 | m | 36.5
40 | 10606012002 | 零星钢构件 | 1、构件名称：钢爬梯 2、油漆品种、刷漆遍数：红丹两遍 | t | 0.24
41 | 040506028002 | 刚性防水 | 1、防水（潮）部位:池底 2、砂浆配合比：聚合物水泥砂浆 | m2 | 79.06
42 | 040506028003 | 刚性防水 | 1、防水（潮）部位:池内壁 2、砂浆配合比：聚合物水泥砂浆 | m2 | 452.85
43 | 040506029002 | 柔性防水 | 1、做法：2遍热沥青 2、防水部位：±0以下池外壁 | m2 | 179.32
44 | 40506031001 | 井、池渗漏实验 | 1、井、池渗漏实验 | m3 | 399.25
五、沉淀池及污泥池
45 | 040101003001 | 挖基坑土方 | 1、土壤类别：三类土 2、余土就近放置 | m3 | 605.06
46 | 040103001002 | 填方 | 1、填方材料品种：土方 2、密实度：93% 3、拖式羊足碾,双联,75kW | m3 | 408.15
47 | 040506007001 | 现浇混凝土池底 | 1、混凝土强度等级：商品混凝土C30，抗渗P6(泵送），抗渗费用按25元/m3记取 2、池底形式：平池底，400mm厚 3、垫层厚度、材料品种、强度：混凝土C15，100厚,计5.074m3 | m3 | 16.76
48 | 10401001002 | 池内素混凝土垫层 | 1、混凝土强度等级：C15，采用现场搅拌砼 2、混凝土拌和料要求：碎石，坍落度35~50 | m3 | 32.28
49 | 040506008002 | 现浇混凝土池壁(隔墙) | 1、混凝土强度等级：商品混凝土C30，抗渗P6(泵送），抗渗费用按25元/m3记取 2、300mm厚 | m3 | 58.19
50 | 040506012001 | 现浇混凝土无梁盖板 | 1、混凝土强度等级：商品混凝土C30 | m3 | 3.07
51 | 10416001002 | 现浇混凝土钢筋，螺纹钢筋φ25以内(三级钢) | 1、钢筋种类、规格：螺纹钢筋φ25以内(三级钢) 2、位置详图纸 | t | 12.11
52 | 040506030001 | t=4,L=400的止水钢板 | 1、材料品种：t=4,L=400的止水钢板 2、沉降缝位置：底板以上0.5m处 | m | 24.6
53 | 010606006001 | 钢平台，钢盖板 | 1、钢材品种、规格：钢盖板 | t | 0.08
54 | 040506028002 | 刚性防水 | 1、防水（潮）部位:池底 2、砂浆配合比：聚合物水泥砂浆 | m2 | 18.33
55 | 040506028003 | 刚性防水 | 1、防水（潮）部位:池内壁 2、砂浆配合比：聚合物水泥砂浆 | m2 | 219.6
56 | 040506029002 | 柔性防水 | 1、做法：2遍热沥青 2、防水部位：±0以下池外壁 | m2 | 116.1
57 | 040506017002 | 金属扶梯、栏杆 | 1、详见图纸设计 | m | 20
58 | 40506031001 | 井、池渗漏实验 | 1、井、池渗漏实验 | m3 | 255.42
六、管理房
59 | 10101003005 | 挖基础土方 | 1、土壤类别：三类土 2、基础类型：独立基础 3、底宽、底面积：详见图纸 4、挖土深度：1.5m 5、余土就近放置 | m3 | 12
60 | 10103001008 | 基础土方回填 | 1、填土碾压,拖式羊足碾,双联,75kW~3遍 | m3 | 6
61 | 10401001005 | 带形基础 | 1、底标高：详见图纸 2、基础截面尺寸：详见图纸 3、混凝土强度等级：C25自拌砼，碎石最大粒径40mm¦坍落度35～50 | m3 | 6
62 | 10301001001 | 砖基础 | 1、砖品种、规格、强度等级:MU10灰砂实心砖 2、基础类型：条形 3、基础深度：1.2m 4、砂浆强度等级：M10水泥砂浆 5、20厚1:2水泥砂浆防潮层5.92m2 | m3 | 30.54
63 | 10302001001 | 砖墙 | 1、砖品种、规格、强度等级:MU10灰砂空心砖 2、墙体类型:外墙、内墙 3、墙体厚度：240mm 4、砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆 | m3 | 17.58
64 | 10402001001 | 构造柱 | 1、柱高度：详见图纸 2、柱截面尺寸：详见图纸 3、混凝土强度等级：C25自拌砼，碎石最大粒径40mm¦坍落度35～50 | m3 | 1.49
65 | 10403004001 | 圈梁 | 1、梁底标高：详见图纸 2、梁截面尺寸：详见图纸 3、混凝土强度等级：C25自拌砼，碎石最大粒径40mm¦坍落度35～5 | m3 | 3.78
66 | 10403005001 | 过梁 | 1、梁底标高：详见图纸 2、梁截面尺寸：详见图纸 3、混凝土强度等级：C25自拌砼，碎石最大粒径40mm¦坍落度35～5 | m3 | 0.27
67 | 10405003001 | 平板 | 1、板底标高：详见图纸 2、板厚度：详见图纸 3、混凝土强度等级：C25自拌砼，碎石最大粒径40mm¦坍落度35～5 | m3 | 2.91
68 | 10405008001 | 雨篷 | 1、混凝土强度等级：C25自拌砼，碎石最大粒径40mm¦坍落度35～50 | m3 | 0.42
69 | 010405007001 | 天沟、挑檐板 | 1、混凝土强度等级：C25 2、混凝土拌合料要求：碎石最大粒径20mm¦坍落度35～50 | m3 | 3.76
70 | 10407002001 | 散水 | 1、50（60）厚C20细石混凝土面层，撒1：1水泥砂子压实赶光 2、150厚粒径5～32卵石灌M2.5混合砂浆 | m2 | 23.4
71 | 10416001006 | 现浇混凝土钢筋(一级钢) | 1、钢筋种类、规格：〈=10(一级钢) 2、位置详图纸 | t | 0.82
72 | 10416001007 | 现浇混凝土钢筋，螺纹钢筋φ25以内(三级钢) | 1、钢筋种类、规格：螺纹钢筋φ25以内(三级钢) 2、位置详图纸 | t | 0.36
73 | 10416001008 | 砌体拉结筋(一级钢) | 1、钢筋种类、规格：〈=10(一级钢) 2、位置详图纸 | t | 0.1
74 | 10702001001 | 屋面保温及防水 | 1、无机轻集料混凝土找坡，最薄40厚 2、1:2水泥砂浆20厚整体面层找平 3、2厚高聚物改性沥青防水涂膜 4、3厚SB改性沥青防水卷材防水层 5、1:2水泥砂浆20厚保护层 | m2 | 27.72
75 | 10702005001 | 雨棚防水 | 1、粉煤灰陶粒混凝土散料找坡，最薄30厚 2、1:2水泥砂浆20厚整体面层找平 3、2厚高聚物改性沥青防水涂膜 4、3厚SB改性沥青防水卷材防水层 5、1:2水泥砂浆20厚保护层 | m2 | 3.46
76 | 20201001003 | 内墙面一般抹灰 | 1、位置：内墙 2、15厚1：1:6石灰水泥砂浆 | m2 | 83.83
77 | 20201001004 | 外墙面一般抹灰 | 1、位置：外墙 2、9厚1:3水泥砂浆 3、聚合物砂浆界面 4、防水涂料面层 | m2 | 105.47
78 | 20301002001 | 天棚抹灰 | 1、6厚1:0.2:2水泥石灰膏砂浆打底扫毛 2、6厚1:1:2水泥石灰膏砂浆粉面 | m2 | 24.8
79 | 20506001001 | 内墙抹灰面乳胶漆 | 1、基层类型：一般抹灰面(内墙面、天棚面) 2、腻子种类：107胶白水泥满批腻子~3遍 3、油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆,3遍 | m2 | 94.49
80 | 20204003001 | 块料外墙面 | 1、位置：外墙 2、做法：1、3厚外加剂专用砂浆底面刮糙，2、9厚1:3水泥砂浆刮平，3、素水泥浆一道，4、6厚1:2.5水泥砂浆，6、贴8~10厚外墙陶瓷饰面砖砖，1:1水泥砂浆勾缝 3、详见05J909 外墙18D | m2 | 24.67
81 | 020507001001 | 外墙真石漆，500*500分格 | 1、基层类型：一般抹灰面 4、涂料品种、刷漆遍数：外墙真石漆，500*500分格 | m2 | 80.8
82 | 20401003001 | 铝合金门 | 1、铝合金门 2、自行报价 | m2 | 4.2
83 | 20406001001 | 塑钢中空玻璃窗5+9A+5 | 1、金属推拉窗：塑钢中空玻璃窗5+9A+5 | m2 | 10.8
84 | 020102002001 | 地砖地面 | 1、60厚C15砼垫层 2、30厚细石砼找平层 3、1.5厚聚氨脂防水层 4、水泥砂浆结合层 5、600*600地砖 | m2 | 24.8
七、潜流湿地
85 | 10101003005 | 挖基础土方 | 1、土壤类别：三类土 2、基础类型：独立基础 3、底宽、底面积：详见图纸 4、挖土深度：1.5m 5、余土就近放置 | m3 | 1011.1
86 | 10103001008 | 基础土方回填 | 1、填土碾压,拖式羊足碾,双联,75kW~3遍 | m3 | 70.75
87 | 10401001001 | 级配碎石垫层 | 1、级配碎石垫层 | m3 | 18.74
88 | 10401001002 | C15砼垫层 | 1、C15砼垫层 | m3 | 37.15
89 | 010302001001 | 实心砖墙 | 1、砖品种、规格、强度等级：MU15砼实心砖 2、墙体类型：240厚实心砖墙，M10水泥砂浆砌筑 3、墙体厚度：240厚 | m3 | 52.05
90 | 10402001001 | 构造柱 | 1、柱高度：详见图纸 2、柱截面尺寸：详见图纸 3、混凝土强度等级：C25自拌砼，碎石最大粒径40mm¦坍落度35～50 | m3 | 1.2
91 | 10403004001 | C25压顶梁 | 1、C25压顶梁 2、混凝土强度等级：C25自拌砼，碎石最大粒径40mm¦坍落度35～5 | m3 | 9.32
92 | 10416001006 | 现浇混凝土钢筋(一级钢) | 1、钢筋种类、规格：〈=10(一级钢) 2、位置详图纸 | t | 0.35
93 | 10416001007 | 现浇混凝土钢筋，螺纹钢筋φ25以内(三级钢) | 1、钢筋种类、规格：螺纹钢筋φ25以内(三级钢) 2、位置详图纸 | t | 0.76
94 | 20201001004 | 墙面一般抹灰 | 1、位置：内外墙 2、20厚1：2防水砂浆抹灰 | m2 | 52.62
95 | 10703002001 | 土工布 | 1、规格：土工布200g/0.5mm | m2 | 850
96 | 10103001001 | 碎石滤层 | 1、碎石滤层（粒径2-8，8-32，32-64mm分层铺设） | m3 | 383.8
97 | 10103001002 | 陶粒滤层 | 1、陶粒滤层（粒径8-32mm） | m3 | 144
98 | 10103001003 | 细砂滤层 | 1、细砂滤层 | m3 | 72
99 | 10103001004 | 种植土回填 | 1、种植土回填 | m3 | 320
100 | 50102007001 | 栽植色带，美人蕉 | 1.苗木种类：美人蕉 2.苗木密度：8株/㎡ 3.养护期：一年 | m2 | 360
101 | 50102007003 | 栽植色带，菖蒲 | 1.苗木种类：菖蒲 2.苗木密度：16-20株/㎡ 3.养护期：一年 | m2 | 360
八、处理站附属设施
102 |  | 1、焊接网隔离栅围墙 |  | m | 210
103 | 010101003001 | 挖基础土方 | 1、土壤类别：一、二类土 2、基础类型：带形基础 | m3 | 21
104 | 010401001001 | C20砼带形基础 | 1、混凝土强度等级：C20砼基础 | m3 | 6.72
105 | 020107008001 | 焊接网隔离栅围墙 | 1、焊接网隔离栅围墙 2、立杆、铁件、围网及固定配件等2.434t 3、红丹防锈漆,一遍,银粉漆,二遍 | m | 210
106 |  | 2、围墙大门 |  |  | 1
107 | 020402001001 | 围墙大门 | 1、门类型：见大门03j001《围墙大门》-SPM-7218 | 樘 | 1
108 |  | 3、C25砼道路 |  | m2 | 553
109 | w04020202201 | 路床(槽)整形 | 1.碾压、检验、理顺坡度 | m2 | 632
110 | 040202010001 | 级配碎石基层 | 1、路基：300厚级配碎石 | m2 | 632
111 | 040203005001 | 水泥混凝土路面 | 1、3.5m宽，22cm厚C25混凝土 | m2 | 553
112 | 040204003001 | 安砌侧(平、缘)石 | 1、材料：厚12cm，高28cm砼路缘石 2、垫层、基础：C15砼 | m | 316
九、污水处理站主要材料及设备安装工程
113 | 30803003001 | 电动闸阀DN50 Z45T-10 | 1、类型:电动闸阀DN50 Z45T-10 2、材质:钢质 3、型号、规格: DN50 4、连接形式:焊接法兰连接，详见工艺管道设计说明及详图 | 个 | 2
114 | 30803003002 | 电动闸阀DN200 Z9B41H-10C | 1、类型:电动闸阀DN200 Z9B41H-10C 2、材质:钢质 3、型号、规格: DN200 4、连接形式:焊接法兰连接，详见工艺管道设计说明及详图 | 个 | 4
115 | 30803003003 | 止回阀DN50 HH44X-10 | 1、类型:止回阀DN50 HH44X-10 2、材质:钢质 3、型号、规格: DN50 4、连接形式:焊接法兰连接，详见工艺管道设计说明及详图 | 个 | 2
116 | 30803003004 | 手动蝶阀DN100 D341X-10 | 1、类型:手动蝶阀DN100 D341X-10 2、材质:钢质 3、型号、规格: DN100 4、连接形式:焊接法兰连接，详见工艺管道设计说明及详图 | 个 | 2
117 | 30803003004 | 球墨铸铁对夹式蝶形止回阀DN50 1.0MPa | 1、类型:球墨铸铁对夹式蝶形止回阀DN50 1.0MPa 2、材质:球墨铸铁 3、型号、规格: DN50 4、连接形式:焊接法兰连接，详见工艺管道设计说明及详图 | 个 | 6
118 | 30803003004 | 球墨铸铁手动对夹式蝶阀DN50 1.0MPa | 1、类型:球墨铸铁手动对夹式蝶阀DN50 1.0MPa | 个 | 6
119 | 30803003004 | 球墨铸铁手动对夹式蝶阀DN200 1.0MPa | 1、类型:球墨铸铁手动对夹式蝶阀DN200 1.0MPa | 个 | 4
120 | 030803013001 | 球墨铸铁法兰式管道伸缩器DN50 1.0MPa | 1.类型：球墨铸铁法兰式管道伸缩器DN50 1.0MPa | 个 | 6
121 | 030803013001 | 球墨铸铁法兰式管道伸缩器DN200 1.0MPa | 1.类型：球墨铸铁法兰式管道伸缩器DN200 1.0MPa | 个 | 4
122 | 040504004001 | 阀门井 | 1、阀门井：砖砌圆形阀门井(收口式),井内径1.2m以内~井深1.6m | 座 | 4
123 | 030801001001 | 镀锌钢管DN32 | 1.安装部位（室内、外）：室内 2.材质：镀锌钢管DN32 | m | 51.2
124 | 30601004001 | 低压碳钢管，钢管DN50×4 | 1.材质：碳钢管 2.安装位置：埋地-0.8m及池内, 3.规格：DN159*4，压力1MPa 4.连接方式：焊接 5.压力试验、吹扫、清洗设计要求：按规范处理 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计：要求沿开槽敷设，管底铺砂垫层60厚，管道按设计及相关规范做防腐处理 7.说明:管沟土方开挖及回填、余土外运，运距自行考虑 | m | 81.1
125 | 30601004002 | 低压碳钢管，钢管DN108×4 | 1.材质：碳钢管 2.安装位置：埋地-0.8m及池内 3.规格：DN108*4，压力1MPa 4.连接方式：焊接 5.压力试验、吹扫、清洗设计要求：按规范处理 6.除锈.刷油、防腐、绝热及保护层设计：要求沿开槽敷设，管底铺砂垫层60厚，管道按设计及相关规范做防腐处理 7、说明:管沟土方开挖及回填、余土外运，运距自行考虑 | m | 57.2
126 | 30601004003 | 低压碳钢管，钢管DN159×4 | 1.材质：碳钢管 2.安装位置：埋地-0.8m及池内, 3.规格：DN159*4，压力1MPa 4.连接方式：焊接 5.压力试验、吹扫、清洗设计要求：按规范处理 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计：要求沿开槽敷设，管底铺砂垫层60厚，管道按设计及相关规范做防腐处理 7.说明:管沟土方开挖及回填、余土外运，运距自行考虑 | m | 27.8
127 | 30601004004 | 低压碳钢，钢管DN219×6 | 1.材质：碳钢管 2.安装位置：埋地-0.8m及池内 3.规格：DN219*6，压力1MPa 4.连接方式：焊接 5.压力试验、吹扫、清洗设计要求：按规范处理 6.除锈.刷油、防腐、绝热及保护层设计：要求沿开槽敷设，管底铺砂垫层60厚，管道按设计及相关规范做防腐处理 7、说明:管沟土方开挖及回填、余土外运，运距自行考虑 | m | 116
128 | 30601004005 | 低压碳钢，DN529×8钢管 | 1.材质：DN529×8钢管 2.安装位置：埋地-0.8m及池内 3.规格：DN529×8钢管，压力1MPa 4.连接方式：焊接 5.压力试验、吹扫、清洗设计要求：按规范处理 6.除锈.刷油、防腐、绝热及保护层设计：要求沿开槽敷设，管底铺砂垫层60厚，管道按设计及相关规范做防腐处理 7、说明:管沟土方开挖及回填、余土外运，运距自行考虑 | m | 7
129 | 30604001001 | 低压碳钢弯头，90°钢质弯头DN50 | 1.材质：90°钢质弯头DN50 2.连接方式：焊接 3.型号、规格：DN50 | 只 | 20
130 | 30604001002 | 低压碳钢弯头，90°钢质弯头DN100 | 1.材质：90°钢质弯头DN100 2.连接方式：焊接 3.型号、规格：DN100 | 只 | 8
131 | 30604001003 | 低压碳钢弯头，90°钢质弯头DN150 | 1.材质：90°钢质弯头DN150 2.连接方式：焊接 3.型号、规格：DN150 | 只 | 4
132 | 30604001004 | 低压碳钢弯头，90°钢质弯头DN200 | 1.材质：90°钢质弯头DN200 2.连接方式：焊接 3.型号、规格：DN200 | 只 | 16
133 | 30604001005 | 低压碳钢弯头，45°钢质弯头DN50 | 1.材质：45°钢质弯头DN50 2.连接方式：焊接 3.型号、规格：DN50 | 只 | 1
134 | 30604001006 | 低压碳钢弯头，45°钢质弯头DN100 | 1.材质：45°钢质弯头DN100 2.连接方式：焊接 3.型号、规格：DN100 | 只 | 1
135 | 30604001007 | 低压碳钢三通，钢质三通DN50 | 1.材质：钢质三通DN50 2.连接方式：焊接 3.型号、规格：DN50 | 只 | 2
136 | 30604001008 | 低压碳钢三通，钢质三通DN100 | 1.材质：钢质三通DN100 2.连接方式：焊接 3.型号、规格：DN100 | 只 | 1
137 | 30604001009 | 低压碳钢三通，钢质三通DN150 | 1.材质：钢质三通DN150 2.连接方式：焊接 3.型号、规格：DN150 | 只 | 1
138 | 30604001010 | 低压碳钢三通，钢质三通DN200 | 1.材质：钢质三通DN200 2.连接方式：焊接 3.型号、规格：DN150 | 只 | 4
139 | 30601004001 | 穿墙套管，钢质穿墙套管DN50 | 1.规格：钢质穿墙套管DN50 | 只 | 2
140 | 30601004002 | 穿墙套管，钢质穿墙套管DN100 | 1.规格：钢质穿墙套管DN100 | 只 | 11
141 | 30601004003 | 穿墙套管，钢质穿墙套管DN150 | 1.规格：钢质穿墙套管DN150 | 只 | 7
142 | 30601004003 | 穿墙套管，钢质穿墙套管DN200 | 1.规格：钢质穿墙套管DN200 | 只 | 2
143 | 30601004004 | 穿墙套管，钢质穿墙套管DN250 | 1.规格：钢质穿墙套管DN250 | 只 | 5
144 | 30604001004 | 低压碳钢法兰，钢质法兰盘DN50 | 1.材质：钢质法兰盘DN50 | 只 | 6
145 | 30801005001 | 塑料管（PVC管De30） | 1、安装部位（室内外）:室外 2、材质:PVC塑料管 3、型号、规格:DN30 4、连接方式:胶粘 | m | 108
146 | 30801005002 | 塑料管（PVC管De100） | 1、安装部位（室内外）:室外 2、材质:PVC塑料管 3、型号、规格:DN100 4、连接方式:胶粘 | m | 46.4
147 | 30804015001 | 嚗气头BQLY-200Q | 1、材质:嚗气头BQLY-200Q 2、说明:详见工艺管道设计说明及专业厂家技术说明书 | 个 | 106
148 | 30110002001 | 不锈钢格栅除污机，型号GF500,栅条间隙10mm | 1、名称:不锈钢格栅除污机 2、型号:GF500,栅条间隙10mm 3、结构形式:钢构,安装夹角75度 4、说明:专业厂家成套产品 | 台 | 1
149 | 30108004001 | 风机，罗茨YSR80型 | 1、名称:风机，罗茨YSR80型 2、型号:罗茨YSR80型 3、说明:专业厂家成套产品，安装砼基座上（预埋螺栓等）详见设计要求 | 台 | 3
150 | 30109011001 | 回流泵，50WQ20-7-1.5 | 1、名称:回流泵，50WQ20-7-1.5 2、型号:50WQ20-7-1.5 3、输送介质:污水 4、材质:专业厂家成套产品，详见工艺设计要求，3用2备 | 台 | 2
151 | 30109011002 | 潜水泵，50WQ20-7-0.75 | 1、名称:潜水泵，50WQ20-7-0.75 2、型号:50WQ20-7-0.75 3、输送介质:污水 4、材质:专业厂家成套产品，详见工艺设计要求，1用1备 | 台 | 4
152 | 30109011003 | 污泥泵，50LW-10-10-0.75 | 1、名称:污泥泵 2、型号:50LW-10-10-0.75 3、输送介质:污泥 4、材质:专业厂家成套产品 | 台 | 1
153 | 30109011003 | 污泥泵，污泥泵，G30-1 | 1、名称:污泥泵 2、型号:污泥泵，G30-1 3、输送介质:污泥 4、材质:专业厂家成套产品 | 台 | 1
154 | 030803014001 | UQKL自测式浮球液位控制器 | 1、型号、规格：UQKL自测式浮球液位控制器 | 台 | 1
155 | 30502015001 | 立体纤维填料 | 填料内容如下： 1、立体纤维填料 196m3 2、挡渣板 1只 3、角钢：40*mm40mm*4mm角钢32根计192米 | m3 | 196
156 | 30502015002 | Φ500中心导流简 | 填料内容如下： 1、立体纤维填料 196m3 2、挡渣板 1只 3、角钢：40*mm40mm*4mm角钢32根计192米 | 个 | 1
十、电气设备安装工程
157 | 031004004001 | 可编程逻辑控制器，S7-200 | 1、名称：可编程逻辑控制器，S7-200 2、类型：S7-200 3、点数量：32点以下 | 套 | 1
158 | 030204018001 | 电控柜，防腐型，WxDxH:800x600x1800mm | 1.名称、型号：防腐型，WxDxH:800x600x1800mm 2.规格：WxDxH:800x600x1800mm | 面 | 1
159 | 030204001001 | 触摸屏，TP177A | 1.名称、型号：触摸屏，TP177A | 台 | 1
160 | 30202003001 | 过电压保护装置 | 1、名称:过电压保护装置 2、型号: 信号防雷器NKP、浪涌保护器各一套 3、容量（A）:参照电气设计说明及相关规范要求 | 套 | 1
161 | 31001003001 | 电磁流量计 | 1、名称:电磁流量计 2、型号:一体式电磁流量计：DN400,4~20mA，220VAC，50Hz 3、规格:详见图纸设计与电气一次系统图、图纸答疑 | 台 | 1
162 | 30208001001 | 电力电缆，YJV22-1 3*25+1*16 | 1、型号:电缆 2、规格:YJV22-1 3*25+1*16 3、敷设方式:穿管暗敷 4、说明:电控柜电源进线电缆，暂定400m | m | 400
163 | 30208001003 | 电力电缆，YJV22-1 4*2.5 | 1、型号:电缆 2、规格:YJV-1 4*2.5 3、敷设方式:穿管暗敷 4、说明:动力柜至回转风机、格栅池各设备至按钮箱 | m | 350
164 | 30208001004 | 电力电缆，YJV22-1 5*2.5 | 1、型号:电缆 2、规格:YJV-1 5*2.5 3、敷设方式:穿管暗敷 4、说明:动力柜至回板框压滤机、加药机 | m | 35
165 | 30208001002 | 电力电缆，YJV22-1 4*4 | 1、型号:电缆 2、规格:YJV-1 4*4 3、敷设方式:穿管暗敷 4、说明:动力柜至照明配电箱 | m | 30
166 | 30208001005 | 电力电缆，YJV22-1 3*2.5 | 1、型号:电缆 2、规格:YJV22-1 3*2.5 3、敷设方式:穿管暗敷 4、说明:照明配电箱至庭院路灯 | m | 150
167 | 30208002002 | 控制电缆，KVV22-0.5KV 3*1.5 | 1、型号:控制电缆 2、规格: KVV-0.5KV-3*1.5 3、敷设方式: 穿管暗敷 4、说明:动力柜至格栅池各设备 | m | 50
168 | 30208002001 | 控制电缆，KVV22-0.5KV 14*1.5 | 1、型号:控制电缆 2、规格: KVV-0.5KV-14*1.5 3、敷设方式: 穿管暗敷 4、说明:动力柜至格栅池各设备 | m | 410
169 | 30208002003 | 控制电缆，DJYPVP-0.5KV 1*2*1.0 | 1、型号:控制电缆 2、规格:DJYPVP-0.5KV1*2*1.0 3、敷设方式: 穿管暗敷 4、说明:电磁流量计至综合间，动力柜到浮球、超声波液位计 | m | 50
170 | 30213006001 | 庭院灯 | 1、名称:庭院路灯 2、型号:成套220V、15W，LED灯具 3、灯杆材质及高度:灯杆热镀锌铁质，3.5m高 4、灯架形式及臂长:成套 5、灯杆形式（单、双）:单杆 6、基础形式及接地:砼基础，镀锌角钢接地，详见图纸答疑 | 套 | 6
171 | 30213004002 | 荧光灯 | 1.名称：节能型双管荧光灯 2.型号：T8 2*24W 3.安装形式:吸顶 | 套 | 2
172 | 30213004001 | 荧光灯 | 1.名称：节能型单管荧光灯 2.型号：T8 1*24W 3.安装形式:吸顶 | 套 | 1
173 | 30204031001 | 小电器 | 1.名称：暗装单控单联开关 | 套 | 2
174 | 30204031003 | 小电器 | 1.名称：暗装五孔安全插座 | 套 | 3
175 | 030204031001 | 小电器 | 1.名称：单相空调插座 | 套 | 2
176 | 030204018001 | 照明配电箱，PZ-30 | 1、照明配电箱（含电器元件），PZ-30 | 台 | 1
177 | 030204018002 | 不锈钢户外按钮箱 | 1.名称、型号：不锈钢户外按钮箱 | 台 | 5
178 | 30208003001 | 电缆保护管 | 1、材质:镀锌钢管 2、规格: DN25 3、说明:沿地开槽埋设，做防腐处理，详见电气设计说明及相关规范要求 | m | 70
179 | 030208003002 | 电缆保护管 | 1、材质:镀锌钢管 2、规格: DN100 3、说明:沿地开槽埋设，做防腐处理，详见电气设计说明及相关规范要求 | m | 30
180 | 030212001001 | 电气配管 | 1.名称：阻燃PVC管De20 2.配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配 | m | 70
181 | 30212003001 | 电气配线 | 1、规格：BV2.5mm2 | m | 70.5
182 | 30212003002 | 电气配线 | 1、规格：BV4.0mm2 | m | 32.4
183 | 30209001001 | 接地装置 | 1.接地母线材质、规格：户内接地母线 2.接地极材质、规格：镀锌扁钢-40*4 | m | 9
184 | 30209001003 | 接地装置 | 1.接地母线材质、规格：角钢户外接地极 | m | 3
185 | 30211002001 | 送配电装置系统 | 1、型号:站区动力、照明系统 2、电压等级（KV）: 220V | 系统 | 1
注：序号14、序号15、序号16、序号17等4个清单工程量为暂估量，项目实施时业主及设计单位可能要重新补充设计文件。投标人暂按清单量及项目特征报价。项目决算时按实际发生的工程量、新的做法及原报价计算口径编列造价。