L&A

邹城市大沙河因利河两河流域水环境综合治理工程-邹城市第一污水处理厂中水回用工程一体化泵站设备采购及安装项目

招 标 文 件

招标编号：HYHAJN2016-066

招标人：邹城市住房和城乡建设局

二〇一六 年 八 月

目   录

第一章  招标公告	6

1．招标条件	6

2．招标内容	6

3. 投标人资格要求	6

4．投标报名和招标文件的获取	7

5．投标文件的递交	7

6. 联系方式	7

7．重要说明	7

第二章 投标人须知	8

1. 招标人及项目名称	12

2. 项目的确定和资金来源	12

3. 招标的组织形式	12

4. 招标方式	12

5. 资格审查	13

6. 合格的货物和服务	13

7. 投标费用	13

8. 招标文件的组成	13

9. 招标文件的澄清	14

10. 招标文件的修改	14

11. 投标文件的编写	14

12. 投标文件的构成	15

13. 交付使用期及质保期	15

14. 投标报价	15

15. 证明投标人合格和资格的文件	16

16. 证明货物的合格性和符合招标文件的规定的文件	16

17. 投标保证金	16

18. 投标文件的有效期	17

19. 备选投标方案	17

20. 投标文件的式样和签署	17

21. 投标文件的密封和标记	17

22. 投标文件的提交、送达	17

23. 投标文件的修改和撤回	18

24. 开标	18

25．评标由依法组建的评标委员会进行	18

26. 投标文件的澄清和说明	18

27. 投标文件的评审	19

28. 评标方法	19

29. 关于划分标包	19

30. 相关人员的接触	20

31. 中标通知书	20

32. 签订书面合同	20

33. 履约保证金	20

34. 招标代理服务费	20

35. 招标控制价	20

36．开评标时验证原件	20

37其他招标情形	21

投标人须知附件一：开标记录表	22

投标人须知附件二：中标通知书	23

投标人须知附件三：中标结果通知书	24

第三章  合同条款	25

合同条款前附表	25

1  定义	26

2  适用性	26

3  原产地	26

4  标准	26

5  使用合同文件和资料	27

6  专利权	27

7  履约保证金	27

8  检验和测试	27

9  包装	28

10  装运标记	28

11  装运条件	28

12  装运通知	28

13  交货和单据	29

14  保险	29

15  运输	29

16  伴随服务	29

17  备品备件	30

18  质保期	30

19  索赔	31

20  付款	31

21  价格	32

22  变更指令	32

23  合同修改	32

24  转让	32

25  分包	32

26  卖方履约延误	32

27  误期赔偿费	33

28  违约终止合同	33

29  不可抗力	33

30  因破产而终止合同	34

31  争议的解决	34

32  适用法律	34

33  合同生效及其他	34

34  合同其他条款	34

第四章  合同协议书	35

第五章  货物需求一览表及技术要求	36

第六章 评标办法	59

评标办法前附表	60

1．评标方法	61

2．评审标准	61

3．评标程序	61

第七章 投标文件格式	66

1  投标函	67

2．投标单项报价表	68

3．合同条款偏离表	69

4．技术规格偏离表	70

5.投标保证金	71

6．法定代表人身份证明	72

6．法定代表人授权书	73

7．资格证明文件	74

8. 按招标文件投标人须知和技术规格要求、评分办法等提供的有关资料	75

9. 投标人提交产品技术资料：	76

10.技术方案	77

11.售后服务承诺书	78

12.优惠条件	79

# 第一章  招标公告

邹城市大沙河因利河两河流域水环境综合治理工程-邹城市第一污水处理厂中水回用工程一体化泵站设备采购及安装项目

招标公告

### 1．招标条件

本招标项目邹城市大沙河因利河两河流域水环境综合治理工程-邹城市第一污水处理厂中水回用工程一体化泵站设备采购及安装项目已由中共邹城市委以《中共邹城市委关于印发<2016年市委工作思路>的通知》（邹发 [2016]6号）批准建设，项目业主为邹城市住房和城乡建设局，建设资金来自 财政资金 ，项目出资比例为100%财政资金，招标人为邹城市住房和城乡建设局。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

### 招标内容

- 本项目采购一套中水提升泵站，位于邹城市唐王湖公园唐王湖东南角。泵房设计为地下式一体化提升泵站，主要承担中水加压提升的任务，主要设备包括过滤格栅 、一体化提升泵站、电气控制柜等。

- 详见招标文件第五章：货物需求一览表及技术要求

### 3. 投标人资格要求

招标人根据采购项目的特殊要求规定投标人应具有的条件：

3.1投标人须为国内注册具有独立法人资格，具备机电工程施工总承包三级及以上资质或建筑机电设备安装工程专业承包三级及以上资质，且能在国内合法销售并提供相应服务的制造商或经销商。

3.2供应商如为代理商，需提供制造商针对本项目唯一授权函；

3.3法定代表人为同一人的两个及两个以上的法人，母公司、全资子公司及其控股公司，不得同时参加本项目投标；

3.4同一品牌同一型号产品只能有一个投标人参加投标；

3.5 投入本项目使用的水泵制造商需具有全国工业产品生产许可证；

3.6本次招标不接受联合体投标。

### 4．投标报名和招标文件的获取

4.1、报名时间：2016年8月12日—2016年8月19日

4.2、报名方式：网上报名

4.3、招标文件获取方式：网上下载（邹城市公共资源交易网www.zcztb.gov.cn）

4.4、网络操作咨询：0537-2376198  0537- 2870666

### 5．投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间为 2016年9月1日09时00分，地点为邹城市政务服务中心二楼西区公共资源交易中心第二开标室（邹城市太平东路2666号）。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，以及不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人不予受理。

### 6. 联系方式

招标人：邹城市住房和城乡建设局     招标代理机构：山东海逸恒安项目管理有限公司

地  址：邹城市岗山路1359号        地址：济南青年路1号文教大厦北楼1017室

邮  编：      273500               邮  编：      250011

联系人：     张磊                  联系人：         潘爱成、陈鑫

电  话：    15163789059            电  话：      15563144048

传  真：                           传  真：          0537-5111099

电子邮件：                         电子邮件：      15563144048@163.com

监管单位：邹城市公共资源交易监督管理办公室

联系电话：  0537-5317989（政府投资工程交易监管科）/5317967（法制督察科）

招标内容询问及质疑请联系招标人，如有投诉请联系监管单位。

### 7．重要说明

7.1施工期间与周边关系（包括同时施工的其他施工单位关系）的协调由中标单位自行处理。

7.2各投标企业在网上报名前须办理企业网上注册手续，具体程序详见邹城市公共资源交易网《建设工程类企业注册流程》。

7.3招标文件一经在邹城市公共资源交易网（www.zcztb.gov.cn）发布，视作已发放给所有投标人（发布时间即为发出招标文件的时间），各投标人应随时关注报名项目信息并及时在邹城市公共资源交易网www.zcztb.gov.cn下载电子版招标文件。否则所造成的一切后果由投标人自负。

7.4请各投标人关注本公告下方的招标文件下载起止时间，在规定时间内及时下载招标文件，招标文件下载后才可获取投标保证金交纳账号。

7.5本项目如有必要澄清和修改需要发布变更公告的，将在本网站及时发布。请各潜在投标人及时关注相关信息。同时，依据相关法律法规规定，变更公告一旦发布即视为以书面形式通知所有潜在投标人

邹城市住房和城乡建设局

2016年8月11日

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 招标人 | 邹城市住房和城乡建设局 |
| 1.2 | 项目名称 | 邹城市大沙河因利河两河流域水环境综合治理工程-邹城市第一污水处理厂中水回用工程一体化泵站设备采购及安装项目 |
| 3 | 招标组织形式 | 委托招标代理机构代理招标 |
| 4 | 招标方式 | 公开招标 |
| 9 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 2016年8月22日24时前，通过邹城市公共资源交易网（www.zcztb.gov.cn）提出。 |
| 10 | 招标人澄清或修改招标文件的时间及方式 | 2016年8月24日24时前，通过邹城市公共资源交易网（www.zcztb.gov.cn）发布。招标文件的澄清或修改文件一经在邹城市公共资源交易网（www.zcztb.gov.cn）发布，视作已发放给所有投标人，各投标人应随时关注报名项目信息，及时登陆邹城市公共资源交易网下载相关文件，否则所造成的一切后果由投标人自负。 |
| 13 | 交付使用期及质保期 | 交付使用期：现场具备安装条件后30日历天内供货并安装调试验收合格。 质保期：自工程竣工验收合格后不得少于2年 |
| 14 | 投标报价 | 投标报价为“交钥匙工程”报价，应含：设备费、备品备件费、各种税费、商检费、包装费、运杂费、装卸及保险费、培训费等产品到买方指定交货地点落地的一切费用、免费质保期内维修保养费用和泵站安装[包括施工现场改造所需的费用（如果需要改造）、安装现场的配套土建费用等安装泵站所需的一切费用]、调试、相关部门检测验收合格准许运行等所有费用，其中招标代理服务费应分摊在报价中。 |
| 15.1 | 联合体 | 不允许 |
| 15.3 | 投标人资格要求 | - 投标人须为国内注册具有独立法人资格，具备机电工程施工总承包三级及以上资质或建筑机电设备安装工程专业承包三级及以上资质，且能在国内合法销售并提供相应服务的制造商或经销商。 - 2、供应商如为代理商，需提供制造商针对本项目唯一授权函； 3、法定代表人为同一人的两个及两个以上的法人，母公司、全资子公司及其控股公司，不得同时参加本项目投标； 4、同一品牌同一型号产品只能有一个投标人参加投标； 5、投入本项目使用的水泵制造商需具有全国工业产品生产许可证； 6、本次招标不接受联合体投标。 |
| 17 | 投标保证金 | 交纳投标保证金的形式：投标人必须采取电汇或网上银行的方式交纳。投标保证金必须从投标人在济宁市公共资源交易服务中心备案的基本账户转出，不得以一般账户或分支机构等其他名义的账户提交，否则，其投标将被拒绝。 交纳投标保证金的截止时间（以实际到账时间为准）： 2016年9月1日 09时00分前。 投标保证金的金额： 人民币小写： 38000 元 大写： 叁万捌仟 元 开户银行：中国银行股份有限公司邹城矿山支行 指定账户：邹城市公共资源交易监督管理办公室 银行账号：网上投标系统自动生成的账号 网上投标系统保证金界面登陆方式：>登陆>我的投标>投标保证金 请各投标人注意： 1、各银行办理业务及投标保证金划转到账需要一定时间，望各投标人尽早到银行办理汇款或通过网上银行进行交纳，投标保证金的交纳时间以到邹城市公共资源交易监督管理办公室账户时间为准。 2、请各投标人将交纳投标保证金的银行凭证和网上投标系统自动生成的保证金账号妥善保管，以备应急使用。 |
| 18.1 | 投标有效期 | 投标有效期：从投标截止之日起90日历天 |
| 19 | 备选投标方案 | 不允许 |
| 20.1 | 投标文件份数 | 投标文件份数：正本一份，副本五份 |
| 20.5 | 装订要求 | 按照投标人须知第12项规定的投标文件组成内容，投标文件应按以下要求装订：采用 胶装 方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订 |
| 21.2 | 封套上应写明 | 招标人地址：邹城市岗山路1359号 招标人名称：邹城市住房和城乡建设局 招标项目：邹城市大沙河因利河两河流域水环境综合治理工程-邹城市第一污水处理厂中水回用工程一体化泵站设备采购及安装项目 投标人: 在2016年9月1日09时00分前不得开启。 |
| 22.1 | 投标截止时间 | 投标截止时间：2016年9月1日09时00分（北京时间） |
| 22.1 | 递交投标文件 | 递交投标文件地点：邹城市政务服务中心二楼西区公共资源交易中心第二开标室（邹城市太平东路2666号） |
| 24 | 开标 | 开标时间：（同投标截止时间） 开标地点：邹城市政务服务中心二楼西区公共资源交易中心第二开标室（邹城市太平东路2666号） |
| 28 | 评标方法 | 综合评估法 |
| 29 | 标包 | 不划分标包。 |
| 33 | 履约保证金 | 履约保证金的形式：履约保证金 履约保证金的金额：中标价的5% 本项目实行履约保证金制度，履约保证金必须由中标人在签订合同前从中标人基本账户，采用银行电汇或同行支票倒划方式直接缴纳至招标人指定账户，否则视为无效。未按招标文件规定缴纳履约保证金的，依法承担违约责任。 |
| 34 | 招标代理服务费 | 本次招标招标代理费由中标人支付，在中标通知书发出前缴纳至本项目招标代理机构，合计为26000.00元。 |
| 35 | 招标控制价 | 本次招标设招标控制价：2000000.00元 。招标控制价是招标人对招标项目期望的最高限价。投标人的投标报价不得高于招标控制价，投标人投标报价高于招标控制价的，作无效标书处理。 |
| 36 | 开评标时验证原件 | 投标人应在开、评标时提供营业执照副本原件、资质证书副本原件或加盖投标人公章的复印件、参加投标的法定代表人或授权委托人必须出具本人有效身份证件原件，授权委托人还须出具法人授权委托书（原件）、基本账户开户许可证原件、投标保证金交纳凭证，代理商还需提供制造商针对本项目唯一授权函原件，水泵制造商的全国工业产品生产许可证复印件（加盖水泵制造商的公章）。 注： 1、经公证机关公证的有关证件的有效公证件视为与原件具有同等法律效力。 - 2、开评标时不能提供以上证件的，视为不响应招标文件要求，其投标文件将被否决。 |
| 38 | 其他 | 本次招标，招标文件与图纸同时上传，招标文件中的采购需求如有与图纸不一致或矛盾的地方以图纸为准。 |

本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，以本前附表为准。

### 投标人须知：

### 1. 招标人及项目名称

1.1 招标人名称：见投标人须知前附表。

1.2 项目名称：见投标人须知前附表。

### 2. 项目的确定和资金来源

2.1招标人的本次招标项目已经批准，并获得资金，计划将一部分资金用于支付本次招标后所签订的合同项下的款项，资金来自财政投资。

### 3. 招标的组织形式

本次招标由招标人委托山东海逸恒安项目管理有限公司采用代理招标的方式进行。

### 4. 招标方式

4.1采用公开招标。

4.1.1公开招标是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。

### 5. 资格审查

采用资格后审。

5.1 资格后审是指在开标后由评标委员会根据招标文件的规定对投标人进行的资格审查。

5.2 采用资格后审的，招标人必须在招标文件中详细规定资格审查标准和方法。

5.3 资格后审一般包括下列内容：

1)  资格要求；

- 其他业绩要求；

- 审查标准和方法。

5.4资格后审不合格的投标人，由评标委员会对其投标作无效标处理。

### 6. 合格的货物和服务

6.1 投标人提供的所有货物及其有关服务的原产地，均应来自中国或是与中国有正常贸易往来的国家或地区。招标人的支付也仅限于这些货物和服务。

6.2 本招标文件所属的“原产地”是指货物生产或提供有关服务的来源地。所述的“货物”是指制造、加工或实质上装配了主要部件而形成的货物。商业上公认的产品是指基本特征、性能或功能上与部件有着实质性区别的产品。

6.3 如果投标的货物实行生产许可证制度的或强制性认证制度的，应有生产许可证或强制性认证。

### 7. 投标费用

不论投标的结果如何，投标人自行承担所有参与准备和参与投标有关的费用。

### 8. 招标文件的组成

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 合同条款

第四章 合同协议书

第五章 货物需求及技术规格

第六章 评审标准

第七章 投标文件格式

### 9. 招标文件的澄清

9.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按照投标人须知前附表“投标人提出疑问的时间及方式”条款的规定提出问题，要求招标人对招标文件予以澄清。

9.2招标文件的澄清将通过邹城市公共资源交易网(www.zcztb.gov.cn)发布，但不指明澄清问题的来源。如果发出的澄清影响投标文件编制的，应当在投标截止时间15天前发出，不足15天的相应延长投标截止时间。

9.3招标文件的澄清一经在邹城市公共资源交易网（www.zcztb.gov.cn）发布，视作已发放给所有投标人（发布时间即为送达投标人的时间），各投标人应随时关注投标项目信息并及时在邹城市公共资源交易网下载相关资料，否则所造成的一切后果由投标人自负。

### 10. 招标文件的修改

10.1在投标截止时间前，招标人可通过邹城市公共资源交易网(www.zcztb.gov.cn)修改招标文件。如果修改招标文件的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间15天前发出，不足15天的相应延长投标截止时间。

10.2招标文件的修改一经在邹城市公共资源交易网（www.zcztb.gov.cn）发布，视作已发放给所有投标人（发布时间即为送达投标人的时间），各投标人应随时关注投标项目信息并及时在邹城市公共资源交易网下载相关资料，否则所造成的一切后果由投标人自负。

10.3招标文件的澄清或修改均以邹城市公共资源交易网（www.zcztb.gov.cn发布的内容为准。当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述不一致时，以邹城市公共资源交易网（www.zcztb.gov.cn最后发布的内容为准。

### 11. 投标文件的编写

11.1 投标人应按照招标文件的内容编写投标文件，并对招标文件做出实质性响应，凡属于非实质性响应或投标文件产生重大偏差均会视为无效标书。凡属于细微偏差的将会由评标委员会做出不利于投标人的评审。

11.2 投标人必须对招标文件中的 “合同条款前附表”、“技术规格要求”中的内容进行点对点应答。一般写明“满足”或“不满足”，需要说明的特殊部分，另注明在附件中解释。投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标作无效标书处理。

11.3 投标人提交的投标文件以及投标人与招标人就有关投标的所有往来函电均应使用中文。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用另一种语言，但相应内容应译成中文，在解释投标文件时以中文译本为准。

### 12. 投标文件的构成

12.1 投标函

12.2 投标单项报价表

12.3 合同条款偏离表

12.4 技术规格偏离表

12.5 投标保证金

12.6 法定代表人授权书

12.7 资格证明文件（包括营业执照、资质证书、代理商需提供制造商针对本项目唯一授权函等）

12.8 按招标文件投标人须知和技术规格要求、评标办法等提供的有关资料

12.9 投标人提交产品技术资料：主要包括产品性能说明书、检验报告、产品获奖证书、与采购产品相关的资质、资格及认证文件等资料

12.10技术方案

12.11售后服务承诺书

12.12优惠条件

### 13. 交付使用期及质保期

交付使用期：现场具备安装条件后30日历天内供货并安装调试验收合格。

质保期：自工程竣工验收合格后不得少于2年。

### 14. 投标报价

14.1投标报价为“交钥匙工程”报价，应含：设备费、备品备件费、各种税费、商检费、包装费、运杂费、装卸及保险费、培训费等产品到买方指定交货地点落地的一切费用、免费质保期内维修保养费用和泵站安装[包括施工现场改造所需的费用（如果需要改造）、安装现场的配套土建费用等安装泵站所需的一切费用]、调试、相关部门检测验收合格准许运行等所有费用，其中招标代理服务费应分摊在报价中。

14.2 投标人应按《货物需求一览表》 中的全部货物和服务计算单价和总价。《投标单项报价表》 中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或被授权人签署。

14.3 投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其投标书将被视为无效标书。

14.4 一项投标内容只允许一个报价，招标人不接受任何有选择性的投标报价。

14.5 各项投标价格均以人民币报价。

### 15. 证明投标人合格和资格的文件

15.1 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件或投标函，并作为其投标文件的一部分。

15.2 投标人提交的合格性证明文件应符合招标文件要求。

15.3 投标人提交的证明其中标后能履行合同的资格证明文件应符合招标文件要求，即

- 投标人已具备履行合同所需的财务、技术和生产能力；

- 投标人满足“投标人须知前附表” 对投标人资格的要求。

### 16. 证明货物的合格性和符合招标文件的规定的文件

16.1投标人应提交证明文件证明其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

16.2货物和服务合格性的证明文件应包括投标单项报价表中对货物和服务原产地的说明，并由提供货物和服务的厂家出具证书证实。

16.3 证明货物和服务于招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

- 货物主要技术指标和性能的详细说明。

- 货物从开始使用至质保期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

- 对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对招标人的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

- 售后服务承诺书及优惠条件。

16.4 投标人在阐述上述第16.3（3）时应注意招标人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准，但这些替代内容实质上相当于技术规格的要求，并且满足招标人的要求。

### 17. 投标保证金

17.1 招标人要求投标人提交投标保证金的，投标人必须在提交投标文件的同时，按照招标文件前附表的规定提交投标保证金。投标人提交投标保证金时必须计算资金在途时间，由于资金没有及时到账而造成的后果，由投标人自行承担。本次招标的投标保证金数额见前附表。

17.2 未按招标文件要求提交投标保证金的投标文件将按无效标书处理。

17.3投标保证金应采用电汇或同行支票倒划形式，其他形式的保证金和非投标申请人帐户转来的保证金视为无效，投标保证金有效期应与投标有效期一致。

17.4 招标人与中标人签订合同后五个工作日内，应当向中标人和未中标的投标人一次性退还投标保证金（无息）。

17.5 下列任何情况发生时，投标保证金可以不予退还：

- 投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤回投标；

- 投标人在投标文件中提供虚假的文件和材料，意图骗取中标的；

- 中标人未能在规定期限内提交履约保证金或签订合同协议；

- 招标文件中其他规定。

### 18. 投标文件的有效期

18.1 投标有效期的具体时间见招标文件前附表。在此期间，投标人不得要求撤回或修改其投标文件。投标有效期不满足要求的投标将被视为非实质性响应投标。

18.2 在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，招标人或招标代理机构可以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求。投标人须以书面形式予以答复，投标人可以拒绝这种要求而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人不允许修改他的投标文件，但需要相应地延长投标保证金的有效期，在延长期内本须知关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。

### 19. 备选投标方案

19.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。

### 20. 投标文件的式样和签署

20.1 投标人按本须知前附表的规定，编制一份投标文件“正本”和前附表所述份数的“副本”，并明确标明“正本”和“副本”。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

20.2 投标文件正本与副本均应使用不褪色的材料书写或打印，由投标人法定代表人或授权的代理人签署并盖单位章。

20.3 投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

20.4投标文件中“投标函”等重要表格以及凡出现投标人单位落款的地方必须盖单位章。

20.5投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

### 21. 投标文件的密封和标记

21.1投标文件应密封包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章或由授权代表人签字。

21.2 投标文件的封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

21.3 未密封的投标文件，招标人不予受理。

21.4 提交投标文件时，招标人应对符合招标文件规定密封和标记的投标文件进行签收。

### 22. 投标文件的提交、送达

22.1 投标人必须在投标须知前附表规定的截止时间内将投标文件提交至投标人须知前附表所述的单位和地址。

22.2 招标人按投标须知第10的规定修改招标文件后，可以补充通知的方式，酌情推迟提交投标文件的截止时间。在上述情况下，招标人与投标人以前在投标截止时间方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止时间。

22.3 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

### 23. 投标文件的修改和撤回

23.1 投标人递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以向招标人递交修改或撤回其投标文件的书面要求并进行修改或撤回。在投标截止时间以后，不能更改和撤回投标文件，否则其投标保证金将不予退还。

23.2 投标人的修改或撤回书面要求和修改后的投标文件，应按本须知第21的规定编制、密封、标志和递交（在包封标明“修改”字样）。

### 24. 开标

24.1 招标人将于招标公告所列的时间和地点公开开标，参加开标的投标人代表应签名报到，以证明其出席开标。投标截止时间和开标时间为同一个时间。

24.2 开标会议由招标人或其委托的招标代理机构组织并主持，邀请所有的投标人或其代表出席。投标人代表对投标文件密封性进行检查。但按规定提交合格撤回书面要求的投标文件不予开封。

24.3 投标文件有下列情况之一的将视为无效，无效的情况将不予开封：

- 投标文件未按规定标志、密封；

- 投标截止时间以后送达的投标文件；

- 国家及部委法律法规中有关无效投标的其他情况。

24.4 开标时，招标人当众宣布参加本次招标的投标人个数及投标文件的密封情况，并宣读有效投标的“投标函”中的内容，一般包括：投标人名称、投标总报价、交付使用期、质保期、招标文件中规定的其他内容。

24.5 开标内容填写在“开标记录表”中，由唱标人、记录人、投标人以及其他在场相关人员签字确认，存档备查。

### 25．评标由依法组建的评标委员会进行

25.1 评标期间，任何单位和个人不得非法干预或影响评标的过程和结果。

25.2 评标委员会成员名单在中标结果确定前保密。

### 26. 投标文件的澄清和说明

26.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。有关澄清的要求与答复，应以书面形式进行，并作为评标报告的一部分。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

26.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

26.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

### 27. 投标文件的评审

27.1 评标委员会将审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、有无计算上的错误等。

27.2 算术错误将按以下方法更正：若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价；若单价有明显的小数点错位，应与投标人进行澄清更正；若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。

27.3 对于投标文件中不构成重大偏差的不正规、不一致或不规则等的微细偏差，评标委员会可以要求投标人进行补正，拒不补正的，在详细评审时可以对微细偏差作出不利于该投标人的评审，量化标准应当在招标文件中规定。

27.4 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的关键性条文没有重大偏离的投标。对招标文件中关键条文的偏离、保留或反对，将被认为是重大偏离，将导致其投标无效。

27.5 开标之后，投标人不得要求通过修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。如发现下列情况之一的，其投标将被评标委员会视为无效标书：

- 没有按照招标文件要求提供投标保证金或者所提供的投标保证金有瑕疵；

- 超出经营范围投标的；

- 资格证明文件不全的；

- 投标文件没有投标人法定代表人或授权代理人签字或加盖单位章；

- 投标文件载明的招标项目完成期限(交付使用期）超过招标文件规定的期限；

- 明显不符合技术规格、技术标准的要求；

- 投标文件载明的货物检验标准和方法等不符合招标文件的要求；

- 投标文件附有招标人不能接受的条件；

9）不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

27.6 评标委员会只对符合上述要求的投标进行评价和比较。

### 28. 评标方法

28.1 综合评估法：在招标文件中载明所有详细的量化因素和权重比值。

### 29. 关于划分标包

本项目招标人不划分标包。

### 30. 相关人员的接触

30.1从开标之日起至授予合同期间，投标人不得就与其投标有关的事项与招标人和评标委员会的人员私下接触。

30.2投标人试图对招标人和评标委员会的评标、比较或中标候选人的决定进行影响，都可能导致其投标被拒绝。

30.3在确定中标人之前,招标人不得与投标人就投标价格，投标方案等实质性内容进行谈判

### 31. 中标通知书

31.1中标人确定后，招标人或委托招标代理机构向中标人发出中标通知书，同时通知未中标人。

31.2中标通知书是招标投标档案和合同的组成部分。

31.3中标通知书对招标人和中标人具有法律约束力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果或者中标人放弃中标的，应当承担法律责任。

31.4中标人的合同在邹城市公共资源交易监督管理办公室备案后，招标人将按照本须知的规定退还投标保证金。

### 32. 签订书面合同

32.1招标人在中标通知书中载明与中标人签订书面合同的时间地点，招标人与中标人不再订立背离合同实质性内容的其他协议。

32.2招标人在发送中标通知书的同时，将把招标文件中提供的合同格式连同签订合同的相关事宜同时发送给中标人。

32.3中标人在收到中标通知书后按招标文件规定的期限内，与招标人签订合同。

### 33. 履约保证金

详见投标人须知前附表

### 34. 招标代理服务费

34.1详见投标人须知前附表。

### 35. 招标控制价

35.1详见投标人须知前附表。

## 36．开评标时验证原件

详见投标人须知前附表。

## 37其他招标情形

37.1投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，除采购任务取消情形外，招标采购单位应当报市监管部门，按照以下原则处理： 招标文件没有不合理条款、招标公告时间及程序符合规定的，同意采取竞争性谈判、询价或者单一来源方式采购；

37.2在评标期间，出现符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质响应的投标人不足三家情形的，可以比照前款规定执行。

投标人须知附件一：开标记录表

开标记录表

招标编号：__________________________. 时间:___________________________

项目名称: __________________________. 地点：__________________________

| 投标人 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价（元） |  |  |  |  |  |
| 交付使用期 |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |  |  |
| 质量目标 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |
| 投标人签字 |  |  |  |  |  |

（1）按提交投标文件顺序开标。

（2）唱标内容为“投标函”中的内容。

招标人：__________________唱标人：_____________________记录人：_______________

监督人：_________                        ________

### 投标人须知附件二：中标通知书

中 标 通 知 书

(中标人名称)：

（项目名称）                       （标包），招标编号          ，你方递交的投标文件已被我方接受，正式确定为中标人。

中标价为人民币         元。

中标人收到本通知书后，请于   年   月   日    时前到        （地点）向招标人提交履约保证金并进行签订合同的有关事宜。

特此通知。

招标人/招标代理机构：（盖章）

年    月    日

### 投标人须知附件三：中标结果通知书

中标结果通知书

致：    （未中标人名称）

我方已接受       （中标人名称）所递交的        （项目名称）    （标包）的投标文件，确定       （中标人名称）为本项目的中标人。

特此通知。

招标人/招标代理机构：（盖单位章）

年    月    日

# 第三章  合同条款

### 合同条款前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 买方 | 名称、地址： 项目名称： |
| 1 | 卖方 | 名称、地址： 项目名称： |
| 7 | 履约保证金 | 中标价的5% |
| 13 | 交付使用期 | 现场具备安装条件后30日历天内供货并安装调试验收合格。 |
| 16 | 伴随服务 | 应提供的伴随服务有： 设备安装及其它售后服务。 |
| 17 | 备件 | 要求的备件有： |
| 18 | 试运行期 | 本项目的试运行期不少于三个月 |
| 19.2 | 质量保证期 | 质保期为 年，自工程竣工验收合格后不得少于 年 |
| 19.4 | 故障响应 | 免费维修与更换缺陷部件的期限为卖方收到买方通知后 小时内提出解决问题的办法。 |
| 21 | 付款 | 本项目无预付款，全部设备安装、调试、验收合格后付至合同价款的70%，设备试运行期满后无质量问题，付至合同价款的90%，剩余10%作为质保金，质保期满后无质量问题一次性无息付清。 |
| 28 | 误期赔偿 | 误期赔偿费：每延迟1天交货的赔偿费按合同价的千分之五计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的5%。 |
| 32 | 争议的解决 | 向项目所在地人民法院提起诉讼。 |

本表关于要采购的货物的具体资料是对合同条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本前附表为准。

### 1  定义

1.1 本合同下列术语应解释为：

1）“合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

2）“合同价”系指根据本合同规定卖方在正确地完成履行合同义务后买方应支付给卖方的价格。

3）“货物”系指卖方根据本合同规定须向买方提供的一切设备、机械和其它材料。

4）“服务”系指根据本合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险和合同中规定卖方应承担的其它义务。

5）“合同条款”系指本合同条款。

6）“买方”系指在合同条款前附表中指明的购买货物和服务的单位。

7）“卖方”系指在合同条款前附表中指明的提供本合同项下货物和服务的公司或实体。

8）“项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场，其名称在合同条款前附表中指明。

9）“天”指日历天数。

### 2  适用性

本合同条款适用于买方和卖方在合同协议书上签字盖章生效所包含的所有时间和内容。

### 3  原产地

3.1本合同项下所提供的货物及服务均应来自国内或是与中国有正常贸易往来的国家和地区（以下简称“合格来源国”）。

3.2 本条款所述的“原产地”是指货物生产或提供有关服务的来源地。所述的“货物”是指制造、加工或实质上装配了主要部件而形成的货物。商业上公认的产品是指在基本特征、性能或功能上与部件有着实质性区别的产品。

### 4  标准

4.1 本合同下交付的货物应符合技术规格所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中国国家标准或货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

4.2 除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 5  使用合同文件和资料

5.1 未经买方事先书面同意，卖方不得将由买方或代表买方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同必须的范围。

5.2 未经买方事先书面同意，除了履行本合同之外，卖方不应使用合同条款第5.1所列举的任何文件和资料。

5.3 除了合同本身以外，合同条款第5.1所列举的任何文件是买方的财产。如果买方有要求，卖方在完成合同后应将这些文件及全部复制件还给买方。

### 6  专利权

卖方应保证，买方在国内使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。

### 7  履约保证金

### 履约保证金的形式：履约保证金

### 履约保证金的金额：中标价的5%

### 本项目实行履约保证金制度，履约保证金必须由中标人在签订合同前从中标人基本账户，采用银行电汇或同行支票倒划方式直接缴纳至招标人指定账户，否则视为无效。未按招标文件规定缴纳履约保证金的，依法承担违约责任。

### 8  检验和测试

8.1 买方或其代表应有权检验和测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用。合同条款和技术规格将说明买方要求进行的检验和测试，以及在何处进行这些检验和测试。买方将及时以书面形式把进行检验和测试代表的身份通知卖方。

8.2 检验和测试可以在卖方的驻地、交货地点或货物的最终目的地进行。如果在卖方的驻地进行，检测人员应能得到全部合理的设施和协助，买方不应承担费用。

8.3 对国外进口的货物，卖方应出具中国国家出入境检验检疫局（简称检验检疫局）的检验证书。

8.4 如果任何被检验或测试的货物不能满足规格的要求，买方可以拒绝接受该货物，卖方应更换被拒绝的货物，或者免费进行必要的修改以满足规格的要求。

8.5 买方在货物到达现场后对货物进行检验、测试及必要时拒绝接受货物的权力将不会因为货物在启运前通过了买方或其代表的检验、测试和认可而受到限制或放弃。

8.6 在交货前，卖方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的检验证书，检验证书是付款时提交文件的一个组成部分，但不能作为有关质量、规格、性能、数量或重量的最终检验。制造商检验的结果和细节应附在质量检验证书后面。

8.7 如果在合同条款第18.2规定的质保期内，发现货物的质量或规格与合同要求不符，或货物被证实有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，买方应及时向卖方提出索赔。

8.8合同条款第8的规定不能免除卖方在本合同项下的保证义务或其他义务。

### 9  包装

卖方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏。这类包装应采取防潮、防晒、防锈防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及长途运输。卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

### 10  装运标记

10.1 卖方应在每一包装箱相邻的四面用不可擦除的油漆和明显的字样做出以下标记：

1）收货人

2）合同号

3）发货标记

4）收货人编号

5）目的地

6）货物名称、品目号和箱号

7）毛重/净重（用Kg表示）

8）尺寸（用cm表示）

### 11  装运条件

11.1卖方应负责安排运输和支付运费，以确保按照合同规定的交付使用期交货。

11.2除非另行同意，货物不能放在甲板上运输，也不能转运。

11.3项目现场在合同条款前附表中有规定。

### 12  装运通知

12.1 无论是何种价格条件的合同：

1）卖方应在合同规定的装运日期之前，即装运前—天或空运前—天内以电报或电传或传真形式将合同号、货物名称、数量和备妥待运日期通知买方，同时，卖方应用特快专递把详细的货物清单一式五份，包括合同号、货物名称、规格、数量、单价、总金额、启运地、备妥待运日期和货物在运输、储存中的特殊要求和注意事项等寄给买方。

2）卖方应在货物装完后二十四小时之内以电报或电传或传真形式将合同号、货物名称、数量、体积（用m3表示）、发票金额、运输工具名称及启运日期通知买方。如果每个包装箱的重量超过20吨(t）或体积达到或超过长12米(m）、宽2.7米(m）和高3米(m），卖方应将每个包装箱的重量和体积通知买方，易燃品或危险品的细节还应另行注明。

### 13  交货和单据

13.1 卖方应按照“货物需求一览表”规定的条件交货。卖方应提供的装运细节和其他单据见合同条款第9、10、11、12规定。

13.2卖方应在货物装完并启运后以传真形式将全部装运细节，包括合同号、货物说明、数量、运输工具名称、提单号码及日期、装货地点、启运日期、卸货地点等通知买方和保险公司。为合同支付的需要，卖方还应根据本合同条款第20的规定，向买方寄交或通过卖方银行转交该条款规定的相关“支付单据”。

### 14  保险

14.1本合同下提供的货物应对其在制造、购置、运输、存放及交货过程中的丢失或损坏按本条款规定的方式，以人民币投保全面保险。

14.2货物保险由卖方办理、支付，并以买方为受益人。卖方应以货物的实际价值的发票金额投保一切险。

### 15  运输

15.1合同要求卖方将货物运至买方指定的目的地或项目现场，卖方应负责办理、支付将货物运至目的地或项目现场，包括合同规定的保险和储存在内的一切事项，有关费用应包括在合同价中。

15.2选择承运人事先应获买方同意。

### 16  伴随服务

16.1可能被要求提供下列服务中的任一或所有服务，包括“合同条款前附表”与技术规格规定的附加服务（如果有的话）：

1）实施所供货物的现场组装和试运行；

2）提供货物安装和维修所需的工具；

3）为所供货物的每一适当的单台设备提供详细的操作和维护手册；

4）在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行或监督或维护或修理，但前提条件是该服务并不能免除卖方在合同质保期内所承担的义务；

16.2卖方厂家或在项目现场就所供货物的组装、试运行、运行、维护和修理对买方人员进行培训。

16.3卖方应提供“合同条款前附表”/技术规格中规定的所有服务。为履行要求的伴随服务的报价或双方商定的费用应包括在总合同价中。

### 17  备品备件

17.1正如合同条款所规定，卖方可能被要求提供下列与备件有关的材料、通知和资料：

1）买方从卖方选购备件，但前提条件是该选择并不能免除卖方在合同质保期内所承担的义务；

2）在备件停止生产的情况下，卖方应事先将要停止生产的计划通知买方使买方有足够的时间采购所需的备件；

3）在备件停止生产后，如果买方要求，卖方应免费向买方提供备件的蓝图、图纸和规格。

17.2卖方应按照“合同条款前附表”/技术规格中的规定提供所需的备件。

### 18  试运行期

18.1本项目的试运行期不少于三个月

### 19  质保期

19.1卖方应保证合同项下所供货物是全新的、未使用过的，是最新或目前的型号，除非合同另有规定，货物应含有设计上和材料的全部最新改进。卖方进一步保证，合同项下提供的全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷，或者没有因卖方的行为或疏忽而产生的缺陷，这些缺陷是所供货物在最终目的地国家现行条件下正常使用可能产生的。

19.2质保期自工程竣工验收合格后不得少于2年。在质量保证期内货物发生质量问题，由卖方负责包修、包换或者包退，并承担调换或退货的实际费用。

19.3对质保期内所发现的缺陷，买方应尽快以书面形式通知卖方。

19.4卖方收到通知后应在“合同条款前附表”规定的时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

19.5如果卖方收到通知后在合同规定的时间内没有以合理的速度弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由卖方承担，买方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

### 20  索赔

20.1如果卖方对偏差负有责任而买方在合同条款第18或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内提出了索赔，卖方应按照买方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

1）卖方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为看管和保护退回货物所需的其它必要费用。

2）根据货物的偏差情况，损坏程度以及买方所遭受损失的金额，经买卖双方商定降低货物的价格。

3）用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和/或设备来更换有缺陷的部分和/或修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方蒙受的全部直接损失费用。同时，卖方应按合同条款第18规定，相应延长所更换货物的质量保证期。

20.2如果在买方发出索赔通知后2天，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔通知后2天内或买方同意的延长期限内，按照买方同意的上述规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从未付货款或从卖方开具的履约保证金中扣回索赔金额。

### 21  付款

本合同项下的付款方法和条件在“合同条款前附表”中有规定。

### 22  价格

卖方在本合同项下提交货物和履行服务收取的价格在合同协议书中给出。按实际所用数量进行结算。

### 23  变更指令

23.1买方可以在任何时候书面向卖方发出指令，在本合同的一般范围内变更下述一项或几项：

1）本合同项下提供的货物是专为买方制造时，变更图纸、设计或规格；

2）运输或包装的方法；

3）交货地点；

4）卖方提供的服务。

23.2如果上述变更使卖方履行合同义务的费用或时间增加或减少，将对合同价或交货时间或两者进行公平的调整，同时相应修改合同。卖方根据本条进行调整的要求必须在收到买方的变更指令后3天内提出。

### 24  合同修改

除了合同条款第22的规定外，任何对合同条件的变更或修改均须双方签订书面的修改书。

### 25  转让

除买方事先书面同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

### 26  分包

26.1本项目不允许分包，如卖方对本项目进行分包，承担违约责任。

### 27  卖方履约延误

27.1卖方应按照本合同买方规定的时间表交货和提供服务。

27.2在履行合同过程中，如果卖方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可。

27.3除了合同条款第29的情况外，除非拖延是根据合同条款第26.2的规定取得同意而不收取误期赔偿费之外，卖方延误交货，将按合同条款第27的规定被收取误期赔偿费。

### 28  误期赔偿费

除合同条款第29规定的情况外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价中扣除误期赔偿费。每延误1天的赔偿费按此合同价的千分之五计收(双方另外约定的除外），直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五。一旦达到误期赔偿费的最高限额，买方可考虑根据合同条款第28条的规定终止合同。

### 29  违约终止合同

在买方对卖方违约提出警告无效的情况下,买方可向卖方发出书面违约通知书，提出终止部分或全部合同：

1．如果卖方未能在合同规定的期限内或买方根据合同条款第26的规定同意延长的期限内提供部分或全部货物；

2．如果卖方未能履行合同规定的其它任何义务；

3．如果买方认为卖方在本合同的竞争和实施过程中有腐败和欺诈行为。

为此目的，定义下述条件：

1）“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的物品来影响有关人员在采购过程或合同实施过程中的行为；

2）“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害买方的利益的行为。

### 30  不可抗力

30.1签约双方任一方由于受不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

30.2受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事件发生后2天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续7天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

### 31  因破产而终止合同

如果卖方破产或无清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方，提出终止合同而不给卖方补偿,但已交付的货物应按合同支付货款。该合同的终止将不损害或影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

### 32  争议的解决

32.1合同实施或与合同有关的一切争议应通过双方协商解决。

32.2如协商不成，可进行向项目所在地人民法院提起诉讼。

32.3在争议期间，除存在争议的部分外，本合同其它部分应继续执行。

### 33  适用法律

本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

### 34  合同生效及其他

34.1本合同文件于双方在合同协议书上签字盖章时间起开始生效。

34.2下述合同附件为本合同文件不可分割的部分并与本合同文件具有同等效力：

1）供货范围及单项价格表；

2）技术规格；

3）交货批次及交货时间；

### 35  合同其他条款

# 第四章  合同协议书

本合同于     年   月    日由（买方名称）（以下简称“买方”）为一方和（卖方省区和城市）的（卖方名称）（以下简称“卖方”）为另一方按下述条款和条件签署。

鉴于买方为获得以下货物和伴随服务，即（货物和服务）而进行招标，并接受了卖方以总金额（币种、用文字和数字表示的合同价）（以下简称“合同价”）提供上述货物和服务的投标。

本合同在此声明如下：

1. 本合同文件中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。

2. 下述文件是本合同文件的一部分，并与本合同文件一起阅读和解释：

1）中标通知书

2）投标函

3）合同条款

4）合同条款附件

附件 1 - 供货范围及单项报价表

附件 2 - 技术规格

附件 3 - 交货时间

3. 考虑到买方将按照本合同向卖方支付，卖方在此保证全部按照合同的规定向买方提供货物和服务，并修补缺陷。

4. 考虑到卖方提供的货物和服务并修补缺陷，买方在此保证按照合同规定的时间和方式向卖方支付合同价或其他按合同规定支付的金额。

5．本协议书一式     份，合同双方各执   份。

6．合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

买方：                 （盖单位章）     卖方：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字） 法定代表人或其委托代理人：      （签字）

年    月    日                                 年    月    日

# 第五章  货物需求一览表及技术要求

一、货物需求一览表

| 序号 | 名称 | 位置 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中水提升泵站 | 邹城市唐王湖公园唐王湖东南角 | 套 | 1 |

备注： 1、投标人的技术响应必须不低于要求的材料质量及技术要求。

2、本次采购涉及到的货物均需单独报价。

二、材料质量及技术要求

- 第一部分   工程简介、一般资料及技术要求

- 工程简介

- 总体描述

设计一台中水提升泵站位于邹城市唐王湖公园唐王湖东南角。泵房设计为地下式一体化提升泵站，主要承担中水加压提升的任务，主要设备包括过滤格栅 、一体化提升泵站、电气控制柜等。

- 工程内容和技术规格

大沙河因利河流域水环境综合治理工程一体化泵站：设计流量833m3/h。一体化泵站包括井筒、管道、自耦、控制柜、水泵和提篮式格珊等。配备3台水泵，3用0备，配套提篮式格珊。提升泵站地面标高76.26米，进水管管径DN800不锈钢管，进水管管内底标高68.81米，出水管为管径DN500不锈钢管，出水管管中心标高74.79米，设计水温不超过40度，PH值4—10之间。水泵设计参数见下表。

一体化泵站及配套潜水离心泵参数表

| 规格 | 配套潜水排污泵数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 单泵流量：Q=277 m3/h，H=50m | 3台 | 特制玻璃钢筒体 水泵3用0备 |

- 注：1、本方案为三台水泵方案，设备厂家也可优化水泵配置方案，满足泵站流量、扬程及功能即可。泵站简体直径与水泵轴功率等参数由厂家确定。

- 2、本招标文件中的相关技术参数均是依照本项目的图纸提出的，由于项目实施现场存在较多不确定性，本招标文件的技术参数要求仅供本次招标报价使用，不作为中标单位的生产依据，中标单位应积极配合招标人进行实地考察，中标单位在收到经招标人书面确认的技术参数后方可进行生产供货安装等工作，否则由此引起了后果由中标单位自负。

- 3、本项目的中标价格不再因项目实施现场存在的不确定性所产生的变更而更改，请各投标单位报价时综合考虑。

- 一体化泵站构造

水泵采用自耦立式湿式安装，水泵间和进水井集成在同一个井筒内，带内部维修平台和地面控制面板，必须在运输前进行预装和工厂测试，使现场安装时间最小化，提高系统可靠性。预制泵站的材质要求：

⑴筒身和底部：纤维缠绕玻璃钢（GRP）

⑵井筒顶部：纤维缠绕玻璃钢（GRP）

⑶顶盖（人孔）：纤维缠绕玻璃钢（GRP）

⑷扶手：不锈钢AISI304

⑸通风管：不锈钢AISI304

⑹PN10压力管道：不锈钢AISI304

⑺法兰：热镀锌钢

⑻止回阀：球墨铸铁GGG50，环氧树脂涂层，EPDM（三元乙丙橡胶）旋转式开启

⑼蝶阀：球墨铸铁GGG50，环氧树脂涂层，闸板（NBR（丁腈橡胶）涂层）

⑽导轨：不锈钢AISI304

⑾爬梯：铝合金

⑿自藕或支架：铸铁

⒀服务平台：热镀锌钢

⒁泵上螺栓和螺母：不锈钢AISI304

⒂锚固件、压板：灰铁200（HT200）

⒃锚固螺栓、螺母、垫圈：热镀锌钢

- 防蚀涂装

- 工厂内油漆

1. 概述

除非另有规定，所有机械和电气的设备，以及黑色金属所制造的设备，都应在制作现场进行油漆。油漆工作的进行，应当遵守本合同各章节规定的章程和其它有关的章节所规定的章程以及其他有关章程。

除非另有规定，设备的表面防腐处理可以根据制造商的设备防护涂层系统进行工厂准备、打光和完成涂层，要求设备的表面防腐处理应具有优良的耐腐蚀性，制造商应提供该设备表面处理的方法、涂层名称、厚度等技术说明，并提供防腐寿命的年限。

工厂油漆过的构件，要等到干燥期结束后，才可搬运。工厂内的油漆包括除锈打底漆和涂面漆。

2. 工厂内打底漆

所有的构造钢件、金属外壳以及其它的黑色金属构件，应当在发货前，在工厂内除锈打底漆，这次打底漆工作，应当在设备制作后立即进行。

3. 工厂内油漆面层

习惯上要做搪瓷表层的所有设备，或者需要做标准性工厂内的最后一道面层的所有设备，都应很好地进行油漆，以增强海洋运输时或存放期过长时的保护作用。

- 油漆体系概述

本合同所规定的需进行的油漆体系，都要进行油漆前的表面处理工作。表面处理应遵守中国标准GB的规定或国际上等同标准。

(1) 体系A(醇酸树脂油漆体系)应如下表所示：

| 项 目 | 油漆名称 | 干燥后的最小厚度(μm) |
| --- | --- | --- |
| a.表面处理 | GB-Sa2.5或St3 |  |
| b.底漆 | 蚀刻底漆 | 20 |
| c.第一度 | 红铅或铅的低价氧化底漆 | 35 |
| d.第二度 | 红铅或铅的低价氧化底漆 | 35 |
| e.第三度 | 长油醇酸树脂漆 | 35 |
| f.表面的最终油漆 | 长油醇酸树脂漆 | 35 |

(2) 体系B(氯化后橡胶油漆体系)应如下表所示：

| 项 目 | 油漆名称 | 干燥后的最小厚度(μm) |
| --- | --- | --- |
| a.表面处理 | GB-Sa2.5或St3 |  |
| b.底漆 | 有机富锌底漆 | 20 |
| c.第一度 | 有机富锌底漆 | 40 |
| d.第二度 | 氯化后橡胶底漆 | 40 |
| e.第三度 | 氯化后橡胶中间油漆 | 35 |
| f.第四度 | 氯化后橡胶的表面层油漆 | 35 |

(3) 体系C(掺入尿烷的环氧树脂油漆体系)

| 项 目 | 油漆名称 | 干燥后的最小厚度(微米) |
| --- | --- | --- |
| a.表面处理 | GB-Sa2.5 |  |
| b.底漆 | 无机富锌底漆 | 75 |
| c.第一度 | 环氧底漆 | 60 |
| d.第二度 | 环氧底漆 | 60 |
| e.第三度 | 聚尿烷树脂油漆 | 30 |
| f.面漆 | 聚尿烷树脂油漆 | 30 |

(4) 体系D(环氧树指油漆体系)

| 项 目 | 油漆名称 | 干燥后的最小厚度(微米) |
| --- | --- | --- |
| a.表面处理 | GB-Sa2.5 |  |
| b.底漆 | 无机富锌底漆 | 75 |
| c.第一度 | 环氧底漆 | 60 |
| d.第二度 | 环氧底漆 | 60 |
| e.第三度 | 环氧漆 | 50 |
| f.最终度 | 环氧漆 | 50 |

(5) 体系E(沥青环氧树脂油漆体系)

| 项 目 | 油漆名称 | 干燥后的最小厚度(微米) |
| --- | --- | --- |
| a.表面处理 | GB-Sa2.5 |  |
| b.底漆 | 无机富锌底漆 | 40 |
| c.第一度 | 沥青环氧树脂漆 | 400 |
| d.第二度 | 沥青环氧树脂漆 | 200 |
| e.第三度 | 沥青环氧树脂漆 | 200 |

(6) 体系F(镀锌面的油漆体系)

a. 表面处理和底漆

表面应当无潮气，无尘埃和其它的污染物质，应当用溶剂清洁剂来洗净表面，缺损的镀锌表面可用手动或电动的工具来刷净，应当遵守GB-St3或等同标准的规定来做表面处理和涂上蚀刻底漆，干化后的蚀刻底漆最小厚度变为20微米。

b. 涂层

表面处理过程结束后，体系A、B、C、D、E的油漆层就可跟着做上去，除非另有说明。

- 油漆的敷涂范围

前面规定的油漆体系，应当敷于下列的物体和表面积上(除非另有规定)。

1. 室外的未镀锌的黑色金属表面，埋地或泡水的除外，有特别规定的也除外；使用体系A。

2. 在室内服务的未镀锌黑色金属表面，埋地的、浸水的有特殊规定除外：使用体系B。

3. 在室外服务的未镀锌黑色金属表面，但埋地的和浸水的除外：用体系C。

4. 在腐蚀环境下，室内服务的未镀锌黑色金属表面，如脱水机房、加药间和管沟及其它规定的地方：使用体系D。

5. 室外服务的镀锌黑色金属表面，除去埋地的和浸水的以外：使用体系F再加上体系A。

6. 在室内服务的镀锌黑色金属表面，除去埋地的、浸水的以及特殊规定的：使用体系F再加上体B。

7. 在腐蚀环境室内服务的镀锌黑色金属表面，如加药间等的全部镀锌钢表面。体系F再加上体系D。

8. 浸入水中或间断浸水的钢表面(除不锈钢外)：使用体系E。

9. 浸入水中或间断浸入水中的镀锌钢表面：使用体系F再加体系E。

- 油漆表面

应当采取保护措施，使油漆后的表面不遭受撞击、摩擦、褪色以及其它因素的损伤，在设备被验收前所遭到的损坏，应当消除后再加涂，直到取得业主的同意后，才算合格。

- 其它

- 法兰和螺纹接口

1. 法兰接口

投标商供货界区内供货设备及管道之间的法兰连接，其规格必须符合ISO标准，并由投标商负责提供完整法兰接口的用品，即密封垫、螺栓和螺栓帽等。

密封垫片的材质和厚度应能满足密封性并有较长的使用寿命和耐腐蚀、耐老化性能。密封垫片应当切成适当的尺寸，使垫片不伸出法兰的外周。在装垫片以前，法兰面要彻底清洗。

2. 螺纹接口

应当按照GB73-07“非密封螺纹管螺纹”的规定及等同的标准进行制作，要与设备有良好的配合。

第二章 设备供货计划表

投标商需打包提供一体化泵站及其安全运行所需的所有配套管线（包含管线供货及施工）、电气、自控、远传、监控等，泵站主体由井筒、潜水泵、提升链、管道、阀门、液位传感器、控制系统、提篮式格栅和通风系统等部件组成，在工厂内预先装配好，并提供运输、安装、调试和售后服务。

- 泵站进、出水管供货及施工安装

- 纤维缠绕玻璃钢（GRP）筒体

- 装配完整的潜水离心泵（包括泵壳、叶轮、电机、机械密封、泵轴等）

- 自动耦合装置带底座和弯管

- 整套提升装置（导轨系统、支架和不锈钢提升链等）

- 压力管道系统

- 阀门及橡胶瓣止回阀

- 液位传感器

- 提篮式格栅

- 服务平台

- 电气控制柜（变频驱动）

- 通风管

- 所有连接附件、安装用的所有紧固件（包括不锈钢化学地脚螺栓、螺母、垫圈等）

- 爬梯

- 电气、自控、远传、监控系统（包含所有配套电缆供货及施工安装）

- 运输

- 安装

- 调试

- 售后服务

注释:

1.技术规范中关于水泵、扬程的技术参数描述应为最小满足要求值而不仅仅局限于该参数值（可以比参数值高）。同时这项要求适用于表中其它的设备。

2.必须附有彩色印刷正式样本的设备，在表中以“*”标示。

3. 泵站必须具有无人值守且可以通过互联网远程监测并控制泵站。

- 工艺设备部分

| 序号 | 名称 | 单位 | 材料 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进水管柔性接头 | 个 | 橡胶 |  | 1 |  |
| 2 | 出水管柔性接头 | 个 | 橡胶 |  | 1 |  |
| 3 | 异径管 | 个 | 不锈钢304 |  | 1 | 一体化泵站厂家配套供应 |
| 4 | 45°弯头 | 个 | 不锈钢304 |  | 2 |  |
| 5 | 四通 | 个 | 不锈钢304 |  | 1 |  |
| 6 | 粉碎性格栅 | 个 | 不锈钢304 | 栅距不大于12 mm | 2 |  |
| 7 | 挡水板 | 个 | 玻璃钢（GRP） |  | 1 |  |
| 8 | 潜水排污泵 | 台 | 铸铁 |  | 3 |  |
| 9 | 自耦底座 | 个 | 铸铁 |  | 3 |  |
| 10 | 增高板 | 个 | 玻璃钢（GRP） |  | 1 |  |
| 11 | 中部握持器 | 个 | 不锈钢304 |  | 6 |  |
| 12 | 压力管道 | 根 | 不锈钢304 |  | 3 |  |
| 13 | 水泵导轨 | 根 | 不锈钢304 |  | 6 |  |
| 14 | 格栅导轨 | 根 | 不锈钢304 |  | 2 |  |
| 15 | 中部握持器 | 个 | 不锈钢304 | 安装于格栅导轨 | 2 |  |
| 16 | 压力传感器及保护管 | 个 | 不锈钢304 |  | 1 |  |
| 17 | 井筒 | 个 | 玻璃钢（GRP） |  | 1 |  |
| 18 | 服务平台 | 个 | 镀锌格栅板 |  | 1 |  |
| 19 | 止回阀 | 个 | 球墨铸铁 |  | 3 |  |
| 20 | 蝶阀 | 个 | 球墨铸铁 |  | 3 |  |
| 21 | 90°弯头 | 个 | 不锈钢304 |  | 3 |  |
| 22 | 爬梯 | 副 | 铝合金 |  | 1 |  |
| 23 | 出水管 | 根 | 不锈钢304 |  | 1 |  |
| 24 | 排风管 | 根 | 不锈钢304 |  | 2 |  |
| 25 | 电气控制柜 | 个 | 不锈钢304 |  | 1 |  |
| 26 | 安全格栅 | 个 | 镀锌格栅板 |  | 1 |  |
| 27 | 井盖 | 个 | 铝合金 |  | 1 |  |
| 28 | 90°弯头 | 个 | Q235B |  | 3 | 详见02S403-8 |
| 29 | 刚性防水套管 | 个 | Q235B |  | 1 | 详见02S404-15 |
| 30 | 刚性防水套管 | 个 | Q235B |  | 1 | 详见02S404-15 |

注：上述设备表为配备三台水泵的方案，设备规格由厂家确定。设备厂家也可提出优化水泵配置的方案，能满足泵站排水流量、扬程及功能即可。

- 备品备件

| 序号 | 名 称 | 性 能 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 潜水排污泵 |  |  |  |
| 2 | 机械密封 |  | 套 | 每台水泵各一 |
| 3 | O型圈 |  | 套 | 每台水泵各一 |
| 4 | 轴承 |  | 套 | 每台水泵各一 |

以上备品备件要求与系统所配置的部件相同的规格型号。其余备品备件要求详见清单说明。

- 设备调试和工艺系统调试

| 序号 | 名 称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备调试 |  |
| 2 | 工艺系统调试、试运行 | 不少于3个月 |

- 以上工艺系统调试、试运行费用，包括满负荷运行期间发生的人工费、水电费等所有费用。

- 第三章  技术规范

- 依据一体化泵站构造将各部分的技术要求分述如下：

- 防滑顶盖

采用铝合金制成，带安全格栅、通风排气管和扶手。应加装防盗安全锁。应加气压弹簧，轻松打开。

- 泵站上盖

- 盖板材料由纤维缠绕玻璃钢（GRP）制成。

- 盖板内外表面平整，不允许有深度2mm以上的裂纹，不允许有分层脱层，纤维祼露、树脂结节、异物夹杂、色泽明显不匀等现象。

- 纤维缠绕玻璃钢（GRP）材料外保护层加抗紫外线材料，防止长时间裸露在太阳光下面老化。

- 整体顶盖有防滑措施，如防滑花纹或颗粒。

- ★玻璃钢筒体

- 筒体以无碱玻璃纤维无捻粗纱及其制品为增强材料，热固性树脂为基体，采用计算机控制缠绕工艺，确保厚度均匀并达到设计要求，结构层厚度由结构设计确定，其刚度经过FEA（计算有限元分析Finite Element Analysis）技术校核。壁厚不小于30mm，满足本工程埋深需要。为保证井筒的刚度和强度，筒体外部需设计特殊的加筋结构，筒体强度需要提供有资质的检测机构出具的检测报告（保障泵站井筒抗压强度，硬度，拉伸度合格）及外壳强度的有限元分析（保障泵站长期运行不变形以及强度衰减检测）。

- 吊耳

- 筒体外必须安装4个预制吊耳，易于安装。

- ★电气及自动控制系统

- 一体化泵站专用监控模块，主要具备下列功能：

- （一）泵运行控制系统需具备下列功能：

- （1（2） 以太网通讯

- （3）运行向导

- （4）泵的自动并联控制

- （5）运行中泵之间的自动切换功能 （确保所有泵运行时间相同）

- （6）手动操作运行 （对单泵测试）

- （7）变频器(一拖一控制)

- （8）泵和系统的监视功能

- 电机保护-集成水泵电机保护功能：可远程手机接收报警信息，远程电脑监测及控制整个泵站运行，实现整个泵站无人值守，确保泵站的安全运行

- 测量值的最大、最小限制；可实现系统失控时停机功能

- 泵站高低水位运行控制及报警

- 进水流量体积估算

- 出水流量体积估算

- 预防堵转，堵塞并自动解决

- 排空泡沫

- 测试运行

- （9）显示、报警和信号功能：

- 320*240 1/4 VGA显示LCD显示屏，带背景光设计，使得操作不再考虑环境亮度的影响

- 带中文语言显示功能；

- 系统结构图形直观显示，可从系统图中直接显示出各泵运行故障情况及转速，泵站液位

- 可读出系统的液位值，计算流量、功率损耗等信息

- 运行和故障信号自动转换接触器

- （10）与隧道变配电所控制主要通讯：

- 一体化泵站控制柜自带PLC系统，配套工业以太网接口，与隧道变配电所控制主站采用光缆通讯，应包括光电转换器、尾纤、跳线等。

- （二）其他功能

- 除以上主要功能外，电气控制系统还提供以下功能：

- （1）电压，电流指示

- （2）泵自动，手动运行切换

- （3）系统运行故障报警

- （4）紧急运行开关，功能如下：当控制柜发生故障时，通过紧急运行开关进行紧急运行。在发货前，成套增压设备已经过厂方测试，并按要求设置好，以备运行。

- ★潜水泵

1. 总述

本节陈述了下列潜水泵(或称潜水排污泵)的供货、检验、安装及调试等技术要求。

1.1.供货范围

承包商提供的潜水泵应为成套装置，并需配备耦合用导向杆、90°出水弯座、提升链、水下电缆、电缆固定夹、传感器及变送器、基础螺栓、液位浮球开关等有效和安全运行所必需的附件。如果潜水设备具有保护器，承包商须提供此保护器，安装在低压开关柜中，由供应商负责安装。

标准化的外观、运行、维修、备品备件以及制造商服务，所提供的设备必须是一个制造商的最终产品。

1.2.参考标准

本节设备应依据第三部分中“单位及标准”要求应用合适的参考标准。

设备应符合GB标准/DIN德国工业标准或其他类似标准。产品应附有ISO9001、ISO14001证书。

1.3．资料提交

投标人在投标文件中必须提交以下资料(但不限于此)：

- 泵装置的总体布置图，泵结构总装图（包括电机与弯座）的外形尺寸和安装、维修运行所需的空间要求；

- 详细的技术规格，泵特性曲线（流量、扬程、效率、功率、NPSHr），电机特性、主要零件材料、保护设施和涂层等详细的投标说明；

- ISO9000系列质量管理体系认证；

- 设备的安装、运行、维修手册；

- 配套电动机的电气主接线图及二次控制原理接线图，设备的额定功率、额定电流、起动电流。潜水设备保护器的接线图；

- 部件表(包括材料规格及保护镀层)；

- 备件表；

- 安装方法的详细描述及安装精度规定；

- 试运转前的调试及检测要求；

- 供货商资格证明和同类设备5年以上的供货和应用业绩；

- 产品样本。

1.4．性能要求

| 设备名称 | 潜水排污泵 |
| --- | --- |
| 设备参数 | Q=277 m3/h，H=50m，3台 |
| 电源 | 380V，50Hz |
| 电机防护等级 | IP68 |
| 绝缘等级 | H |

1.5.制造商的服务

制造商及设备总承包商的技术代表到工作现场进行工作，协助安装、检查，提交安装完毕的证明。协助进行调试运行，进行启动前的培训和工作现场培训。

业主员工的培训将按照投标商与业主签订的合同执行。参见技术规范关于培训的相关规定。

2. 技术要求

2.1．设计和现场条件

（1）泵的设计制造应遵照JB/T8857-2011 离心式潜污泵和CJ/T3038－1995 潜水排污泵标准的规定，泵的试验规程应以ISO9906（2级）为准。

（2）潜水电机须设有闭式带冷却液或油自循环的冷却系统，应能在潜水电机露出液面的条件下连续运行、间歇运行和长期停止状态后恢复运行。

（3）泵应采用立式耦合式潜水泵；潜水电机直接与泵叶轮同轴相连，水力部件由水泵壳体、叶轮和耐磨环组成。水泵壳体的出水口应为径向出水口，出水口中心线应与电机中心线在同一平面内。为了确保流量稳定且没有过多涡旋，水力部件应设计和制造成没有锐利的棱角。泵出水配管法兰应按ISO标准，公称压力1MPa为准。

（4）泵的进口口径应根据泵出水量和吸入口流速等合理确定，吸入口流速不宜过高，须综合考虑泵转速和吸入扬程等因素，原则上不超过1～3m/s。

潜水泵与水池的配合尺寸应符合招标图的要求。

投标人应按以上参数提供水泵特性曲线、工况点的各项参数，本规范中扬程为参考扬程，供货商应保证所选水泵在高效区内运行。

2.2．性能和结构

（1）泵的潜水电机应是三相鼠笼式感应电机，采用IE3高效电机。电机的防护等级为IEC IP68级，绝缘等级为H级，180℃。应有合适的额定功率保证水泵在整个性能曲线中不会发生过载。电机应能每小时启动15次。电机轴和转子经动、静平衡测试合格。

（2）电机应设计成在最高40℃（104F）环境下工作。泵头和电机应能浸入和连续泵送最高为40℃的液体，并且定子绕组的平均温升不超过80℃。

（3）电机和电缆必须能在最大20米淹深下连续使用而不失去其防水性能（符合IP68防护等级）。

（4）为监控每相绕阻上的温度，在每相定子绕组线圈中应装有热敏开关，热敏开关的设定打开温度为150℃，并接至控制柜，与控制继电器连接。

※（5） 潜水电机配备有独立的带有冷却液或油自循环的闭式系统的冷却夹套。无论电机浸没在所泵送的液体中或全部直接曝露在空气中，都能够在最高40℃环境温度下长期连续运行。

（6）叶轮为电机直联传动，采用半开式叶轮，泵和电机是同一根轴，泵轴须是电机轴的延伸，不接受中间耦合传动。泵轴直接支撑在轴承上，不采用轴套形式。

（7）泵轴的叶轮端应采用锥形设计，方便叶轮的安装，且叶轮安装固定后能够消除叶轮和轴之间的间隙。

（8）泵轴材质为高强度合金钢。泵轴应具有足够的强度和刚度，以承受正常工作、启动、停机时可能出现的最大扭矩，确保泵运行平稳。泵轴受机械密封等保护，与输送液体完全不接触。

（9）每台泵应配有一个双道机械轴密封系统。轴密封系统应有一个油室，机械密封需在油室内运行。密封油的作用是冷却和润滑机封，密封系统不应当依靠所泵送的液体润滑。油室从设计上讲应防止过满和留有油膨胀的空间。带有防漏密封的注油孔应当很容易从外部检查维修。密封油室中机械密封外部应有一圈挡板，保证了机封运转时油室内不起泡，油面不向外侧偏聚，从而使上、下机械密封都保持有充份的润滑。

※（10）机械密封设计采用全不锈钢外壳。其弹簧系统等零件全部保护在不锈钢外壳内用油冷却和润滑，不与泵送液体接触。压紧密封的弹簧为轴对称布置的一组弹簧，机械密封在设计上保证可以顺时针或逆时针转动，并且不影响密封功能。

（11）机械密封应是免维护的。机械密封采用碳化硅或碳化钨材料，具有良好的机械强度和抵抗热冲击特点，介质酸碱度范围应在5-10之间。

（12）下密封组位于泵与油腔之间，应包括一个静密封环和一个正向旋转的动密封环，材料为碳化硅。上密封位于油腔与电机室之间，由一个石墨静环和一个旋转的碳化硅动环组成。

（13）所用的机械密封必须是机械密封专业生产厂家的产品，不得使用泵厂自己生产的机械密封。机械密封的设计使用寿命不低于 25000小时。

（14）泵和电机的轴承应为永久脂润滑的高质量免维护轴承，能承受轴向和径向负载并与液体完全隔离。

（15）电机配有潜水电缆

电机配有潜水电缆，包括动力电缆和控制电缆。电缆的尺寸符合IEC标准并提供足够的长度以接入接线盒或就地控制柜且不需拼接，电缆外护套为氯丁橡胶，并且机械柔性能承受电缆进线处的压力。动力电缆和控制电缆有单独的电缆进口，并设固定装置以防应力负荷。电缆进口处由可重复使用的压缩橡胶套密封，防止水从电缆外部进入电机。

电机和电缆能在最大20米淹深下连续使用而不失去其防水性能。

（16）电机保护

电机內设多个保护装置并监测控制。包括埋置在定子线圈中热敏开关、定子室内机械式触动的湿度微动开关，油室内泄漏探头以及线圈温度监控传感器。

①热敏开关

电机定子的每一相均由常闭型双金属片式热敏开关保护，热敏开关埋置于定子内，三只串联于同一回路中。在温度过高时动作断开，以防线圈过载、过热，保护电机。当温度过高时，热敏开关打开，报警并停止电机。

②接线室泄漏传感器

在定子室顶部设湿度传感器，在定子室进水时自动切断电机供电以防损坏电机。泄漏传感器在电机内水份去除后才能手动更换，而不能自动复位，以防止电机内还有水份时电机启动。

※（17）自耦装置

自藕装置配有出水弯管，弯管两端带有法兰。泵出口与耦合装置的接口结构的设计采用金属硬接触配合软橡胶圈双重密封，能在水泵放下或提起过程中保证接口的密封配合安全而不受刮擦破坏。放下通水后，水流的压力使密封圈贴靠到对接法兰面上，当泵安装完成运行时自藕装置处绝不会漏水。

2.3．主要材质

叶轮            球墨铸铁（AISI 80-55-06）

泵、电机壳体     铸铁（AISI A48 30

泵轴           高强度合金钢

导轨             不锈钢304

吊链             不锈钢304

机械密封          碳化硅或碳化钨

与介质接触紧固件  不锈钢316

2.4．防腐蚀

泵的涂装技术和涂装检验应遵照JB/T4297－2008标准的规定，内、外表面除锈处理达Sa21/2和涂环氧防锈漆总干膜厚度≥300μm。

3. 备品备件及报价

供货商应提供随机备品备件和专用工具以及正常运转两年所需备品备件的详细清单，由业主审查确定。

3.1.规定的备品备件

供货商提供设备的同时，必须提供保证设备正常运行两年的备品备件，并计入设备报价单中。每1台泵提供1套如下备件：

| 序号 | 名 称 | 性 能 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 潜水排污泵 |  |  |  |
|  | 机械密封 |  | 套 | 每台水泵各一 |
|  | O型圈 |  | 套 | 每台水泵各一 |
|  | 轴承 |  | 套 | 每台水泵各一 |

所有备件在运输和贮存过程中应进行良好保护，同时应利用说明和部件编号进行标记。

3.2.备品备件供应清单(三年推荐备件)

供货商应依据合同条款，推荐设备正常运转三年所需备品备件和专用工具,并提供详细清单及报价。该报价不计入投标价中。

- ★液位传感器

采用压力传感器，实现泵站液位自动控制运行。

- ★粉碎性格栅

粉碎型格栅包括：切割刀片、垫片、轴、轴承和密封圈、侧栏、底座、机壳、减速器和马达。  刀片组必须为双轴设计，能在干/湿条件下连续运行，单栏轴设计是不被接受的。切割刀片和垫片必须是单片分离的，不可以是数片叠加式或整合体的。要求刀片更换时可以单片更换，以满足备品备件最小量。  双轴设计是由两组独立的切割刀片和垫片安装在两个平行的轴上，交替重叠，实现螺旋形的切割。两个旋转轴在驱动轴的带动下相向旋转。从动轴在主动轴的带动下以主动轴的2/3转速旋转. 主动轴和从动轴上的刀片直径必须一样, 轴转速不大于85rpm。  粉碎型格栅应能每日24小时连续运转，栅间距不大于12mm，确保切割后的固体颗粒粒径应在6－12mm。驱动装置应设过载保护机构，应满足预制泵站内的使用要求，电机为H级绝缘，其防护等级为IP68，应保证其暴露在空气中或淹没在水下均可正常使用。 传动轴表面硬度应达55HRC以上，拉伸张力不小于1,027 kPa；抗泥砂磨损。轴承由可更换的曲轴装置和机械密封组成的轴承套保护，轴承的运行寿命不应小于100000小时。  粉碎型格栅的驱动轴和被驱动轴由4140热处理的六角形钢制成，拉伸张力不小于1,027kPa。机封应安装在轴套上避免与轴直接接触，减少运行扭矩对机封的影响，延长机封使用寿命。

粉碎机应安装在泵站内专用的格栅槽内，不可直接设置于进水管道上。

- ★压力管道

压力管路采用不锈钢AISI304。所有管路在出厂前均须通过压力测试，以防泄漏。

- ★筒体底部不产生积淤设计

经CFD（计算机流体动力学Computational Fluid Dynamics）特殊设计的预制泵站智能化底部采用部分下凹式结构，可抵抗地下水的压力而不变形，同时只允许少量的污水停留在泵坑，当泵再次启动时，泵坑附近的大流速可以达到自清洁的效果，免除了人工清淤，有效的减少臭气的产生。

- 混凝土底板

根据泵站的直径和深度，设计适合尺寸的混凝土底板。基于抗浮计算，确定井筒可抵抗直至地面的地下水的浮力而不会上浮。

预制泵站底部外露钢筋，和混凝土底板采用二次浇筑结合在一起。混凝土底板在现场基坑直接浇筑。

- 泵站进、出水管

泵站进水管采用DN800不锈钢（管材SS304，压力等级1.6MPa），泵站出水管采用DN500不锈钢管（管材SS304，压力等级1.6MPa）

- 设备使用年限

设备的使用年限为30年。

- 机械设备安装要求

- 质量标准

机械设备安装应符合以下规定：

(1)《机械设备安装工程施工及验收规范》				(GB50231-2009)

(2)《压缩机、风机、泵安装工程施工及规范》			(GB50275-2010)

(3)《起重设备安装工程及验收规范》	        		(GB50278-2010)

(4)《泵站施工规范》					         		(SL234-99)

(5)《工业金属、管道工程施工及验收规范》

(6)《工业安装工程质量检验评定统一标准》 			(GB50252-2010)

(7)《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》			(GB50236-2011)

(8)《水工金属结构焊接通用技术条件》	     			(SL36-2006)

(9)《水工金属结构防腐蚀规范》			   			(SLl05-2007)

(10)《水利水电工程钢闸门制造安装及验收规范》		(DL/T5018-2004)

(11)《水利水电工程启闭机制造安装及验收规范》		(DL/T5019-94)

(12)《连续输送设备安装工程施工及验收规范》	    	(GB50270-2010)

(13)有关部门现行的行业及地方标准。

(14)设备生产厂商的技术要求。

(15)设计图指明的技术标准。

- 一般规定

(1)机械设备的安装应按设计图和产品说明书进行。

(2)机械设备在安装前应进行检查：包装和密封良好，型号、规格符合设计要求，附件、备件齐全完好；产品技术文件齐全；外表无锈蚀、漆皮无脱落、无伤痕；零部件连接牢固可靠。

(3)机械设备安装施工使用的材料设备应符合国家技术标准、规范，并有合格证书，设备应有铭牌。

(4)施工现场应设临时标高基准点，并妥善保护。

(5)安装施工中的安全技术措施应符合现行有关安全技术标准和产品技术文件规定。对重要安装工程应事先制定安全技术措施及安装方案。

(6)与机械设备安装有关的构筑物、建筑物的建筑工程质量应符合现行建筑工程验收规范的有关规定。

(7)机械设备安装使用的紧固件，除地脚螺栓外，均应采用不锈钢制品。

- 施工要求

(1)雨水泵站工程机械设备安装的承包人必须具备相应资质证书，安装作业人员应有岗位操作证书。

(2)机械设备安装承包人应与监理工程师协调处理机械设备安装与其他专业施工的有关配合问题。

(3)机械设备安装承包人应根据合同条件提供保护措施，防止设备损伤或损坏，按生产厂商的要求做好设备贮存。在施工中，应对材料和设备提供防物理损伤及防污染保护，做到文明施工。机械设备安装施工完毕后，应及时清理现场，并对机械设备表面的划痕进行修补，保持设备原状。

(4)在安装施工中，机械设备的安装尺寸与土建尺寸及预留预埋发生冲突时，承包人应书面通知监理工程师，服从监理工程师的调整修改。

(5)承包人在机械设备安装施工中使用的计量器具和检测器具、仪器仪表等应符合计量法规的规定，其精度不应低于被测对象的精度等级。

- 水泵安装

(1)水泵安装前应检查管口保护物和堵盖完好无损。

(2)水泵联接管道的内部和管端清洗干净，管中无杂物，密封面和螺纹不应损伤，管道应设置支架，连接法兰端面平行，螺纹管接头轴线应对中，不应借法兰螺栓或管道接头强行连接管道。

(3)水泵与管道连接后，应复检水泵的原找正精度，发现偏差及时调整管道，水泵与管道连接后，不应在管道上进行焊接或气割，确因需要应拆下管道或采取必要措施，以防渣物进入水泵。

(4)与水泵有关的润滑、密封、冷却和液压系统的管道应清洗干净保持畅通。

(5)水泵安装后应进行水泵及附属系统的运转调试、保证运转良好，仪表信号指示正常。

- 其他非标机械设备安装

其它非标机械设备的安装应符合产品技术文件要求，安装精度符合规范规定。

- 自控及仪表系统安装要求

- 范围

本工程的自动化控制及仪表系统安装范围，包括泵站自动化控制系统和仪表系统及其与它们配套的连接、转换、传递等附属设施的安装施工、调试、服务，及所需人工、材料、工具、设备等。

- 一般规定

1．检测仪表及自动仪表系统的安装应按设计图和产品说明书进行。

2．检测仪表及自动控制系统在安装前应进行检查：仪表及自控设备的型号、规格应符合设计要求，附件、备件齐全完好，产品技术文件齐全，外表无锈蚀，漆皮无脱落，器件无损伤，连接牢固可靠。

3．施工中的安全技术措施符合现行有关部门安全技术标准和产品技术文件规定，对重要安装工艺要事先制定安全技术措施。

4．与检测仪表及自动控制系统安装有关部门的构筑物、建筑物的建筑工程质量应符合建筑工程验收规范的规定。

5．检测仪表及自动控制系统安装所用的紧固件，除地脚螺栓外，均应采用镀锌制品，户外使用紧固件应使用热镀锌制品。

- 材料设备

检测仪表及自动控制系统安装所用的材料设备应符合国家标准要求，应有合格证件，设备应有铭牌。

- 施工要求

1．检测仪表及自动控制系统安装，承包人应与监理工程师协调做好与其他专业施工的配合工作，避免相互冲突、干扰、延误工期。

2．承包人应根据合同条件的规定，防止仪表设备损伤或损坏，提供保护措施，按生产厂商的要求进行贮存。在施工中对仪表设备提供防物理损伤和防污染保护。做到文明施工，安装完毕后，应及时清理现场，并对仪表设备表面的划痕进行修补，保持原状。

3．施工中，检测仪表及自动控制设备安装尺寸与土建尺寸或预埋件、预留孔发生冲突时，承包商应书面通知工程师，服从工程师的调整、修改。未经工程师同意，不得在构筑物、建筑物表面开凿或钻孔。

4、承包人在检测仪表及自动控制设备安装施工中，使用的计量器具、仪器仪表等，应符合计量法规的规定，其精度不能低于被测对象的精度等级。

- 检测仪表设备安装

1．检测仪表设备的安装支架应牢固可靠，不得有变形或损坏。

2．不得使用变形或破漏的管子连接检测仪表设备。检测仪表设备管线应与建筑结构平行或垂直，所有竖管应垂直地面。对铝、不锈钢或塑料制品的连接螺纹处，应使用化学润滑剂或麻丝，以防螺纹磨损或损坏。

3．倾斜型检测仪表设备的安装应符合产品生产厂商的安装要求。在配电柜、盘、电气起动器或机械装置的净空点1.0米范围内，不得有充满液体的管线穿越。确属需要，应设置在PVC管槽内或将电气装置罩住隔离，以防液体流入电气设备。

4．检测仪表设备管道敷设至控制器，盘的下方应有干净的通道，以便维修。安装在管路上的元件，要单独设支架，不得借用管子进行支撑。

5．检测仪表设备及管道应远离供热管道，与其他管道的间距应符合规范要求。

6．承包商应提供膨胀环进行检测仪表设备的连接，在管道、阀门检测仪表设备、管件的连接处应使用连接器确保位置固定。

7．避免在施工现场进行检测仪表设备管道的弯管或调整，不得使用加热方式进行管道的弯管或调整。

8．户外安装的检测仪表设备应具有防尘、防雨雪保护措施，防护等级不低于IP55。

9．检测仪表设备的信号输出线应采用截面不小于1.5平方毫米的多股铜芯控制电缆。

10．检测仪表设备管道安装后，应及时清除管道内的水及杂质，并按要求着色标记。

11．检测仪表设备安装完毕后进行调试，各仪表指示正常，管道无渗漏。

- 自动控制设备安装调试

1．自动控制设备的连接应保证紧密，接触良好，螺栓紧固无松动，需接零或接地的应有明显的接零或接地连接。

2．自动控制设备安装位置应便于检查、维修，通风良好，且不影响临近设备的安装与解体。

3．中央控制、现场控制和就地控制应协调一致，准确无误，灵敏可靠。

4．自动控制设备安装后应进行单机调试和系统调试，保证仪表、信号指示正常，开关操作灵活可靠，控制准确无误，设备运转良好。

- 控制电缆敷设

(1) 电缆在敷设前应进行检查，电缆的型号、规格符合设计图规定；电缆外表无破损，电缆长度符合要求。电缆支架、支撑、桥架、托盘应牢固可靠。

(2) 按设计图进行敷设，不经工程师批准，不得改变电缆的敷设方式和路径。

(3) 室外直埋电缆应选用铠装型。直埋电缆埋地深度不小于700mm。在冻土地区敷设，其埋地深度应符合设计要求。直埋电缆时，沟槽底部应铺设100mm厚的细砂做衬垫，在电缆上面铺设100mm厚的细砂保护层，并按规范要求加盖保护板。直埋电缆应做好记录，经监理工程师认可后，回填土方，并在地面设置电缆走向标志。

电缆进出构筑物、建筑物、沟槽、穿越道路时应加管保护。

(4) 明设电缆应符合规范要求。

(5) 每条控制电缆中至少留有两芯或20%总芯的空芯留做备用。

(6) 电缆管线与其它管线的间距须符合规范要求。

(7)不经监理工程师批准，不得在电缆走向中进行连接，承包人应提供连接箱用于电缆的延伸连接。

(8) 电缆敷设应采用人工操作，不得使用绞车作业。

- 质量标准

检测仪表和自动控制系统安装应符合以下有关规定：

1.工业自动化仪表工程验收规范（GB50093-2002）

2.电气装置安装工程电气设备交接试验标准（GB50150－2006）

3.电气装置安装工程施工及验收规范（GB50254~50259－1996）

4.电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范（GB50168－2006）

5.电气装置安装工程接地装置施工及验收规范（GB50169－2006）

6.电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范（GB50171－2012）

7.爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范（GB50058—1992）

8.自动化仪表安装工程质量评定标准（GBJ131－90）

9.工业安装工程质量检验评定统一标准（GB50252－2010）

10.建筑电气工程施工质量验收规范（GB50303－2011）

11.施工现场临时用电安全技术规范（JGJ46－2005）

12．有关部门现行的行业及地方标准；

13．设备生产厂商的技术要求；

14．设计图标明的技术标准。

三、交付使用期：

交付使用期：现场具备安装条件后30日历天内供货并安装调试验收合格。

四、交货安装地点：招标人指定地点。

五、质保期、售后服务

质保期自工程竣工验收合格后不得少于2年。

在质量保证期内货物发生质量问题，由卖方负责包修、包换或者包退，并承担调换或退货的实际费用。

六、技术服务要求

6.1安装和调试

投标人中标后，由中标人负责在招标人建设工地现场进行设备的整机安装、调试及试运行, 安装为全包工程。

中标人应在货物运抵现场一周前，向买方提供安装、调试及试运行的进度计划表和施工作业措施计划。

6.2技术培训

中标人应结合货物的安装、调试及试运行过程,有计划地对甲方派出的管理、维保人员进行货物的基本知识、使用、维护保养技术的现场培训（包括卖方定期举办的培训班），以保证售后货物的良好运行状态。

6.3维保服务

货物质量保证期为货物安装验收合格后2年或以上。在质量保证期内货物运行发生故障，卖方应免费提供咨询、更换损坏的零部件和维修服务。检修人员到达现场时间不超过12小时。维保点检修人员不能排除故障时，卖方应负责联系货物生产厂家派技术人员到现场解决故障问题。提供定期保养。其费用由卖方负责。

（1）提供定期保养；

（2）24小时应急服务，并不收取法定工作日和例常工作以外的附加费用；

（3）接到故障通知后应12小时内到现场；

（4）如有损坏，则提供并更换零部件的时间不超过8小时，笨重部件（如电机）不能超过48小时；

6.4验收规则

6.4.1验收标准：货物验收按照生产厂家的产品标准(投标人在报价时提供),本招标文件中所列有关国家标准以及其他技术参数和要求。

6.4.2验收程序：货物验收分出厂检验、安装调试检验及最终验收三个阶段。

a.出厂检验

承包人在货物出厂前，应按产品技术标准规定的检验项目和试验方法进行全面检验，承包人应随同货物提供出厂检验报告、产品质量合格证和有效的可靠性试验报告。

b.安装调试检验

⑴货物到达后，由承包人会同有关部门进行基本质量和数量的验收（但不作为最终合格的保证）。

⑵安装调试（包括整机性能试验）过程，承包人应作详细检验记录。安装调试检验结果应符合制造厂产品标准和招标文件规定。检验记录应提供给发包人。

c.最终验收

⑴安装调试和试运行结束后，由承包人负责联系使用地相关技术监督部门，并会同发包人按验收标准要求进行联合验收。

⑵最终验收所发生的一切费用均已包含在报价总价中。

说明：“承包人”系指提供货物和提供服务的单位。

七.技术资料要求

投标人应向招标人提供的保证货物使用及维修所需的全套技术资料和文件，至少应包括以下内容：

货物清单；

出厂合格证；

进口件原产地证明文件；

操作的标识和中文标注；

使用中文说明书；

使用维修保养中文说明书；

八.专用工具

投标人应提供一套维修所需专用工具及其清单。

九.备品备件

投标人应提供产品质保期内所需要的备品备件，其价格包含在报价总价中。

十.其他要求

10.1本货物需求及技术要求中所牵涉的一切费用均包含在报价总价中。

10.2供应货物或主要部件是进口的，投标人在投标文件中应说明其名称、国别、品牌、生产厂家等，投标人在供货时应提供相关的海关、商检证明。

10.3中标人应自行负责施工中一切安全问题。

10.4监造：

投标人所供货物在生产时，建设单位（甲方）有权组织招标人、监理单位等对其生产过程进行确认，确保为投标人报价文件中生产厂家的原厂产品，并在货物启运前再次确认。在上述确认过程中，投标人应给予支持并提供方便；如因投标人原因造成上述确认行为无法实施，建设单位、招标人及监理单位均有权对该投标人所供货物拒收。

10.5本项目的采购需求如有与图纸不一致或矛盾的地方，以图纸为准。

10.6本项目由中标单位配套提供泵站入口至入口前第一处检查井转换段管道、配套法兰及连接附件以便于泵站对接，长度详见图纸“管道平面布置图十五，特征点ZS-47~ZS48”

10.7用于本工程的所有材料必须符合国家及行业现行质量标准并具备出厂合格证，并在施工时应按照规定进行检验，未经检验或者检验不合格的产品不得使用。即使经检验合格的材料用于工程，施工单位并不能因此免除质量责任。

10.8双方约定由中标人采购的材料、设备必修符合有关规范、设计图纸的质量要求，同时其质量标准不得低于投标文件中所承诺的质量水平。采购的材料、设备进场前必须经招标人和监理认可。对达不到有关规范、设计图纸规定的质量要求必须清场处理；对达不到材料单价报价表中所承诺的质量水平的材料将扣除其差价及相关费用并赔偿招标人的相关损失费用。

# 第六章 评标办法

### 评标办法前附表

| 条款号 |  |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 |  | 与营业执照一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 |  | 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位公章 |
|  |  | 投标文件格式 |  | 符合第七章“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 报价唯一 |  | 只能有一个有效报价 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 |  | 具备有效的营业执照 |
|  |  | 投标人资格 |  | 符合第二章“投标人须知”第15.3条合格投标人的规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标内容 |  | 符合第二章“投标人须知”第14条规定 |
|  |  | 交付使用期 |  | 符合第五章“货物需求一览表及技术要求”规定 |
|  |  | 质保期 |  | 符合第五章“货物需求一览表及技术要求”规定 |
|  |  | 投标有效期 |  | 符合第二章“投标人须知”第18.1条规定 |
|  |  | 投标价格 |  | 低于（含等于）第二章“投标人须知”第35条规定的招标控制价。 |
|  |  | 投标保证金 |  | 符合第二章“投标人须知”第17条规定 |
|  |  | 权利义务 |  | 符合第三章“合同条款”的规定 |
|  |  | 已标价投标单项报价表 |  | 符合第五章“货物需求一览表及技术要求”给出的范围及数量 |
|  |  | 技术标准和要求 |  | 符合第五章“货物需求一览表及技术要求”规定 |

| 条款号 |  | 条款内容 |  |  | 编列内容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 |  | 分值构成 (总分100分) |  |  | 报价：40分 技术部分：34分 商务部分：21分 售后服务：5分 |  |
| 条款号 |  |  | 评分因素 |  |  | 最高得分 |
| 2.2.2(1) | 报价 40分 |  | 经评审满足招标文件要求的所有有效投标报价中，去掉一个最高报价，去掉一个最低报价（若投标单位少于或等于5家时，不再去掉最高、最低报价），取剩余投标报价的算术平均值为评标基准价D。投标人的投标报价等于评标基准价D时得满分40分，投标人的报价高于评标基准价时，每高1%扣1分；低于评标基准价时，每低1%扣0.5分。扣完为止，本项不得负分 打分说明：评分计算过程中，得分保留两位小数。 |  |  | 40 |
| 2.2.2(2) | 技术部分 34分 |  | 设备选型与质量保证部分5分 | 设备选型 | 根据投标人所报拟投入本项目设备的性能、品牌、声誉度、产品稳定性、产品质量保证、零件互换性、维护成本等各方面因素分好、中、差三个档，分别得1分，0.5分，0分。本项满分1分。 | 1 |
|  |  |  |  | 水泵检测报告 | - 投标人投报的水泵具有有资质的检测机构出具的检测报告得2分，本小项满分2分。 - 注：验证以有效的检测报告原件为准且检测报告所检测的水泵必须与投标人所投水泵品牌型号一致，且原件的复印件需装订在投标文件中，未提供或未按要求提供的不予认可. | 2 |
|  |  |  |  | 泵站筒体或泵站筒体所用材料检测报告 | - 泵站筒体或泵站筒体所用材料检测报告 投标人投报的泵站筒体或泵站筒体所用材料具有有资质的检测机构出具的检测报告得2分，本小项满分2分。 - 注：验证以有效的检测报告原件为准且检测报告所检测的材料必须与投标人所投泵站筒体材料一致，且原件的复印件需装订在投标文件中，未提供或未按要求提供的不予认可 | 2 |
|  |  |  | 安装施工方案部分29分 | 总体概述 | 根据投标人对项目整体有无深刻认识，施工方案内容针对项目特点是否完整规范、具体可行和整体编制水平，综合评定好、中、差三个档，分别得1-2分，0.5-1分，0-0.5分。本项满分2分。 | 2 |
|  |  |  |  | 质量、安全、环保、文明管理体系与措施 | 有该项得基本分4.5分，缺项不得分；根据投标人的质量、安全、环保、文明管理体系是否完整、内容是否齐全、安排是否合理、针对项目特点措施是否先进可行、对通病治理措施是否具体可靠，酌情加0-0.5分。本项满分5分。 | 5 |
|  |  |  |  | 工程进度计划与措施 | 有该项得基本分4.5分，缺项不得分；根据安装工程进度计划编排是否合理、可行、关键路线是否清晰准确、冬雨季农忙保勤措施是否可靠、内容是否齐全可行，酌情加0-0.5分。本项满分5分。 | 5 |
|  |  |  |  | 施工管理及措施 | 有该项得基本分4.5分，缺项不得分；根据对本项目管理的认识，内容齐全程度、有无针对性、对工程现场管理安排是否合理、是否符合安全文明生产要求、对工程管理的配合、协调、服务措施是否可行，酌情加0-0.5分。本项满分5分。 | 5 |
|  |  |  |  | 资源配备计划及措施 | 有该项得基本分4.5分，缺项不得分；根据项目管理班子的人员岗位职责、分工是否明确合理；劳动力、机械设备和材料投入计划是否可行，酌情加0-0.5分。本项满分5分。 | 5 |
|  |  |  |  | 重点、难点分析 | 有该项得基本分3.5分，缺项不得分；根据投标人对项目建设过程中的重点、难点分析是否到位，重难点的分析是否详尽、合理等各方面因素，酌情加0-0.5分。本项满分4分。 | 4 |
|  |  |  |  | 合理化建议 | 有该项得基本分2.5分，缺项不得分；根据投标人对本项目提出的合理化建议是否有针对性、可行性等因素，酌情加0-0.5分。本项满分3分。 | 3 |
| 2.2.2(3) | 商务部分 21分 |  | 1、质保期承诺。 免费质保期为两年不得分，承诺每增加一年得1分，本项最多得2分。 |  |  | 2 |
|  |  |  | - 类似业绩。 - 设备制造商或设备代理商近三年承担过类似项目每项得2分，满分8分。（①近三年指2013年1月1日至今，时间以合同签订时间为准；②类似项目指单项合同价200万元及以上的一体化泵站销售及安装项目；③验证以能证明其业绩的供货合同原件或加盖公章（如投标人为制造商则加盖投标人公章；如投标人为代理商，则需加盖制造商及投标人双方公章）的复印件验证；④投标文件中须附该打分项涉及的复印件）。 |  |  | 8 |
|  |  |  | 3、管理体系认证（3分） 设备制造商或设备代理商获得质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，每项得1分，满分 3 分。（①以有效认证证书原件或加盖公章（如投标人为制造商则加盖投标人公章；如投标人为代理商，则需加盖制造商及投标人双方公章）的复印件为准且在有效期内；②投标文件中须附该打分项涉及的复印件。） |  |  | 3 |
|  |  |  | - 专利证书（3分） - 投标人所投一体化泵站具有专利证书（仅限发明专利或实用新型专利），每有一项得1.5分，本小项满分3分。 - 注：验证以有效的专利证书原件或加盖公章（如投标人为制造商则加盖投标人公章；如投标人为代理商，则需加盖制造商及投标人双方公章）的复印件为准，投标文件中需附附该打分项涉及的复印件 |  |  | 3 |
|  |  |  | - 守合同重信用企业（3分） - 设备制造商或设备代理商获地市级工商管理部门守合同重信用企业称号得0.5分，获省级工商管理部门守合同重信用企业称号得1分，获国家级工商管理部门守合同重信用企业称号得3分。 - 注：验证以有效的证书原件或加盖公章（如投标人为制造商则加盖投标人公章；如投标人为代理商，则需加盖制造商及投标人双方公章）的复印件为准且在有效期内，投标文件中需附附该打分项涉及的复印件。 |  |  | 3 |
|  |  |  | - 节能认证、环保认证（2分） - 投标产品的主要部件（潜水排污泵）同时具有节能产品认证证书及环保认证证书的，得2分，二者缺一不得分。 - 注：验证以有效的证书原件或加盖公章（如投标人为制造商则加盖投标人公章；如投标人为代理商，则需加盖制造商及投标人双方公章）的复印件为准且在有效期内，投标文件中需附附该打分项涉及的复印件。 |  |  | 2 |
| 2.2.2(4) | 售后服务 5分 |  | 1、根据售后服务内容、服务保证措施的可行性，服务响应时间及方式，综合评定，分好、中、差，分别得3分、2分、1分； |  |  | 3 |
|  |  |  | 2、评标委员会根据各投标人所报产品是否设有服务机构，服务机构是否可以及时满足采购人对售后服务时效的相关要求等因素，综合评定好、中、差三个档，分别得2分，1分，0分。满分2分。（以投标人提供的有效证明文件为准；投标文件中须附该打分项涉及的复印件，否则该打分项不予认可。） |  |  | 2 |

备注：1、评分办法中涉及验证原件的验证资料，需提供原件，并同时把相关验证资料复印件附在投标文件中。否则，不符合此项要求的打分项不予认可。

2、评标委员会成员对同一投标人的技术部分、售后服务部分的评分结果出现差距时，如评标委员会成员的分项评分偏差超过评标均值的±20%，该成员的评分将被剔除，以其他未超出偏差范围的评标委员会成员的评分均值（称为‘评分修正值’）替代；评标委员会成员对同一投标人的技术部分、售后服务部分评分偏差均超过评分均值的±20%，则以评标委员会全体成员去掉一个最高分，去掉一个最低分后的平均得分作为技术部分、售后服务部分得分。

3、预中标人的业绩、信誉在邹城市公共资源交易网上公示，提供虚假业绩者根据《邹城市公共资源招投标黑名单制度管理暂行办法》取消其中标资格，投标保证金不予退还，列入黑名单。

### 1．评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以总报价低的优先；总报价也相等的，技术得分高者排名优先，并依照商务、服务的分项得分优先次序类推。

### 2．评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准： 见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

#### 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

(l）投标报价：见评标办法前附表；

(2）技术部分：见评标办法前附表；

(3）商务部分：见评标办法前附表；

(4）售后服务：见评标办法前附表；

2.2.2 评分标准

(l）投标报价：见评标办法前附表；

(2）技术部分：见评标办法前附表；

(3）商务部分：见评标办法前附表；

(4）售后服务：见评标办法前附表；

### 3．评标程序

#### 3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作无效标处理。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作无效标处理：

- 没有按照招标文件要求提供投标保证金或者所提供的投标保证金有瑕疵；

- 超出经营范围投标的；

- 资格证明文件不全的；

- 投标文件没有投标人授权代表签字和加盖单位公章；

- 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

- 明显不符合技术规格、技术标准的要求；

- 投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；

- 投标文件附有招标人不能接受的条件；

- 不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作无效标处理。

(1)若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价；

(2)若单价有明显的小数点错位，应与投标人进行澄清更正；

(3)若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。

#### 3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

(1)按本章第2.2.2(1)目规定的评审因素和分值对报价计算出得分A；

(2)按本章第2.2.2(2)目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分B；

(3)按本章第2.2.2(3)目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分C；

(4）按本章第2.2.2(4)目规定的评审因素和分值对售后服务计算出得分D。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A＋B＋C＋D。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作无效标处理。

3.2.5评标委员会在详细评审过程中，发现下列情形之一的，可否决定其投标：

（1）投标报价或者经算术错误修正的投标报价高于招标控制价的；

（2）没有按招标文件要求报价，增减或修改招标文件提供的货物需求一览表的；

（3）投标人拒绝对评标委员会提出的澄清、说明或者补正、修正进行说明或者提供相应证明材料的，以及说明理由不成立或者所提供的证明材料不属实的；

（4）投标人的投标报价被评标委员会认定为低于其成本价的；

（5）经评委评审证实，两家投标文件中内容有雷同，发生抄袭串通行为的；

（6）本招标文件其他条款明确规定的无效标书情况。

#### 3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

#### 3.4 评标结果

3.4.1评标委员会按照得分高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，由应当向招标人提交书面评标报告。

# 第七章 投标文件格式

（项目名称）招标

投标文件

投标人：                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：     （签字）

年   月   日

### 1  投标函

投标函

致：（招标人）

根据招标人为（项目名称）项目招标采购货物及服务的投标公告  (招标编号） ，投标人  (投标人名称、地址） 提交下述文件正本一份及副本   份：

- 投标单项报价表

- 合同条款偏离表

- 技术规格偏离表

- 按招标文件投标人须知和技术规格要求提供的有关文件

- 资格证明文件

- 投标保证金，金额为（金额数和币种）。

据此，投标人同意如下内容：

1、所附投标单项价格表中规定的应提交和交付的货物、服务的投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价），交付使用期：        ，质保期         年，质量达到       。

2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3、投标人已详细审解读全部招标文件，（包括第编号、补遗书）（如果有的话）。

4、遵从本投标有效期为      天。

5、如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

6、我方承诺，与贵方聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联关系，我方不是贵方的附属机构。

7、我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标。

8、我方承诺：我方不得将本次招标或合同的有关资料向第三方透露。

9、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址                                 邮编

传真                        电话                   电子邮箱

投标人名称：                         （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

年       月       日

### 2．投标报价表

2.1投标报价汇总表

投标人名称：

货币单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 位置 | 单位 | 数量 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中水提升泵站 | 邹城市唐王湖公园唐王湖东南角 | 套 | 1 |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |

2.2 投标报价明细表

备注：（1）由于各投标人的技术方案不尽一致，本项由各投标人根据招标文件要求及自身技术特点自行填写，格式自定，但所填报的设备明细报价中应对本项目所用到的货物逐项报价，所报单价和合价均包括设备费、备品备件费、各种税费、商检费、包装费、运杂费、装卸及保险费、培训费等产品到买方指定交货地点落地的一切费用、免费质保期内维修保养费用和泵站安装[包括施工现场改造所需的费用（如果需要改造）、安装现场的配套土建费用等安装泵站所需的一切费用]、调试、相关部门检测验收合格准许运行等所有费用，其中招标代理服务费应分摊在报价中。

- 招标文件虽未对报价明细表限定格式，但表格中最少应含设备的品牌、规格、型号、配置、生产地及生产厂家、数量、单价、合计等必备信息。货币单位为：人民币元

- （3）如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

- （4）如果不提供详细报价明细表将视为没有实质性响应招标文件。

投标人：_______________（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

________年_________月________日

### 3．合同条款偏离表

合同条款偏离表

投标人名称：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的合同条款 | 投标文件的合同条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

_______年________月______日

### 4．技术规格偏离表

技术规格偏离表

投标人名称：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

_________年_________月_______日

### 5.投标保证金

投标保证金电汇凭证复印件

（采用同行支票倒划方式的需提供支票复印件、进账单复印件）

### 6．法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投标人名称：______________________________.

单位性质：_________________________________.

地址：_____________________________________.

成立时间：_________________________________.

经营期限：_________________________________.

姓名：_______性别：______年龄：_____职务：______

系_____________________（投标人名称）的法定代表人。

特此证明

投标人：_______________（盖单位章）

_________年_________月_______日

### 6．法定代表人授权书

法定代表人授权委托书

（招标人）：

（投标人名称）法定代表人            授权我单位（职务或职称）               （姓名）为我单位本次投标授权代理人，全权处理                  采购项目投标活动的一切事宜。该授权代理人作出的所有承诺说明，我单位均予于认可并承担全部责任。

特此授权。

投标人名称：                           （盖单位章）

法定代表人：                             （签字）

委托代理人：                               （签字）

年       月       日

### 7．资格证明文件

包括：包括营业执照、资质证书等招标文件规定的全部资格审查资料。

注：在本表后应附企业法人营业执照副本、资质证书等招标文件要求的所有资格证明文件的复印件（并加盖单位章）。

制造商出具的授权函

致：（招标人）

我（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的制造商，主要制造地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（代理商地址）的（代理商名称）作为我方合法的代理人进行下列有效的活动：

（1）作为我方唯一授权单位，代表我方（在中国）办理贵方第    项目货物投标邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方保证提供符合招标文件中所规定的货物。

（3）我方兹授予（代理商名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（代理商名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于    年   月   日签署本文件，（代理商名称）于    年   月   日接受此件，以此为证。

代理商名称                    制造商名称

签字人职务和部门              签字人职务和部门

签字人姓名                    签字人姓名

签字人签名                    签字人签名

投标人为代理商的须提供制造商出具的授权函。

### 8. 按招标文件投标人须知和技术规格要求、评分办法等提供的有关资料

### 9. 投标人提交产品技术资料：

主要包括产品性能说明书、检验报告、产品获奖证书、与采

购产品相关的资质、资格及认证文件等资料（复印件加盖公章）。

### 技术方案

10.1设备制造及供货方案

由投标人自行书写

10.2安装施工方案

由投标人自行书写

### 11.售后服务承诺书

售后服务承诺书

：

非常荣幸能参加贵处组织的                   项目（括号内填写采购编号）的招标，现我公司就售后服务作出如下承诺：

一、质量保证：

二、售后服务：

投标人全称（盖章）：

授 权 代 表（签字）：

日   期：

12.优惠条件

优惠条件

：

非常荣幸能参加贵处组织的                   项目（括号内填写采购编号）的招标，现我公司专门就该项目提出如下优惠条件：

投标人全称（盖章）：

授 权 代 表（签字）：

日   期：