中船动力有限公司

机械板块污水处理站系统设备购置招标书

项目概况：中船动力有限公司船舶及海洋工程动力系统集成产业化项目机械成套及海洋工程配套项目建设需要，需实施中船日立新厂区建设，为解决综合办公楼和生产车间等处产生的污水处理及达标排放，需建造污水处理站，现需购置污水处理站配套设备及安装服务，本项目为交钥匙工程，具体要求如下：

- 污水基础资料及排放标准

1. 污水基础资料

| 污水名称 | 污水量 | 污水浓度、成份 | 污水来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乳化液废水 | 2m3/h | 石油类：200mg/l CODcr：1500mg/l SS：300 mg/l PH：7-8 | 生产车间（乳化液废水）及生活区域（生活污水） |
| 生活污水 | 3m3/h（含处理后的乳化液废水） | CODcr：300～400 mg/l BOD5：200～250 mg/l SS：200mg/l pH：6～9 |  |

2. 排放标准（主要指标）

污水处理出水达到《污水综合排放标准》GB8978-1996（一级标准），主要指标如下：

石油类：≤5mg/l

CODcr：≤ 60 mg/l

BOD5：≤20 mg/l

SS：≤ 20 mg/l

pH：6 ～ 9

- 污水处理系统设备名称及型号规格

- 设备名称：污水处理系统设备及配套附属设备（含管路等）

- 型号规格：设计处理能力满足污水排放量的要求（可按投标厂家型号）。

- 数量：1项。

- 招标货物用途：处理日常生产、生活所产生的污水。

- 供货范围：

    - 参考图纸：8648(3)-S-5/ HS-W00、 HS-W01、HS-W02、HS-00、HS-001、HS-02、HS-03、HS-04、HS-05

    - 主要设备列表如下：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号及参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乳化液废水集水池（H-1） | 结构尺寸：4.0×2.5×3.0m 有效液位：1.75m 有效容积：18 m3 | 座 | 1 | 招标方提供 |
| 2 | 废水提升泵（H-2） | 流量：2 m3/h 工作压力：0.6MPa 功率：1.1KW | 台 | 2 | 一用一备 |
| 3 | 乳化液废水预分离处理组合装置（H-3） | 尺寸：3100×2000×2700mm 处理能力：2 m3/h 装机容量：3kw | 套 | 1 | 含搅拌机、操作平台等 |
| 4 | 药剂配置装置（H-4） | 尺寸：φ600×1200mm 功率：1.5kw | 套 | 3 | 配流量计、搅拌机 |
| 5 | 油水分离组合装置（H-5） | 尺寸：1800×1300×2500mm 处理能力：2 m3/h 装机容量：5kw | 套 | 1 | 配套运行泵及反洗泵等 |
| 6 | 运行泵（H-6） | 流量：2 m3/h 工作压力：0.6MPa 功率：1.1KW | 台 | 1 |  |
| 7 | 反洗泵（H-7） | 流量：2 m3/h 工作压力：0.6MPa 功率：1.1KW | 台 | 1 |  |
| 8 | 吸附装置（H-8） | 尺寸：φ600×2000mm | 套 | 1 | 钢制防腐 |
| 9 | 污泥槽（H-9） | 尺寸：φ1200×2500mm 搅拌机功率：1.5KW | 套 | 1 | 钢制防腐 |
| 10 | 污泥脱水装置（H-10） | 过滤面积5㎡，功率：1.5KW | 台 | 1 |  |
| 11 | 絮凝剂配置装置（H-11） | 尺寸：φ600×1200mm 功率1.5KW | 套 | 2 | 配流量计、搅拌机 |
| 12 | 污泥泵（H-12） | 流量：2 m3/h 工作压力：0.6MPa 功率：1.1KW | 台 | 2 | 一用一备 |
| 13 | 生活污水集水提升池（H-13） | 结构尺寸：3.0×2.5×5.0m 有效液位：1.45m 有效容积：11m3 | 座 | 1 | 招标方提供 |
| 14 | 机械格栅（H-14） | 栅宽：600mm，栅隙：5mm 功率：1.5kw | 台 | 1 |  |
| 15 | 一级提升泵（H-15） | 流量：8m3/h，扬程：10m， 功率：0.75kw | 台 | 2 | 一用一备 配耦合装置，导杆长4.0m |
| 16 | 生活污水调节池（H-16） | 结构尺寸：5.5×2.5×3.0m 有效液位：2.5m 有效容积：30m3 | 座 | 1 | 招标方提供 |
| 17 | 二次提升泵（H-17） | 流量：8m3/h，扬程：10m， 功率：0.75kw | 台 | 2 | 一用一备 配耦合装置，导杆长4.0m |
| 18 | 生活污水处理组合装置（H-18） | 尺寸：10.0×2.5×3.0m 处理能力：3m3/h | 套 | 1 | 钢制防腐 |
| 19 | 回流泵（H-19） | 流量：8m3/h，扬程：10m， 功率：0.75kw | 台 | 2 | 一用一备 |
| 20 | 消毒装置（H-20） |  | 套 | 1 |  |
| 21 | 预曝气风机（H-21） | 风量：0.71m³/min，转速：450rpm，风压：0.4kgf/cm2，功率：1.5kw | 台 | 1 | 配消声器、弹性接头、减振垫 |
| 22 | 曝气风机（H-22） | 风量：1.77m³/min，转速：430rpm，风压：0.4kgf/cm2，功率：2.2kw | 台 | 2 | 交替使用 配消声器、弹性接头、减振垫 |
| 23 | 出水排放泵（H-23） | 流量：8m3/h，扬程：10m， 功率：0.75kw | 台 | 2 | 一用一备 配耦合装置，导杆长4.0m |
| 24 | 废油小车（H-24） | 含集油箱φ400×650mm | 台 | 2 |  |
| 25 | 电控装置（H-25） |  | 套 | 1 |  |

- 污水处理应达到的主要技术指标

污水处理出水达到《污水综合排放标准》GB8978-1996（一级标准），主要指标如下：

石油类：≤5mg/l

CODcr：≤ 60 mg/l

BOD5：≤20 mg/l

SS：≤ 20 mg/l

pH：6 ～ 9

- 执行标准

  - GB8978-1996《污水综合排放标准》

  - GB500014-2006《室外排水设计规范》

  - GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》

  - GB50235-97《工业金属管道工程施工及安装验收规范》

  - GB50236-98《现场设备，工业管道焊接工程施工及安装验收规范》

  - YB/T9256-96《钢结构，管道涂装技术规程》

  - 本项目《环境影响报告书》和批复意见

- 电控装置功能：

电气采用控制柜集中操作为主的方式，显示与泵联动等均在控制系统一并考虑，废水处理系统中均采用防爆电器。

五、设备及管道安装要求

1、各种设备的安装应按照国家颁布的有关规范和规程进行，并结合各种设备的相应的产品安装说明进行。

2、本设计的曝气风机需有基础，在安装时应根据实际螺孔或预埋件位置就位。

3、各设备的安装必须注意到设备的水平和直度。

4、各种管道的安装应按照国家颁布的有关规范和规程进行，并以此验收。

5、管道连接：UPVC管之间采用活接头连接或粘接连接，镀锌钢管之间采用活接头连接或丝扣连接管道与设备之间的连接方式应根据设备的配管而定。

6、各种架空管道必须用管架固定。管道支架、托架和吊架可参照国家标准图集《管道支架和吊架图集》制作和安装。沿墙敷设的管道支架，可在安装时根据现场情况临时制作。

7、在管道比较密集的地方，阀门的位置和阀门的手柄方位，应根据现场情况，安装在便于操作的位置上。

8、管道安装完毕经试运转无误后，可根据本设计的管道编号在相应管道上标明，以便操作和日常维护检修。

9、供货的各设备连接口法兰应符合GB/T9119-2000标准要求。

10、管道颜色：按船用标准色，污水管道为黑色，清水管道为灰色；设备及管路分别标出“工质流向标志”。

11、供货的无缝钢管、阀门、法兰等均为国标产品。

12、管道安装完毕，应进行水压试验，试验压力为工作压力的1.5倍，即为1.5MPa。

13、在管道适合的位置配置压力表。

六、验收依据及方式

- 验收依据：1）执行标准；2）技术协议

- 验收方式：

1）预验收在供货方生产现场进行，检查系统主要设备部件配置组成及设备制造和装配质量，以及外观质量；检查槽罐部件的防腐处理的外观质量。

2）最终验收在需方设备安装现场进行，检查供货设备的完整性、设备外观质量、设备出厂检测项目的测试报告，待整套系统设备正式安装调试完毕，正式投入使用时，系统设备工作正常、性能稳定可靠，且经过处理后排放口的水质指标达到要求，经镇江环保局检测合格，最终以此为验收合格的依据，双方签署最终验收备忘录。

七、付款方式

1、预付款为30%，待出厂试验合格，需方初步验收后，并由供货方送货到厂付30%。

2、供货方到需方现场安装调试完毕，正式投入使用时，系统设备工作正常、性能稳定可靠，且经过处理后排放口的水质指标达到要求，经镇江环保局检测合格后付30%。

3、设备经正常使用十二个月后，一次付清余款。

八、评分办法：本项目采用综合评分法（细则附后）。

九、其它

1、本项目为交钥匙工程，工程的分界点为从污水池接入口始至排放水池排放口出口止的站内所有设备及管路等的安装调试；

2、根据招标文件主要参数要求，供货方提供详细的设计方案，并经需方认可。

3、按项目分别报价，并注明最低成交价；本项目工程价格为一次性总包，不另行决算。

4、产品型号规格如有偏离，请说明偏离情况（包括价格偏离）。

5、投标文件详细描述投标货物的工作性能及主要部件材料的选用情况；提供详细的招标货物外形尺寸图及设备结构形式平面布置图和系统各设备及配套附属设备安装基础条件图（标明外型尺寸，AutoCAD电子文档及蓝图）；列出设备毛重。

6、简介公司（企业）的概况和销售业绩、产品的质保期（不低于十二个月）、交货周期（70天内）及售后服务情况。

7、投标文件提供详细的备品备件清单和专用工具明细及质保期后优惠供应备品备件价格表。

8、供货方到需方现场进行交钥匙工程施工安装服务和调试直至合格，并正常运行。

9、提供三套产品技术文件（含质保书）。

10、投标文件为一份正本，一份副本，如果投标文件采用快递形式邮寄，请在快递单处注明投标项目名称。（请使用顺丰快递）

11、请在2016年9月1日13：30前将投标书送达或采用邮寄方式（盖好启封章）寄至中船动力有限公司企业规划部招标办张丽处，寄至时间以实际收到时间为准；开标时间为9月1日下午13：30时整。

联系人：张丽联系电话：0511-81988535；柳叶联系电话：15051145383

地址：镇江市长江路402号；邮政编码212000

中船动力有限公司

二〇一六年八月二十三日