乐清市公共资源交易中心 政府采购招标文件 项目名称：大荆片污水二三级管网工程螺旋离心泵、 人工格栅采购 采购编号：CG201609A04 采 购 人：乐清市市政工程建设办公室 联 系 人：林先生 联系电话：0577-61889926 采购机构：乐清市公共资源交易中心 联 系 人：方女士 联系电话：0577-61882629 联系传真：0577-61882627 二〇一六年

政府采购项目投标保证金办理须知

■ 投标保证金汇缴及退付以转账形式进行。

■ 投标保证金款项必须从投标人的账户中汇出。

■ 投标保证金人民币壹万伍仟元最迟于2016年  月  日到达乐清市公共资源交易中心投标保证金专户银行账户(投标人可任选其中一个账户办理)。

●账户一：

户  名：乐清市公共资源交易中心投标保证金专户

账  号：7335210182600027880

开户行：中信银行温州乐清支行

●账户二：

户  名：乐清市公共资源交易中心投标保证金专户

账  号：19270101040011289

开户行：农行乐清市支行营业中心

●账户三：

户  名：乐清市公共资源交易中心投标保证金专户

账  号：100536784440010001

开户行：中国邮政储蓄银行乐清市支行

（行号：403333300024）

●账户四：

户  名：乐清市公共资源交易中心投标保证金专户

账  号：33001627535059789789

开户行：建行乐清支行营业部

●账户五：

户  名：乐清市公共资源交易中心投标保证金专户

账  号：201000127275140

开户行：乐清农商银行营业部

(行号：402333311017)

■ 投标保证金汇交流程：投标人→到银行办理入账业务→到计财科开取投标保证金往来款票据→计财科财务人员核对银行到账单后予以开具。

■未中标人的投标保证金退到其原汇出银行账户，流程：未中标人→在中标通知书发出后，计财科财务人员在两个工作日内按财务管理程序办理退款业务。

■中标人的投标保证金退还到中标人原汇出银行账户，流程：中标人→签订合同及提交履约保证金后→持合同原件→政府采购科申请退还投标保证金→计财科财务人员在两个工作日内按财务管理程序办理退款业务。

★ 以下几种转账形式的到账时限仅针对受理银行在正常程序内的所需时间，仅供投标人参考，投标人还应充分考虑其它各种因素（如各地银行方面的原因，双休日节假日，以及退票等情况），及时无误办理转账业务，确保款项在规定的时间前到达乐清市公共资源交易中心投标保证金专户银行账户。

■ 投标保证金账户一（中信银行）办理投标保证金入账业务注意事项：

1、采用中信同系统加急或非中信系统大、小额支付电汇方式：

投标人→至少应在规定的交款截止时间1天前到投标人开户银行办理；

2、采用中信同系统普通电汇或浙江中信范围内的网内通存方式：

投标人→至少应在规定的交款截止时间2天前到投标人开户银行办理；

3、投标人使用银行本票、华东三省一市汇票、中信系统的全国汇票方式：

投标人→应在规定的交款截止时间前到计财科背书→中信乐清支行营业厅办理入账(见票即付)；

4、使用非中信的全国汇票、转账支票方式：

投标人→至少应在规定的交款截止时间3天前到计财科背书→中信乐清市支行营业厅办理收妥抵用。

■ 投标保证金账户二（农行）办理投标保证金入账业务注意事项：

1、采用农行同系统加急电汇或非农行系统大、小额支付电汇方式：

投标人→至少应在规定的交款截止时间1天前到投标人开户银行办理；

2、采用农行同系统普通电汇或浙江农行范围内的网内通存方式：

投标人→至少应在规定的交款截止时间2天前到投标人开户银行办理；

3、投标人使用银行本票、华东三省一市汇票、农行系统的全国汇票方式：

投标人→应在规定的交款截止时间前到计财科背书→农行乐清市支行营业中心办理入账(见票即付)；

4、使用非农行的全国汇票、转账支票方式：

投标人→至少应在规定的交款截止时间3天前到计财科背书→农行乐清市支行营业中心办理收妥抵用。

■ 投标保证金账户三（邮储）办理投标保证金入账业务注意事项：

1、采用邮政储蓄银行同系统加急或非邮政储蓄银行系统大、小额电汇方式：

投标人→至少应在规定的交款截止时间1天前到投标人开户银行办理；

2、采用非邮政储蓄银行的转账支票方式：

投标人→至少应在规定的交款截止时间2天前到投标人开户行办理转账业务。

■ 投标保证金账户四（建行）办理投标保证金入账业务注意事项：

1、采用建行同系统加急电汇或非建行系统大、小额支付电汇方式：

投标人→至少应在规定的交款截止时间1天前到投标人开户银行办理；

2、采用建行同系统普通电汇或浙江建行范围内的网内通存方式：

投标人→至少应在规定的交款截止时间2天前到投标人开户银行办理；

3、投标人使用银行本票、华东三省一市汇票、建行系统的全国汇票方式：

投标人→应在规定的交款截止时间前到计财科背书→建行乐清市支行营业部办理入账(见票即付)；

4、使用非建行的全国汇票、转账支票方式：

投标人→至少应在规定的交款截止时间3天前到计财科背书→建行乐清市支行营业部办理收妥抵用。

■ 投标保证金账户五（农商）办理投标保证金入账业务注意事项：

1、采用大、小额支付电汇方式：

投标人→在规定的交款截止时间2天前到投标人开户银行办理；

2、采用浙江农信系统内的转账、通存方式：

投标人→在规定的交款截止时间2天前到投标人开户银行办理；

3、投标人使用银行本票、华东三省一市汇票、浙江农信系统内的全国汇票方式：

投标人→在规定的交款截止时间前到公共资源交易中心计财科背书→乐清农商银行营业部办理入账(见票即付)；

4、使用非浙江农信系统的全国汇票、转账支票方式：

投标人→在规定的交款截止时间3天前到公共资源交易中心计财科背书→乐清农商银行营业部办理收妥抵用。

乐清市公共资源交易中心

乐清市公共资源交易中心关于大荆片污水二三级管网工程螺旋离心泵、人工格栅公开招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，乐清市公共资源交易中心受乐清市市政工程建设办公室委托，就下列项目以公开招标方式进行采购，欢迎国内合格的供应商前来参与。

一、采购项目编号: CG201609A04

二、采购组织类型：政府集中采购

三、采购项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求，具体见招标文件）：

大荆片污水二三级管网工程的湖雾、水涨、大荆老车站、石件头、双峰污水泵站设备采购。

本次采购的所有设备组成的预旋转泵站系统应实现设计的功能要求，即污水提升泵站不再设置粉碎性格栅及除臭设备，而是利用水泵的超大通过口径和预旋盆底的清池功能配合电气自动控制系统而达到无堵塞和防臭功能。

四、投标供应商资格要求:

1、符合中国政府采购法第二十二条关于投标供应商的资格条件要求；

2、本项目不接受联合体投标；

3、法律行政法规规定的其他条件。

五、集中报名、领取招标文件时间及地点:

时间：2016年  月  日 至 2016年  月  日(双休日及法定节假日除外)

上午：9:00-11:00  下午：14:30-17:00

地点：浙江省乐清市公共资源交易中心(乐清市市府路1号行政管理中心西南附属楼四楼A07)

六、投标截止时间：2016年  月  日 上午 9:30

七、投标地点：浙江省乐清市公共资源交易中心(乐清市市府路1号行政管理中心西南附属楼四楼)

八、开标时间：2016年  月  日 上午9:30

九、投标保证金：人民币15000元

交付方式：电汇/汇票/本票等转账方式

投标保证金账户一：

户  名：乐清市公共资源交易中心投标保证金专户

账  号：7335210182600027880

开户行：中信银行温州乐清支行

投标保证金账户二：

户  名：乐清市公共资源交易中心投标保证金专户

账  号：19270101040011289

开户行：农行乐清市支行营业中心

投标保证金账户三：

户  名：乐清市公共资源交易中心投标保证金专户

账  号：100536784440010001

开户行：中国邮政储蓄银行乐清市支行

（行号：403333300024）

投标保证金账户四：

户  名：乐清市公共资源交易中心投标保证金专户

账  号：33001627535059789789

开户行：建行乐清支行营业部

投标保证金账户五：

户  名：乐清市公共资源交易中心投标保证金专户

账    号：201000127275140

开 户 行：乐清农商银行营业部

(行号：402333311017)

十、报名时提供资料：

1、法定代表人授权委托书（原件）；被授权人身份证（原件）；

2、投标供应商有效的营业执照及税务登记证（复印件加盖公章，如为多证合一仅需提供营业执照复印件）。

以上资料需整理后按顺序装订成册。采购机构将根据报名的供应商提交的文件资料进行核查，合格的供应商方可领取招标文件。投标供应商的资格审查最终以评标委员会审查的结果为准。

十一、采购人或其委托代理机构联系方式：

采购人：乐清市市政工程建设办公室

采购人联系人：林先生

联系电话：0577-61889926

采购机构名称：乐清市公共资源交易中心

地点：乐清市市府路1号行政管理中心西南附属楼四楼A07

联 系 人：方女士

联系电话：0577-61882629

联系传真：0577-61882627

投 标 通 知 (邀 请) 书

乐清市公共资源交易中心对大荆片污水二三级管网工程螺旋离心泵、人工格栅采购项目进行公开招标，我们现通知贵公司（企业）参加，并请按招标文件的要求认真准备好投标文件，按时前来投标。

| 采购编号 | CG201609A04 |
| --- | --- |
| 采购内容 | 湖雾、水涨、大荆老车站、石件头、双峰污水泵站主要设备 |
| 资金来源 | 财政性资金 |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 评审办法 | 具体见招标文件 |
| 投标有效期 | 90日历天（自投标截止日起计算） |
| 投标文件份数 | 正本1份，副本4份 |
| 投标保证金 | 投标保证金：人民币壹万伍仟元（￥15000元）。投标保证金可以采用电汇/汇票/本票等转账方式办理，经乐清市公共资源交易中心财务科室开票或盖章，要自行交入乐清市公共资源交易中心开户银行。投标保证金最迟于2016年 月 日到账并换取保证金收据，逾期不予接受，投标保证金未到账的将直接导致其投标文件被拒绝。递交投标文件时须查验保证金收据。 账户一： 户 名：乐清市公共资源交易中心投标保证金专户 账 号：7335210182600027880 开户行：中信银行温州乐清支行 账户二： 户 名：乐清市公共资源交易中心投标保证金专户 账 号：19270101040011289 开户行：农行乐清市支行营业中心 账户三： 户 名：乐清市公共资源交易中心投标保证金专户 账 号：100536784440010001 开户行：中国邮政储蓄银行乐清市支行 （行号：403333300024） 账户四： 户 名：乐清市公共资源交易中心投标保证金专户 账 号：33001627535059789789 开户行：建行乐清支行营业部 账户五： 户 名：乐清市公共资源交易中心投标保证金专户 账 号：201000127275140 开户行：乐清农商银行营业部 （行号：402333311017） |
| 投标文件递交至 | 乐清市公共资源交易中心四楼 |
| 投标文件递交截止与开标时间 | 2016年 月 日上午9:30 |
| 投标、开标地点 | 乐清市公共资源交易中心 |
| 质疑时间 | 在2016年 月 日16时前必须以书面形式传真至采购机构 |
| 备注 | 如发现招标文件及其评审办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在规定的采购质疑截止时间前向采购机构书面反映，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。招标文件解释权归采购机构与采购人所有。 |

招标文件目录

第一部分、项目简介

第二部分、采购内容及要求

第三部分、投标供应商须知

一、说明

二、供应商资格条件

三、招标文件

四、投标文件

五、投标文件的密封与递交

六、开标和评标

七、授予合同

第四部分、合同主要条款

第五部分、合同格式

第六部分、附件——投标文件格式

附、评标定标办法

注：招标文件中有的条款及要求以加粗、加下划线或符号▲、★、●的形式强调，这些特别强调的条款及内容是重要条款，供应商对重要条款的响应程度将作为评审工作的主要依据之一。

第一部分    项目简介

乐清市公共资源交易中心对大荆片污水二三级管网工程螺旋离心泵、人工格栅采购项目进行公开招标采购。本次招标的资金已经落实。

我们热情欢迎有关公司（企业）前来投标。

第二部分    采购内容及要求

一、采购总说明

1、本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

2、供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。

3、技术要求及标准的执行

供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

二、采购内容

1、湖雾泵站采购清单

| 序号 | 设备 | 规格 | 单位 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 螺旋离心泵 | Q=15L/S H=18m | 套 | 2 | 包含①螺旋离心泵；②水泵盆底；③水泵自动耦合装置及地脚螺栓；④水泵不锈钢导杆；⑤水泵不锈钢链条；⑥水泵电缆不锈钢吊挂网；⑦水泵链条不锈钢吊钩；⑧水泵电缆不锈钢吊钩 |
| 2 | 人工格栅 | 304不锈钢材料，具体长宽高尺寸参考图纸 | 套 | 1 | 附吊钩 |
| 3 | 超声波液位计 | 量程0-10米，分体式，DC24V供电，电缆长度25米 | 个 | 1 | 包括304不锈钢安装支架 量程：10米 供电：24VDC 精度：0.5级 分辨率：3MM以下 显示：中英文液晶显示 输出：4-20mA 通讯： 485接口，MODBUS协议 环境温度：显示仪表-20℃到60℃，探头 -40℃到80℃ |
| 4 | 污水泵站电气自动控制柜 | 1700*700*400 | 个 | 1 | ①户外电控柜要求为304不锈钢材料制作，防护等级IP55以上；②柜内安装散热装置，具备自动降温功能；③逻辑控制采用PLC控制，根据泵站液位自动控制，轮流倒泵；④水泵电机利用软启动器启停，并采用电机综合保护器控制，做到过流、欠流、过电压、欠电压、缺相、漏电、三相不平衡、电机超温、油腔进水等保护；⑤控制柜安装GPRS远程监控装置、可与污水厂远程监控平台联网，做到远程监视和控制；⑥安装好预留水泵控制电路 |
| 5 | 电磁流量计 | DN200 | 只 | 1 | 管径：DN200 流量：0-1000m3/h 衬里：聚氯丁橡胶 电极：316L 压力：1.0MPA 连接方式：法兰连接 精度：0.5级 供电：220V 材质：碳钢 输出：4-20mA 表体形式：分体式 电缆长30m 防护等级：IP68 备注：液晶显示，带485接口 |

2、水涨泵站采购清单

| 序号 | 设备 | 规格 | 单位 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 螺旋离心泵 | Q=30L/S H=15m | 套 | 2 | 包含①螺旋离心泵；②水泵盆底；③水泵自动耦合装置及地脚螺栓；④水泵不锈钢导杆；⑤水泵不锈钢链条；⑥水泵电缆不锈钢吊挂网；⑦水泵链条不锈钢吊钩；⑧水泵电缆不锈钢吊钩 |
| 2 | 人工格栅 | 304不锈钢材料，具体长宽高尺寸参考图纸 | 套 | 1 | 附吊钩 |
| 3 | 超声波液位计 | 量程0-10米，分体式，DC24V供电，电缆长度25米 | 个 | 1 | 包括304不锈钢安装支架 量程：10米 供电：24VDC 精度：0.5级 分辨率：3MM以下 显示：中英文液晶显示 输出：4-20mA 通讯：485接口，MODBUS协议 环境温度：显示仪表-20℃到60℃，探头 -40℃到80℃ |
| 4 | 污水泵站电气自动控制柜 | 1700*700*400 | 个 | 1 | ①户外电控柜要求为304不锈钢材料制作，防护等级IP55以上；②柜内安装散热装置，具备自动降温功能；③逻辑控制采用PLC控制，根据泵站液位自动控制，轮流倒泵；④水泵电机利用软启动器启停，并采用电机综合保护器控制，做到过流、欠流、过电压、欠电压、缺相、漏电、三相不平衡、电机超温、油腔进水等保护；⑤控制柜安装GPRS远程监控装置、可与污水厂远程监控平台联网，做到远程监视和控制；⑥安装好预留水泵控制电路,预备远期水泵投入运行 |
| 5 | 电磁流量计 | DN200 | 只 | 1 | 管径：DN200 流量：0-1000m3/h 衬里：聚氯丁橡胶 电极：316L 压力：1.0MPA 连接方式：法兰连接 精度：0.5级 供电：220V 材质：碳钢 输出：4-20mA 表体形式：分体式，电缆长30m 防护等级：IP68 备注：液晶显示，带485接口 |

3、大荆老车站泵站采购清单

| 序号 | 设备 | 规格 | 单位 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 螺旋离心泵 | Q=28L/S H=14m | 套 | 2 | 包含①螺旋离心泵；②水泵盆底；③水泵自动耦合装置及地脚螺栓；④水泵不锈钢导杆；⑤水泵不锈钢链条；⑥水泵电缆不锈钢吊挂网；⑦水泵链条不锈钢吊钩；⑧水泵电缆不锈钢吊钩 |
| 2 | 人工格栅 | 304不锈钢材料，具体长宽高尺寸参考图纸 | 套 | 1 | 附吊钩 |
| 3 | 超声波液位计 | 量程0-10米，分体式，DC24V供电，电缆长度25米 | 个 | 1 | 包括304不锈钢安装支架 量程：10米 供电：24VDC 精度：0.5级 分辨率：3MM以下 显示：中英文液晶显示 输出：4-20mA 通讯：485接口，MODBUS协议 环境温度：显示仪表-20℃到60℃，探头 -40℃到80℃ |
| 4 | 污水泵站电气自动控制柜 | 1700*700*400 | 个 | 1 | ①户外电控柜要求为304不锈钢材料制作，防护等级IP55以上；②柜内安装散热装置，具备自动降温功能；③逻辑控制采用PLC控制，根据泵站液位自动控制，轮流倒泵；④水泵电机利用软启动器启停，并采用电机综合保护器控制，做到过流、欠流、过电压、欠电压、缺相、漏电、三相不平衡、电机超温、油腔进水等保护；⑤控制柜安装GPRS远程监控装置、可与污水厂远程监控平台联网，做到远程监视和控制；⑥安装好预留水泵控制电路,预备远期水泵投入运行 |
| 5 | 电磁流量计 | DN200 | 只 | 1 | 管径：DN200 流量：0-1000m3/h 衬里：聚氯丁橡胶 电极：316L 压力：1.0MPA 连接方式：法兰连接 精度：0.5级 供电：220V 材质：碳钢 输出：4-20mA 表体形式：分体式，电缆长30m 防护等级：IP68 备注：液晶显示，带485接口 |

4、石件头泵站采购清单

| 序号 | 设备 | 规格 | 单位 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 螺旋离心泵 | Q=40L/S H=15m | 套 | 2 | 包含①螺旋离心泵；②水泵盆底；③水泵自动耦合装置及地脚螺栓；④水泵不锈钢导杆；⑤水泵不锈钢链条；⑥水泵电缆不锈钢吊挂网；⑦水泵链条不锈钢吊钩；⑧水泵电缆不锈钢吊钩 |
| 2 | 人工格栅 | 304不锈钢材料，具体长宽高尺寸参考图纸 | 套 | 1 | 附吊钩 |
| 3 | 超声波液位计 | 量程0-10米，分体式，DC24V供电，电缆长度25米 | 个 | 1 | 包括304不锈钢安装支架 量程：10米 供电：24VDC 精度：0.5级 分辨率：3MM以下 显示：中英文液晶显示 输出：4-20mA 通讯：485接口，MODBUS协议 环境温度：显示仪表-20℃到60℃，探头 -40℃到80℃ |
| 4 | 污水泵站电气自动控制柜 | 1700*700*400 | 个 | 1 | ①户外电控柜要求为304不锈钢材料制作，防护等级IP55以上；②柜内安装散热装置，具备自动降温功能；③逻辑控制采用PLC控制，根据泵站液位自动控制，轮流倒泵；④水泵电机利用软启动器启停，并采用电机综合保护器控制，做到过流、欠流、过电压、欠电压、缺相、漏电、三相不平衡、电机超温、油腔进水等保护；⑤控制柜安装GPRS远程监控装置、可与污水厂远程监控平台联网，做到远程监视和控制；⑥安装好预留水泵控制电路,预备远期水泵投入运行 |
| 5 | 电磁流量计 | DN200 | 只 | 1 | 管径：DN200 流量：0-1000m3/h 衬里：聚氯丁橡胶 电极：316L 压力：1.0MPA 连接方式：法兰连接 精度：0.5级 供电：220V 材质：碳钢 输出：4-20mA 表体形式：分体式 电缆长30m 防护等级：IP68 备注：液晶显示，带485接口 |

5、双峰泵站采购清单

| 序号 | 设备 | 规格 | 单位 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 螺旋离心泵 | Q=30L/S H=22m | 套 | 2 | 包含①螺旋离心泵；②水泵盆底；③水泵自动耦合装置及地脚螺栓；④水泵不锈钢导杆；⑤水泵不锈钢链条；⑥水泵电缆不锈钢吊挂网；⑦水泵链条不锈钢吊钩；⑧水泵电缆不锈钢吊钩 |
| 2 | 人工格栅 | 304不锈钢材料，具体长宽高尺寸参考图纸 | 套 | 1 | 包括304不锈钢安装支架 量程：10米 供电：24VDC 精度：0.5级 分辨率：3MM以下 显示：中英文液晶显示 输出：4-20mA 通讯：485接口，MODBUS协议 环境温度：显示仪表-20℃到60℃，探头 -40℃到80℃ |
| 3 | 超声波液位计 | 量程0-10米，分体式，DC24V供电，电缆长度25米 | 个 | 1 | 包括304不锈钢安装支架 |
| 4 | 污水泵站电气自动控制柜 | 1700*700*400 | 个 | 1 | ①户外电控柜要求为304不锈钢材料制作，防护等级IP55以上；②柜内安装散热装置，具备自动降温功能；③逻辑控制采用PLC控制，根据泵站液位自动控制，轮流倒泵；④水泵电机利用软启动器启停，并采用电机综合保护器控制，做到过流、欠流、过电压、欠电压、缺相、漏电、三相不平衡、电机超温、油腔进水等保护；⑤控制柜安装GPRS远程监控装置、可与污水厂远程监控平台联网，做到远程监视和控制；⑥安装好预留水泵控制电路,预备远期水泵投入运行 |
| 5 | 电磁流量计 | DN300 | 只 | 1 | 管径：DN300 流量：0-1000m3/h 衬里：聚氯丁橡胶 电极：316L 压力：1.0MPA 连接方式：法兰连接 精度：0.5级 供电：220V 材质：碳钢 输出：4-20mA 表体形式：分体式，电缆长30m 防护等级：IP68 备注：液晶显示，带485接口 |

注：1、上表中所列为采购的设备清单，供应商需提供采购设备能够正常有效运行所需的货物及附属设备或材料。若因采购人原因漏计相关附属设备或材料的，供应商须在清单中予以补充，费用包含在投标总价内。

2、采购人提供的泵站图纸如与招标文件内容有不一致的，则以招标文件内容为准。

三、技术要求

本次采购的所有设备组成的预旋转泵站系统应实现设计的功能要求，即污水提升泵站不再设置粉碎性格栅及除臭设备，而是利用水泵的超大通过口径和预旋盆底的清池功能配合电气自动控制系统而达到无堵塞和防臭功能。

1、执行的标准

1.1、产品的设计、加工制造、材料、检验、试验等应参照适合于该项目的相关标准和规范，以及技术规格书规定的有关要求。所有计量仪器必须符合国家法定计量标准。

1.2、这些标准包括：

（1）中国国家标准及其它被普遍认可的中国或国际标准；

（2）由采购机构或采购人认可的其它国家的其它权威标准；

（3）引用与执行标准：

《回转动力泵-液压性能验收试验-1级，2和3 》ISO 9906:2012； 
《机械振动.在恒定(刚性)状态下转子的平衡质量要求.第1部分:平衡公差的规范和检定》ISO 1940-1-2003；

《回转动力泵 水力性能验收试验 1级和2级》GB/T3216-2005；

《水泵流量的测定方法》GB/T3214-2007；

《泵的振动测量与评价方法》JB/T8097-1999；

《泵的噪声测量与评价方法》JB/T8098-1999；

《旋转电机整体结构的防护等级（IP代码）-分级》GB/T4942.1-2006；

《潜水电泵试验方法》GB/T12785-2014。

2、水泵的构造及性能

2.1、水泵的构造

（1）水泵

所供潜污泵类型为螺旋离心泵，为立式，配备无堵塞及无超负荷特性的螺旋离心叶轮，并与潜水电机为一个整体。

（2）电机

电机应为可浸没式潜水电机，3相AC380V、50HZ，防护等级IP68。电机的配置应保证在H-Q曲线上任一点工作时，都不会出现过载。电机能每小时启动15次。电机和电缆能在最大10米淹深下连续使用而不失去其防水性能。

（3）保护装置

电机内含过热保护传感器，油室渗漏保护传感器，以在电机故障时能及时准确地把信号反馈到泵站PLC自动控制系统。

（4）主要部件材料如下：

1）泵、电机壳体：铸铁；

2）叶轮：铸铁；

3）主轴：不锈钢；

4）导轨：不锈钢304；

5）提升链：不锈钢 304；

6）与介质接触紧固件：不锈钢 304；

7）水泵专用盆底：玻璃钢。

2.2、水泵的性能要求：

（1）水泵配套水泵专用盆底。高液位时，泵能以最大的流量运行，当污水液面接近盆底时，能产生强力的涡旋虹吸,能携卷浮渣、泥砂通过泵的吸入口并泵送出去，使得污水池底的污水能够彻底抽干，达到清理池底，消除沉积，保证池底清洁，最大限度的防止臭气发生。

（2）水泵应采用立式耦合式安装，泵应能沿导杆上下移动，自动与耦合装置相连接。提升时，耦合自动脱落。

（3）水泵应有较高的效率，水泵装置在设计的工作范围内，应无震动，无汽蚀发生，运行平稳。水泵可通过颗粒直径≥50mm，以致水泵不会因抽吸浮渣和污泥时堵塞。

（4）每台泵应能在全浸没的条件下连续运行，部分浸没的条件下间歇运行，以及长期停止状态后恢复运行。

（5）泵应能承受因回流水引起的反转，而不致对水泵造成任何危害。

（6）在工况条件下，水泵首次无故障平均运行时间不得少于10,000小时，所有轴承使用寿命不得小于25,000小时。

（7）泵能够每天24小时连续运行，并可以每小时启动15次。

2.3、水泵技术参数表

| 泵站 序 项 参数 号 目 指标 |  | 双峰泵站 | 湖雾泵站 | 水涨泵站 | 石件头泵站 | 大荆老车站泵站 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 流量（Q） | 30L/S | 15L/S | 30L/S | 40L/S | 28L/S |
| 2 | 扬程（H） | 22m | 18m | 15m | 15m | 14m |
| 3 | 泵效率 | ≥70% | ≥70% | ≥70% | ≥70% | ≥70% |
| 4 | 电机功率 | ≤7.5KW | ≤7.5KW | ≤7.5KW | ≤7.5KW | ≤7.5KW |
| 5 | 可通过最大固体颗粒直径 | ≥50mm | ≥50mm | ≥50mm | ≥50mm | ≥50mm |
| 6 | 潜污泵出口口径DN | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm |

3、人工格栅

3.1、格栅网全部由304不锈钢材料制作成，格栅网孔孔径配套与水泵的最大通过固体颗粒直径，每片格栅网高度为1米，由多片格栅网垂直叠加成一整个拦截网，方便日后设备提拉及维护。

3.2、格栅网导杆为304不锈钢槽钢，并固定在墙体上，所有安装固件全部为304不锈钢材料。

3.3、整套格栅系统应该能够承受垃圾堆积在格栅前，由水流对格栅系统的最大冲击力。

3.4、所有焊接处作防腐防锈处理，防止设备生锈老化。

4、液位计技术要求

4.1、采用分体式超声波液位计；
    4.2、供电电源：24VDC；

4.3、测量量程：0～10m；

4.4、输出：4～20mA；

4.5、通讯：485接口，MODBUS协议；
    4.6、分辨率：3MM以下；

4.7、精度：0.5级；
    4.8、显示：中英文液晶显示；
    4.9、环境温度：显示仪表-20℃到60℃，探头 -40℃到80℃；

4.10、电缆长度：25m；

4.11、安装支架及相关紧固件为304不锈钢材料。

5、泵站电气自动控制系统技术要求

5.1、系统组成部件

自控系统包含不锈钢箱体、PLC、触摸屏、GPRS通讯模块、仪器仪表、低压电器、专用软件等部件。供应商必须把所有部件集成在一个箱体内，成套供货。

5.2、PLC控制系统功能要求

（1）能在现场触摸屏上查看到泵站液位高度、出水流量、电力参数、水泵运行状态。

（2）能根据设定液位高度自动启停水泵，循环倒泵，有故障自动切换，支持（手动/自动/远程）控制污水泵。

（3）现场有声光报警，并能通过远程通信方式发送到泵站远程监控中心。

（4）能查询到不少于1个月的历史运行记录、报警记录、操作记录。

（5）自控柜内含GPRS无线通信模快。 能与污水泵站远程监控平台无缝连接，做到远程监控和控制。

5.3、现场电气控制箱兼容性技术要求

（1）控制箱箱体均采用304不锈钢板折弯、焊接而成，钢板厚度不小于1.5mm，并配套底部安装槽钢，以方便在水泥安装基础上固定安装。

（2）电控柜供电电源均为三相四线 AC380V 50HZ ,由业主就近变压器送至泵站电气自动控制箱内。电源进线方式为下进下出。根据电缆进出线要求，在控制箱底部、侧面、应留有进出电缆敲落孔，并留接地端子，接地处理。

（3）自动控制系统的PLC建议采用西门子、施耐德、三菱等品牌的产品。控制箱(柜)内主要元器件建议采用：ABB、西门子、施耐德等品牌的产品以保证产品使用寿命。（可采用同档次或更优于的档次参与投标）

（4）供应商应负责与水泵配套电气自动控制箱（柜）的所有细化设计。

6、流量计

6.1、衬里：聚氯丁橡胶；

6.2、电极：316L；

6.3、压力：1.0MPA；

6.4、连接方式：法兰连接；

6.5、精度：0.5级；

6.6、供电：220V；

6.7、材质：碳钢；

6.8、输出：4-20mA；

6.9、表体形式：分体式，电缆长30m；

6.10、防护等级：IP68；

6.11、液晶显示，带485接口。

四、工作要求

1、投标供应商须自行到工地现场进行土建实地考察，以确保所提供的所有设备满足设计及符合国家有关规定的要求。

2、投标供应商需按本技术规格书的要求完成设备的设计、制造、运输、装卸、就位、安装、调试试运行、培训及售后服务等工作。按工作顺序提交所需的无论其是否被明细列在合同文件中的所有资料，资料必须符合本技术规格书的要求。

3、投标供应商须对招标文件中涉及到的专利负责，并保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，所有文字、商标和技术侵权造成的相关费用，采购人概不负责。

五、商务条款

1、工期要求

各个泵站施工进度不同，采购人根据施工实际需要发出供货通知，中标供应商接到采购人通知后60天内完成该泵站的供货及安装工作。

2、质保期

本次采购，所有设备（设施）质保期均为24个月，质保期从最终验收合格后开始计算；质保期内因产品本身缺陷造成各种故障应由中标供应商免费提供技术服务和维修。

3、售后服务

3.1、供应商中标后应在乐清2小时交通范围内设立售后服务维修点，提供24小时电话服务；接到维修电话后3小时内维修人员应到达现场，12小时内修复，不能修复的应做出具体说明以及维修方案。

3.2、质保期内，每个月应对所有设备系统进行常规检查、保养、调整和润滑等，以及免费维修和产品质量“三包”等服务。

3.3、质保期后，供应商必须能提供长期的有偿服务，确保原厂家有足够的备件、附件和易损件供应，且价格不高于温州地区同类产品的市场价。

3.4、质保期后的服务要求：免费保修期结束后，中标供应商应对整个系统设备按产品技术要求在必要时进行定期维护和修理。

3.5、供应商应根据招标文件所提出的设备技术规格、参数、数量和服务要求，综合考虑设备的适应性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。

4、付款方式

（1）中标供应商需向采购人提供合同总价10％的履约保证金，履约保证金在中标供应商收到中标通知书后与采购人签订合同前递交。

（2）签订合同后30日内支付合同总价的30%，待每泵站设备到货安装调试验收合格后15个工作日内再支付该泵站货款的50%，全部泵站完工最终验收合格后15个工作日内支付合同总价的15%，并无息退还履约保证金，余款5%作为质保金，待质保期满后无质量与售后服务问题的15个工作日内付清。

5、培训

5.1、中标供应商有义务对采购人设备的正常使用和维护提供必要的培训。

5.2、培训的内容包括主要设备和软件的安装、使用、配置管理、性能优化以及硬件基本维护知识。

6、到货、安装、调试、验收

设备交货地点：采购单位指定安装现场。

6.1、到货

中标供应商必须在合同规定时间内完成设备的供货、安装及验收。设备到达现场后，中标供应商必须派员工到现场与采购人一起检验,按供货清单验收,若有缺少或损坏，中标供应商应立即补足或更换全新同规格产品，并承担相关费用直至使采购人满意为止。

中标供应商在设备到货、安装、调试和验收期间应接受采购人的协调和管理，中标供应商应采取严格的安全措施，承担由于自身原因所造成的事故责任及其发生的一切费用。

设备交货同时提供下列资料：

（1）随机的易损件、备品备件及特殊专用工具清单。

（2）设备生产厂家的产品检测证书、出厂检验报告、合格证书、产品说明书、中文技术资料、中文操作手册和相关图纸等。

（3）设备随机提供的装箱清单（每箱一单）。

6.2、安装

为确保安装调试工作安全有序的进行，要求中标供应商在设备运抵安装现场前3天内，向采购人提供一份详细的安装、调试验收计划和所采用的标准及方法，现场负责人和参与安装人员的名单，此计划和采用的标准一旦被采购人确认就不得随意更改，否则中标供应商应承担相应责任。

设备的安装必须符合有关标准和规范。安装过程中采购人将对设备的安装质量进行监督。

6.3、调试

设备安装就位、校准后，中标供应商应按事先被采购人认可的调试验收计划对设备进行调试，并对设备所标注的各项技术指标进行测试，测试报告将在设备验收完毕后提交给采购人，但中标供应商应对测试的各种数据的真实性负责。采购人也可以要求具有检测资质的第三方用专用仪器进行功能、性能测试，中标供应商负责测试和调试所需的一切费用，并填写测试报告交由采购人存档。

6.4、验收

设备经过试运行考核无故障（或存在的故障和隐患均已全部排除或解决），所有的技术资料和图纸已向采购人提交并被接受，验收视为合格，双方签署验收合格证书。 若因中标供应商产品质量或安装技术问题导致验收不合格，中标供应商应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切相关费用由中标供应商承担，采购人保留向中标供应商索赔的权利。

若因中标供应商产品质量或安装技术问题导致设备超过二次不能验收合格，采购人有权选择退货，并保留向中标供应商索赔的权利。

6.5、在质保期结束时，须对设备进行再一次测试，出现的任何故障须由中标供应商自费解决并需取得采购人的认可。故障消除后，中标供应商需提供报告给采购人，内容包括故障原因，解决措施，完成修理所费时间及恢复正常运行日期等，建立系统设备维修档案。

六、其他要求

1、投标时需提交的资料

（1）螺旋离心泵产品图册；

（2）超声波液位计产品图册；

（3）电气自控系统产品图册；

（4）电磁流量计产品图册；

（5）配套水泵的工况曲线、性能参数表和安装尺寸图（须有设备制造厂家盖章确认）；

（6）泵站电气系统图及PLC控制电路图（须有设备制造厂家盖章确认）；

（7）人工格栅生产设计、制作工艺图及安装图纸（须有设备制造厂家盖章确认）；

（8）整套设备的详细技术描述（如设备的技术创新、工艺新颖、技术成熟、质量可靠性等）。

2、本招标文件技术要求中推荐的品牌仅供参考，投标产品的质量性能指标及服务内容不能低于推荐品牌。

3、如招标内容及技术要求有所遗漏进而造成招标人不能正常使用，供应商须免费提供以上配置清单所需的所有配件并承担产生的相关费用。

第三部分    投标供应商须知

- 一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律规章组织和实施。

2、供应商必须投全部货物，否则按无效投标处理。

3、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

4、本次采购采用商务报价文件与技术资信文件分别评审，评标委员会首先评审供应商技术资信文件，技术资信文件无效的供应商不进入商务报价文件评审。要求供应商技术资信文件中不得含有产品报价，否则做无效投标处理。

5、本次招标的货物如涉及国家规定强制认证的，中标供应商须在采购人对上述货物验收时提供相关证书证明资料（上述货物相关强制认证的证明文件投标时不需提供），否则按验收不能通过处理，并对中标供应商处以合同总金额10%的违约金罚款。

6、本次采购总预算为133.3万元，如 果某些（个）供应商投标报价超出采购预算的，则拒绝接受其投标报价，按无效投标处理。

7、法定代表人授权书中法定代表人必须签字或盖章，否则做无效投标处理。

- 二、供应商资格条件

按招标公告要求。

- 三、招标文件

1、招标文件

1.1、招标文件发放

供应商在领取招标文件的同时须填写报名登记表，具体发放时间与地点见招标公告要求。

1.2、招标文件约束力

供应商一旦领取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

2、招标文件的澄清

供应商对招标文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与采购人进行技术交流，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知采购机构，但通知不得迟于投标通知（邀请）书中规定时间使采购机构收到，采购机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给各有关供应商。

3、招标文件的修改

3.1、在投标截止时间3日前，采购人或采购机构有权修改招标文件，并以书面形式通知供应商。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2、为使供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知供应商。

- 四、投标文件

1、投标文件

1.1、供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标产品在基本满足招标文件要求的前提下出现的微小差异。

1.2、供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3、供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、投标文件的组成

投标文件由商务报价部分和技术资信部分二部分组成，须分别装订成册，分别密封，否则投标将被拒绝。

2.1、商务报价部分组成

1）开标一览表（附件二）；

2）投标产品数量、价格表（附件三）；

3）设备零件、易损件、备件报价表（附件八）。

2.2、技术资信部分组成

1) 投标函（附件一）；

2）法定代表人授权书（附件六（一））；

3）供应商情况声明（附件六（二））；

4）供应商营业执照、税务登记证（复印件加盖公章，如为多证合一仅需提供营业执照复印件）；

5）供应商的相关资质（如有则提供，复印件加盖公章）；

6）供应商拥有的生产设备、技术人员、市场形象等综合实力；

7）供应商2013年1月1日以来承担过同类项目业绩（附件七）（提供合同复印件加盖公章）；

8）投标产品数量、配置及主要技术参数表（附件四）；

9）投标产品的主要技术、配置、性能、特点和质量水平的详细描述；并提供螺旋离心泵、超声波液位计、电气自控系统、电磁流量计产品图册；

① 所投螺旋离心泵的品牌知名度、设备质量、技术性能、材质、防腐性能、防护等级等方面详细描述；提供所投螺旋离心泵的工况曲线、性能参数表和安装尺寸图（须有设备制造厂家盖章）；

② 所投人工格栅的制造工艺、设备质量、技术性能、材质、防腐性能、防护等级等方面详细描述；提供人工格栅生产设计、制作工艺图及安装图纸（须有设备制造厂家盖章）；

③ 所投超声波液位计的设备质量、技术性能、材质、防腐性能、防护等级等方面详细描述；

④ 所投污水泵站电气自动控制柜的设备质量、技术性能、材质、防腐性能、防护等级等方面详细描述；提供泵站电气系统图及PLC控制电路图（须有设备制造厂家盖章）；

⑤ 所投电磁流量计的设备质量、技术性能、材质、防腐性能、防护等级等方面详细描述；

⑥ 整套设备的详细技术描述（如设备的技术创新、工艺新颖、技术成熟、质量可靠性等）。

10）针对本项目的方案（投入人员计划、工期保证措施情况、施工工艺、施工方法、检测方法、人员培训等）；

11）售后服务详细的计划方案说明与承诺；产品的质量保证期；故障响应修复时间方式及保障措施；距离采购人最近的售后服务机构的详细介绍、服务机构人员配置、电话、地址等；

12）商务偏离表、技术偏离表（附件五）（如不填写，视为完全响应招标文件的技术及商务要求）；

13）供应商可以在投标文件中对采购设备的技术规格要求提出推荐和替代意见，但所提出的意见应优于招标文件中提出的相应要求；

14）根据招标文件中的采购内容、技术要求、评分细则，需要提供的其它文件和资料；

15）供应商认为需要提供的其它文件和资料。

3、投标内容填写说明

3.1、投标文件格式

供应商应按照第三部分第四条第2款所列出的内容及格式逐一按顺序组成投标文件并装订成册。

3.2、《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，供应商需按格式填写。

4、投标报价

4.1、供应商应按招标文件中《开标一览表》填写投标产品总价；按照招标文件中《投标产品数量、价格表》填写投标产品数量、价格。

4.2、本次采购只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3、本次采购只有一次投标报价的机会，投标报价为到货并送到最终用户安装调试验收合格后的全部费用。供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的投标报价。

4.4、投标报价应包含以下内容。

- 产品价格

- 关税、增值税等其它税（包括产品报关、商检等）

- 随机工具、随机易损件费（计入产品价格）

- 运杂费（包括产品到最终用户的装、卸货费等）

- 国内运输保险费（是否保险由供应商负责）

- 产品安装、调试、检验及验收费（包括安装、调试人员的食宿、交通等）

- 服务及培训费等

供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视其投标总价中已包括所有费用。

供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

填写报价表格时，各项费用应如实填写。

5、采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。投标供应商在报价时统一以人民币元为单位。

6、投标保证金

6.1、投标供应商须按投标通知（邀请）书中的规定提交投标保证金。

6.2、投标保证金建议以电汇/汇票/本票等转账方式支付。

6.3、投标保证金应使采购机构在招标文件规定时间内收到(以换取乐清市公共资源交易中心开出的收据为准，过期不予接受)。

6.4、发生下列情况之一，投标保证金将不予退还。

1）投标供应商在投标有效期内撤回投标文件。

2）中标供应商未按中标通知书中规定的时间、地点与采购人签订供货合同。

3）未按规定提供履约保证金。

7、投标文件的有效期

7.1、自开标日起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

7.2、在特殊情况下，采购人可与投标供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

7.3、投标供应商可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金不予退还。同意延长有效期的投标供应商不能修改投标文件。

8、投标文件的签署和份数

8.1、投标文件的正本需打印或用不退色的墨水填写，并注明“正本”字样。副本可以复印。投标文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标供应商负责。

8.2、投标文件须按招标文件的要求签字和盖章，投标供应商应写全称。

8.3、投标文件的份数：按招标文件要求提供的各种文件，提供一式五份，其中正本一份，副本四份(商务报价部分投标文件与技术资信部分投标文件分开装订，分别密封)。

8.4、当正本与副本不一致时，均以正本为准。当投标供应商投标文件未注明正本与副本且出现不一致时，评标委员会可以认定投标供应商出现选择性投标而对其投标做无效投标处理。

9、投标文件的修改和撤回

9.1、投标供应商在投标文件密封或送达以后如必须修改或撤回投标文件，必须在投标截止时间以前将加盖公章的书面投标修改文件或撤标通知送达采购机构处。

9.2、投标修改文件必须密封，在密封袋上写明采购编号、采购项目名称、投标供应商名称、并注明“修改文件”、“开标时启封”字样。投标修改文件必须有投标供应商公章。

9.3、投标供应商以传真形式通知采购人撤标时，必须随后补充有法定代表人或法定代表人授权代表签署的正式文件。

9.4、从投标截止日期起至投标有效期内，投标供应商不得撤回其投标，否则投标保证金将不予退还。

- 五、投标文件的密封与递交

1、投标文件的密封及标记

1.1、投标文件应按以下方法装袋密封

投标文件商务报价部分和技术资信部分须分别装订成册，且分别密封。并注明投标文件正、副本字样后装入密封袋内，封口处应有投标供应商公章。密封包装上写明采购编号、采购人及采购项目名称、投标供应商名称。并分别注明“商务报价投标文件”、“技术资信投标文件”、“开标时启封”字样。

1.2、如果投标供应商未按上述要求密封及加写标记，投标文件将可能导致被拒绝接受，由此引起的后果由投标供应商自己负责。

2、投标截止时间

2.1、投标文件必须按投标通知（邀请）书中规定的投标文件递交截止时间前送达指定的投标地点。

2.2、采购人如因故推迟投标截止时间，应以书面形式通知所有投标供应商。在这种情况下，采购人和投标供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

3、投标文件的递交

递交投标文件时，需满足以下要求，否则拒绝接受该投标文件：

3.1、在投标截止时间之前递交。

3.2、按规定交纳了投标保证金。

3.3、包装与密封符合招标文件要求。

- 六、开标和评标

1、开标

1.1、按投标通知（邀请）书规定的时间、地点开标。

1.2、▲有下列情形之一的投标文件将可能被拒绝接受：

1）在投标文件递交截止时间以后送达的投标文件；

2）未按招标文件规定密封与包装的投标文件；

3）未按规定提供投标保证金的投标文件；

4）投标供应商法定代表人或其授权代表未参加开标会议；

5）投标供应商法定代表人或其授权代表不能出示合法的身份证明与保证金收据。

1.3、开标时投标供应商法定代表人授权代表出席采购会议的须出示法定代表人授权书原件（密封在技术资信部分投标文件中也为有效）、合法有效的身份证明原件、保证金收据原件；法定代表人直接作为投标代表出席采购会议的必须出示营业执照复印件（密封在技术资信部分投标文件中也为有效）、合法有效的身份证明原件、保证金收据原件。开标时如果供应商不能提供以上证件、证明将导致投标文件被拒绝。

1.4、开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中投标产品数量价格表内容不一致的，以开标一览表为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

1.5、投标供应商的法定代表人或其授权代表必须出席开标会议,并对开标记录予以签字确认。

2、评标

2.1、评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）按照招标文件确定的评标办法确定中标候选人，并对其排序；综合得分最高的投标供应商推荐为中标供应商；

4）向采购机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

2.2、评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

（1）资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

（2）符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

2.3、评标时发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定)，按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明其中一份为有效的；或同一投标文件中出现有选择性的报价，未声明以其中一个报价为准的；

3）投标文件未按招标文件的要求签字盖章（仅限于投标供应商单位印章、法定代表人签字（或盖章）、授权代表签字（或盖章））；

4）明显不符合配置要求、技术规格、技术标准的要求或不满足招标文件主要技术要求或提出的偏离采购人不予接受的投标文件；

5）不符合招标文件中规定的其他实质性要求的投标文件(是否为实质性偏离由评标委员会按少数服从多数原则认定)；

6）供应商的投标文件中有不明确的问题或其报价明显不合理（高于市场价或低于成本价竞争）且又不能合理说明（解释清楚）或者不能提供相关证明材料的；

7）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

8）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于投标保证金、适用法律、税及关税、质保期等其他内容；

9）其他经评标委员会认定的未能实质性响应的或违反国家有关规定的投标文件。

2.4、供应商付款方式或供货期出现负偏差的按无效投标处理。

2.5、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

2.6、开启投标供应商商务报价文件后发现价格、数量有误，其投标价将按下述原则处理：

1) 任何有漏去一些小项工程或服务的投标将被视为其费用已包含在投标价中，投标价格不予调整。如果投标供应商不接受上述处理方式，将做为无效投标。

2) 任何有多报一些小项工程或服务项目的投标其投标价不予调整，如果该投标供应商中标，则合同价格必须为核减掉多报的一些小项工程或服务项目后的价格。如果投标供应商不接受上述处理方式，将做为无效投标。

3）对于计算错误的其投标价不予调整，如果该投标供应商中标，如其投标价格计算错误导致多报者合同价格予以据实核减，少报者合同价格不予调整。如果供应商不接受上述处理方式，将做为无效投标。

4）对于计算错误，多报或漏报的一些小项工程或服务项目的仅仅为非实质性重大偏差范围内的偏离，并经过评标委员会按少数服从多数原则认定为细微偏差，评审时其投标价不予调整。

2.7、实质性没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。评标委员会不得通过询标使投标供应商修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质性响应的投标。

2.8、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

2.9、评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3、投标文件的澄清

3.1、为有利于对投标文件的比较和评议，必要时采购人及评标委员会可要求投标供应商对投标文件及合同条款进行澄清，并做出书面答复。书面答复须有投标供应商法定代表人或其授权代表签字并作为投标内容的一部分。

3.2、投标供应商对投标文件的澄清不得寻求、提供或允许改变投标价格等实质性内容。

4、采购响应截止时间止，送达采购响应文件的供应商少于3家的，采购组织机构应当中止采购活动，依法重新组织采购，或按规定向同级财政部门说明情况，并申请采用其他采购方式组织采购。如符合第4.1条规定条件的，可以按原采购方式继续组织采购。

4.1、截止时间止及评审期间，出现有效供应商不足3家的，如采购文件事先已在指定媒体公开征求了供应商意见且无重大异议，或经专家论证且出具了“供应商资格条件和项目技术指标等没有歧视性和倾向性”意见的，同时采购信息已在省级以上政府采购指定媒体和当地主流媒体公告，采购文件的发售和截止时间符合法定或浙财采监字[2007]2号文件规定的，可以按原采购方式继续进行采购活动。

4.2、或经相关部门同意的前提下按照以下原则处理：

1）招标文件没有不合理条款、招标公告时间及程序符合规定的，同意采取竞争性谈判、询价或者单一来源方式采购；

2）在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足3家情形的，可以比照前款规定执行。

5、评标原则

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

- 七、授予合同

- 1、中标条件

1) 投标文件基本符合招标文件要求，能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准；

2) 投标供应商有很好的执行合同的能力；

3) 投标供应商能够提供技术质量、商务经济占综合优势的服务。

采购机构将把中标通知书授予最佳投标者，但最低报价不是中标的唯一保证。

2、中标通知

2.1、评标结束后，采购机构在浙江省政府采购网、乐清市公共资源交易中心网站及相关媒体上公示采购结果，公示期为7个工作日，公示期结束，如无异议，将向中标供应商发出中标通知书。如发现中标供应商资格无效或其放弃中标资格，则按本次投标供应商得分排序结果依次替补或重新组织；中标供应商确定后，采购机构向中标供应商发出中标通知书。

2.2、中标通知书对采购单位和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购单位改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

3、签订合同

3.1、公示期结束后，中标供应商须在3个工作日内主动联系采购人或采购机构领取中标通知书。中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

3.2、招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

3.3、拒签合同的责任

中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件、拒签合同或拒交履约保证金者，以投标违约处理，其投标保证金不予退回，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失。

第四部分    合同主要条款

甲方：乐清市市政工程建设办公室

乙方：本次中标供应商

双方经协商，就中标供应商向采购人提供本公司产品以及相关产品的伴随服务事宜达成以下条款：

第一条：采购商品清单及合同价格

中标供应商保证提供如下内容的合格产品：                   金额单位：人民币元

| 产品名称 | 型号规格和主要配置 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

第二条：质量标准和要求

1、中标供应商保证本合同中所供应的货物质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。

2、中标供应商所出售的货物还应符合国家和浙江省有关安全、环保、卫生之规定。

第三条：权利瑕疵担保

1、中标供应商保证对其出售的货物享有合法的权利。

2、中标供应商保证在其出售的货物上不存在任何未曾向采购人透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3、中标供应商保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4、如采购人使用该货物构成上述侵权的，则由中标供应商承担全部责任。

第四条：包装要求

1、中标供应商所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

第五条：完工期

按招标文件要求。

第六条：验收

中标供应商送货至指定地点后，由采购人根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收。

货物的数量不足或表面瑕疵，采购人应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后10个工作日内提出。

在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，中标供应商应负责按照采购人的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

采购人在中标供应商按合同规定交货和安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担由此而造成的中标供应商直接损失。

第七条：售后服务

中标供应商承诺售后服务按照投标承诺的服务计划实施，包括培训。

第八条：履约保证金

按招标文件要求。

第九条：货款的支付

按招标文件要求。

第十条：辅助服务

中标供应商应提交所提供货物的技术文件，包括相应的每一套设备的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

中标供应商还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）在厂家和/或项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对采购人操作人员进行培训。辅助服务的费用包含在合同价中，采购人不再另行支付。

第十一条：质量保证

中标供应商应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。中标供应商应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于 24 个月的质量保证期内，中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人可以根据本合同第十二条规定以书面形式向中标供应商提出补救措施或索赔。

中标供应商在约定的时间内未能弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由中标供应商承担，采购人根据合同规定对中标供应商行使的其他权利不受影响。

第十二条：补救措施和索赔

1、采购人有权根据权威质量检测部门出具的检验报告向中标供应商提出索赔。

2、在质量保证期内，如果中标供应商对缺陷产品负有责任而采购人提出索赔，中标供应商应按照采购人同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且采购人可以收取中标供应商合同总价20%的违约金：

（1）中标供应商退货并将货款退还给采购人，由此发生的一切费用和损失由中标供应商承担。

（2）根据货物的质量状况以及采购人所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

（3）中标供应商应在接到采购人通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由中标供应商负担。同时，中标供应商应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

3、如果在采购人发出索赔通知后十天内中标供应商未作答复，上述索赔应视为已被中标供应商接受。如果中标供应商未能在采购人发出索赔通知后十天内或采购人同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，采购人有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补采购人损失的，采购人有权进一步要求中标供应商赔偿。

第十三条：违约责任

除不可抗力外，如卖方发生不能按期交付使用，买方不能按时付款及发生中途退货等情况，应及时以书面形式通知对方。买卖双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。

如协商无效，按下列规定处以扣罚。

1、如买方不能按时付款，且延期超过10天后仍不能付款，则按合同总价计算向卖方赔偿违约金，每逾期一天，扣罚1‰ 。逾期付款的违约赔偿最高限度为合同总价的5％，如违约金达到最高限额时买方仍不能付款，按第3条买方中途退货处理。

2、逾期交付使用

卖方逾期交付使用，按合同总价计算向买方赔偿违约金，每逾期一天，扣罚1‰。逾期交付使用的违约赔偿最高限度为合同总价的5％，如违约金达到最高限额时卖方仍不能交付使用，按第3条卖方不能供货处理。

3、卖方不能供货或买方中途退货

卖方不能供货，应向买方偿付违约金。违约金按总价的 30％计算。

买方中途退货，应向卖方偿付违约金。违约金的计算方法与卖方违约相同。

4、经买卖双方协商同意延期交付使用和经双方友好协商同意延期付款或退货且无需罚款者不在此例。

第十四条：不可抗力

1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

第十五条：争议的解决

在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，采购人有权直接向中标供应商索赔，签订必要的书面处理合同。协商不能解决的，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决。

第十六条：履约保证金的罚没

1、如卖方未能履行合同规定的任何义务，买方有权从履约保证金中得到补偿。

2、如果卖方毫无理由地拖延供货或拒绝履行合同规定的任何义务，履约保证金将被没收，并加收违约赔偿。

3、卖方提供的设备和投标文件中所承诺的设备规格、数量、材质等不相符合（合同中另有约定除外）。

第十七条：合同转让和分包

除采购人事先书面同意外，中标供应商不得转让和分包其应履行的合同义务。

第十八条：合同生效

1、如上述文件与本合同有不符之处，以有利于采购人的为准。

2、本合同在采购人收到中标供应商提交的履约保证金后，且经双方法定代表人或授权代表签署，双方加盖印章后生效。

第十九条：合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

第二十条 合同附件

下列文件与本合同具有同等法律效力：

1、采购人的招标文件与招标补充文件；

2、中标供应商投标文件；

3、询标纪要和承诺书；

4、中标通知书。

买 方：（盖章）                             卖 方：（盖章）

法人代表：                                 法人代表：

本合同       年   月  日于乐清签署。

第五部分  合同格式

说明：如买、卖双方同意，合同格式也可以按照其他形式。但合同条款的基本内容应与《合同主要条款》要求的内容相一致。

乐清市市政工程建设办公室所需泵站由乐清市公共资源交易中心进行公开招标（采购编号：                ）。经采购人定标                为中标供应商。买、卖双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分：

a. 合同

b. 合同洽谈纪要

c. 中标通知书

d. 询标记录

e. 投标文件

f. 设计图纸

g. 招标文件

上述文件应认为是互为补充和解释的，但如有模棱两可或互相矛盾之处，以上面所列顺序在前的为准。

2、合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容一致。

3、设备和数量

本合同要求提供的设备和数量见采购设备清单。

4、合同总价

本合同总价为            万元人民币，分项价格见《投标产品数量价格表》。

5、付款方式：

本合同的付款方式在合同主要条款中规定。

6、供货时间及供货地点

本合同设备的供货时间和供货地点见合同主要条款。

7、合同的生效

本合同经双方法定代表人或授权代表签署，买、卖双方加盖印章，且买方收到卖方提交的履约保证金后生效。

8、本合同正本三份，副本六份，双方各执一半，同等生效。其中一份合同正本交乐清市公共资源交易中心备案。

买方：（印章）                          卖方：（印章）

授权代表（签字）：                      授权代表（签字）：

地址：                                  地址：

邮政编码：                              邮政编码：

电话：                                  电话：

传真：                                  传真：

开户银行：                              开户银行：

账号：                                  账号：

第六部分    附件—投标文件格式

附件一                   投  标  函

乐清市市政工程建设办公室

乐清市公共资源交易中心：

（供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （采购项目名称）（括号内填采购编号）采购的有关活动，并对此进行投标。为此：

1、提供投标须知规定的全部投标文件：投标文件正本一份，副本四份。

2、保证遵守招标文件中的有关规定和约定。

3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。

4、我方承诺在接到采购人通知后60天内完成泵站的供货及安装工作。

5、如我方中标，我方同意按招标文件要求支付履约保证金。

6、我方已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如有）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

7、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

8、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购机构没有任何的隶属关系。

9、我公司没有被浙江省财政厅、温州市财政局及乐清市财政局限制参加政府采购活动。

10、投标文件自投标截止之日起90天内有效。

11、与本采购有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

★注：若不提供此函，做无效投标处理。

附件二

开标一览表

供应商名称：                  采购编号：                    报价单位：人民币元

| 项目名称 | 投标总价（元人民币） |
| --- | --- |
| 大荆片污水二三级管网工程螺旋离心泵、人工格栅采购 | 大写： 小写： |

注：1、开标一览表中投标总价为符合招标文件要求的所有费用。

2、不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件三

投标产品数量、价格表

项目名称：                        采购编号：                     报价单位：人民币元

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 规格（材料） | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 湖雾泵站 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 螺旋离心泵 |  |  |  |  |  |
| 2 | 人工格栅 |  |  |  |  |  |
| 3 | 超声波液位计 |  |  |  |  |  |
| 4 | 污水泵站电气自动控制柜 |  |  |  |  |  |
| 5 | 电磁流量计 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 水涨泵站 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 螺旋离心泵 |  |  |  |  |  |
| 2 | 人工格栅 |  |  |  |  |  |
| 3 | 超声波液位计 |  |  |  |  |  |
| 4 | 污水泵站电气自动控制柜 |  |  |  |  |  |
| 5 | 电磁流量计 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 大荆老车站泵站 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 螺旋离心泵 |  |  |  |  |  |
| 2 | 人工格栅 |  |  |  |  |  |
| 3 | 超声波液位计 |  |  |  |  |  |
| 4 | 污水泵站电气自动控制柜 |  |  |  |  |  |
| 5 | 电磁流量计 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 石件头泵站 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 螺旋离心泵 |  |  |  |  |  |
| 2 | 人工格栅 |  |  |  |  |  |
| 3 | 超声波液位计 |  |  |  |  |  |
| 4 | 污水泵站电气自动控制柜 |  |  |  |  |  |
| 5 | 电磁流量计 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 双峰泵站 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 螺旋离心泵 |  |  |  |  |  |
| 2 | 人工格栅 |  |  |  |  |  |
| 3 | 超声波液位计 |  |  |  |  |  |
| 4 | 污水泵站电气自动控制柜 |  |  |  |  |  |
| 5 | 电磁流量计 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 合计报价 |  |  |  |  |  |  |

说明：1、此表中的投标总价须同开标一览表中投标总价相等。

2、不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

3、表格可以延续。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件四

投标产品数量、配置及主要技术参数表

供应商名称：                          采购编号：                     项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 品牌产地 | 主要规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）：

注：货物详细配置、技术可另页描述。

附件五（一）

商务偏离表

| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）：

附件五（二）

技术偏离表

| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）：

附件六

资格、资质证明文件

（一）法定代表人授权书

乐清市市政工程建设办公室

乐清市公共资源交易中心：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （采购项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权。

授权代表：  （签字）       性别 ：      年龄：

详细通讯地址：                   邮政编码：

电话：                    传真：

供应商：                                      （盖章）

法定代表人：                              （签字或盖章）

授权委托日期：            年             月          日

（粘贴授权代表身份证复印件或影印件）

注：法定代表人必须签字或盖章，否则做无效标处理。

（二）供应商情况声明

1、名称及概况：

（1）供应商名称：

（2）总部地址：

传真/电话号码：

（3）成立或注册日期：

（4）实收资本：

（5）近期资产负债表（到        年    月    日止）

1）固定资产：

2）流动资产：

3）长期负债：

4）流动负债：

5）净值：

（6）主要负责人姓名：

2、企业生产设备及规模：

3、 企业人员情况：

职工（在职）人数       人，其中技术人员       人

4、近三年的年营业总额

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商名称

法定代表人姓名

授权代表人签字

签字日期

电子邮件

附件七

供应商2013年1月1日以来承担过同类项目业绩

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 采购人名称 | 采购联系人 电话 | 合同签订时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.提供合同复印件并加盖公章。

2.表格可以延续。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件八

设备零件、易损件、备件报价表

| 序 号 | 名 称 | 产地/厂家 | 型号规格 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：表格可以延续。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件九

其他投标文件

附：  评标定标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次所要采购设备的实际情况，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标单位，特制定本评审办法。

一、总则

评审工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评审。择优选定设备的供货单位，确保设备质量、供货期，节约投资，最大限度地保护当事人权益，严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评审报告。评标委员会必须严格遵守保密规定，不得泄漏评审的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评审的有关活动。对落标单位，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评审组织

评审工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表以及评审专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评审全过程由采购管理部门全程监督。

三、评标程序及评审办法

本次开标，技术资信标和商务标分别开启，程序如下：

第一步：首先开启技术资信标，评标委员会根据评审原则和评审办法，对各供应商的技术资信部分投标文件进行评审，技术资信标不满足招标文件规定的做无效投标处理，并退回商务标。

第二步：公布各供应商技术资信标得分，并按规定开启供应商的商务标。

第三步：以技术资信部分和商务报价部分合计分值最高的供应商作为中标供应商向采购人推荐。

四、评分细则

一、技术资信分值：50分

| 序号 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商拥有的生产设备、技术人员、市场形象等综合实力横向比较评分；一档的得2-3，二档的得1-2分，三档的得0-1分。 | 0-3分 |
| 2 | 供应商2013年1月1日以来同类项目业绩合同金额在10万元或以上的，每个合同得1分，最多得10分（提供合同复印件加盖公章）。 | 0-10分 |
| 3 | 所投螺旋离心泵的品牌知名度、设备质量、技术性能、材质、防腐性能、防护等级等方面横向比较；一档的得6～8分，二档的得3～6分，三档的得0～3分。 | 0-8分 |
| 4 | 所投人工格栅的制造工艺、设备质量、技术性能、材质、防腐性能、防护等级等方面横向比较；一档的得4～5分，二档的得2～4分，一档的得0～2分。 | 0-5分 |
| 5 | 所投超声波液位计的设备质量、技术性能、材质、防腐性能、防护等级等方面横向比较；一档的得1.4～2分，二档的得0.7～1.4分，一档的得0～0.7分。 | 0-2分 |
| 6 | 所投污水泵站电气自动控制柜的设备质量、技术性能、材质、防腐性能、防护等级等方面横向比较；一档的得4～5分，二档的得2～4分，一档的得0～2分。 | 0-5分 |
| 7 | 所投电磁流量计的设备质量、技术性能、材质、防腐性能、防护等级等方面横向比较；一档的得2～3分，二档的得1～2分，一档的得0～1分。 | 0-3分 |
| 8 | 根据针对本项目的方案（投入人员计划、工期保证措施情况、施工工艺、施工方法、检测方法、人员培训等）横向比较打分；一档的得7～10分，二档的得4～7分，三档的得0～4分。 | 0-10分 |
| 9 | 供应商售后服务承诺、服务力量和售后服务机构距离本项目实施地的远近情况；服务响应时间、服务人员配套等横向比较打分；一档的得2-3，二档的得1-2分，三档的得0-1分。 | 0-3分 |
| 10 | 从投标文件的编制整齐、格式规范、装订整齐、内容完整等方面比较打分；一档的得0.6-1，二档的得0.3-0.6分，三档的得0-0.3分。 | 0-1分 |

二、商务报价评分50分

以供应商有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分50分。商务报价评分结算公式为:投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×50%×100。

五、说明

★1、供应商最终得分=技术资信部分分值（所有评标委员会成员打分的算术平均值）＋商务报价部分分值。

2、评标委员会推荐综合得分最高的供应商为中标候选供应商（如果得分相同则按报价从低到高顺序依次推荐为中标候选供应商；如果综合得分相同报价也相同，则抽签决定），并编写评标报告。

3、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后第三位四舍五入。

其它参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。