# 资格预审文件

招标编号：201310-2016-CGZX-35-002

根据《中华人民共和国招标投标法》、国家七部委《工程建设项目货物招标投标办法》等法律、法规、规章的有关规定，遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，中国二十二冶集团有限公司，就浭阳新城项目一区三期、一区四期、四区工程所需的给水设备进行国内网上公开招标，欢迎有资质的企业前来参加投标。

一、 基本情况：

1、买方: 唐山中冶万城房地产开发有限公司

2、招标人：中国二十二冶集团有限公司物资公司

3、项目简介：

3.1建设地点: 位于唐山市丰润区唐山北站片区；

3.2建筑面积: 一区三期：9.67万平方米；一区四期：11.9万平方米；四区：23.2万平方米；

3.3主体结构：结构形式为现浇钢筋混凝土剪力墙结构。

3.4建筑用途：住宅

- 唐山市丰润区浭阳新城项目一区三期、一区四期、四区工程

一区三期：

| 序号 | 名称 | 设备参数 | 数量 | 备注 | 供水范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中区变频调速供水设备 | 最高日用水量：143.25m3/d，最大时用水量：15.12m3/h，工作压力0.80MPa | 1套 | 参见12S2-217、219、221； 配套水泵两台，一用一备； 稳压泵一台； 参见12S5-28、29、32~35页； 参见12S2-95、114、115、116页 | 115~116#楼4~6层（共36户）； 2#楼3~6层办公； 211#~212#楼4~15层（共214户） |
|  |  | 变频调速供水设备：HLS-18/18/0.8，Q=18m3/h，H=0.8MPa 气压罐：∅600x1800(采用食品级不锈钢材质) |  |  |  |
|  |  | 配套水泵：50AABH18-90 Q=18m3/h H=90m N=7.5kw/台 |  |  |  |
|  |  | 稳压泵： CK10-9 N=3.0kw/台 |  |  |  |
|  |  | 紫外线消毒器：TKZS-8 Q=15~20m3/h N=240w/台 |  |  |  |
|  |  | 1#给水箱：4.0mx5.0mx2.0m 有效容积30m3(采用食品级不锈钢材质 |  |  |  |
| 2 | 高区变频调速供水设备 | 最高日用水量：117.6m3/d，最大时用水量：12.25m3/h，工作压力1.20MPa | 1套 | 参见12S2-218、219、221； 配套水泵两台，一用一备； 稳压泵一台； 参见12S5-28、29、32~35页； 参见12S2-95、114、115、116页 | 211#~212#楼16~27层（共240户） |
|  |  | 变频调速供水设备：HLS-18/18/1.2，Q=18m3/h，H=1.2MPa 气压罐：∅600x1800(采用食品级不锈钢材质) |  |  |  |
|  |  | 配套水泵：50AABH18-120 Q=12m3/h H=130m N=15kw/台 |  |  |  |
|  |  | 稳压泵： CK3-31 N=3.0kw/台 |  |  |  |
|  |  | 紫外线消毒器：TKZS-8 Q=15~20m3/h N=240w/台 |  |  |  |
|  |  | 1#给水箱：3.0mx5.5mx2.0m 有效容积24m3(采用食品级不锈钢材质 |  |  |  |

一区四期：

| 序号 | 名称 | 设备参数 | 备注 | 数量 | 供水范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中区变频调速供水设备 | 最高日用水量：163.66m3/d，最大时用水量：17.05m3/h，工作压力0.80MPa | 参见12S2-217、219、221； 配套水泵三台，二用一备； 稳压泵一台； 参见12S5-28、29、32~35页； 参见12S2-95、114、115、116页 | 1套 | 117~118#楼4~6层； 213#、215#、216#、218#楼4~13层中区给水； 共计334户 |
|  |  | 变频调速供水设备：HLS-24/24/0.8，Q=24m3/h，H=0.8MPa 气压罐：∅600x1800(采用食品级不锈钢材质) |  |  |  |
|  |  | 配套水泵：50AABH12-90 Q=12m3/h H=90m N=5.5kw/台 二用一备，轮换使用，自动切换，互为备用。 |  |  |  |
|  |  | 稳压泵： CK10-9 N=3.0kw/台 |  |  |  |
|  |  | 紫外线消毒器：TKZS-8 Q=15~20m3/h N=240w/台 |  |  |  |
|  |  | 中区生活水箱：7.0mx4.0mx2.0m 有效容积32m3(采用食品级不锈钢材质 |  |  |  |
| 2 | 高区变频调速供水设备 | 最高日用水量：131.32m3/d，最大时用水量：13.68m3/h，工作压力1.10MPa | 参见12S2-217、219、221； 配套水泵三台，二用一备； 稳压泵一台； 参见12S5-28、29、32~35页； 参见12S2-95、114、115、116页 | 1套 | 213#楼14~24层、215#14~18层、216#楼14~22层、218#楼14~26层中区给水，共计268户 |
|  |  | 变频调速供水设备：HLS-24/24/1.1，Q=24m3/h，H=1.1MPa 气压罐：∅600x1800(采用食品级不锈钢材质) |  |  |  |
|  |  | 配套水泵：50AABH12-120 Q=12m3/h H=120m N=7.5kw/台 二用一备，轮换使用，自动切换，互为备用。 |  |  |  |
|  |  | 稳压泵： CK10-12 N=4.0kw/台 |  |  |  |
|  |  | 紫外线消毒器：TKZS-8 Q=15~20m3/h N=240w/台 |  |  |  |
|  |  | 中区生活水箱：7.0mx4.0mx2.0m 有效容积32m3(采用食品级不锈钢材质 |  |  |  |

四区：

| 分区 | 水泵号 | 主要参数 |
| --- | --- | --- |
| 中Ⅰ区无负压泵组 | 1# | Q=24m/3h, H=45m, N=4KW, 1台 |
|  | 2# | Q=22m/3h, H=45m, N=4KW, 1台 |
|  | 3# | Q=42m/3h, H=45m, N=5.5KW, 1台 |
| 中Ⅱ区无负压泵组 | 1# | Q=26m/3h, H=72m, N=5.5KW, 1台 |
|  | 2# | Q=24m/3h, H=72m, N=5.5KW, 1台 |
|  | 3# | Q=24m/3h, H=73m, N=5.5KW, 1台 |
| 高区无负压泵组 | 1# | Q=24m/3h, H=95m, N=7.5KW, 1台 |
|  | 2# | Q=22m/3h, H=95m, N=7.5KW, 1台 |
|  | 3# | Q=22m/3h, H=95m, N=7.5KW, 1台 |

二、投标人资格要求：

1、在中华人民共和国境内注册的独立法人，具有设计、制造、安装招标设备能力的生产商。要求公司注册资金在300万元（含）以上。

2、具有给水项目所招标设备的供货业绩，近三年同类设备有至少3份供货业绩，业绩需提供合同复印件并加盖公司公章。

3、投标人具有完善的质量保证体系及其质量认证证明。

4、投标人应具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产和重组状态。

5、投标人在近3年内不曾在任何合同中有违约或属投标人的原因而被终止合同。

6、本次招标不接受联合体投标。

7、本招标工程对设备品牌及档次的要求：（1）水泵、气压罐要求选用海德隆、连成、莲胜、青岛三利、北京威派格、长沙中崛及其他同档次品牌；（2）控制系统及相应配套附件要求选用ABB、施耐德、西门子及其他同档次品牌。

三、资格预审报名及方式：

1、报名时间：2016年 9 月19日上午8:00—9月22日上午9:00

2、报名方式：登录中冶集团电子商务平台进行网上资格预审申请录入。

网址：（http://ec1.mcc.com.cn:8000/logonAction.do）

3、报名联系人：刘兴有(科长)  0315-3226801

吕光辉       0315-3221473

4、传真：0315-3221473

5、电子信箱：lvguanghui2008@163.com

四、资格预审需提供的资料：

1、营业执照、组织机构代码证、税务登记证。

2、质量保证体系及其质量认证证明。

3、银行资信证明。

4、近三年同类设备有至少3份供货业绩，业绩需提供合同复印件并加盖公司公章。

5、以上资料报名时一起上传到中冶集团电子商务平台进行资格预审。

五、招标文件获取方式

登录中冶集团电子商务平台进行网上下载

网址：（http://ec1.mcc.com.cn:8000/logonAction.do）

六、投标方式

登录中冶集团电子商务平台网上投标报价录入。

网址：（http://ec1.mcc.com.cn:8000/logonAction.do）

七、开标时间、地点：

投标截止时间：2016年  9 月  27 日下午15：00

开  标 时 间: 2016年 9  月  27 日下午15：00

- 付款方式

8.1一区三期付款方式

- 合同签订生效，全部设备到达施工现场,经甲方、乙方、监理点验名称、品牌、数量、技术参数等无误后，乙方向甲方提供合同总价40%的增值税发票(其中设备增值税发票     元,安装增值税发票       元),同时甲方向乙方支付合同总价40%的款作为到货款；设备全部安装调试完毕,经甲方、乙方、监理等相关部门验收合格后，乙方向甲方提供合同总价25%的增值税发票(其中设备增值税发票     元,安装增值税发票

元),同时甲方向乙方支付合同总价25%的款作为调试款。

2、全部设备调试验收完毕并经相关部门及质量监督站等验收合格，乙方向甲方提供合同总价35%的增值税发票(其中设备增值税发票     元,安装增值税发票       元),同时甲方向乙方支付合同总价25%的款作为验收款；在整体工程竣工、经政府及甲方结算完，并提供单位工程竣工验收书后28天内甲方向乙方支付合同总价的5%作为结算款；剩余5%的质量保证金待质量保修期满后28日内付清。但如果此时乙方尚有任何保修、养护工作未完成，则甲方有权在此类工作完成之前扣发与完成此类工作所需费用相应的保留金金额的付款单；质保金甲方不向乙方支付任何利息或收益。对保修期的约定见质量保修书。

3、乙方开具发票要保证其真实性、合法性。如提供虚假发票，立即停止付款并按发票金额的30%收取对方单位违约金。乙方未能及时提供合法发票，甲方不付款。因乙方未提供合法发票影响款项的支付，甲方不承担相应责任。乙方在质保期前最后一次工程款申请中，发票需提供至全部工程的增值税普通发票（含质保金）并提供工程验收合格后的证明单据，否则甲方有权拒付剩余款项。

8.2一区四期付款方式

1、合同签订生效，全部设备到达施工现场,经甲方、乙方、监理点验名称、品牌、数量、技术参数等无误后，乙方向甲方提供合同总价40%的增值税发票(其中设备增值税发票     元,安装增值税发票       元),同时甲方向乙方支付合同总价40%的款作为到货款；设备全部安装调试完毕,经甲方、乙方、监理等相关部门验收合格后，乙方向甲方提供合同总价25%的增值税发票(其中设备增值税发票     元,安装增值税发票              元),同时甲方向乙方支付合同总价25%的款作为调试款。

2、全部设备调试验收完毕并经相关部门及质量监督站等验收合格，乙方向甲方提供合同总价35%的增值税发票(其中设备增值税发票     元,安装增值税发票       元),同时甲方向乙方支付合同总价25%的款作为验收款；在整体工程竣工、经政府及甲方结算完，并提供单位工程竣工验收书后28天内甲方向乙方支付合同总价的5%作为结算款；剩余5%的质量保证金待质量保修期满后28日内付清。但如果此时乙方尚有任何保修、养护工作未完成，则甲方有权在此类工作完成之前扣发与完成此类工作所需费用相应的保留金金额的付款单；质保金甲方不向乙方支付任何利息或收益。对保修期的约定见质量保修书。

3、乙方开具发票要保证其真实性、合法性。如提供虚假发票，立即停止付款并按发票金额的30%收取对方单位违约金。乙方未能及时提供合法发票，甲方不付款。因乙方未提供合法发票影响款项的支付，甲方不承担相应责任。乙方在质保期前最后一次工程款申请中，发票需提供至全部工程的增值税普通发票（含质保金）并提供工程验收合格后的证明单据，否则甲方有权拒付剩余款项。

8.3四区付款方式

1、合同签订生效，全部设备到达施工现场,经甲方、乙方、监理点验名称、品牌、数量、技术参数等无误后，乙方向甲方提供合同总价40%的增值税发票(其中设备增值税发票     元,安装增值税发票       元),同时甲方向乙方支付合同总价40%的款作为到货款；设备全部安装调试完毕,经甲方、乙方、监理等相关部门验收合格后，乙方向甲方提供合同总价25%的增值税发票(其中设备增值税发票     元,安装增值税发票              元),同时甲方向乙方支付合同总价25%的款作为调试款。

2、全部设备调试验收完毕并经相关部门及质量监督站等验收合格，乙方向甲方提供合同总价35%的增值税发票(其中设备增值税发票     元,安装增值税发票       元),同时甲方向乙方支付合同总价25%的款作为验收款；在整体工程竣工、经政府及甲方结算完，并提供单位工程竣工验收书后28天内甲方向乙方支付合同总价的5%作为结算款；剩余5%的质量保证金待质量保修期满后28日内付清。但如果此时乙方尚有任何保修、养护工作未完成，则甲方有权在此类工作完成之前扣发与完成此类工作所需费用相应的保留金金额的付款单；质保金甲方不向乙方支付任何利息或收益。对保修期的约定见质量保修书。

3、乙方开具发票要保证其真实性、合法性。如提供虚假发票，立即停止付款并按发票金额的30%收取对方单位违约金。乙方未能及时提供合法发票，甲方不付款。因乙方未提供合法发票影响款项的支付，甲方不承担相应责任。乙方在质保期前最后一次工程款申请中，发票需提供至全部工程的增值税普通发票（含质保金）并提供工程验收合格后的证明单据，否则甲方有权拒付剩余款项。

九、供货周期

供水设备进场时间为2016年10月25日，完工时间为2016年11月20日（如有其他原因，以甲方通知为准）。

# 十、质量保修期

全部设备调试验收完毕并经相关部门及质量监督站等验收合格签字之日起，质量保修期为24个月.