货物技术规格

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 关键技术参数和要求：不满足关键技术参数和要求，投标将被否决。 |
| 1.1 | 工艺参数及要求 1、离子交换树脂D001-MB、D201MB用于800t/h水处理装置生水制取二级除盐水，分双室活性炭过滤器、双室多介质过滤器、一级反渗透（简称一级RO）、二级反渗透（简称二级RO）、浓水反渗透（简称浓水RO）、混床等单元。 2、离子交换树脂D001-TR、D201-TR用于500t/h水处理装置一级除盐水制取二级除盐水，用水为生水及各生产装置回收水组成，产水进入混床进行后除盐处理，生产二级除盐水。 3、离子交换树脂001×7FC用于兴海公司水处理装置将原水中的重碳酸盐阳离子被树脂置换，树脂中的钠离子被置换到水中，得到软化水，软化水经除氧后作为锅炉水。 4、装置一个生产运行周期不低于3年。 |
| 1.2 | 货物技术规格 1、离子交换树脂 D001-MB、D201-MB 名称; 强酸阳离子交换树脂; 强碱阴离子交换树脂; 分析方法. 型号; D001-MB; D201-MB. 外观; 棕黄色至棕褐色球状; 乳白色至淡黄色球状. 骨架; 苯乙烯系; 苯乙烯系. 出厂型式; 钠型; 氯型. 含水量，%（m）; 45-55; 50-60; GB/T 5757. 质量全交换容量mmol/g，≮; 4.35; 3.80; SH 2605.02. 体积全交换容量mmol/g，≮; 1.7; 1.15; SH 2605.02. 湿视密度g/ml; 0.75-0.85; 0.65-0.73; GB/T 8331. 湿真密度g/ml; 1.25-1.28; 1.05-1.09; GB/T 8330. 均一系数，≯; 1.40; 1.40. 粒度%,≮; （0.60-1.25mm） 95; （0.45-0.90mm）95; GB/T 5758. (<0.60mm) 1; （>0.90mm）1; GB/T 5758. 有效粒径，mm; 0.65-0.90; 0.5-0.7; GB/T 5758. 磨后圆球率%，≮; 90; 90; GB/T 12598. 2、离子交换树脂D001-TR、D201-TR 名称; 强酸阳离子交换树脂; 强碱阴离子交换树脂; 分析方法. 型号; D001-TR; D201-TR. 外观; 棕黄色至棕褐色球状; 乳白色至淡黄色球状. 骨架; 苯乙烯系; 苯乙烯系. 出厂型式; 钠型; 氯型. 含水量，%（m）; 45-55; 50-60; GB/T 5757. 质量全交换容量mmol/g，≮; 4.3; 3.7; SH 2605.02. 体积全交换容量mmol/g，≮; 1.7; 1.1; SH 2605.02. 湿视密度g/ml; 0.75-0.85; 0.65-0.75; GB/T 8331. 湿真密度g/ml; 1.20-1.28; 1.06-1.09; GB/T 8330. 均一系数，≯; 1.40; 1.40. 粒度%,≮; (0.71-1.25mm)95; （0.45—0.90mm）95; GB/T 5758. (<0.71mm) 1; （>0.90mm）1; GB/T 5758. 有效粒径，mm; 0.65-0.90; 0.5-0.7; GB/T 5758. 磨后圆球率%，≮; 90; 90; GB/T 12598. 3、离子交换树脂 001×7FC 名称; 强酸阳离子交换树脂; 分析方法. 型号; 001×7FC. 外观; 棕黄色至棕褐色球状. 骨架; 苯乙烯系. 含水量，%（m）; 45-50; GB/T 5757. 全交换容量mmol/g，≮; 4.50; SH 2605.02. 体积全交换容量mmol/g，≮; 1.90; SH 2605.02. 湿视密度g/ml; 0.77-0.87; GB/T 8331. 湿真密度g/ml; 1.25-1.29; GB/T 8330. 均一系数，≯; 1.60; GB/T 5758. 粒度%,≮; (0.60-1.25mm)95; GB/T 5758. (<0.60mm) 1; GB/T 5758. 有效粒径，mm; 0.50-0.75; GB/T 5758. 磨后圆球率%，≮; 90; GB/T 12598. |
| 1.3 | 性能保证要求 D001-MB、D201-MB 、D001-TR、D201-TR满足二级除盐水电导率DD≤0.2μS/cm，二氧化硅SiO2≤20μg/L；001×7FC满足除盐水硬度≤0.03mmol/L，达到锅炉用水要求指标。 |