广西科联招标中心

公开招标文件

项目名称：南宁市邕宁区污水直排口截流改造工程项目（二期）一体化泵站设备采购

项目编号：GXKLG20161365

采   购   人：南宁市邕宁区住房和城乡建设局

采购代理机构：广西科联招标中心

2016年11月

目     录

第一章  公告	2

第二章  货物参数需求	4

第三章  评标方法	20

第四章  投标人须知	23

一    总  则	26

二    公开招标文件	28

三    投标文件	29

四    投标	33

五    开标与评标	33

六    合同授予	36

七    其他事项	38

第五章  投标文件格式	39

第六章  合同条款及格式	49

- 第一章  公告

- 南宁市邕宁区污水直排口截流改造工程项目（二期）

- 一体化泵站设备采购招标公告

受南宁市邕宁区住房和城乡建设局委托，广西科联招标中心拟对南宁市邕宁区污水直排口截流改造工程项目（二期）一体化泵站设备采购进行公开招标采购，现将采购信息公告如下：

一、项目编号：GXKLG20161365

项目名称：南宁市邕宁区污水直排口截流改造工程项目（二期）一体化泵站设备采购

采购预算：

A分标：木材公司排污口一体化泵站设备 130万元

B分标：北部湾广场排污口一体化泵站设备195万元

C分标：政府招待所排污口一体化泵站设备115万元

D分标：和平街排污口一体化泵站设备145万元

二、项目内容：具体内容详见招标文件第二章货物需求一览表。

三、本项目需要落实的政府采购政策：本项目适用于《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2015]24号）、《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》（桂政办发〔2015〕78号）、《节能产品政府采购实施意见》、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》等政府采购相关政策。

四、供应商资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，国内注册(指按国家有关规定要求注册的)具备独立法人资格的生产本次采购货物的生产厂家或授权经销商(企业营业执照经营范围包含设备销售)；

2、本项目不接受联合体投标。

五、供应商报名时间和条件：

1、供应商必须在南宁市公共资源交易平台（http://www.nnggzy.net/gxnnhy）完成网上报名，并缴纳投标保证金后方可参加投标，否则，广西科联招标中心将拒收其投标文件。具体操作方法参见南宁市公共资源交易中心门户网站办事指南中的“投标人网上报名指南”。南宁市公共资源交易中心咨询电话：0771-2856770

2、购买招标文件方式:（1）现场获取招标文件：凡通过上述报名者，由潜在投标人登录南宁市公共资源交易平台，通过广西北部湾银行网上支付系统支付购买招标文件费用，潜在投标人支付成功后，请于2016年11月   日至2016年12月   日（法定公休日、法定节假日除外），每日上午9时至12时，下午1时至5时(北京时间，下同)，凭“投标报名确认单”、“网上缴费回执”到南宁市公共资源交易中心发售招标文件窗口领取招标文件。（操作指南详见《南宁市公共资源交易平台统一发售招标文件管理办法》及门户网站办事指南）。

3、招标文件每套售价 250 元，售后不退。

六、投标保证金：

A分标：人民币壹万叁仟元整（¥13000元）

B分标：人民币贰万元整（¥20000元）

C分标：人民币壹万贰仟元整（¥12000元）

D分标：人民币壹万伍仟元整（¥15000元）

投标保证金应于投标截止时间前一工作日下班前到达专用账户，到账时间以银行确认的到达专用账户时间为准。供应商提交的投标保证金仅限当次投标项目（标段）有效，不得重复替代使用。一个项目有多个标段并允许供应商分别报名的，供应商应按项目、标段分别提交投标保证金。

账户名称：南宁市公共资源交易中心

开户银行：广西北部湾银行股份有限公司南宁市公共资源交易中心小微支行

银行账号：8000947765666615585

具体操作方法参见南宁市公共资源交易中心门户网站办事指南中的“投标保证金缴纳指南”。

评标时，评标委员会根据南宁市公共资源交易中心出具的《项目投标保证金到帐信息表》查验投标保证金缴纳情况。

七、投标文件递交截止时间及地点：

递交截止时间：2016年12月   日上午9时30分

递交地点：南宁市沙井大道56号华南城2号广场5楼（具体详见5楼电子显示屏安排），南宁市公共资源交易中心

评标结束后，投标保证金退付咨询电话见本项目中标公告页面的市公共资源交易中心咨询电话或组织开标人员联系电话。

八、采购人资料

采购人：南宁市邕宁区住房和城乡建设局

地址：南宁市仙葫大道东段196号

项目联系人：雷炳秀

电话：0771-5687170

九、采购代理机构资料

采购代理机构：广西科联招标中心

地址：南宁市大学东路170号

项目联系人：朱聪、杨启运

电话：0771-5590900  0771-2203936

传真：0771-2273500

十、质疑电话：0771-5590900  0771-2203936

投诉电话：南宁市邕宁区建设工程招标投标监督管理办公室   电话：0771-4790005

南宁市邕宁区财政局   电话：0771-4790503

十一、网上查询：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://222.216.4.8/）、南宁政府采购网（www.purchase.gov.cn）、南宁市公共资源交易中心网（http://www.nnggzy.net/gxnnzbw）

2016年11月   日

- 第二章  货物参数需求

说明：

1、本货物需求一览表中所列的品牌、型号仅起参考作用，投标人可选用其他品牌、型号替代，但替代的品牌、型号在实质性要求和条件上要相当于或优于参考品牌、型号。

2、凡在“技术参数要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应按第五章“投标文件格式”规定的格式在“投标产品技术资料表”中将其参数详细列明。

3、本货物需求一览表中标注★号的内容为实质性要求和条件，对这些关键性参数配置及要求的任何不满足将导致投标无效。

4、本货物需求一览表中的内容如与第六章“合同条款及格式”相关条款不一致的，以本表为准。

一、一体化提升泵站系统规格及参数

| 分标号 | 泵站名称 | 泵站规模 | 筒体尺寸 | 地面 标高 (m) | 底板 标高 (m) | 进水管 底标高 (m) | 出水管 底标高(m) | 进水管 直径(mm) | 出水管 直径(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A分标 | 木材公司排污口泵站 | 450t/h | 直径3.0m，筒深约10.8m | 72.30 | 61.80 | 66.55 | 70.90 | 600 | 400 |
| B分标 | 北部湾广场排污口泵站 | 1080t/h | 直径3.8m，筒深约10.8m | 73.05 | 62.25 | 66.35 | 71.33 | 600 | 500 |
| C分标 | 政府招待所排污口泵站 | 306t/h | 直径3.0m，筒深约10.0m | 72.56 | 62.56 | 65.30 | 71.30 | 600 | 250 |
| D分标 | 和平街排污口泵站 | 504t/h | 直径3.0m，筒深约14.2m | 73.27 | 59.07 | 62.60 | 71.96 | 600 | 300 |
| 其它 要求 | 1、水泵采用自耦立式湿式安装，均集成在同一个井筒内，带内部维修平台和地面控制柜。要求操作及维护简单，在运输前进行预装和工厂测试，使现场安装时间最小化，提高系统可靠性。 2、一体化预制泵站为整体在工厂制造完成（含泵体、水泵、电气设备、自动化控制设备），现场提供的条件只是开挖、降水、设备基础及回填、配套的闸门井和提供380V电源。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

以上标高参数根据现场施工情况进行调整，供货时最终以生产厂家提供的经过甲方确认的施工安装图为准。

二、水泵主要参数要求

| 水泵 技术 要求 | 序号 | 项目 | A分标水泵要求 | B分标水泵要求 | C分标水泵要求 | D分标水泵要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 水泵性能及品质要求 |  |  |  |  |
|  | 3 | 水泵名称 | 潜水离心泵 | 潜水离心泵 | 潜水离心泵 | 潜水离心泵 |
|  | 4 | 安装位置 | 木材公司排污口 | 北部湾广场排污口 | 政府招待所排污口 | 和平街排污口 |
|  | 5 | 数量 | 2套（1用1备） | 2套（1用1备） | 2套（1用1备） | 2套（1用1备） |
|  | 6 | 介质 | 城市污水 | 城市污水 | 城市污水 | 城市污水 |
|  | 7 | 设计工况点流量（m3/h） | ≥450 | ≥1080 | ≥306 | ≥504 |
|  | 8 | 设计工况点扬(m) | 15 | 19 | 23 | 23 |
|  | 9 | 在工况点水泵效率 | ≥68% | ≥76% | ≥63% | ≥67% |
|  | 10 | 电机额定轴功率（kw） | ≤30KW | ≤90KW | ≤30KW | ≤45KW |
|  | 11 | 电机效率 | ≥93% | ≥93% | ≥93% | ≥93% |
|  | 12 | 电机功率因数 | ≥0.80 | ≥ 0.88 | ≥0.80 | ≥ 0.80 |
|  | 13 | 防护等级 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
|  | 14 | 绝缘等级 | F级 | F级 | F级 | F级 |
|  | 15 | 工作制 | 24h/d连续运行，并可以间歇运行 | 24h/d连续运行，并可以间歇运行 | 24h/d连续运行，并可以间歇运行 | 24h/d连续运行，并可以间歇运行 |
|  | 16 | 安装形式 | 不锈钢单导轨/导索导向，快速自动耦合 | 不锈钢单导轨/导索导向，快速自动耦合 | 不锈钢单导轨/导索导向，快速自动耦合 | 不锈钢单导轨/ 导索导向，快速自动耦合 |
|  | 17 | 转速（rpm） | ≤980 | ≤980 | ≤980 | ≤980 |
|  | 18 | 控制方式 | 一控二软控制 （含2台软启动器） | 一控二软控制 （含2台软启动器） | 一控二软控制 （含2台软启动器） | 一控二软控制 （含2台软启动器） |

三、粉碎性格栅主要参数

| 粉碎性格栅 技术 要求 | 序号 | 项目 | A分标格栅要求 | B分标格栅要求 | C分标格栅要求 | D分标格栅要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 格栅性能及品质要求 |  |  |  |  |
|  | 3 | 格栅名称 | 粉碎性格栅 | 粉碎性格栅 | 粉碎性格栅 | 粉碎性格栅 |
|  | 4 | 安装位置 | 木材公司排污口 | 北部湾广场排污口 | 政府招待所排污口 | 和平街排污口 |
|  | 5 | 数量 | 2套（1用1备） | 2套（1用1备） | 2套（1用1备） | 2套（1用1备） |
|  | 6 | 介质 | 城市污水 | 城市污水 | 城市污水 | 城市污水 |
|  | 7 | 设计工况点流量（m3/h） | ≥450 | ≥1080 | ≥306 | ≥504 |
|  | 8 | 电机额定轴功率（kw） | ≤3 | ≤4 | ≤3 | ≤3 |
|  | 9 | 防护等级 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
|  | 10 | 绝缘等级 | H级 | H级 | H级 | H级 |
|  | 11 | 工作制 | 24h/d连续运行，并可以间歇运行 | 24h/d连续运行 并可以间歇运行 | 24h/d连续运行，并可以间歇运行 | 24h/d连续运行 并可以间歇运行 |
|  | 12 | 安装形式 | 快速自动耦合 | 快速自动耦合 | 快速自动耦合 | 快速自动耦合 |
|  | 13 | 控制方式 | 一控一 | 一控一 | 一控一 | 一控一 |

## 三、一体化污水提升泵站材料清单表

## A分标：木材公司泵站主要设备材表 （尺寸可由各厂家自行设计，材质必须满足或更高标准）

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 材料 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能控制柜 | BDK-30/2 | 1 | AISI304 |  |
| 2 | 通风孔 | DN200 | 2 | AISI304 |  |
| 3 | 井盖 | TC300 | 2 | 铝合金 |  |
| 4 | 筒体 | Φ3000×10800mm | 1 | GRP |  |
| 5 | 爬梯 |  | 2 | AISI304 |  |
| 6 | 服务平台 | Φ3000mm | 1 | GRP |  |
| 7 | 粉碎性格栅 |  | 1 | 铸铁外壳，刀片合金钢 | 带闸门功能 |
| 8 | 进水管 | DN600 | 1 | AISI304 |  |
| 9 | 进水软接头 | DN600 | 1 | 橡胶 |  |
| 10 | 格栅支架 |  | 1 | AISI304 |  |
| 11 | 浮球液位支架 |  | 1 |  |  |
| 12 | 浮球液位计 |  | 4 |  |  |
| 13 | 潜水泵 | WQ400-16-30 | 2 | 铸铁 | Q=450m3/h，H=15m，N=30kw |
| 14 | 防沉积底座 |  | 1 | GRP |  |
| 15 | 压力管道 | DN300 | 2 | AISI304 |  |
| 16 | 水泵导轨 |  | 4 | AISI304 |  |
| 17 | 支撑槽钢 |  | 2 | AISI304 |  |
| 18 | 橡胶瓣逆止阀 | DN300 | 2 | 铸铁 |  |
| 19 | 弹性座封闸阀 | DN150 | 2 | 铸铁 |  |
| 20 | 出水管 | DN400 | 1 | AISI304 |  |
| 21 | 出水软接头 | DN400 | 1 | 橡胶 |  |
| 22 | 压块 |  | 24 | HT250 |  |

B分标：北部湾广场泵站主要设备材料表（尺寸可由各厂家自行设计，材质必须满足或更高标准）

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 材料 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能控制柜 | BDK-30/2 | 1 | AISI304 |  |
| 2 | 通风孔 | DN200 | 2 | AISI304 |  |
| 3 | 井盖 | TC380 | 2 | 铝合金 |  |
| 4 | 筒体 | Φ3800×10800mm | 1 | GRP |  |
| 5 | 爬梯 |  | 2 | AISI304 |  |
| 6 | 服务平台 | Φ3800mm | 1 | GRP |  |
| 7 | 粉碎格栅 |  | 1 | 铸铁外壳，刀片合金钢 | 带闸门功能 |
| 8 | 进水管 | DN600 | 1 | AISI304 |  |
| 9 | 进水软接头 | DN600 | 1 | 橡胶 |  |
| 10 | 格栅支架 |  | 1 | AISI304 |  |
| 11 | 浮球液位支架 |  | 2 |  |  |
| 12 | 浮球液位计 |  | 5 |  |  |
| 13 | 潜水泵 | WQ1080-19-90 | 2 | 铸铁 | Q=1080m3/h，H=19m，N=90kw |
| 14 | 防沉积底座 |  | 1 | GRP |  |
| 15 | 压力管道 | DN350 | 2 | AISI304 |  |
| 16 | 水泵导轨 |  | 4 | AISI304 |  |
| 17 | 支撑槽钢 |  | 4 | AISI304 |  |
| 18 | 橡胶瓣逆止阀 | DN350 | 2 | 铸铁 |  |
| 19 | 弹性座封闸阀 | DN350 | 2 | 铸铁 |  |
| 20 | 出水管 | DN500 | 1 | AISI304 |  |
| 21 | 出水软接头 | DN500 | 1 | 橡胶 |  |
| 22 | 压块 |  | 24 | HT250 |  |

C分标：招待所泵站主要设备材料表 （尺寸可由各厂家自行设计，材质必须满足或更高标准）

| 序号 | 名称 | 泵站 | 数量 | 材料 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能控制柜 | BDK-30/2 | 1 | AISI304 |  |
| 2 | 通风孔 | DN150 | 2 | AISI304 |  |
| 3 | 井盖 | TC300 | 2 | 铝合金 |  |
| 4 | 筒体 | Φ3000×10000mm | 1 | GRP |  |
| 5 | 爬梯 |  | 2 | AISI304 |  |
| 6 | 服务平台 | Φ3000mm | 1 | GRP |  |
| 7 | 粉碎性格栅 |  | 1 | 铸铁外壳，刀片合金钢 | 带闸门功能 |
| 8 | 进水管 | DN600 | 1 | AISI304 |  |
| 9 | 进水软接头 | DN600 | 1 | 橡胶 |  |
| 10 | 格栅支架 |  | 1 | AISI304 |  |
| 11 | 浮球液位支架 |  | 1 |  |  |
| 12 | 浮球液位计 |  | 5 |  |  |
| 13 | 潜水泵 | WQ250-23-30 | 2 | 铸铁 | Q=306m3/h， H=23m，N=30kw |
| 14 | 防沉积底座 |  | 1 | GRP |  |
| 15 | 压力管道 | DN200 | 2 | AISI304 |  |
| 16 | 水泵导轨 |  | 4 | AISI304 |  |
| 17 | 支撑槽钢 |  | 4 | AISI304 |  |
| 18 | 橡胶瓣逆止阀 | DN200 | 2 | 铸铁 |  |
| 19 | 弹性座封闸阀 | DN200 | 2 | 铸铁 |  |
| 20 | 出水管 | DN250 | 1 | AISI304 |  |
| 21 | 出水软接头 | DN250 | 1 | 橡胶 |  |
| 22 | 压块 |  | 24 | HT250 |  |

D分标：和平街泵站主要设备材料表   （尺寸可由各厂家自行设计，材质必须满足或更高标准）

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 材料 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能控制柜 | BDK-30/2 | 1 | AISI304 |  |
| 2 | 通风孔 | DN200 | 2 | AISI304 |  |
| 3 | 井盖 | TC300 | 2 | 铝合金 |  |
| 4 | 筒体 | Φ3000×14200mm | 1 | GRP |  |
| 5 | 爬梯 |  | 2 | AISI304 |  |
| 6 | 服务平台 | Φ3000mm | 1 | GRP |  |
| 7 | 粉碎性格栅 |  | 1 | 铸铁外壳，刀片合金钢 | 带闸门功能 |
| 8 | 进水管 | DN600 | 1 | AISI304 |  |
| 9 | 进水软接头 | DN600 | 1 | 橡胶 |  |
| 10 | 格栅支架 |  | 1 | AISI304 |  |
| 11 | 浮球液位支架 |  | 2 |  |  |
| 12 | 浮球液位计 |  | 5 |  |  |
| 13 | 潜水泵 | WQ500-23-45 | 2 | 铸铁 | Q=504m3/h， H=23m，N=45kw |
| 14 | 防沉积底座 |  | 1 | GRP |  |
| 15 | 压力管道 | DN200 | 2 | AISI304 |  |
| 16 | 水泵导轨 |  | 4 | AISI304 |  |
| 17 | 支撑槽钢 |  | 4 | AISI304 |  |
| 18 | 橡胶瓣逆止阀 | DN200 | 2 | 铸铁 |  |
| 19 | 弹性座封闸阀 | DN200 | 2 | 铸铁 |  |
| 20 | 出水管 | DN300 | 1 | AISI304 |  |
| 21 | 出水软接头 | DN300 | 1 | 橡胶 |  |
| 22 | 压块 |  | 24 | HT250 |  |

四、一体化泵站设备详细需求表

| 项号 | 货物名称 | 一体化泵站设备详细说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、技术参数及要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水泵 | 规格及型号 | A分标：★水泵流量：≥450M3/H，水泵扬程：15M。水泵额定功率：30KW,水泵效率≥68%、电机满载效率≥93%，提供水泵选型性能曲线证明材料。 |  |  |  |  |  |  |  | 单位及数量 |  |  |  | 2台 （一用一备） |
|  |  |  | B分标：★水泵流量：≥1080M3/H，水泵扬程：19M。水泵额定功率：90KW，水泵效率≥76%、电机满载效率≥93%，提供水泵选型性能曲线证明材料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2台 （一用一备） |
|  |  |  | C分标：★水泵流量：≥306M3/H，水泵扬程：23M。水泵额定功率：30KW，水泵效率≥63%、电机满载效率≥93%，提供水泵选型性能曲线证明材料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2台 （一用一备） |
|  |  |  | D分标：★水泵流量：≥5043/H，水泵扬程：23M。水泵额定功率：45KW，水泵效率≥67%、电机满载效率≥93%，提供水泵选型性能曲线证明材料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2台 （一用一备） |
|  |  | 用途 | 污水提升 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 技术需求 | 功能要求 | 必要功能 |  | 提升污水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 辅助功能 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 性能及技术指标 | 主要技术指标 |  | 采用立式潜水离心式排污泵，可提升自动藕合式安装，无堵塞叶轮型式。水泵与潜水电机直联成一个整体。每台潜水泵能在全浸没或潜水电机露出液面的条件下连续工作，同时能适应于连续运行、间歇运行和长期停止状态后恢复运行。潜水离心式排污泵能自由地通过固体颗粒，以及长纤维类物质。整个旋转零、部件在生产过程中进行严格的动平衡检验，精度达到ISO1940 G6.3级的要求。 潜水泵能自动稳固地与泵的排水连接座耦合连接，并且水泵能在导向索/导轨引导下从泵站顶部自由滑动至水泵排水连接座，无需工人下至泵站底部进行检查和安装。 ★潜水排污泵机组在无需看护的情况下，首次无故障运行在8000小时以上，整机使用寿命长达20年以上。 1、泵壳（体） 泵壳采用高强度铸铁制造，内表面经加工，保证流道光滑、无瑕疵，所有水过流部分无锐角，使流速和流向变化平稳，通道的断面足够大，以保证所要求粒径的杂物都能通过叶轮，确保泵长期运行流量不下降。泵壳有足够的厚度承受所有的负荷，包括静压试验压力以及连续工作压力。静压试验压力为额定扬程的1.5倍。在规定的试验压力下，泵的任一部分不会变形或出现变形的迹象以及其它缺陷。 2、泵叶轮 叶轮具有大流道平滑无剧烈拐角的无堵塞特性，并经过动平衡试验，采用优质铸铁。泵叶轮进行精心的加工和表面热喷涂处理后，喷涂至少150微米厚度的防腐涂层。叶轮用键牢靠地固定在轴上，叶轮和轴靠叶轮螺母和叶轮垫片紧固，使泵在正转或反转时不会发生松动。 3、磨损环 磨损环分别安装在蜗壳和叶轮吸入口上，磨损环在蜗壳和叶轮之间提供有效的密封，并能方便地拆卸以便更换。磨损环的使用寿命大于一万小时。 4、泵轴 泵与电机同轴，结构紧凑，轴伸短，减少挠度。运行时振动小，密封和轴承寿命大大提高。 5、泵轴承 轴承是耐磨和脂润滑型的，是耐磨和脂润滑型的，下轴承采用向心推力球轴承，上轴承采用圆柱滚子轴承，在所有运行条件下能够承受所有轴向和径向负荷，并完全与泵送的水流分开。水泵在全扬程、全流量范围内运行时的所有轴承的寿命在十万小时（10000O小时）以上。 ★6、泵密封（除要求外需附详细图片及说明） ①泵轴密封 选用优质机械密封，泵轴配备机械密封系统，以防止水从电泵下部沿主轴向上泄漏。水泵轴下端设机械密封防砂装置，使机械密封的使用寿命大大提高。机械密封装置在油室内运行，密封接触面在常速条件下通过液压作用来润滑。泵轴采用双端面机械密封系统或两道单端面机械密封，上机械密封为石墨/碳化钨材质，下机械密封采用高硬度、强耐磨的碳化钨材料。机械密封在泵与电机之间的油室内进行，密封配合面在常速条件下通过液压作用来润滑。 每台泵的轴封系统配备密封油室，油室的设计有一定空间以容纳由于温度变化而引起膨胀的油量。 ②接合表面的密封 要求水封的接触面都作机械加工和放置丁腈橡胶O形密封圈，靠加工面之间的配合，使O型圈受压达到密封目的。 ③电缆的密封 电缆仅有良好的外部进线密封还不够，还增加电缆末端密封和电缆接线密封。 7、电机及其冷却系统 泵的电机采用独特设计的鼠笼式感应电机，装在全封闭的防水电机壳内。电机防护等级为IP68，定子绕组和进线的绝缘等级为F级，额定温度155℃，电机工作为连续工作制，最高在40℃环境下连续工作，可满足每小时启动15次的需要。电机有足够的额定功率，当泵在其工作范围内任何一点上运行时电机均不会超负荷。提供有电机性能表，内容包括从50％负荷到120%负荷时电机的转矩、电流、功率因数，输入/输出功率和电机效率。 电机设置冷却系统，保证即使在低水位上，电机仍能正常连续运行，确保电机不会过热烧坏。电机腔内的加热装置，可有效地防止电机结露，确保电机绝缘性能。 潜水排污泵电机的设计保持优良的耐潮、耐压性能，并能顺利启动，确保电机的定子绕组对机壳的冷态绝缘电阻在50MW以上。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 次要指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量标准 |  |  | 质量符合买方要求并符合厂家制作的各项标准，符合国家标准要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 防沉积底座 | 规格及型号 |  |  |  |  |  |  |  | 单位及数量 |  |  |  | 每个泵站1个 |  |
|  |  | 用途 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 技术需求 | 功能要求 |  |  |  | 必要功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 辅助功能 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 性能及技术指标 |  |  |  | 主要技术指标 | 材质为GRP |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 次要指标 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量标准 |  |  |  |  | 质量符合买方要求并符合厂家制作的各项标准，符合国家标准要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 格栅 支架 | 规格及型号 |  |  |  |  |  |  | 单位及数量 |  |  | 每个泵站各1个 |  |  |  |
|  |  | 用途 | 起到支撑格栅的作用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 技术需求 | 功能要求 |  |  |  | 必要功能 | 起到支撑格栅的作用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 辅助功能 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 性能及技术指标 |  |  |  | 主要技术指标 | 材质：不锈钢304 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 次要指标 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量标准 |  |  |  |  | 质量符合买方要求并符合厂家制作的各项标准，符合国家标准要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 水泵导轨 | 规格及型号 |  |  |  |  |  |  | 单位及数量 |  |  |  | 每个泵站各4条 |  |  |
|  |  | 用途 | 水泵自动就位时起连接作用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 技术需求 | 功能要求 |  |  |  | 必要功能 | 满足水泵安装及起吊要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 辅助功能 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 性能及技术指标 |  |  |  | 主要技术指标 | 材质：不锈钢304 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 次要指标 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量标准 |  |  |  |  | 质量符合买方要求并符合厂家制作的各项标准，符合国家标准要求。 |  |  |  |  |  |  |  |

| 5 | 橡胶瓣逆止阀 | 规格及型号 | A分标：DN300 |  |  |  | 单位及数量 |  | 2个 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | B分标：DN350 |  |  |  |  |  | 2个 |
|  |  |  | C分标：DN200 |  |  |  |  |  | 2个 |
|  |  |  | D分标：DN200 |  |  |  |  |  | 2个 |
|  |  | 用途 | 防止污水倒流，对水泵叶轮造成冲击。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 技术需求 | 功能要求 |  | 必要功能 | 止回密封性能良好 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 辅助功能 | 无 |  |  |  |
|  |  |  | 性能及技术指标 |  | 主要技术指标 | - 材质：铸铁 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 次要指标 | 无 |  |  |  |
|  |  |  | 质量标准 |  |  | 质量符合买方要求并符合厂家制作的各项标准，符合国家标准要求。 |  |  |  |
| 6 | 弹性座封闸阀 | 规格及型号 | A分标：DN150 |  |  |  | 单位及数量 |  | 2个 |
|  |  |  | B分标：DN350 |  |  |  |  |  | 2个 |
|  |  |  | C分标：DN200 |  |  |  |  |  | 2个 |
|  |  |  | D分标：DN200 |  |  |  |  |  | 2个 |
|  |  | 用途 | 设备检修时使用 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 技术需求 | 功能要求 | 必要功能 |  | 接通或切断管路污水的流通，可辅助调节水泵流量 |  |  |  |
|  |  |  |  | 辅助功能 |  | 无 |  |  |  |
|  |  |  | 性能及技术指标 | 主要技术指标 |  | - 材质：铸铁 |  |  |  |
|  |  |  |  | 次要指标 |  | 无 |  |  |  |
|  |  |  | 质量标准 |  |  | 质量符合买方要求并符合厂家制作的各项标准，符合国家标准要求。 |  |  |  |
| 7 | 压力管道 | 规格及型号 | A分标：DN300 |  |  |  | 单位及数量 |  | 2条 |
|  |  |  | B分标：DN350 |  |  |  |  |  | 2条 |
|  |  |  | C分标：DN200 |  |  |  |  |  | 2条 |
|  |  |  | D分标：DN200 |  |  |  |  |  | 2条 |
|  |  | 用途 | 泵站污水输出系统 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 技术需求 | 功能要求 | 必要功能 |  | 输送污水 |  |  |  |
|  |  |  |  | 辅助功能 |  | 无 |  |  |  |
|  |  |  | 性能及技术指标 | 主要技术指标 |  | 304不锈钢 |  |  |  |
|  |  |  |  | 次要指标 |  | 无 |  |  |  |
|  |  |  | 质量标准 |  |  | 质量符合买方要求并符合厂家制作的各项标准，符合国家标准要求。 |  |  |  |
| 8 | 进水软接头 | 规格及型号 | DN600 |  |  | 单位及数量 |  | 每个泵站1个 |  |
|  |  | 用途 | 与进水管连接 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 技术需求 | 功能要求 | 必要功能 |  | 可降低振动及噪声 |  |  |  |
|  |  |  |  | 辅助功能 |  | 无 |  |  |  |
|  |  |  | 性能及技术指标 | 主要技术指标 |  | - 材料为橡胶 |  |  |  |
|  |  |  |  | 次要指标 |  | 无 |  |  |  |
|  |  |  | 质量标准 |  |  | 质量符合买方要求并符合厂家制作的各项标准，符合国家标准要求。 |  |  |  |
| 9 | 服务平台 | 规格及型号 | A分标：Φ3000 |  |  | 单位及数量 |  | 每个泵站各1个 |  |
|  |  |  | B分标：Φ3800 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | C分标：Φ3000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D分标：Φ3000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 用途 | 检修水泵、调整泵站内部的阀门站立平台 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 技术需求 | 功能要求 | 必要功能 |  | 满足设备检修要求 |  |  |  |
|  |  |  |  | 辅助功能 |  | 无 |  |  |  |
|  |  |  | 性能及技术指标 | 主要技术指标 |  | 材质为GRP |  |  |  |
|  |  |  |  | 次要指标 |  | 无 |  |  |  |
|  |  |  | 质量标准 |  |  | 质量符合买方要求并符合厂家制作的各项标准，符合国家标准要求。 |  |  |  |
| 10 | 出水软接头 | 规格及型号 | A分标：DN400 |  |  | 单位及数量 |  | 每个泵站各1个 |  |
|  |  |  | B分标：DN500 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | C分标：DN250 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D分标：DN300 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 用途 | 与出水管连接。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 技术需求 | 功能要求 | 必要功能 |  | 可降低振动及噪声 |  |  |  |
|  |  |  |  | 辅助功能 |  | 无 |  |  |  |
|  |  |  | 性能及技术指标 | 主要技术指标 |  | 材料为橡胶 |  |  |  |
|  |  |  |  | 次要指标 |  | 无 |  |  |  |
|  |  |  | 质量标准 |  |  | 质量符合买方要求并符合厂家制作的各项标准，符合国家标准要求。 |  |  |  |
| 11 | 爬梯 | 规格及型号 |  |  |  | 单位及数量 |  | 每个泵站各1把 |  |
|  |  | 用途 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 技术需求 | 功能要求 | 必要功能 |  | 满足检修人员上下 |  |  |  |
|  |  |  |  | 辅助功能 |  | 无 |  |  |  |
|  |  |  | 性能及技术指标 | 主要技术指标 |  | 304不锈钢 |  |  |  |
|  |  |  |  | 次要指标 |  | 无 |  |  |  |
|  |  |  | 质量标准 |  |  | 质量符合买方要求并符合厂家制作的各项标准，符合国家标准要求。 |  |  |  |

| 12 | 井盖 | 规格及型号 | A分标、C分标、D分标：TC300 |  |  | 单位及数量 |  |  |  |  | 每个泵站各2套 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | B分标：TC380 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 用途 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 技术需求 | 功能要求 | 必要功能 | 满足设备检修 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 辅助功能 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 性能及技术指标 | 主要技术指标 | 1、铝合金制成。 2、配备气压弹簧，可轻松打开。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 次要指标 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量标准 |  | 质量符合买方要求并符合厂家制作的各项标准，符合国家标准要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 浮球液位计 | 规格及型号 |  |  |  | 单位及数量 |  |  |  |  | A分标：4个 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B分标：5个 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C分标：5个 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D分标：5个 |  |  |
|  |  | 用途 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 技术需求 | 功能要求 | 必要功能 | 测试泵站内部液位高度，达到泵站的自动运行的目的 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 辅助功能 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 性能及技术指标 | 主要技术指标 | 采用压力传感器，配套专用水泵控制系统，实现泵站液位自动控制运行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 次要指标 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量标准 |  | 质量符合买方要求并符合厂家制作的各项标准，符合国家标准要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 浮球液位支架 | 规格及型号 |  |  |  | 单位及数量 |  |  |  |  | A分标：1个 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B分标：2个 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C分标：1个 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D分标：2个 |  |  |
|  |  | 用途 | 支撑浮球液位计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 技术需求 | 功能要求 | 必要功能 | 支撑浮球液位计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 辅助功能 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 性能及技术指标 | 主要技术指标 | 支撑浮球液位计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 次要指标 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量标准 |  | 质量符合买方要求并符合厂家制作的各项标准，符合国家标准要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 智能控制柜 | 规格及型号 | 水泵自动控制系统,水泵变频启动器 |  |  | 单位及数量 |  |  |  |  | 每个泵站各1套 |  |  |
|  |  | 用途 | 控制整个泵站的运行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 技术需求 | 功能要求 | 必要功能 | 控制整个泵站的运行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 辅助功能 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 性能及技术指标 | 主要技术指标 | ★泵站配套控制柜采用制造商专用水泵控制系统，实现一体化预制泵站的自动控制，泵站内部安装浮球液位变送器及液位浮球，将泵站内高低液位连锁信号上传至一体化预制泵站就地控制柜，由就地控制柜发出指令根据高低液位连锁启停潜水排污泵。由控制柜内的PLC控制，实现无人值守、编程控制，当水泵或粉碎型格栅堵塞时，能自动反转和断电自动恢复功能，并配有10寸触摸屏，含无线发射、接收端，所有信号均可以通过手机或电脑远程控制，或预留远程通讯接口。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 次要指标 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量标准 |  | 质量符合买方要求并符合厂家制作的各项标准，符合国家标准要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 粉碎格栅 | 规格及型号 | A分标：流量≥450m3/h |  | 单位及数量 |  | 1套 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | B分标：流量≥1080m3/h |  |  |  | 1套 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | C分标：流量≥306m3/h |  |  |  | 1套 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D分标：流量≥504m3/h |  |  |  | 1套 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 用途 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 技术需求 | 功能要求 | 必要功能 | 将管网中的碎片、空瓶、布片等大粒径的杂物垃圾进行粉碎，以保护泵站的设计使其正常运转。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 辅助功能 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 性能及技术指标 | 主要技术指标 | ★粉碎型格栅必须装安在泵站内专用的格栅槽内，不得直接设置于进水管道上，并提供证明图片。粉碎性格栅配套IP68潜水干式两用电机。 1、转鼓栅网：单转鼓柵网的驱动机构可利用粉碎格栅的电机减速装置，转鼓栅网在结构设计上设有避免塑袋、纤维垃圾缠绕的措施。转鼓栅网的支撑架采用ASTM304不锈钢材料制造，栅网采用ASTM304不锈钢钢丝制造，采用合适的钢丝直径。 2、切割刀片和垫片：切割刀片和垫片用8620合金钢材料制造，经热处理后的表面硬度为HRC45～50以上，其外表平面进行磨削处理。切割刀片和垫片在串接在轴上时保持有合适的间隙，以确保在正常驱动条件下，其磨损为最小。为保证粉碎后的颗粒大小符合设计要求，切割刀片的轮齿高度不超过齿根直径的13mm。刀片有一定的硬度，瞬间高峰负荷时，切割刀片齿尖可承受的最小压力不小于6500N/kW。 3、轴：粉碎型格栅的驱动轴和从动轴采用4140合金钢制成，为六角型截面，用于串接切割刀片，轴进行热处理，并有合适的断面尺寸，以确保在最大切割扭矩下，轴不会发生扭曲变形或断裂现象。 4、轴承与密封：用于串接切割刀片轴的轴向和径向力由上下两端深槽球型轴承承受，轴承是免润滑的，其轴承组合设有良好的密封。轴承的使用寿命100000h以上。轴与轴承的结合处采用机械密封结构形式，机械密封采用耐腐蚀烧结碳化钨/或耐腐蚀烧结碳化硅，设计寿命25000h以上。 5、底座和机壳：粉碎型格栅的底座及框架由不锈钢304制作而成，底座在引导固体颗粒直接进入粉碎刀片的同时，可起保护轴衬的作用。上机壳采用铸铁材料制造，主驱动轴的伸出部位设有法兰接口，通过连接螺栓固定减速器及驱动电机。 6、驱动装置：驱动装置包括减速机及潜水电机，所有轴承具有良好的润滑，其工作寿命100,000h以上。减速机的齿轮设计符合ISO或等同标准，服务系数不小于2.0。齿轮为低合金钢，渗碳处理，齿面硬度HRC58以上。主驱动电机采用干湿两用电机，适用于电源380V、3相、50Hz，电动机防护等级为IP68，绝缘等级为F级。 7、导轨：导轨采用不锈钢304型材制造，用于引导粉碎型格栅的上下升降用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 次要指标 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量标准 |  | 质量符合买方要求并符合厂家制作的各项标准，符合国家标准要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 通风孔 | 规格及型号 | DN200 |  | 单位及数量 |  |  |  | 每个泵站各2套 |  |  |  |  |
|  |  | 用途 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 技术需求 | 功能要求 | 必要功能 | 保证泵站内外的空气流通 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 辅助功能 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 性能及技术指标 | 主要技术指标 | 304不锈钢 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 次要指标 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量标准 |  | 质量符合买方要求并符合厂家制作的各项标准，符合国家标准要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 泵站筒体 | 规格及型号 | A分标：筒体尺寸直径：3M；深度：约10.8M |  | 单位及数量 |  |  |  |  | 1座 |  |  |  |
|  |  |  | B分标：筒体尺寸直径：3.8M；深度：约10.8M |  |  |  |  |  |  | 1座 |  |  |  |
|  |  |  | C分标：筒体尺寸直径：3M；深度：约10M |  |  |  |  |  |  | 1座 |  |  |  |
|  |  |  | D分标：筒体尺寸直径：3M；深度：约14.2M |  |  |  |  |  |  | 1座 |  |  |  |
|  |  | 用途 | 放置水泵、管道、阀门、粉碎格栅和集水使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 技术要求 | 功能要求 | 必要功能 | 无泄露、无变形 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 辅助功能 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 性能及技术指标 | 主要技术指标 | 1、筒体以无碱玻璃纤维无捻粗纱及其制品为增强材料，热固性树脂为集体，采用计算机控制缠绕工艺，确保厚度均匀并达到设计要求，结构层厚度由结构设计确定，其刚度经过CAE（利用ANSYS static structure 模块对模型进行静力分析以及静强度校核）技术校核。筒体巴氏硬度达到40Ba以上，抗压强度达到120MPa，环向拉伸强度达到150MPa，轴向拉伸强度达到60Mpa。出厂前进行100%防渗漏试验，确保无泄漏。 ★2、由于筒体为全埋地式，回填后为周边土对筒体的挤压，为确保筒体的使用强度及寿命，筒体的环向加强必须设置于内壁上，并提供筒体加强的图片。 ★3、水泵须安装在不锈钢304安装平台上，通过不锈钢316螺栓联接。安装平台必须能够承受水泵及管道的重量，方便未来的管路、水泵因为入流增大时升级。并提供证明图片。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 次要指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量标准 |  | 质量符合买方要求并符合厂家制作的各项标准，符合国家标准要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 进水管 | 规格及型号 | DN600 |  | 单位及数量 |  |  | 每个泵站各1条 |  |  |  |  |  |
|  |  | 用途 | 污水进水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 技术需求 | 功能要求 | 必要功能 | 污水进水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 辅助功能 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 性能及技术指标 | 主要技术指标 | 材质为不锈钢304 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 次要指标 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量标准 |  | 质量符合买方要求并符合厂家制作的各项标准，符合国家标准要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 出水管 | 规格及型号 | A分标：DN400 |  | 单位及数量 |  |  |  |  |  |  | 每个泵站各1条 |  |
|  |  |  | B分标：DN500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | C分标：DN250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D分标：DN300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 用途 | 污水出水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 技术需求 | 功能要求 | 必要功能 | 污水出水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 辅助功能 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 性能及技术指标 | 主要技术指标 | 材质为不锈钢304 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 次要指标 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量标准 |  | 质量符合买方要求并符合厂家制作的各项标准，符合国家标准要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 压块 | 规格及型号 | DN600 |  | 单位及数量 |  |  |  |  |  |  | 每个泵站各24个 |  |
|  |  | 用途 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 技术需求 | 功能要求 | 必要功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 辅助功能 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 性能及技术指标 | 主要技术指标 | 材料HT250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 次要指标 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量标准 |  | 质量符合买方要求并符合厂家制作的各项标准，符合国家标准要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、商务条款等要求

（一）签定合同期：自中标通知书发出之日起5个工作日内。 ★（二）交货期：签订合同后之日起30天内供货并安装完毕。 （三）交货地点：具体交货地点签订合同时另行约定。 （四）交货方式：现场交货 （五）售后服务要求： ★1、货物质量保证期和工程质量保修期：3年（自交货并验收合格之日起计） 2、其他售后服务要求：要求供方负责泵站和泵站控制柜的安装调试（不含基坑开挖和泵站基础处理）。 3、设备厂家应在南宁地区有授权服务中心（投标时提供厂家授权服务中心协议书）。 4、产品实行“三包”，即包退、包换、包修，因产品质量问题发生的相关费用由中标单位承担。中标供应商接到故障通知后在2小时内到达采购指定现场,按国家级行业标准对故障进行及时处理。 （六）实质性要求和条件： 1、产品质量按现行国家标准和技术规范，验收条件及标准符合国家现行相关验收规范。 2、结算以中标综合单价包干方式、按经审定的实际安装货物数量计算。 3、按工程进度要求供货到施工现场，包装、卸货，负责安装调试（不含基坑开挖和泵站基础处理）。 4、如果中标人不能按合同的进度要求供货，需方有权终止合同，由此引起的全部责任由供方负责。 5、在未交付使用前，投标人应采取一切合理的预防措施，防止人员伤亡，财产损失和交通安全事故，费用由投标人自行承担。 6、在未移交前，投标人做好防盗防范措施，若发生电缆及照明设施被盗，费用由投标人自行承担。 ★7、投标文件提供资料不能少于如下内容 ： （1）、提供制造商对外宣传的彩色样本资料。 （2）、详细的设计图纸 -- 预制泵站平、剖面图等 （3）、配套控制箱的控制系统图及接线图。 （4）、提供正确、详细的选型计算书（计算书内容需包含泵站内部管损计算）及CAE报告（报告内容需包含泵站强度计算，泵站抗浮计算）。 （5）、提供流场CFD报告。 （6）、配套水泵的工况曲线、性能参数表和安装尺寸图。 （7）、提供筒体检测报告复印件并加盖公章。 （七）其他要求和条件： 1、投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）货物的价格； （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； （3）运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后服务等费用； （4）必要的保险费用和各项税费； （5）报价含综合竣工验收移交前的看护保管费用。 （6）安装工程按图纸进行施工。 2、付款方式：本项目无预付款。设备交货并验收合格后，先支付合同款的50%；货物安装完毕并验收合格后，支付至合同款的90%；待工程整体竣工验收达到质量要求，再支付余款。 3、在每件产品上，标明产品合格证、生产厂家、名称、规格型号等内容。 4、投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。 5、投标人应提供邕宁区污水直排口截流改造工程项目（二期）一体化泵站抗浮计算书 6、验收条件及标准：国家级行业标准。 7、验收方法及方案：邀请相关部门及有关技术专家验收。 8、业绩要求：投标人或投标产品生产厂家须近年(2013年11月01日至2016年10月31日)期间有一体化泵站设备销售业绩。业主将视情况需要有权对提供的业绩进行实地抽察。根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商提供虚假材料谋取中标的，其中标结果无效。 9、投标人投标时必须提供评标需要的相关证明文件的原件，开标时供业主备查。

- 第三章  评标方法

- 评标原则

（一）评委构成：本招标采购项目的评委分别由依法组成的评审专家（或采购单位代表）共5人以上单数构成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术、售后服务、信誉业绩、政策功能等方面内容按百分制打分。

（三）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），投标单位认定为小型和微型企业的（以投标文件提供的符合规定的有关证明材料为准），对投标价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标价×（1-6%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体投标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标价×（1-2%）；除上述情况外，评标报价=投标价。

（四）按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（五）评标方式：以封闭方式进行。

二、评定方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1、价格分 ………………………………………………………………………………………… 50分

除经初步评审为不合格投标人（包括投标报价文件无效）的和被认定为最终投标报价低于其企业成本价的外，其他的最终投标报价均应按规定进入最终投标价的算术平均。评标基准价为有效投标报价的算术平均值。

各投标人的报价中满足所有技术要求的最低价格为评标基准价（有任一与打★部分不相符或未提供的，最低价格分不作基准评标分），得满分；高于评标基准价时，每高1%扣1.5分，以此求出各投标人的报价得分。低于评标基准价时，每低1%扣1分，以此求出各投标人的报价得分。不计负分。投标人商务分得分保留两位小数（包括中间计算过程）。

投标报价扣分最多扣20分，即报价最低得分30分。

2、技术分………………………………………………………………………………………………24分

（1）根据投标技术文件中的工艺新颖、技术成熟、质量可靠情况，进行评审。在满足材质及技术要求的基础上最高分为6分，按照“第二章 货物参数需求”中的条款，未按要求提供证明图片或视频的，每少一处扣2分。有任3处及3处以上与“★”部分要求不相符的，最低价格分不作基准评标分。

（2）泵站整体在工厂内制作完成，现场无需组装，只需提供电源和基坑及开挖回填，水泵、泵站控制系统为同一制造商生产，且为投标人的，得2分。

（3）玻璃钢筒体以无碱玻璃纤维无捻粗纱及其制品为增强材料，热固性树脂为集体，采用计算机控制缠绕工艺，确保厚度均匀。由于树脂为有机化学产品，因此泵站筒体配套生产厂家具有《危险化学品包装物、容器生产许可证》的得2分，没有的不得分。

（4）筒体刚度经过CAE（利用ANSYS static structure 模块对模型进行静力分析以及静强度分析）校核，并提供泵站有限元强度分析报告的得3分。(报告必须流体机械工程技术研究中心或水泵及系统工程技术研究中心出具的才效)

（5）泵站底部采用特殊设计，可抵抗地下水的压力而不变形（并提供泵站CFD流场分析报告CFD报告）和防止底部沉淀说明的得3分(报告必须流体机械工程技术研究中心或水泵及系统工程技术研究中心出具的才效)。

（6）有泵站内部管损计算、泵站抗浮计算、抗浮验算计算、泵站地基荷载计算、总体系统参数、配置清单的，得8分。少一个扣两分。

3、商务分……………………………………………………………………………………………………26分

供货期限（满分5分）

26-30天内供货并安装完毕的，得1分；21-25天供货并安装完毕的，得3分；20天内（含20天）供货并安装完毕的，得5分。满分5分。

售后得分（满分2分）

- 一档0.1-0.5分：售后服务基本满足招标文件要求。

- 二档0.6-2分：有详细售后服务方案，完全满足招标文件要求，对响应时间、维护、检修有具体承诺和安排。

由评委专家打分前根据评标人技术方案的优势集中讨论确定各投标人所属档次后，评标评委在各档次内独立打分。

- 信誉业绩分（19分）

（1）信誉分（3分）

投标人获得全国重合同守信用企业、企业资信等级（综合信誉）AAA级、ISO质量管理体系认证、ISO环境管理体系认证、ISO职业健康安全管理体系认证、ISO测量管理体系认证的，每一个得0.5分，最高2分。

投标人或投标产品生产企业具有ISO9001质量体系认证证书，且证书内含有一体化预制泵站设备，得1分，否则不得分。（提供证书复印件并加盖公章）（满分1分）

（2）商务业绩得分（5分）

制造商近3年有5个处理量为10000m3/d以上的一体化泵站业绩，每个得1分，最高5分。（以中标通知书复印件或合同复印件为准）

（3）技术业绩得分：（满分10分）

1、投标单位获省级以上标准化良好行为企业的得1分，没有的不得分。

2、预制泵站获得省级以上高新技术产品认定的得1分，没有的不得分。

3、预制泵站获得国家省部级新产品鉴定证书的得1分，没有的不得分。

4、预制泵站产品进入省级重点推广应用的新技术新产品目录的得1分，没有不得分。

5、预制泵站产品获得省部级制造业专利新产品奖的得1分，没有的不得分。

6、预制泵站获得国家发明专利的，得2分；获得实用新型专利的，得1分。满分3分。

（泵站主体获得专利的才可得分，配套的的控制等局部系统获得相关专利不得分）

7、投标厂家潜污泵获得产品节能认证的得1分，没有的不得分。

8、设备制造厂家能自行生产控制柜并取得3C认证的得1分，没有的不得分。

（4）政策功能分(1分)

主要投标产品（占投标总金额80%以上（含80%）的产品）属于广西区内的工业产品（提供生产厂家营业执照或其他相关有效证明）得1分，满分1分。

4、总得分 = 1 + 2 + 3

（三）评标委员会将按总得分由高到低推荐中标候选供应商顺序（总得分相同时，依次按投标报价低优先、技术分高优先、质量保证期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列），若排名第一的中标候选供应商因不可抗力提出不能履行采购合同的，或者被有关部门核实存在影响中标结果违法行为，不具备中标资格情形的，采购人可以与排名第二的中标候选供应商签订采购合同，以此类推。如果排名前三位的中标候选供应商都存在前述情形的，采购人应当重新组织采购。如果排名第一的中标候选供应商因不可抗力以外的原因提出不能履行合同的，采购人应当重新组织采购活动，不得确定（或类推）排名第二的中标候选供应商作为中标供应商。

- 第四章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 详细内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 采购人 | 采购人：南宁市邕宁区住房和城乡建设局 地 址：南宁市仙葫大道东段196号 |
| 1.2 | 采购代理机构 | 名称：广西科联招标中心 地址：广西南宁市大学东路170号 联系人：朱聪、杨启运 电话：0771-5590900 |
| 1.3 | 项目名称 | 南宁市邕宁区污水直排口截流改造工程项目（二期）一体化泵站设备采购 |
| 1.4 | 项目编号 | GXKLG20161365 |
| 1.5 | 采购预算 | A分标：木材公司排污口一体化泵站设备 130万元 B分标：北部湾广场排污口一体化泵站设备195万元 C分标：政府招待所排污口一体化泵站设备115万元 D分标：和平街排污口一体化泵站设备145万元 |
| 1.7 | 获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价 | 时间：2016年11月 日至2016年12月 日（工作日，9：00-12：00，13：00-17：00） 地点：南宁市公共资源交易中心（南宁市沙井大道56号华南城2号广场5楼）。 招标文件售价：每本人民币250元，售后不退。 报名要求：供应商必须在南宁市公共资源交易平台（http://www.nnggzy.net/gxnnhy）完成网上报名，并缴纳投标保证金后方可参加投标，否则，广西科联招标中心将拒收其投标文件。具体操作方法参见南宁市公共资源交易中心门户网站办事指南中的“投标人网上报名指南”。 南宁市公共资源交易中心咨询电话：0771-2856770。 |
| 1.8 | 预留采购份额 | 本项目非专门面向中小企业采购 |
| 3.2 | 投标人应具备的特定条件 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，国内注册(指按国家有关规定要求注册的)具备独立法人资格的生产本次采购货物的生产厂家或授权经销商(企业营业执照经营范围包含设备销售)； |
| 3.3 | 是否接受联合体投标 | 不接受联合体投标 |
| 4.1 | 招标文件质疑提交的截止时间 | 招标文件发售之日起7个工作日内 |
|  | 质疑提交地点、电话 | 广西科联招标中心（广西南宁市大学东路170号）， 质疑咨询电话：0771-5590900 |
| 7.1 | 投标人要求澄清的截止时间 | 招标文件发售之日起7个工作日内 |
| 8.7 | 投标文件份数 | 报价文件：正本1份，副本5份 技术文件：正本1份，副本5份 商务文件：正本1份，副本5份 视频文件U盘1份 |
| 11.4 | 采购代理服务费 | 1、按国家发展计划委员会计价格[2002]1980号《招标代理服务费管理暂行办法》收费标准计算收取。 2、签订合同前，中标供应商应向广西科联招标中心一次付清代理服务费，否则，采购代理机构将视之为违约，取消该成交决定，并不予退还中标供应商这次参加竞标的全部竞标保证金。 |
| 12.1 | 投标有效期 | 自投标截止时间起90天 |
| 13.1 | 投标保证金金额 | A分标：人民币壹万叁仟元整（¥13000元） B分标：人民币贰万元整（¥20000元） C分标：人民币壹万贰仟元整（¥12000元） D分标：人民币壹万伍仟元整（¥15000元） |
| 13.2.1 | 投标保证金账户 | 账户名称：南宁市公共资源交易中心 开户银行：广西北部湾银行股份有限公司南宁市公共资源交易中心小微支行 银行账号：8000947765666615585 具体操作方法参见南宁市公共资源交易中心门户网站办事指南中的“投标保证金缴纳指南”。 评标时，评标委员会根据南宁市公共资源交易中心出具的《项目投标保证金到帐信息表》查验投标保证金缴纳情况。 南宁市公共资源交易中心咨询电话：0771-2856770 |
| 13.3 | 未中标供应商投标保证金的退付 | 成交结果公布后5个工作日内凭采购代理机构提供的《未成交供应商投标保证金退还通知书》，向市交易中心申请办理未成交供应商的投标保证金退还手续。市交易中心在2个工作日内通过网络，将投标保证金无息退还至未成交供应商的账号。 投标保证金的退付手续咨询电话见本项目成交公告(南宁政府采购网www.purchase.gov.cn)。 |
| 15.1 | 投标截止时间 （开标时间） | 2016年12月 日上午9时30分 |
| 15.2 | 递交投标文件地点 | 南宁市沙井大道56号华南城2号广场5楼南宁市公共资源交易中心交易厅（具体详见5楼电子显示屏场地安排） |
| 15.3 | 递交投标样品截止时间 | 无 |
| 15.4 | 递交投标样品地点 | 无 |
| 16.1 | 开标地点 | 与递交投标文件地点相同 |
| 17.3 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 23.1 | 中标通知书的发放 | 广西科联招标中心在采购人确定中标结果后五个工作日内在规定的政府采购信息发布媒体上发布中标结果公告，发布中标公告的同时由采购代理机构向中标供应商发出中标通知书。 |
| 26.1 | 履约保证金金额 | 按中标金额的5%收取，具体金额以中标通知书上确定的金额为准。 |
| 26.3 | 履约保证金 及质量保证金 | 1、中标供应商应按投标人须知前附表规定的履约保证金的金额递交至邕宁区财政专户。 2、签订合同后，如中标供应商不按双方签订合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。 3、货物验收合格无异议后，履约保证金自动转为质量保证金，质量保证金在质保期期满后无息返还。 |
| 28.1 | 需要补充的其他内容 | 无 |

- 一    总  则

1. 项目概况

1.1  采购人：见投标人须知前附表。

1.2  采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.3  项目名称：见投标人须知前附表。

1.4  项目编号：见投标人须知前附表。

1.5  采购预算：见投标人须知前附表。

1.6  资金来源：政府财政性资金

1.7  获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价：见投标人须知前附表。

1.8  预留采购份额：见投标人须知前附表。

2.  政府采购信息发布媒体：

2.1  与本项目相关的政府采购业务信息（包括公开招标公告、中标公告及其更正事项等）将在以下媒体上发布：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://222.216.4.8/）、南宁政府采购网（www.purchase.gov.cn）、南宁市公共资源交易中心网（http://www.nnggzy.net/gxnnzbw）。

3. 投标人资格要求：

3.1  投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的下列投标人资格条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

3.2  针对本项目，投标人应具备的特定条件：见投标人须知前附表。

3.3  投标人须知前附表规定接受联合体投标的，两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份共同参加投标。以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合本章第3.1项的要求，至少应当有一方符合本章第3.2项的要求；联合体各方应签订共同投标协议，明确联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交采购代理机构；由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级最低的单位确定资质等级；联合体各方不得再以自己名义单独或组成新的联合体参加同一项目同一分标投标，否则与之相关的投标文件作废；投标联合体的业绩和信誉按联合体主体方（或牵头方）计算。

3.4  投标人不得直接或间接地与为本次采购的项目内容进行设计、编制规范和其他文件的咨询公司、采购代理机构或其附属机构有任何关联。

4. 质疑

4.1  投标人认为公开招标文件使自己的权益受到损害的，应当在公开招标文件发售之日起七个工作日内以书面形式向采购人委托的采购代理机构质疑；质疑提交截止时间后，采购代理机构不再受理对公开招标文件的质疑。投标人认为采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人委托的采购代理机构质疑。

4.2  供应商质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，不得进行虚假、恶意质疑。

4.3  供应商质疑时，应当提交质疑书原件，质疑书应当包括下列主要内容：

（1）质疑供应商和被质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构名称、地址、电话、邮编等；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）权益受到损害的事实和理由；

（4）相关证明材料；

（5）提起质疑的日期。

（6）附件材料：缴纳投标保证金银行凭证；营业执照副本内页复印件（要求证件有效并清晰反映企业法人经营范围）；近期连续三个月依法缴纳税收和在职职工社会保障资金证明材料（复印件，原件备查）。

质疑书应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

4.4  质疑供应商可以委托代理人办理质疑事务。委托代理人应为质疑供应商的正式员工并熟悉相关业务情况。代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑供应商的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项；提交委托代理人身份证明复印件和近期三个月社保缴费证明复印件。

4.5  质疑供应商提起质疑应当符合下列条件：

（1）质疑供应商是参与所质疑政府采购活动的供应商；

（2）质疑书内容符合本章第4.3项的规定；

（3）在质疑有效期限内提起质疑；

（4）属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动；

（5）同一质疑事项未经采购人或采购人委托的采购代理机构质疑处理；

（6）财政部门规定的其他条件。

4.6  采购人或采购人委托的采购代理机构自受理质疑之日起七个工作日内，对质疑事项作出答复，并以书面形式通知质疑供应商及其他有关供应商。

5. 投诉

5.1  供应商认为招标文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人或采购人委托的采购代理机构提出质疑。对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内做出答复的，供应商可以在答复期满后十五个工作日内向南宁市邕宁区建设工程招标投标监督管理办公室提起投诉。

5.2  投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列主要内容（如材料中有外文资料应同时附上对应的中文译本）：

（1）投诉人和被投诉人的名称、地址、电话等；

（2）具体的投诉事项及事实依据；

（3）质疑和质疑答复情况及相关证明材料；

（4）提起投诉的日期。

投诉书应当署名。投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

5.3  投诉人可以委托代理人办理投诉事务。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当提交投诉人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

5.4  投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；

（2）提起投诉前已依法进行质疑；

（3）投诉书内容符合本章第5.2项的规定；

（4）在投诉有效期限内提起投诉；

（5）属于南宁市邕宁区政府采购监督管理部门管辖；

（6）同一投诉事项未经南宁市邕宁区政府采购监督管理部门投诉处理；

（7）国务院财政部门规定的其他条件。

5.5  南宁市邕宁区建设工程招标投标监督管理办公室或南宁市邕宁区财政局自受理投诉之日起三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人、被投诉人及其他与投诉处理结果有利害关系的政府采购当事人。

5.6  南宁市邕宁区建设工程招标投标监督管理办公室和南宁市邕宁区财政局在处理投诉事项期间，可以视具体情况暂停采购活动。

- 二    公开招标文件

6. 公开招标文件的组成

6.1  本公开招标文件包括六个章节，各章的内容如下：

第一章  公告

第二章  货物需求一览表

第三章  评标方法

第四章  投标人须知

第五章  投标文件格式

第六章  合同条款及格式

6.2根据本章第7.1项的规定对公开招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当公开招标文件与招标文件的澄清和修改就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

7. 招标文件的澄清和修改

7.1  投标人应认真审阅本公开招标文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在投标人须知前附表规定的投标人要求澄清的截止时间前以书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清；否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

7.2  采购人或采购代理机构必须在投标截止时间十五日前，以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的澄清通知所有招标文件收受人，除书面澄清以外的其他澄清方式及澄清内容均无效；同时，采购代理机构在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足十五日，则相应延长投标截止时间。

7.3  采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要修改的，应在投标截止时间十五日前，以书面形式通知所有招标文件收受人；同时，采购代理机构在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足十五日，则相应延长投标截止时间。

7.4  采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在投标截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人。同时，采购代理机构在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

- 三    投标文件

8.  投标文件的编制

8.1  投标人应仔细阅读招标文件，在充分了解招标的内容、技术参数要求和商务条款以及实质性要求和条件后，编写投标文件。

8.2  对招标文件的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标注为实质性要求和条件的技术参数要求、商务条款及其它内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

8.3  招标文件中标注★号的内容为实质性要求和条件。货物需求一览表中未标注★号的内容在评标时不得作为判定投标无效的依据。

8.4  投标文件应用不褪色的材料书写或打印，保证其清楚、工整，相关材料的复印件应清晰可辨认。投标文件字迹潦草、表达不清、模糊无法辨认而导致非唯一理解是投标人的风险，很可能导致该投标无效。

8.5  第五章“投标文件格式”中规定了投标文件格式的，应按相应格式要求编写。

8.6  投标文件应由投标人的法定代表人或其委托代理人在凡规定签章处逐一签字或盖章并加盖单位公章。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章确认。

8.7  投标文件应编制目录，且页码清晰准确。

8.8  投标文件的正本和副本应分别装订成册，封面上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，并标明项目名称、项目编号、投标人名称等内容。副本可以采用正本的复印件，当副本和正本不一致时，以正本为准。投标人应准备报价文件正本、技术文件正本、商务文件正本各一份，副本份数见投标人须知前附表。

9.  投标语言文字及计量单位

9.1  投标人的投标文件以及投标人与采购人、采购代理机构就有关投标的所有往来函电统一使用中文（特别规定除外）。

9.2  对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

9.3  投标文件使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用中华人民共和国法定计量单位。

10.  投标文件的组成

10.1  投标人需编制的投标文件包括报价文件、技术文件和商务文件三部分，投标人应按下列说明编写和提交。应递交的有关文件如未特别注明为原件的，可提交复印件。

10.1.1  报价文件组成要求，包括：

（1）投标函：按第五章“投标文件格式”提供的“投标函（格式）”的要求填写；

（2）投标报价表：按第五章“投标文件格式”提供的“投标报价表（格式）”的要求填写。

（3）中小企业声明函：按第五章“投标文件格式”提供的“中小企业声明函（格式）”的要求填写；

（4）广西工业产品声明函：按第五章“投标文件格式”提供的“广西工业产品声明函（格式）”的要求填写。

其中，报价文件组成要求的第（1）～（2）项必须提交；第（3）～（4）项如有请提交。

10.1.2  技术文件组成要求，包括：

（1）投标产品技术资料表：按第五章“投标文件格式”提供的“投标产品技术资料表（格式）”的要求填写；

（2）其它：针对本项目所投标货物的主要技术指标、参数及性能的详细说明，相关的图纸、图片，产品技术资料彩页（技术指标要求对应印证投标文件技术参数承诺的符合性及有效性）、产品有效检测和鉴定证明复印件，等等。

其中，技术文件组成要求的第（1）项必须提交；技术文件要求的第（2）项如有请提交。

10.1.3  商务文件组成要求，包括：

（1）投标人资格文件：根据本章第3.2项规定的投标人应具备的特定条件提供，包括营业执照副本内页或事业单位法人证复印件（投标人如为企业的，要求证件有效并清晰反映企业法人和经营范围，其中营业执照、组织机构代码证采用三证合一登记的，提供三证合一的新证即可）和投标人资格的其他证明文件复印件；

（2）法定代表人身份证明复印件：如使用第二代身份证应提交正、反面复印件，如法定代表人非中国国籍应提交护照复印件，要求证件有效并与营业执照或事业单位法人证中的法定代表人相符；

（3）法定代表人资格证明书复印件或中华人民共和国组织机构代码证复印件；

（4）投标人最近一个季度或近期连续三个月依法缴纳税收（国税或地税）的凭证复印件（如税务机关开具的完税证、银行缴税付款凭证或缴款回单等，如为非税务机关开具的凭证或回单的，应清晰反映：付款人名称、帐号，征收机关名称，缴款金额，税种名称，所属时期等内容）。无纳税记录的，应提供投标人所在地税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（复印件，格式自拟，原件备查），《依法纳税或依法免税证明》原件一年内保持有效；

（5）投标人最近一个季度或近期连续三个月依法缴纳社会保障资金的凭证复印件（如社保部门开具的证明、收款收据等，或银行缴款凭证、回单等，如为非社保部门开具的凭证或回单的，应清晰反映：缴款单位名称、社保单位名称、保险名称、缴款金额等内容）。无缴费记录的，应提供投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（复印件，格式自拟，原件备查）；

（6）售后服务承诺书：按第五章“投标文件格式”提供的“售后服务承诺书（格式）” 的要求填写；

（7）商务条款偏离表：按第五章“投标文件格式”提供的“商务条款偏离表（格式）” 的要求填写；

（8）法定代表人授权委托书：按第五章“投标文件格式”提供的“法定代表人授权委托书（格式）”的要求填写；

（9）委托代理人身份证明复印件和社保缴费证复印件：如使用第二代身份证应提交正、反面复印件，如委托代理人非中国国籍应提交护照复印件，要求证件有效并与法定代表人授权委托书中的委托代理人相符；社保缴费凭证应清晰反映人员身份和缴费的信息；

（10）联合体协议书：按第五章“投标文件格式”提供的“联合体协议书（格式）”的要求填写，协议中应清晰载明联合体各方承担的工作和义务；

（11）财务会计报表复印件：投标人近三年的经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表、财务情况说明书和审计报告；

（12）其它：投标人通过国家或国际认证资格证书复印件、银行出具的投标人资信证明或信用等级证明复印件、投标人近三年同类货物销售的实际业绩证明（附中标通知书复印件或合同复印件）、投标货物近三年的质量获奖荣誉证书复印件、投标货物的环保产品认证证书复印件或生产厂家的环保体系认证证书复印件、投标产品的国家节能产品认证证书复印件、投标人近三年发生的诉讼及仲裁情况说明（附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件），等等。

商务文件中的第（1）～（7）项必须提交[其中（1）、（3）项采用三证合一登记的，提供三证合一的新证即可]；第（8）、（9）项在委托代理时必须提交；第（10）项在联合体投标时必须提交；第（11）、（12）项如有请提交。

10.2  投标人应编制目录，按上述顺序将报价文件、技术文件和商务文件分别装订成册。特别注意投标报价不得出现在技术文件和商务文件中。

11.  投标报价

11.1  投标人应以人民币报价。

11.2  投标人须就第二章“货物需求一览表”中所有货物和服务内容报出完整且唯一报价，附带有条件的报价将不予接受。

11.3  投标报价为采购人指定地点的现场交货价，其组成部分详见第二章“货物需求一览表”。采购人不再向中标供应商支付其投标报价之外的任何费用。

11.4  本项目的采购代理服务费按物价部门核准的收费标准执行，见投标人须知前附表。

11.5  不论投标结果如何，投标人均应自行承担与编制和递交投标文件有关的全部费用。

12.  投标有效期

12.1  在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

12.2  在特殊情况下，采购人或采购代理机构可与投标人协商延长投标有效期，这种要求与答复均应使用书面形式。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标在超过原有效期后失效，其投标保证金不会被没收。

13.  投标保证金

13.1  投标人应在投标截止时间前一工作日下班前按不少于投标人须知前附表规定的金额递交投标保证金，并确保到账。属联合体投标的，其投标保证金由其中任何一方递交即可。采购代理机构实行项目固定投标保证金管理或其他管理方式的，按相关规定执行。

13.2  投标保证金缴纳方式

13.2.1投标保证金采用虚拟子账号模式进行管理，不同项目各标段对应不同的投标保证金缴纳账号，潜在供应商必须按第一章公告规定的账号使用银行转账或网银支付形式缴纳投标保证金。

13.2.2投标保证金应于投标截止时间前一工作日下班前到达专用账户(到账时间以银行确认的到达专用账户时间为准)并按13.2.1要求进行操作,否则投标会被拒绝。供应商提交的投标保证金仅限当次投标项目（标段）有效，不得重复替代使用。一个项目有多个标段并允许投标人分别报名的，供应商应按项目、标段分别提交投标保证金。具体操作方法参见南宁市公共资源交易中心门户网站办事指南中的“投标保证金缴纳指南”。

13.2.3评标委员会根据南宁市公共资源交易中心出具的《项目投标保证金到帐信息表》查验投标保证金提交情况。

13.3未中标供应商的投标保证金，除本章第13.5项规定的不予退还的情形外，将无息退还至未中标供应商的账号。中标供应商在合同签订后，凭经备案的政府采购合同向市交易中心请办理投标保证金退还手续，其投标保证金由市交易中心无息退回中标供应商帐户。

13.4  涉及质疑和投诉的供应商，在质疑和投诉调查处理结束前其投标保证金暂不退还。

13.5  投标人有下列情形之一的，采购代理机构不予退还其交纳的投标保证金：

（1）在开标后要求撤回投标的；

（2）属本章第18.2项所述情形的；

（3）中标后未按规定缴纳履约保证金的；

（4）中标后无正当理由不与采购人或者采购代理机构按规定的时间、地点签订合同的；

（5）中标后与采购人签订对招标文件和投标文件作了实质性修改的合同，或与采购人私下订立背离合同实质性内容的协议的；

（6）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人或采购代理机构同意，将中标项目分包给他人的。

- 四    投标

14.  投标文件的密封

14.1  投标人应将投标正、副本文件进行密封包装。

15.  投标文件及投标样品的递交

15.1  投标人投标截止时间：见投标人须知前附表。

15.2  投标人递交投标文件地点：见投标人须知前附表。

15.3  投标人递交投标样品截止时间：见投标人须知前附表。

15.4  投标人递交投标样品地点：见投标人须知前附表。

- 五    开标与评标

16.  开标

16.1  采购代理机构将在本章第15.1项规定的投标截止时间（即开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，投标人的法定代表人或其委托代理人应准时参加并签到。如未按时签到，由此产生的后果由投标人自行负责。

16.2  开标程序：

（1）开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人（由第三方监督单位担任）等有关人员姓名；

（4）投标人代表按本章第14.1项的规定交叉检查投标文件的密封情况，并签字确认；

（5）按各投标人递交投标文件时间的先后顺序当众拆封投标文件，由唱标人宣读投标人名称、分标名称、投标文件正副本数量、投标报价、交货期等以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容，记录人负责做开标记录；

（6）相关人员在开标记录上签字确认；

（7）宣布评标期间的有关事项；

（8）开标结束。

17.  评标

17.1  评标委员会：评标由依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。采购人或采购代理机构根据本项目的特点，从财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取专家。

17.2  评标原则：评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

17.3  评标方法：评标委员会按照投标人须知前附表和第三章“评标方法”规定的方法、评审因素和标准对投标文件进行评审。在评标中，不得改变第三章“评标办法”规定的方法、评审因素和标准；第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

17.4  评标程序：

17.4.1  采购代理机构项目负责人宣读评标现场纪律要求，集中管理通讯工具，询问在场人员是否申请回避；

17.4.2  采购代理机构项目负责人介绍项目概况及评标委员会组成情况（但不得发表影响评审的倾向性、歧视性言论），推选评标组长（原则上采购人不得担任评标组长）；

17.4.3  评标委员会按分工开展评标工作：

（1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求和条件作出响应。

（2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者纠正应当采用书面形式，由法定代表人或其委托代理人签字或盖章确认，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。该澄清、说明或者纠正是投标文件的组成部分。

（3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（4）编写评标报告，并确定中标供应商名单。

17.4.4  整个现场评标过程中，采购代理机构应严格按照招标文件既定的程序组织评委评审，针对评委作出的评分、评标结论现场认真进行核对和复核，如有错漏，应及时请当事评委进行校正。

17.5  在确定中标供应商前，采购人或采购代理机构不得与投标供应商就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。

17.6  评标过程的保密。评标在严格保密的情况下进行，任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。评标委员会成员和参与评标的有关工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

18.  投标文件的修正

18.1  如果出现计算或表达上的错误，修正的原则如下：

（1）开标时，投标文件中投标函内容与投标报价表中明细表内容不一致的，以投标函为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

18.2  按上述修正原则修正后的投标报价经投标人书面确认后对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的投标报价，则其投标无效且其投标保证金不予退回。

19.  拒绝接收

19.1  投标人未按本章第1.7项报名要求报名的。

19.2  投标人未在本章第15.1项规定的时间之前将投标文件送达至本章第15.2项指定地点的，采购代理机构应当拒绝接收该投标人的投标文件。

19.3  投标人未在本章第15.3项规定的时间之前将投标样品送达至本章第15.4项指定地点的，采购代理机构应当拒绝接收该投标人的投标样品。

20.  无效投标

20.1  属下列情形之一的，投标人的投标无效：

（1）投标人不具备本章第3项规定的投标人资格要求的；

（2）投标文件未按本章第8.8项的规定标识或未按规定的正、副本数量递交的；

（3）投标文件未按本章第10.1项的规定编写和提交的（包括缺少应提交的文件或格式不符合第五章“投标文件格式”的要求）；

（4）投标文件不符合本章第10.2项规定的；

（5）投标报价不符合本章第11项规定的或超过采购预算的；

（6）投标人未能按本章第13.2项的要求出具已交纳投标保证金的相关证明的；

（7）投标文件不符合本章第14.1项规定的；

（8）投标人出现本章第18.2项所述情形的；

（9）投标文件未对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应的；

（10）投标文件附有采购需求以外的条件使评标委员会认为不能接受的；

（11）投标人在投标过程中提供虚假材料的；

（12）投标文件含有违反国家法律、法规的内容。

21.  废标

21.1  在招标过程中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

供应商家数计算规则：

1、在资格性检查中，同一品牌同一型号产品只能由一家供应商参加投标，如果有多家供应商参加同一品牌同一型号产品投标的，作为一个供应商计算；

2、多家投标供应商参加投标，如其中两家或两家以上投标供应商的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，同时提供的是同一品牌产品的，应当按一个供应商认定。评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体决定；

3、多家代理商或经销商参加投标，如其中两家或两家以上供应商存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理品牌产品的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商；

4、同一家原生产厂商授权多家代理商参加投标的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

21.2  废标后，采购代理机构将在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上公告废标理由，不再另行通知。

- 六    合同授予

22.  中标供应商的确定

22.1  评标委员会按第三章“评标方法”的规定排列中标候选供应商顺序，并依照次序确定中标供应商。

23.  中标通知书

23.1  评标结束并经采购人确认评标结果后，评标结果由采购代理机构在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体发布公告，公告期限为一个工作日，质疑期为中标公告期限届满之日起七个工作日，发布中标公告的同时由采购代理机构向中标供应商发出中标通知书。

23.2  中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

24.  投标文件及投标样品的退回

24.1  采购人及采购代理机构无义务向未中标供应商解释其未中标原因和退回投标文件。

24.2  中标供应商的投标样品由采购人保管，做为验收的依据，验收后由采购人退回。未中标供应商的投标样品由供应商在中标结果公布后两个工作日内领回，否则按无主物品处理。

25.   签订合同

25.1 政府采购合同签订应遵照《南宁市政府采购项目合同签订管理暂行办法》（南政采发[2009]9号）的有关要求。

25.2采购人和中标供应商应当在第二章“货物需求一览表”中商务条款要求载明的合同签订期内，根据《南宁市政府采购项目合同签订管理暂行办法》要求按第六章“合同条款及格式”订立书面合同。联合体投标的，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

25.3政府采购合同签订应当采用政府采购合同格式文本，合同应内容完整、盖章齐全；项目合同的各要素和内容应与招标文件、中标供应商的承诺、中标通知书等的内容一致；合同附件齐全；多页合同每页应顺序标出页码并盖骑缝章。

25.4政府采购合同自签订之日起七个工作日内，由中标供应商将合同（副本一份）送采购代理机构存档，并将合同（副本二份）送南宁市财政局备案。

25.5  中标通知书发出后，中标供应商有本章第13.5项第（3）至（6）项情形之一的，中标无效，采购代理机构不予退还其交纳的投标保证金，采购人可追究中标供应商承担相应的法律责任。如采购人无正当理由拒签合同的，采购代理机构向中标供应商退还投标保证金；采购人给中标供应商造成损失的，中标供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

25.6  采购人在签订合同之前有权要求中标供应商提供本项目招标文件要求的资料原件进行核查，中标供应商不得拒绝。如中标供应商拒绝提供，则自行承担由此产生的后果。

25.7  中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，如仍在投标有效期内，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

26.  履约保证金及质量保证金

26.1  中标供应商应按投标人须知前附表规定的履约保证金的金额，及时交纳至指定账户上。

26.2  签订合同后，如中标供应商不按双方签订合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

26.3  履约保证金自中标供应商按合同约定交货验收合格之日起转为质量保证金。在第二章“货物需求一览表”要求的质量保证期内，中标供应商提供的采购内容符合合同约定的，其质量保证金由财政部门无息退还。

- 七    其他事项

27.  解释权

27.1  本招标文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律法规编制，解释权属采购代理机构。

28.  需要补充的其他内容

28.1  需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

- 第五章  投标文件格式

- 第六章  合同条款及格式