张家口发电厂高纯液体氢氧化钠招标技术要求

## 1 总则

1.1  本招标文件适用于张家口发电厂精处理再生用的液态高纯氢氧化钠（以下简称高纯液碱），内容包括高纯液碱的技术性能指标和供货要求及验收标准。

1.2在本招标文件中招标方提出了最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，并未规定所有的技术要求和适用的标准，投标方应提供满足或高出本招标文件所列标准要求的高质量产品及其相应服务。

1.3在签订合同之后，需方有权提出因规范标准发生变化而产生的一些补充要求，具体项目由双方共同商定。

1.4 投标商在投标文件中提供制造商资质证明、经销商资质证明、产品合格证、产品说明书等必须的相关文件。

1.5如果供方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议，那么需方认为供方提供的产品和技术服务完全符合本技术规范书的要求。

2 技术要求

总的要求：供方所供高纯液碱质量应达到或高于需方要求。

2.1工艺上要求所供应的高纯液碱应为离子膜法生产。

2.2供方应提供高纯液碱生产企业的质量监督检验部门检验的产品质量合格证明，内容包括：生产企业名称、产品名称、型号规格、质量指标、等级、执行标准号。

2.3高纯液碱质量标准（GB/T 11199-2006高纯氢氧化钠HL III优等品）要求如下：

2.3.1氢氧化钠从槽车上、下部取得的样品外观均为透明，无浑浊。

2.3.2氢氧化钠含量＞30.0%。

2.3.3碳酸钠含量≤0.04%。

2.3.4氯化钠含量≤0.004 %。

2.3.5三氧化二铁含量＜0.0003%。

2.3.6总硬度（Ca2+,Mg2+）含量≈0μmol/L。

上述指标为车车必检项目。

以上高纯液碱质量指标是最基本的要求，投标方应根据2.3条的技术要求提供投标方能够和需要达到具体的质量指标，并在中标之后作为最终供货技术指标在技术协议中明确。

3产品质量保证体系及验收措施

3.1液碱到厂后质量检验：对于每次购进的液碱，供货方必须同时提供出厂检验报告、产品合格证，需方将对每车液碱按照本技术要求第2款的要求进行质量检查验收，化验分析液碱合格，方可卸车，否则，不予卸车，进行退货处理。如果供需双方对化验结果有异议，将送电科院进行仲裁检验，发生的费用由供货方负责。

需方将定期或不定期将液碱送电科院进行样品的全分析，根据化验结果，如果某些项目不能达标，供货方应根据需方的要求改进供货质量，直至合格。需方有权提出相应的经济赔偿。

3.2供货方必须有充足的货源，保证满足生产需要。

3.3液碱供货方根据张家口发电厂的需求，按照一款质量要求足量的供应液碱，液碱送货要及时，即在接到供货要求当天或次日送达张家口发电厂。

3.4供货方负责液碱槽车的质量保证，如槽车不洁对液碱造成污染，张家口发电厂视同液碱质量不合格对待。

3.5到张家口发电厂的液碱，必须接受张家口发电厂化学专业人员采样分析，分析后如发现液碱质量达不到第2款质量要求，则无条件退货，如因此影响张家口发电厂正常生产，供货方要支付相应经济赔偿。