交易登记号：GC2016344

宁波明州热电有限公司

污泥干化系统扩建圆盘干燥机设备采购项目

## 招标文件

## （招标编号：0625-16109024）

招标单位名称：宁波明州热电有限公司     （盖章）

招标代理机构名称： 浙江省国际技术设备招标有限公司（盖章）

招标文件编制日期：2016年    月      日

备案单位：宁波市鄞州区建设工程招标投标管理办公室 （盖章）

审定日期：2016年    月     日

- 目   录

- 第一章  招标公告	3

第二章  投标须知及投标须知前附表	5

第三章  技术规范及要求	16

第四章  合同格式及合同格式前附表	72

第五章  投标文件部分格式	78

第六章  评标办法	101

第一章  招标公告

| 招标条件 | 业主 |  | 宁波明州热电有限公司 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 招标人 |  | 宁波明州热电有限公司 |  |  |  |  |  |
|  | 发包人 |  | 宁波明州热电有限公司 |  |  |  |  |  |
|  | 招标代理人 |  | 浙江省国际技术设备招标有限公司 |  |  |  |  |  |
|  | 项目名称 |  | 宁波明州热电有限公司污泥干化系统扩建圆盘干燥机设备采购项目 |  |  |  |  |  |
|  | 项目审核批准或备案机关及文号 |  | 鄞工园投资备[2016]01 |  |  |  |  |  |
| 项目概况及招标范围 | 工程地址 |  | 宁波鄞州区姜山镇茅山花园村 |  |  |  |  |  |
|  | 项目规模 |  | 扩建处理2×100t/d的湿污泥干化系统 |  |  |  | 结构层数 | －－ |
|  | 工程最高限价 |  | 2150万元 |  |  | 资金来源及出资比例 |  | 自筹 |
|  | 招标范围 |  | 宁波明州热电有限公司污泥干化系统扩建圆盘干燥机设备采购项目为交钥匙工程，扩建处理2×100t/d的湿污泥干化系统，投标人负责工程设计(含施工图、竣工图)、土建施工、整个污泥干化系统（包括污泥接收系统、污泥干化系统、尾气处理系统、冷凝水系统、循环冷却水系统、DCS控制系统）的设备供货及安装（包括污泥处理线的管道、阀门、泵、风机、电气、仪表、控制、公用系统对接、原有部分设备系统的拆除）、技术服务、安装调试与培训、竣工资料等内容。 |  |  |  |  |  |
|  | 标段划分数量 及方式 |  | 1个 |  |  |  | 允许投标的标段数 | 1个 |
|  | 质量要求 |  | 符合国家合格标准 | 安全要求 | 合格 |  | 工期要求 | 本项目总工期为110日历日。自签订合同之日起，20日历日内开始交付土建设计图纸资料，30日历日内土建进场开工，40日历日内交付全部设计图纸。110日历日内完成设计、土建施工、安装、调试，不可抗力因素除外。 |
| 投标人资格要求 | 投标人 资质等级 |  | 1、投标人为圆盘干燥机设备制造商，注册资金不得少于1000万元人民币（外资按照开标当天汇率换算）； 2、投标人圆盘干燥机设备制造商须提供至少一个且运行满一年污泥热干化单机或总承包业绩及用户证明文件，单个项目处理规模不低于100t/d脱水污泥（含水率以80%计），单台处理能力不低于100t/d脱水污泥（含水率80%计）。提供加盖使用单位公章的证明文件复印件及合同复印件(单个项目处理规模及单台处理能力)，证明文件原件及合同原件另装袋备查； |  |  |  |  |  |
|  | 项目经理 资格要求 |  | / |  |  |  |  |  |
|  | 其他要求 |  | / |  |  |  |  |  |
|  | 联合体投标 |  | 1、本项目 不接受 联合体投标。 |  |  |  |  |  |
|  | 1、投标人及项目经理不得有正在宁波市鄞州区公共资源交易中心网站曝光台被公示的不良行为记录和在鄞州区外被有关行政监督部门取消其投标资格且在处罚期内的不良行为记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 资格审查方式 |  | 资格后审 |  |  |  |  |  |  |
| 招标文件获取 |  | 凡有意参加投标者，可在宁波市鄞州区公共资源交易中心（http://www.ggjy.nbyz.gov.cn）网站上自行下载本工程施工招标相关文件电子版（电子版内容包括：招标文件专用条款、预算书、施工图纸），如需施工招标文件示范文本可到招标代理机构处领取。 招标文件售价：每份300元人民币，售后不退。该费用投标人须在递交投标文件后且在评标前支付给招标代理机构，否则，招标人将拒绝其投标。 |  |  |  |  |  |  |
| 投标文件的提交 |  | 投标截止时间：2016年12月29日9时30分； 地点：宁波市鄞州区公共资源交易中心（鄞州中心区四明东路588号，鄞投大厦内，具体受理场所详见当日公告栏）； 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人将不予受理。 |  |  |  |  |  |  |
| 公告发布 |  | 时间：2016年12月09日 媒介（网站）：宁波市鄞州区公共资源交易中心 |  |  |  |  |  |  |
| 联系方式 | 招标人 | 招 标 人：宁波明州热电有限公司 地 址：宁波鄞州区姜山镇茅山花园村 邮 编：315193 联 系 人：钟先生 电 话：0574-88078033 |  |  |  |  |  |  |
|  | 招标代理人 | 招标代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司 地 址：宁波市恒春街75号一号楼二楼 邮 编：315020 联 系 人：许先生 电 话：0574-87676328 传 真：0574-87676038 |  |  |  |  |  |  |

第二章  投标须知及投标须知前附表

一、投标须知前附表

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目概况 | 项目名称：宁波明州热电有限公司污泥干化系统扩建圆盘干燥机设备采购项目 招标编号：0625-16109024（交易登记号：GC2016344） 项目地点：宁波明州热电有限公司厂内 招标范围：本项目为交钥匙工程，扩建处理2×100t/d的湿污泥干化系统，投标人负责工程设计(含施工图、竣工图)、土建施工、整个污泥干化系统（包括污泥接收系统、污泥干化系统、尾气处理系统、冷凝水系统、循环冷却水系统、DCS控制系统）的设备供货及安装（包括污泥处理线的管道、阀门、泵、风机、电气、仪表、控制、公用系统对接、原有部分设备系统的拆除）、技术服务、安装调试与培训、竣工资料等内容。 招标方式：公开招标 |
| 2 | 工期 | 本项目总工期为110日历日。自签订合同之日起，20日历日内开始交付土建设计图纸资料，30日历日内土建进场开工，40日历日内交付全部设计图纸。110日历日内完成设计、土建施工、安装、调试，不可抗力因素除外。 |
| 3 | 质量要求 | 符合国家合格标准 |
| 4 | 安全要求 | 合格 |
| 5 | 资金来源 | 自筹资金 |
| 6 | 投标人资格要求 | 1）投标人为圆盘干燥机设备制造商，注册资金不得少于1000万元人民币（外资按照开标当天汇率换算）； 2）投标人圆盘干燥机设备制造商须提供至少一个且运行满一年污泥热干化单机或总承包业绩及用户证明文件，单个项目处理规模不低于100t/d脱水污泥（含水率以80%计），单台处理能力不低于100t/d脱水污泥（含水率80%计）。提供加盖使用单位公章的证明文件复印件及合同复印件(单个项目处理规模及单台处理能力)，证明文件原件及合同原件另装袋备查； 3）投标人及其法定代表人应在近三年内没有行贿犯罪记录，且提供由其住所地或业务发生地检察机关出具的无行贿犯罪记录证明；（投标时须提供投标人住所地或业务发生地检察机关出具的投标人及其法定代表人无行贿犯罪记录证明原件）； 4）投标人2015年度完整的财务报告； 5）本项目 不接受 联合体投标。 备注：资格评审所涉及的证明资料包括：经年检合格的营业执照、资质证书、业绩项目合同、业主反馈意见表等资料。证明资料复印件（加盖公章）编入技术标投标文件中，且均需在投标截止时间前提交证明材料原件，否则其投标文件作废标处理。投标截止时间以后，将不再接受投标人资格审查证明材料。 |
| 7 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 8 | 投标有效期 | 90天 |
| 9 | 投标保证金 | 金额：人民币壹拾万整 形式：银行电汇或网银（公对公转账形式）直接缴入以下账户。<保证金收退银行窗口不办理任何形式的现场缴付> 收款人：宁波市鄞州区公共资源交易中心 开户银行：宁波鄞州农村商业银行股份有限公司彩虹支行 银行账号：8101 4101 3020 93045 到帐截止时间：2016年12月28日16:00时（北京时间，以资金到账时间为准） 中标人的投标保证金在与招标人签订了合同并后，凭合同复印件和收据（税务部门印发的）退取。 未中标投标人的投标保证金在招标结果通知书发出（公示期结束）后，凭收据（税务部门印发的）原额退取。 特别提示： 1、投标保证金要求从单位基本账户进出，收退规则按《关于投标保证金统一收退工作的通知》执行（详见宁波市鄞州区公共资源交易中心网站）；2、投标人开户许可证复印件必须编入投标文件中； 3、投标人在缴纳投标保证金时，务必在用途栏中注明投标项目编号（见招标文件封面右上角），未注明项目编号和标段号或备注错误的，造成投标保证金到账无法确认，后果自负。 |
| 10 | 投标文件份数 | 正本1份、副本4份 |
| 11 | 签字或盖章要求 | 投标文件（包括商务标、技术标）的封面及有投标人的落款处应加盖投标人公章并经法定代表人（或其委托代理人）签字（或盖章）。 由委托代理人签字或盖章的投标文件中需同时提交投标文件签署授权委托书。投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件签署授权委托书无效。 |
| 12 | 投标文件递送 | 宁波市鄞州区公共资源交易中心（鄞州中心区四明东路588号，鄞投大厦内，具体受理场所详见当日公告栏） |
| 13 | 投标截止时间 | 2016年12月 29日09:30 |
| 14 | 开标 | 时间：2016年12月29日09:30 开标地点：宁波市鄞州区公共资源交易中心（鄞州中心区四明东路588号，鄞投大厦内，具体受理场所详见当日公告栏） |
| 15 | 评标办法 | 详见第六章评标办法 |
| 16 | 履约保证金(函) | 金额：投标总价的 10 %（其中质量占60%，安全占20%，廉政占20%） 形式：银行保函、支票或银行汇票 收受人：宁波明州热电有限公司 提交时间：签订本招标货物供货合同前。 |
| 17 | 专利技术 | 投标时所涉及专利技术费用均计入投标报价，且投标人承担所用专利技术的全部责任，与专利技术相关第三方责任均与招标人无关。 |
| 18 | 踏勘现场 | 投标人自行组织安排 |
| 19 | 开标时投标人的法定代表人或其委托代理人（委托代理人必须出示授权委托书原件，除编入技术标文件外，另需单独提供一份授权委托书原件）携带身份证准时到场参加开标会议，如投标人的法定代表人（或其委托代理人）未准时到场或未携带身份证件参加开标会议的，其投标文件将不予受理。 |  |

注明：投标须知前附表与投标人须知不一致时，以投标人须知前附表为准。

二、投标须知

（一）总则

1、项目说明

1.1 项目说明见投标须知前附表第1项所述。

2、招标方式

2.1本工程按照招标投标管理细则的有关规定，已办理招标申请，并经主管部门备案核准，采用公开招标方式进行招标。

3、资金来源

3.1 本招标工程项目的资金通过自筹的方式获得，并将部分资金用于本工程合同款项支付。

4、合格的投标人: 详见投标人须知前附表第6条款。

5、投标费用

5.1投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。中标人需承担交易中心进场交易费用及其它服务费用。

（二）招标文件组成内容

6、招标文件的组成

6.1 招标文件包括以下内容

第一章 招标公告

第二章 投标须知及投标须知前附表

第三章 技术规范及要求

第四章 合同格式及合同格式前附表

第五章 投标文件商务标部分格式

第六章 投标文件技术标部分格式

第七章 评标办法

6.2 投标人应认真检阅招标文件中所有的投标须知、合同条件、规定格式、要求说明、技术规范和技术资料，如果投标人的投标文件不能满足本招标文件的实质要求，责任由投标人自负。投标人在收到招标文件时，应检查页数和附件数量。投标人如发现任何页数或附件数量的遗缺，任何数字或词汇模糊不清，任何词义含混不清，应在投标截止日期15天前告之招标人补全或澄清。如果投标人不按上述提出要求而造成不良后果，招标人不承担责任。

7、招标文件的澄清

投标人对招标文件如有疑点，可要求澄清，应在投标截止时间15天前按招标文件中写明的地址以书面形式（包括信函或传真）通知到招标人，招标人将视情况采用适当的方式予以澄清或以书面形式予以答复，并在其认为必要时将不标明提供来源的书面答复形式发给已领取（或购买）招标文件的每一投标人。

8、招标文件的修改

8.1  在投标截止日期15天前，招标人可能会以补充通知的方式修改招标文件，以书面方式发给所有获得招标文件的投标人，并作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

8.2 为使投标人在编制投标文件时把补充通知内容考虑进去，招标人可以适当延长投标截止日期。

（三）投标报价说明

9、投标报价

9.1投标人对《标的物清单》中的全部货物和服务的报价应包括全部设备、辅助材料、设计、安装、调试、吊装费、人工、机械、包装、运输、装卸、仓储、保险、配合费用、各种税费、劳保、专利技术及质保期间等一切费用，投标报价必须包括但不限于上述内容。

9.2投标人应在投标报价表上标明拟提供货物的单价和总价，如单价和总价不符，以单价为准（单价金额小数点有明显错误的除外）；大写与小写不符的，以大写为准。任何有选择的报价将不予接受。投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示和结算。

9.3  土建工程

本工程范围内的所有土建工程由承包商总承包。土建工程分包方必须经招标人的认可后方可实施。本工程的所有土建包括：设备支撑、桩基、建构筑物、土建钢结构、设备基础、管架、冷却水支架、循环冷却塔水槽等。

9.4 除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

9.5 本项目的最高限价为：2150万元。投标人的投标报价高于最高限价的作废标处理。

10、投标的货币   投标文件中的报价全部采用人民币表示。

（四）投标文件的编制

11、投标文件组成

11.1投标文件由“商务标”、“技术标”二部分组成。（格式见第五章）

11.1.1商务标目录：

1）开标一览表

2）投标函

3）投标报价明细表

11.1.2技术标目录：

1）关于资格文件的声明函

2）法人代表授权书（如有授权）

4）投标单位基本情况表

5）企业资信情况、履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

6）圆盘干燥机技术来源证明文件（如有）

7）《投标货物和服务数量、品牌型号、技术要求、交货期说明表》、《备品、备件清单表》

8）《技术条款偏离表》，各设备材料与设计参数对应性响应《商务条款偏离表》；

9）系统方案的深化/优化方案

10）圆盘干燥机在国内热电企业市政污泥干化的使用情况，包括《企业业绩用户反馈意见一览表》、《类似业绩业主意见反馈表》。

11）售后服务体系与维保方案，包括《售后服务承诺书》、《性能保证书》、《拟派该工程项目组成员表》、项目经理从业类似项目经验证明文件等。

12）项目调试、验收方案。

11.2 投标人应按照上述内容逐一组成投标文件的商务标、技术标并按顺序装订成册。

11.3 投标文件须使用招标文件提供的格式，并可按同样格式扩展。

11.4 投标文件及往来函件均须用中文书写。

12、投标有效期

12.1 投标文件在规定的投标截止日期后90日历天内有效。

12.2在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，经主管部门备案，招标人可以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝这种要求而不被没收投标保证金；同意延长投标有效期要求的投标人不允许修改其投标文件，但需要相应地延长投标保证金的有效期，在延长期内本须知13条关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。

13、投标保证金

13.1 投标人应于投标须知前附表第9项中规定的时间前将投标保证金递交至招标人的指定账户。

13.2 投标保证金的形式详见投标须知前附表第9项。

13.3 对于未能按要求提交投标保证金的投标，招标人将视为不响应招标而予以拒绝其投标资格。

13.4 未中标的投标人的投标保证金同银行同期存款利息一并退还。

13.5 中标单位的投标保证金，待合同签订后同银行同期存款利息一并退还。

13.6 如投标人有下列情况之一，将被扣除投标保证金：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件；

（2）中标单位未能在规定期限内提交履约保证金或签署合同协议；

（3）中标单位未缴纳招标代理费。

14、投标文件的份数和签署

14.1 投标人按投标须知前附表第11项的规定编制投标文件，并明确标明：“正本”和“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。投标文件的份数与招标文件所规定的不一致时，则按无效标处理，同时退还给投标人。

14.2 投标文件包括商务标及技术标的正本和副本均应使用不能擦去的墨水打印或书写，并加盖单位法人章和法定代表人印鉴。

14.3 全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人的指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误，但修改处应加盖投标人法人章及法定代表人印鉴。

（五）投标文件的递交

15、投标文件的文本及其包封的密封和标志

15.1 投标人应将投标文件的技术标和商务标分别密封在不同的包封中，并正确标明“技术标”或“商务标”，技术标或商务标中的文本应正确标明“正本”或“副本”。

15.2 包封应密封完好，标明招标项目名称、招标人名称、投标人的名称并加盖投标人的公章。

15.3 如果包封上没有按第15.1、15.2条款规定密封并加以标志，招标人将不承担投标文件错放或提前开封的责任，由此造成的提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。

15.4 如果投标文件的文本未按第15.1、15.2条款规定密封和标志，则应按无效标处理，同时退还投标文件。

16、投标截止期

16.1 投标人应在投标须知前附表规定的日期和时间之前递交投标文件。

16.2 招标人在投标截止期后收到的投标文件，将原封退还给投标人。

17、投标文件的修改和撤回

17.1 投标人可以在递交投标文件后，在规定的投标截止日期前，可以书面形式向招标人递交修改或撤回其投标文件的通知。在投标截止日期以后，不能更改投标文件。

17.2 投标人的修改或撤回通知，应按本须知第15条的规定编制、密封和递交，并在包封上标明“修改”或“撤回”。

17.3 在投标截止时间与招标文件中规定的投标有效期终止日之间的这段时间内，投标人不得撤回投标文件，否则其投标保证金将被扣除。

17.4 投标人的投标文件将不予退回。

（六）开标

18、开标

18.1招标人将于投标须知前附表第14项规定的时间和地点举行开标会议。开标时，投标人法定代表人或其授权代表必须准时到场，否则，其投标将被拒绝。

18.2投标人应在提交投标文件的同时向招标人提交相关原始证件资料，以便评标委员会对投标人的资格进行评审。

18.3 违反本须知第18.1款规定的投标人将被视作自动放弃投标。

18.4 违反本须知第18.2款规定的投标人将被视作不响应招标文件要求，招标人将拒绝其投标。

18.5 经确认无误的投标人的投标文件，开标时都应当众予以拆封、宣读。

18.6开标程序：

招标人（或招标代理）作为主持人，按下列程序进行开标：

(1)宣布开标纪律；

(2)公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并宣布投标人确认结果；

(3)宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

(4)由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可由招标人委托的公证机构检查并公证；密封不合格的投标文件当场退还给投标人。

(5)由有关工作人员先开技术标；

(6)评标委员会对各投标人进行资格审查及技术标评审，结束后，公布资格审查及技术标评审结果,资格后审或技术标评审不合格的投标文件不再开启商务标投标文件。

(7)开商务标，由工作人员宣读其投标报价、工期、质量、各项承诺及与评标有关的其它内容，并作好开标记录；

(8)招标人代表、投标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录表上签字确认；

(9)开标结束。

（七）评标

19、评标委员会与评标

19.1 评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动。

19.2 评标采用保密方式进行。

20、评标内容的保密

20.1  开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料，以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均应严格保密。

20.2  在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

20.3  中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会成员或相关工作人员索问评标过程的情况和材料。

21、投标文件的有效性

21.1 投标文件有下列情况之一的，由评标委员会初步审查后作废标处理，不得进入详细评审：

(1) 投标人名称或组织结构与报名时不一致的；

(2) 投标人未按要求提交投标保证金的；

(3) 未按招标文件要求加盖投标人印章或未经法定代表人（或委托代理人）签字或盖章的；有委托代理人签字或盖章，但未随投标文件一起提交有效的投标文件签署授权委托书原件的；

(4) 投标文件未按规定标注正副本且投标文件内容不一致的；

(5) 投标文件关键性内容不全的；

(6)投标人递交二份或二份以上内容不同的投标文件，未声明那一份有效或投标文件的投标函中有两个或两个以上不同的总报价，未声明那一份有效；

(7)投标文件中有涂改、行间插字或删除的内容未盖投标人印章或法定代表人（或委托代理人）签字或盖章的；

（8）投标文件的份数与招标文件明确规定的不一致的；

(9)招标文件明确规定可以废标的其他情形。

(10)其它违反法律法规规定的情况。

22、投标文件的澄清、说明

22.1 为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确、对同类问题前后表述不一致或者有明显的文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明，投标人应采用书面形式进行澄清、说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

22.2 投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清或说明的，评标委员会可以否决其投标。

23、投标文件的详细评审

23.1  开标后，经评标委员会初步审查符合本须知第21条规定的投标文件，才能进行详细评审。

23.2  在详细评标之前，评标委员会将首先审查投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。

23.3  投标保证金、投标总报价、投标工期、质量承诺、售后服务承诺、招标文件要求承诺的其它主要商务条款及有评审要求的技术经济指标作为招标文件的实质性要求内容。

23.4  对实质上不响应招标文件要求的投标文件，应作废标处理，并且不允许通过澄清、修正或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

24、投标文件的评审、比较

24.1 评标委员会将按本须知第21、22、23条规定，仅对实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

24.2 评标委员会依据投标须知前附表第13项规定的评标办法，对投标文件进行投标报价、工期、各设备材料与设计参数、社会信誉及以往业绩、类似业绩业主反馈等内容进行综合评审和比较，向招标人提出书面评标报告，并推荐合格的中标候选人。招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。

25、评标办法

25.1 综合评分法，具体内容详见第六章。

（八）合同的授予

26、合同授予的标准

26.1 本招标工程的合同将授予本须知第24.2款所确定的中标人。

27、招标人拒绝投标的权力

27.1 招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人。招标人在发出中标通知书之前，有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标。

28、中标通知书

28.1 中标候选人确定后，招标人应将评标结果在 公共资源交易中心网站上公示3个工作日，公示期间，投标人如对评标结果有异议的，可向有关行政监督部门投诉。

28.2 在招标情况书面报告通过市主管部门备案后，招标人将向中标人发出中标通知书。

28.3 中标通知书为合同的组成部分。

29、履约保证金

29.1 中标人应在签订合同前按投标须知前附表第16项规定的要求向招标人提交履约保证金。

29.2 若中标人不能按本须知第29.1款规定提交履约保证金，招标人将有充分理由废除授标，投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标担保金额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应的法律责任。

30、签订合同

30.1  招标人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件签订书面合同，招标人和中标人将不再另行订立背离合同实质性内容的其他协议。合同将同时报主管招标投标办公室备案。

30.2  合同在中标人向招标人提交了有效的履约保证金后才正式生效。

30.3  招标人如不按本须知第30.1条规定与中标人订立合同，或招标人迫使中标人订立背离合同实质性内容的协议，招标人将依法承担相应法律责任。

30.4  中标人如不按本须知第30.1条规定与招标人订立合同，招标人将废除授标，投标担保不予退还，给招标人造成的损失超过投标担保金额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

30.5  中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，中标后允许分包内容（必须经招标方认可）：工程设计、安装工程、土建工程；招标人对分包人资质要求：1、设计单位须具备工程设计乙级及以上设计资质；2、安装工程须具备“机电设备安装工程专业承包 二级”或以上资质；3、土建工程须符合国家相关资质规定要求。

30.6  招标项目竣工时，招标人和中标人将按经备案的合同条款进行结算、审计，任何与该合同条款精神有抵触的其他协议都不能作为结算、审计的依据。

第三章  技术规范及要求

## 一、总 述

## 1．项目概况及原则

### 1.1项目名称

项目名称：宁波明州热电有限公司污泥干化系统扩建圆盘干燥机设备采购项目

项目建设单位：宁波明州热电有限公司

项目建设地点：宁波明州热电有限公司现有污泥干化场地（宁波鄞州区姜山镇茅山花园村）

### 1.2项目概况

根据宁波市环保局的统一规划，宁波明州热电有限公司(以下简称明州热电)为宁波市污泥无害化处置单位之一，现阶段明州热电承担宁波供排水集团及鄞州地区、奉化地区部分污水处理厂产生的污泥处置任务，以解决污泥填埋生成的二次污染问题。

现有污泥干化燃烧系统工艺采用2台处理量80吨/天桨叶式干燥机，将含水率80%的污泥通过蒸汽加热干化成含水率40%的污泥，并掺入到煤中输送至锅炉燃烧。

本次污泥干化处置扩建项目日处置污泥规模为2×100吨/天，建设场地位于现有污泥干化车间内。公用系统（湿污泥进料系统、干污泥出料系统、废水水箱水泵、蒸汽加热系统、蒸汽凝结水系统、冷却水塔基础及管路系统、工艺废气抽风系统、厂房抽风系统等）考虑400吨/天的装机规模。本次扩建内容如下：

1、建设100吨/天污泥干化线2条，采用污泥圆盘干燥机；圆盘干燥机为单轴卧式；

2、湿污泥采用污泥泵送至新建污泥圆盘干燥机；

3、干化蒸汽来自明州热电现有污泥干化车间蒸汽管道；

4、干化后的干污泥经冷却并输送集中到干化车间外接料点后由车运输至煤场，干化的污泥输送线输送量为400吨/天湿污泥干化后的量；

5、污泥干化后经除尘除雾的不凝结废气送入锅炉燃烧；

6、污泥干化后产生废气（汽）采用循环水进行间接换热冷却，废水进现有污水池；

7、电力从原配电系统备用部分引入；

8、干化系统设计按8000小时/年考虑。

### 1.3标准规范

包括但不限于如下标准：

1、宁波明州热电有限公司200吨/天污泥干化扩建项目可行性研究报告；

2、《中华人民共和国水污染防治法》；

3、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》；

4、《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)；

5、《城镇污水处理厂污泥处置单独焚烧用泥质标准》（CJ/T290-2008）；

6、《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）；

7、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；

8、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）；

9、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；

10、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）；

11、《城市污水处理厂污水污泥排放标准》（CJ3025-93）；

12、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）Ⅱ类；

13、《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB50853-2007）。

14、《干化标准》CJ247-2007

15、《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010

16、《爆炸性气体环境用电气设备》GB3836-2010

17、《粉尘防爆安全规程》GB15577-2007

18、《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-2009

19、《电气装置安装工程电气设施交接试验标准》GBJ149-90

1.4主要设计原则

1、本期项目建设目的是满足现阶段电厂污泥处置的需要，建设规模2×100吨/天，公用系统考虑400吨/天；

2、干化后的干污泥经冷却并输送集中到干化车间外接料点后由车运输至煤场，干化的污泥输送线输送量为400吨/天湿污泥干化后的量；

3、充分利用现有场地，对原有构、建筑物及地下设施尽量少拆迁；

4、污泥干化后含水率应首先考虑减少对现有锅炉燃烧系统及烟气净化系统的影响；

5、避免在污泥干化过程中产生新的污染源，并对可能存在的污染物提出可行的解决措施；

6、干化系统设备年利用小时数按8000 小时考虑；

7、充分利用原有的系统及办公场所，尽量不新增办公室、配电室等；

2.污泥供应及特性

### 2.1污泥来源

主要为市政污水厂脱水污泥，含水率约为80%。

### 2.2污泥的成分分析

“试验报告”显示，含水率为81.5%左右的湿污泥进行干化处理后空气干燥基的元素分析成分和低位发热量数据如下：

碳  份              Cad=30.79%

氢  份              Had=4.24%

硫  份              Sad=0.72%

氧  份              Oad=19.4%

氮  份              Nad=2.81%

灰  份              Aad=39.8%

水  份              Wad=2.14%

挥发份              Vad=47.66%

低位发热量          Qdw.ad=12876kJ/kg

干化后污泥的热值和形态

1、污泥热值与含水率之间的关系

表2-2   污泥对应于不同含水率下的低位发热量

| 序号 | 含水率（%） | Qdw.ad（kJ/kg） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 81.5 | 216.98 |
| 2 | 50 | 4843.18 |
| 3 | 40 | 6311.81 |
| 4 | 30 | 7780.45 |
| 5 | 20 | 9149.08 |
| 6 | 10 | 10717.72 |
| 7 | 2.14 | 12876 |

污泥干化的冷凝液特性

干燥机将含水率80%的污泥干化到含水率30-40%的污泥，表2-3为污泥干燥后的冷凝液测试数据。

表2-3              冷凝液的测试数据

| 序号 | 项目 | 单位 | 数值 | 一级排放限制 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | COD | mg/L | 140 | ＜100 |
| 2 | BOD5 | mg/L | 65 | ＜20 |
| 3 | 氨氮 | mg/L | 88 | ＜15 |
| 4 | SS | mg/L | 20 | ＜70 |
| 5 | pH |  | 9.2 | 6~9 |

## 3.建设条件

### 3.1厂址概况

3.1.1厂址地理位置

本项目位于宁波明州热电有限公司厂内（宁波鄞州区姜山镇茅山花园村）。

明州热电位于宁波鄞州工业园区内的姜山镇，东临分化江东江，南靠走马塘河。宁波鄞州工业园区位于宁波区西南郊，处于鄞州区的中心区域，紧靠鄞州新城区，规划建设面积78km2，是宁波市面积最大的重点工业产业园区。

3.1.2厂址自然条件

1、地质与水文

明州热电位于宁波鄞州工业园区内，场地地形较为平缓，地面标高为-1.55~3.41m（黄海高程，下同），本场地可分为2个地貌单元：滨海淤积平原和河流冲积平原，为第四纪全新世沉积形成。在主厂房以西为滨海淤积平原，在附属建筑物地段为河流冲积平原。现将主要生产建筑物地段勘探深度范围内所揭露的地层自上而下依次分述如下：

0层  素填土：灰黄色，主要由可塑状态的粉质粘土组成，成份单一，为近期回填，地面标高在-1.56~3.41 m，厚度0.70~1.60m。

1层  粘土：灰黄色，韩铁锰质氧化物及少量植物根系，土质均匀，软~软可塑状态，高压缩性，层顶标高在-2.46~2.59m，厚度0.50~2.20m。

2a层  淤泥：灰色，含有机质、腐殖质及零星贝壳碎屑，土质均匀细腻，无层理，流塑状态，高压缩性，层顶标高-3.93~1.50m，厚度1.40~4.30m。

2b层  粘土：灰色，含有机质、腐殖质，厚层状，切面光滑，流塑状态，高压缩性，层顶标高-8.16~-1.29m，厚度0.80~3.70m。

2c层  淤泥：灰色，含有机质、腐殖质及零星贝壳碎屑，无层理，土质均匀，岩芯南直立，流塑状态，高压缩性，层顶标高-9.56~-3.119m，厚度3.50~10.60m。

2d层  淤泥质粘土：灰色，含有机质、腐殖质及零星贝壳碎屑，厚层状，有光泽，韧性高，流塑状态，高压缩性，层顶标高-14.63~-7.06m，厚度6.10~14.30m。

4a层  淤泥质粘土：灰色，含有机质、贝壳碎屑，无微层理，具鳞片状结构，流塑，高压缩性，层顶标高-23.26~-17.49m，厚度1.20~7.80m。

4b层  含砾砂粉质粘土：灰色，含有机质、贝壳碎屑，无微层理，含少量砾砂、角砾，土质不均匀，软塑~可塑，中压缩性，层顶标高-27.92~-21.20m，厚度0.40~5.80m。

5 层  圆砾：灰色，含少量粘性土及中粗砂，级配良好，最大粒径在10cm，磨圆度好，颗粒呈亚圆状，中密~密实，饱和。层顶标高-30.06~-24.62m，厚度3.30~13.20m。

5a 层  粉质粘土：褐灰色，含少量腐殖质、中细砂，中等韧性，土质不均匀可塑状态，中压缩性。层顶标高-34.03~-27.08m，厚度0.50~1.90m。

7 层  粉质粘土：绿灰色，含少铁锰质结核、少量腐殖质，局部有砂感，可塑状态，中压缩性。层顶标高-40.85~-37.26m，厚度1.00~4.80m。

8 层  圆砾：灰色，含少量粘性、粗砂及角砾，颗粒最大粒径在10cm左右，级配良好，密实。该层没有钻穿。

厂区地震的基本烈度为6度。

场地地下水水位埋藏较浅，一般在0.00~0.40m左右。地下水对混凝土不具腐蚀性，对钢筋混凝土结构中的钢筋不具腐蚀性，对钢结构具弱腐蚀性。

2、水文气象条件

宁波鄞州工业园区所在区域属于亚热带季风气候，四季分明，温和湿润，雨量充沛。

多年平均气温                     	16.5℃

极端最高气温                   	39℃

极端最低气温                   	-8.5℃

年平均降水量                       1414.1mm

平均风速                           5.1m/s

瞬时最大风速                       29m/s

全年主导风向                       NNNW

夏季主导风向                       ESE

冬季主导风向                       NNW

50年一洪水标高                   3.50（黄海高程，下同）

3.2交通运输

3.2.1水运

奉化江由南向北穿境而过，至宁波三江口语余姚江会和程甬江折向东出海，300吨级海船可沿甬江、奉江、东江直抵热电厂码头。

3.2.2公路

鄞州工业园的四界由高速公路网构成，即北为宁波绕城高速，东为东三高速，西和南为鄞州外环线；甬金高速、3省道和鄞州二道穿境而过。

3.2.3航空

宁波栎社国际机场位于鄞州区内，与鄞州工业园毗邻。

3.3供水水源

生活给水水源为市政自来水，由市政自来水管网接入厂区生活水管道。

工业用水水源为走马塘河，备用水源为市政给水。走马塘河位于厂区北侧，全长10.34km。该厂已在走马塘河设取水口1座，建设岸边取水泵房。

## 4.干化系统方案

根据“明州热电有限公司污泥干化扩建项目可研报告”，本次招标确定污泥干化采用圆盘式干燥工艺。根据本项目的污泥处理量，确定工艺方案如下：新建2条圆盘干燥机，用于将含水率为80%左右的污泥干化到含水率为40%左右，同时配置相应的蒸汽系统和污泥输送、尾气净化系统。干化过程中产生的尾气经过冷凝器冷却后输送回现有燃煤锅炉燃烧处理。干化车间与干泥输送系统采用负压系统。

4.1工艺流程简述

污泥干化工艺流程见上图。

本扩建项目不再新增湿污泥仓，利用现有的湿污泥仓，通过增加污泥泵将仓内湿污泥加压送入干燥机。

新增污泥干燥机加热蒸汽接自厂房内已有低压蒸汽母管，蒸汽参数约0.5MPa ，160℃。

干化后污泥通过刮板机送至干化厂房外，车辆短驳入煤棚，与原煤一起入炉燃烧。

干化蒸汽放热后凝结水回收，经凝结水泵加压（泵扬程125mH2O）后，接到厂房内已有凝结水母管与疏水箱，再通过疏水泵加压送至主厂房回用。

污泥干化尾气经除尘、除雾、冷凝后，通过引风机送至燃煤锅炉送风机入口处，进入锅炉高温分解。

污泥析出气体冷凝后的污水经冷却后，通过管道送至现有污水收集池，统一送至污水厂处理。

干化车间与干泥输送系统采用负压系统，通过风机送至燃煤锅炉送风机入口处。

### 4.2各系统子单元详细描述

4.2.1湿污泥存储和输送

厂区内已设有2个湿污泥仓，其中1个污泥仓现作为湿法处理和原2台污泥干燥机的污泥储存仓，另外一个污泥仓现仅为湿法处理的污泥储存仓。本项目新增加2套独立的湿污泥输送系统，同时不影响原有系统的运行。

湿污泥接收仓底部配有液压滑架，本次需更换1台滑架、液压站。仓底采用带预压功能的螺杆泵，将污泥泵入干燥机内，与干燥机一一对应。

液压检修闸板阀安装在储料仓出口和螺杆泵进料口之间，正常情况下检修闸板阀打开，在需要检修污泥泵时将其关闭，以免污泥接收料仓内污泥流出污染污泥卸料间环境。检修闸板阀的过流能力大于24m3/h，耐压等级1.6MPa。

湿污泥仓已设置液压仓门，污泥车进料时打开，不进料时关门，防止污泥臭气外逸。

湿污泥输送系统需配置设备如下：

（1）滑架

数量：               1台

（2）螺杆泵：

数量：               2台

规格：输送量8m3/h，压力24bar。

变频控制，带干运行保护器。

配套污泥管路DN250；管道上配置满足系统要求的远控电动控制阀。

螺杆泵品牌选用耐驰、西派克或MONO。

- 液压台

数量：             1台

用途：             控制滑架1套、闸板阀2台、液压仓盖1台

（4）闸板阀

数量：             2台

4.2.2污泥干化设备

本工程采用2台圆盘干燥机，单台性能参数如下：

被处理物                         脱水污泥

蒸发物                           水

湿污泥入口温度                   常温（20℃）

干污泥出口温度                    ～80℃

处理前含水率                     80%

处理后含水率                     ≤40%

日处理能力                       ≥100吨/天（单台）

蒸汽消耗量：吨湿污泥（含水率80%）耗量≤0.83t蒸汽（0.5Mpa 160℃）

运行能力                         ＞8000小时/年

寿命                               20年

过流部分材质                    304L不锈钢及以上

电机减速机                      SEW品牌

减速机减速比                    1：55

电机功率                         90KW

型式                            单轴卧式

中空轴进气方式                   二端进气，一端出冷凝水

中空轴内排冷凝水方式             虹吸管排冷凝水式

筒体上刮泥刀连接方式             螺栓连接

圆盘盘片上推进器、搅拌器连接方式 螺栓连接

端盖下方污泥紧急排放口（检修口） 每个端盖下方各一个，2个

筒体底部污泥紧急排放口（检修口） 3个

筒体上测温点                     3个

4.2.3干化热源

本项目干化热源为0.5MPa，160℃低压蒸汽。蒸汽来自现有厂房减温减压后的蒸汽管道。每台干化机使用的蒸汽单独计量，采用带远传功能的孔板流量计。蒸汽管道上配备远控电动阀与调节阀。

4.2.4 疏水系统

污泥干燥采用间接换热，加热蒸汽冷凝经疏水阀排至疏水冷却器，降温至80℃以下，经过凝结水泵加压（泵扬程125mH2O）后，接到厂房内已有凝结水母管与疏水箱（泵进出口、管路切换配置远控电动阀）。

疏水阀、过滤器采用进口设备，单台套疏水能力不小于10t/h。品牌选择斯派莎克、阿姆斯壮、泰科或同等品牌。

新增疏水冷凝器一台，冷却介质来自循环冷却水管道。换热面积30m2，材质选用304不锈钢。

疏水冷却器设计参数

| 序号 | 名 称 | 设计数据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 处理介质 | 干燥机蒸汽凝结水 |
| 2 | 处理介质流量 | 20t/h |
| 3 | 介质进口温度 | 110℃ |
| 4 | 介质进口压力 | 0.1~0.2 MPa.G |
| 5 | 介质出口温度 | ≤80℃ |
| 6 | 冷却水进/出口温度 | 32/40℃ |
| 7 | 冷却水进口压力 | 0.3 MPa.G |
| 8 | 换热形式 | 间接换热 |
| 9 | 介质/冷却水通道 | 壳侧/管侧 |
| 10 | 布置形式 | 卧式或立式 |

4.2.5 尾气处理系统

湿污泥在干燥机中与蒸汽进行换热，污泥中水分及部分不可凝气体挥发，形成干燥机尾气。此外为了保证干燥机内的负压状态，保证干化效率和控制现场臭气扩散，干化过程中还要使用一定量的空气作为载气以带出污泥干化产生的水蒸汽。这些尾气由于含有大量的水蒸汽，如果直接送入炉内会影响燃烧系统的稳定性及燃烧性能，因此本项目将采用冷凝系统使挥发气体中的蒸汽凝结为水，降低尾气的湿度，再把不可凝气体送入炉内。

干化后尾气先经旋风除尘器除尘后，再经冷凝器降温，少量的不凝结气体及空气通过引风机送至送入至锅炉高温燃烧。

尾气中的饱和水蒸汽经冷凝器冷却后，冷凝废水排至新建中转水箱，通过泵送入现有污水收集池。冷凝器冷却水采用循环水，来自新建冷却水塔、水泵。

本次两条线干化线尾气处理系统主要包括但不限于以下辅机设备：旋风除尘器2台、冷凝器2台、引风机2台、冷却水塔一套（土建部分按远期4台干化机、3台水泵建）、冷却水泵2台（1用1备）。

冷凝器过流部分材质316不锈钢，除尘器过流部分材质304不锈钢。

冷凝器设计参数

| 序号 | 名 称 | 设计数据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 处理介质 | 干燥机出口尾气，成分见表1 |
| 2 | 处理介质流量 | 7500 m3/h |
| 3 | 介质进口温度 | 90~105℃ |
| 4 | 介质进口压力 | -2500 Pa |
| 5 | 介质不凝气体出口温度 | ~50℃ |
| 6 | 冷凝水出口温度 | 45℃ |
| 7 | 冷却水进/出口温度 | 32/40℃ |
| 8 | 冷却水进口压力 | 0.2 MPa.G |
| 9 | 换热形式 | 间接换热 |
| 10 | 介质/冷却水通道 | 管侧/壳侧 |
| 11 | 布置形式 | 立式，总高度不超过6.5m |

污泥干化后尾气(相对湿度100%RH)（以质量计）

| 成分 | 水蒸汽 | N2 | O2 | CO2 | Ar | CH4 | H2S | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含量 | 49.1% | 38.4% | 10.5% | 0.1% | 0.9% | 0.3% | 0.1% | 0.6% |

要求冷凝后尾气含水量不大于88g/kg空气以50℃计。

尾气冷凝器技术要求

- 考虑介质具有一定粉尘，冷凝器设计时须考虑防堵措施。

- 考虑均流板使布气均匀。

- 冷凝器换热管选用Φ38×1.5无缝钢管；换热管和管板材质均选用不锈钢316。

- 冷凝器换热面积不小于350 m2。

- 冷凝器冷却水流量不小于300 t/h。

- 冷凝器壳侧需考虑足够的导流和减少杂质沉积的措施，并保证换热均匀。

- 冷凝器筒体材质选用Q235-B，筒体厚度不小于12 mm。

- 冷凝器上封头与筒体采用法兰连接，设计时须考虑足够的密封性，不允许泄漏。

- 冷凝器上、下封头与废气接触面需进行HS61-160环氧聚氨脂耐热防腐涂料内涂防腐，防腐树脂须具有耐高温性能，最高耐高温不小于120℃。

- 冷凝器上封头须布置足够的冲洗管路，保证在正常运行时可对换热管内侧进行冲洗，冲洗管路在冷凝器外接口采用法兰形式。

- 冷凝器壳侧筒体上腔体需设置放空气口，放空气口连接管路应直接引至地面易操作部位，末端增加法兰；放空气中间管路不允许布置在冷凝器外侧。

- 冷凝器不凝气体排放口前须设置汽水分离装置，使不凝气体基本不带水.

- 冷凝器上封头隔板四周须进行完全密封，隔板与上封口（进、出汽室）内壁采取焊接密封，下部管板采用∪型结构与隔板进行对卡密封，对卡前要求设置耐腐蚀盘根密封。

- 冷凝器上封头隔板平衡孔口径控制在DN10mm。

- 冷凝器壳体外侧须设置足够的检修人孔或手孔，冷凝器上部须设置检修平台和扶手，并设置一处爬梯，爬梯与检修平台预留人孔连接，检修平台预留人孔应考虑封盖，防止人员在平台上行走时摔落。

- 冷凝器出厂前须进行水压试验，水压试验压力要求壳程不低于0.40MPa，管程不低于0.15MPa。试验合格后把水放尽，并使设备内部干燥。

- 在壳程水压试验后，以不低于0.25MPa压力进行氮气气密性试验，以检查壳体上焊接接头和法兰接口的密封性，

- 本设备外壳及其封头的对接纵环缝应进行20%且不小于250mmRT检查，合格标准按JB/T4730.2-2005的规定：RT按III级标准。

品牌选择绍兴压力容器公司、湖州炜业、泰兴、上海申通等

旋风除尘器技术要求

| 名 称 | 干化车间内旋风除尘器 |
| --- | --- |
| 主体材质 | 不锈钢304(0Cr18Ni9) |
| 钢板壁厚 | 8 mm |
| 加 热 | 采用160℃蒸汽盘管加热 |
| 安装支撑 | 地面支撑钢结构框架一体式 |
| 数 量 | 2台 |
| 防磨要求 | 无特殊要求 |
| 安装地点 | 室内 |
| 名 称 | 干化车间内旋风除尘器 |
| 处理介质 | 干燥机出口尾气，成分见表1 |
| 处理介质流量 | 7500 m3/h |
| 介质进口温度 | 90~105℃ |
| 介质出口温度 | ≥105℃ |
| 加热蒸汽参数 | 0.5 MPaA，160℃ |
| 介质进口含尘浓度 | 10 g/Nm3 |
| 介质含尘粒度 | 60μm |
| 分离器进出口压损 | ＜2000Pa |
| 除尘效率 | ≥90% |
| 介质出口含尘浓度 | ＜0.5 g/Nm3 |

（1）除尘器总标高控制在+6.50m以下，标高以±0.00平面计。

（2）除尘器下部配套一个储灰料斗，储灰装置进、出口设置手动插板阀（带手轮操作），储灰料斗手动插板阀出口高度离地面最少距离不得小于600mm。

（3）设备主体材质0Cr18Ni9应符合GB4237-2007《不锈钢热轧钢板》的规定。

（4）设备的对接焊接接头的型式及尺寸应符合GB/T985.1-2008《气焊、焊条电弧焊、气体保护焊和高能束焊的推荐坡口》中的对接焊接接头的型式，并保证全焊透。焊接材料和焊接规程按JB/T4709-2000《钢制压力容器焊接规程》执行。除图纸注明者外，所有搭接和角接焊接接头焊脚高度均等于较薄件的厚度，并须是连续焊。

（5）旋风分离器各部件制造完毕后，要求气体出口管与筒体直段的同轴度公差不大于Φ3mm，且与筒体锥段，灰斗直段及灰斗锥段的同轴度公差不大于Φ4mm。

（6）旋风分离器长度偏差为±8mm，同一截面上最大直径与最小直径之差不大于4mm，其余尺寸极限偏差按GB/T1804-2000标准中m级制造。

（7）旋风分离器安装后,其入口中心标高偏差为±5mm,旋风分离器全长的垂直度公差不大于5mm。

（8）工地焊的对接焊缝在制造厂打好外坡口，进行预组装。

（9）耐压试验

整体制作完成后盘管应做耐压试验，试验压力控制在1.0MPa。

风机技术要求

| 序号 | 名 称 | 单位 | 设计参数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 尾气引风机 | 厂房引风机 |
| 1 | 数量 |  | 2台 | 2 |
| 2 | 输送介质 |  | 含有一定水分的 污泥干化尾气 | 厂房通风气体 |
| 3 | 介质温度 |  | 30~60℃ | 25~50℃ |
| 4 | 风量 | m3/h | 12000 | 12000 |
| 5 | 进口压力 | Pa | -7000 | -2500 |
| 6 | 出口压力 | Pa | + 1000 | + 200 |
| 7 | 本体材质要求 |  | 304不锈钢 | 304不锈钢 |
|  | 旋向角度 （从电机侧正视） |  | 左（逆）90°/右（顺）90°各1 | 左（逆）90°/右（顺）90°各1 |
| 8 | 设备运行方式 |  | 24小时连续运行 | 24小时连续运行 |
| 9 | 设备使用寿命 | 年 | ≥20年 | ≥20年 |
| 10 | 是否具有腐蚀性 |  | 有 | 有 |
| 11 | 是否具有臭味 |  | 有 | 有 |
| 12 | 泄漏要求 |  | 接近零泄漏 | 接近零泄漏 |

卖方保证满足买方提出的风机性能设计参数，并能长期安全运行；

- 风机能适应机组变负荷的要求。其中尾气引风机采用变频调节。

- 风机特性曲线的允许偏差，限制在：

① 在额定转速下，在工作区域内，在全压所对的流量偏差：±2 %；

② 在额定转速下，在工作区域内，在流量所对的全压偏差：±2 %；

③ 在额定转速下，在工作区域内，在对应点的保证全压效率，且不得有负偏差（测试引起的负偏差按ISO 5801）；

④ 轴功率偏差：±2.5 % 。

- 每台风机的第一临界转速高于额定转速的1.3倍。

- 风机和电机的转子动平衡最终评价等级：G2.5 。

- 卖方保证风机从满负荷至最低负荷（即：额定负荷的30%）的全部运行条件下，工作点均落在风机稳定运行的最小流量点的范围之内，必须避开喘振区域。

- 风机轴承的振动正常值符合DL/T 468-2004标准规定，轴承的最大允许振动速度均方根值Vrms小于4.0mm/s，振速报警值为5.6mm/s，停机值为6.3mm/s。

- 距离风机机壳外1米处的噪声不得大于80dB(A)。

- 滚动轴承的温升不得超过40℃，正常工作温度不得高于80℃，报警温度90℃，跳闸温度100℃。

- 风机及其辅助设备，有良好的可控性能，合理的运行操作方式及就地停止，调试和正常运行及事故情况下所必须的检测、控制调节及保护等措施，以确保设备的安全经济运行。

- 风机采用变速调节，配置变频电，必须进行轴系扭振计算，防止发生轴系扭转振动。

- 风机主轴承能承受机壳内的紊流工况所引起的附加推力，并在长期运行时不发生事故。

- 风机及辅助设备，能经受得住所在地区地震力的作用。在本工程的地震烈度级的地震作用下，设备均能承受并保持结构上的完整性。

- 风机的设计，考虑到稳定工况和不稳定工况下的离心力、压力、热力、地震力以及风机自重等的同时作用。

- 材料和润滑油的选择，要考虑最低和最高环境温度的影响，润滑油站（如果有）有电加热装置和冷却设施，以保持适当的油温。

- 风机设计人员对风机的进出口管道布置应提出推荐性意见和不允许的布置方式。

- 在其他参数不变动的情况下，设计参数允许变动范围：风压变化±2%，流量变化±2％，卖方不增加风机本体的价格。

- 当买方订购数台技术规格相同的风机时，则相同风机的所有零部件，包括备用零部件可互换。

- 风机应能在最大运行点下长期连续运行，并作为风机的设计点，风机在正常运行下该点作为风机的效率保证点。

品牌选择苏州顶裕、南通大通宝富、宁波风机厂或同等以上。

4.2.6干污泥储存及输送系统

1、干污泥的量

本期建设2台日处理量湿污泥（含水率80%）100吨圆盘式污泥干燥，每日产生干污泥量约为50-67吨；原有2台污泥干燥机的干污泥日产生量约为40-50吨。

2、干污泥的输送

原有干污泥输送系统由于各种原因，运行不是很稳定，拆除原干污泥输送系统。本期工程新设置一套干污泥输送系统，取代原干污泥输送系统，

新设置的污泥输送系统出力按最终规模4条干化生产线出料量考虑,并按照所选机型考虑余量，确保稳定运行。满足4台污泥干燥机的出力。根据这个量，新设置的半干污泥输送系统采用单路输送系统来布置。

干化后的污泥均采用短螺旋输送机短驳运输至埋刮板输送机收集，之后提升至3米左右高度，方便车辆接料。刮板输送机布置再厂房西侧，输送机须设置刮板机临时房，防止日晒雨淋，并预留检修通。刮板机壳在合适的位置留有接抽风管路的法兰。预留远期2台干燥机出料接口。

干污泥输送系统采用负压系统，防止臭气泄露，与车间负压系统相接。

干污泥输送系统的主要设备参数如下：

（1）埋刮板输送机           1套

实际输送量：               7t/h

机槽净宽度：500mm

设备出力：15 t/h

设备长度：≈约45m

设备提升高度：≈3m

倾斜部分倾角：≈25°

链速： 0.05-0.25m/s（变频调速）

传动方式：开式链传动

电机：变频、SEW

电机减速机型号：SEW

电压：380V

电机防护等级及绝缘等级：IP55/ F级

控制：远程启停

品牌：湖北宜都中机环保、椿本同等或以上。

（2）无轴螺旋输送机          2台

实际输送量：               2t/h

选型可适当考虑安全余量。

控制：远程启停

干污泥的物理特性

污泥温度：≤80℃          堆积密度：≈0.7 t/m3

污泥粒径范围：≤20mm

4.2.7 循环冷却水系统

技术指标及参数

总水量：1200 m3/h，本期600m3/h

进出水温度：40℃，出水温度32℃

介质：循环冷却水

循环水泵：2台，一用一备，600 m3/h，扬程约20m，预留一台位置（三台地基本项目建设）。电机IP54以上。变频电机，变频控制，远程启停。

水池：远期布置一次到位（本项目按1200 m3/h水量建设），钢砼结构，预留远期600 m3/h冷却塔安装位置。

冷却塔：按600 m3/h建设。

冷却塔设备主体部件

| 项 | 名称 | 品牌 | 特 点 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷却塔 电机 |  | 低噪音、具有缺相保护功能、变频电机、防护等级IP65,绝缘等级F |  |
| 2 | 冷却塔 减速机 | SEW | 运行稳定、噪音低、维护方便、使用寿命长。 |  |
| 3 | 轴承 | 哈、瓦、洛 | 磨擦阻力小，运转灵活，具有较高之经向负荷和轴向负荷 | 包含备品备件 |
| 4 | 风机 |  | 流线式设计叶片，可在较低的转速下产生较大风量，可D有效降低噪音。 | 生产并经动静平衡测试通过。 |
| 5 | F.R.P.件 |  | 耐压8~10kg/mm,不易老化，含胶量高达80%以上，韧性好，抗紫外线，不易褪色，氧指数为28以上，且容易清洗。 | 进口原料 |
| 6 | FRP树脂 |  | 不饱和聚脂树脂 |  |
| 7 | F.R.P. 用玻璃纤维 |  | 400#无碱玻纤 |  |
| 8 | F.R.P. 用胶衣 |  | 抗紫外线性能优越，有极好的镜面效果 |  |
| 9 | 铁件 |  | 表面均经过热浸镀锌处理，在湿热条件下，有较好的防腐能力。 |  |
| 10 | 填料 |  | 真空热压成型，风阻小，强度高，亲水性好，换热效率高。 | 采用塑胶公司PVC原材料硬布经真空成型机成型。 |
| 11 | 顺风板 |  | 强度高，颜色可与建筑物形成良好的搭配。 |  |
| 12 | 浮球阀 |  | 全铜质、使用安全可靠，寿命长。 |  |
| 13 | 螺栓组 |  | 热浸镀锌 |  |

冷却塔电机防护等级IP65，单台功率15KW，电机绝缘等级F。符合国际电工协会（IEC）标准，具有国际互换性的特点。

--风机：铝合金轴流式风机。低速下仍能得到较高风量，叶片角度可以根据需要调整。

- 风机叶片材质为铝合金，出厂前均作动静平衡试验，静平衡精度等级为G4.0；

- 叶尖距风胴内壁间设计平均值为e，宜取e=0.008D（D为风机直径）。

该风机可用调叶片角度来调节风量。它应用空气动力学原理，应用了国际先进叶型优点设计制造的。具有风量大、全压高、效率高，重量轻、功率消耗少等特点。

### 4.3建筑设计

本次扩建工程利用原厂房内预留场地，不涉及建筑物改造、扩建工作。

### 4.4供电设计

本工程属于污泥干化燃烧处理工程，根据《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）中对负荷分级的规定，并结合本工程实际情况和工艺生产特点，用电负荷按三级考虑。

4.4.1负荷计算

利用现有变压器。

4.4.2供配电方案

工程共设2回工作电源，由热电厂原有380V厂用电系统引接。仪控备用电源由热电厂原有备用不间断电源UPS出线回路引接。

本工程380V配电装置布置于原有配电房，供配电系统采用放射式与树干式结合的混合方式配电。

4.4.3 电缆敷设及联锁控制

室外动力电缆采用ZRC-YJV22阻燃型铠装护套电力电缆沿电缆沟或直埋敷设,室内配电电缆采用ZRC-YJV22阻燃型铠装护套电力电缆沿电缆沟或穿钢管敷设，电线电缆过墙及过道路段均应穿钢管敷设。

敷设电气线路的沟道和钢管，在穿过不同区域之间墙或楼板处的孔洞时，采用非燃烧性材料堵塞。穿线钢管采用镀锌钢管，电缆穿管两端用非燃性材料封堵。

污泥存储输送、污泥干化及输送系统负荷等电动机信号及联锁根据工艺流程要求进行设置，其开、停操作及联锁信号均由设在控制室内的自控系统控制，相关的逻辑判断由自控系统完成。

4.4.4照明系统

干燥机车间照明利用原有照明系统。

配电房、控制室、冷却塔泵房须考虑照明系统

4.4.5防雷及接地系统

1、干燥机车间、配电房为原有建筑，不额外设置防雷措施。

2、为保护人身和设备的安全，电力设备的金属外壳必须接地，即以接地支线与接地网连接。

3、防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等采用共用接地系统，其接地电阻要求≤4Ω。接地系统采用封闭网格式结构。接地极采用∟50×50×5，L=2.5m镀锌角钢，接地线采用-40×4镀锌扁钢，埋地深度不小于0.8m。所有的接地系统的连接应可靠焊接，接地电阻达不到要求时，应扩大接地面积或采用相应措施。

4、新建冷却塔须考虑防雷接地系统。

### 4.5仪表控制系统说明

4.5.1热工自动化水平

本期工程新增一套DCS控制系统，实现设备的统一监视和控制。控制系统布置于集中控制室。监控屏上主要布置工艺流程画面以及主要工艺参数显示；报警显示在DCS控制系统内完成，不再另设常规报警信号牌。电动阀门和主要电机的控制，既可以通过DCS控制系统实现，也可以在就地手动操作。新增DCS控制系统信号实现与明州热电现有的DCS控制系统通信，实现实时监视。至少要求工程师站1台，操作站2台。

本期工程设置闭路电视系统，对湿污泥仓进料口、污泥干燥机进口、污泥干燥机出口、输煤皮带的干污泥进口位置进行监控。摄像头布置在就地，监控主机布置于电子设备间，监控画面在集控室显示。

4.5.2 控制室布置

集控室及电子设备间利用原有的控制室。本期需进行隔音改造及空调配置，及空气净化措施（空气净化器）。运行控制室与生产车间采用钢化玻璃隔离（高度不小于墙体高度的2/3），运行控制室采取防止臭气泄漏入措施；运行人员从控制室需方便进入车间。

4.5.3热工自动化功能

DCS控制系统主要包括：模拟量调节系统（MCS）、数据采集系统（DAS）、顺序控制系统（SCS）以及联锁保护等功能。

模拟量调节系统（MCS）主要包括干燥机蒸汽进口的温度调节，以及变频电机的功率调节等。

数据采集系统（DAS）包括干燥机进口蒸汽的压力、温度、流量，凝汽器出口凝结废水的压力、温度、流量，干燥机污泥进口处的压力，送往锅炉二次风管道的废气压力、温度、流量，清洗池出口废汽的压力、温度，湿污泥仓和干污泥仓的料位等工艺参数的监控。

顺序控制系统（SCS）包括电机的启、停等运行操作指令，状态反馈信号的监控，以及电动阀门和电动挡板门的逻辑控制。

所有转动设备具备DCS远程启停功能；相关管道上、泵与风机进出口配置符合系统要求的电动阀、调节阀。

为了保证设备安全可靠地运行，控制系统的设计遵循下列主要原则：

控制系统的控制器、通讯总线、电源必须冗余设置。确保：

1、控制系统的单一故障，不会导致整个控制系统的失效，也不会影响机组的正常运行和保护功能；

2、在控制机柜模件的配置上，尽可能做到被控对象的合理配置，部分模件故障时，只影响机组部分设备的控制，预留25%控制点配置余量。

3、控制系统的人机接口冗余配置，当部分显示设备故障时，不会影响机组的运行；

4、当系统发生故障时（如断电、断气、断信号等），控制回路的设计应保证被控对象的系统处于安全状态；

5、控制系统应具有自诊断功能，故障时及时发出报警信号，防止事态扩大，以致影响机组正常运行；

6、控制系统的电源采取冗余配置，确保系统安全可靠运行。

4.5.4热工自动化设备选择

1、根据火电厂设计规程与热工自动化技术规定；

2、采用技术先进、质量可靠、使用成熟、经济合理的产品；

3、综合考虑技术经济因素，并结合国情，从实际效果出发；

4、对随主设备配套的仪表和控制设备，应要求与工程设计中选择的控.制设备尽可能相协调；

5、系统控制设备（DCS）选用在同类型工程上有成功应用经验，同时应考虑电厂的实际情况，控制系统的选型应便于运行管理、减少人员培训、降低工程造价、减少备品备件等多方面因素择优选择；

6、变送器全部采用进口或引进技术的智能型变送器；热电偶、热电阻等其他测量元件采用引进技术或质量优良的国产产品；

7、电动执行机构采用进口或引进技术生产的一体化产品；

8、仪表阀门及附件选用国内优质产品；

9、集控室内的监控屏采用60英寸液晶显示屏2台；

10、仪表盘、台、柜：集控室内的操作台、DCS机柜以及液晶监控屏、UP电源柜可由DCS厂家成套配供（含上位机2台）。

4.5.5 热工电源和气源

对220VAC仪表和控制系统分别提供两路独立的电源，接自不同段的低压厂用电母线段。做到一路电源故障不会使电源中断，电源切换不会导致控制系统失效。

热控动力配电箱采用两路380/220VAC三相四线电源进线，接自不同段的低压厂用电母线。

本期工程没有气动执行机构和气动阀门，不需要设置仪用气源。

### 4.6厂房内通风、除臭系统

污泥干化车间采用全封闭式结构，其内散发恶臭气体、水蒸汽、热量等，必须采用通风系统保持室内温度和车间微负压，以满足人员工作环境，控制污染的空气向邻近场所扩散或渗入邻近室内。

本期工程干化车间内合理布置负压吸风管路系统，设置必要的吸风口，后接风机，排除的有害气体送入锅炉一、二次风机吸风口出，吸入锅炉进行燃烧。

干污泥输送刮板机及废水水箱内负压抽风至通风管道入口，防止臭气外泄。

要求污泥干化厂房内无明显异味。

风机参数及要求见前“风机技术要求”中的厂房引风机。

### 4.7标的物清单

（1）原干化车间的图纸及方案报名后向代理机构索取；

（2）投标人须严格按照本项目设计方案进行深化或者优化。

标的物清单表（包含但不限于）

| 序号 | 设备名称 | 基本参数 | 单位 | 数量 | 品牌/ 厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 湿污泥输送系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 湿污泥泵 | 输送量8 m³/h 压力24bar | 台 | 2 | 耐驰/西派克/MONO | 螺杆泵 变频 |
| 2 | 滑架 | 更换现有 | 套 | 1 | 三原/中矿/中科兴 | 液压驱动 |
| 3 | 闸板阀 | 新增 | 个 | 2 | 三原/中矿/中科兴 | 液压驱动 |
| 4 | 污泥管路 | DN250 | 套 | 2 | 三原/中矿/中科兴 | 满足系统需要 |
| 5 | 液压站 | YYZ-15 | 套 | 1 |  |  |
| 二 | 干化主系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 圆盘干燥机 | 污泥含水率80%干化至40%，处理量：100t/d 变频电机功率：90kw，ABB变频器处理能力100吨每天 | 台 | 2 |  | SEW电机及变速箱；与污泥和废气接触部分为不锈钢304L；本体上有满足要求的检查检修人孔 |
| 2 | 专用疏水阀 | 疏水量：10t/h | 套 | 2 | 斯派莎克/阿姆斯壮/泰科 | 满足系统需要 |
| 3 | 尾气处理单元 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 尾气除尘器 | 处理流量：7500m3/h，分离效率：≥90% | 台 | 2 |  | 304不锈钢 |
| 3.2 | 尾气冷凝器 | 流量:7500m3，循环水量:300 t/h，压损: ≤ 3500Pa，换热面积:350m2 | 套 | 2 | 绍兴压力容器/湖州炜业/泰兴宁兴或同等以上 | 不锈钢无缝管采用316L不锈钢，上下气室防腐 |
| 3.3 | 冲洗水泵 | 大扬程 | 台 | 1 | 上海凯泉/东方泵业/南方泵业或同等以上 | 冲洗冷凝器 |
| 3.4 | 尾气引风机 | 流量：12000 m³/h 全压：~10000Pa | 台 | 2 | 苏州顶裕/南通大通宝富/宁波风机厂或同等以上 | 不锈钢304 变频 1用1备 |
| 4 | 管道、阀门、及仪表 | 规格：满足工艺要求； 管道壁厚：3mm，304不锈钢 | 套 | 1 | 阀门：中核苏阀/苏州高中压/上海良工或同等以上 | 配套干化主系统，满足系统需要 |
| 5 | 蒸汽流量计 | 孔板 | 台 | 2 |  | 满足系统要求，远传功能 |
| 三 | 干污泥输送系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 刮板输送机 | 实际输送量：7t/h 要求出力：15t/h 长度：约45m 提升高度:约3m | 套 | 1 | 湖北宜都中机环保、椿本或同等以上 | 不锈钢内衬高分子板，全线密封并有满足检修要求的检修孔 |
| 2 | 吸风罩 | 非标 | 座 | 1 |  | 不锈钢304 |
| 3 | 无轴螺旋 |  | 台 | 2 | 湖州中科兴/无锡三上/无锡长荣或同等以上 | 不锈钢304 |
| 四 | 蒸汽及凝结水回用系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 蒸汽凝结水泵 | Q=26m3/h； H=125m 温度80℃ | 台 | 2 |  | 变频、自动控制启停 |
| 2 | 蒸汽凝结水箱 | V=2 m3 | 套 | 1 |  | 保温、液位计 |
| 3 | 疏水冷却器 | 流量：20 t/h，换热面积30m2 | 套 | 1 | 绍兴压力容器/湖州炜业/杭州杭特或同等以上 |  |
| 4 | 废水箱 | V=4 m3 | 套 | 1 |  | 翻板液位计 材质不锈钢 |
| 5 | 废水泵 | Q=20m3/h； H=50m | 台 | 2 | 上海凯泉/东方泵业/南方泵业或同等以上 | 蜗壳及叶轮 不锈钢，变频及自动控制启停 |
| 6 | 管道及阀门 | 配套蒸汽系统 | 套 | 1 | 阀门：中核苏阀/苏州高中压/上海良工或同等以上 | 配置满足系统要求的电动阀、调节阀 |
| 五 | 循环水系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 冷却塔 | 流量：600t/h | 套 | 1 | 上虞大地/上海金日/上海良机或同等以上 | 预留600t/h 土建1200t/h |
| 2 | 循环冷却水泵 | 流量：600t/h H=20m | 台 | 2 | 上海凯泉/东方泵业/南方泵业或同等以上 | 1用1备，二期再上一台两用一备 变频控制 泵土建基础3台 |
| 3 | 管道及阀门 | 配套循环水系统 | 套 | 1 | 阀门：中核苏阀/苏州高中压/上海良工或同等以上 | 配置满足系统要求的电动阀 |
| 六 | 电气、仪控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电气系统 | 配套整个干化系统 | 套 | 1 | 变频器ABB、施耐德、丹佛斯，元器件西门子、施耐德、ABB |  |
| 2 | 仪表 | 配套整个干化系统 | 套 | 1 | 变送器罗斯门特、ABB、EJA | 满足控制需求，由主设备配套提供 |
| 3 | DCS控制系统 | 配套整个干化系统 | 套 | 1 | 浙大中控/南京科远/和利时或同等以上 | 仪表、测点满足工艺要求 |
| 4 | 电线电缆等 | 配套整个干化系统 | 套 | 1 | 万马/东方/球冠 |  |
| 七 | 其他(辅助系统) |  |  |  |  |  |
| 1 | 随机备品备件 |  | 套 | 1 | 厂家配套 | 详见备品备件清单 |
| 2 | 防腐保温 | 保温采用0.7mm铝皮，保温材料一律采用硅酸铝板/管壳 | 套 | 1 |  | 配套干化系统 |
| 3 | 厂房引风机 | Q=1.2万m3/h 压力=3000Pa | 台 | 2 | 苏州顶裕/南通大通宝富/宁波风机厂或或同等以上 |  |
| 4 | 厂房内通风、除臭系统 |  | 套 | 1 |  | 厂房、刮板机负压控制 |
| 5 | 控制室改造 | 隔音、空调、防臭、空气净化 |  |  |  |  |
| 八 | 安装、检验、竣工资料 |  |  |  |  |  |
| 九 | 土建 |  |  |  |  |  |
| 十 | 系统调试 |  |  |  |  |  |
| 十一 | 项目管理 |  |  |  |  |  |
| 十二 | 项目设计（施工图、竣工图） |  |  |  |  |  |

## 二、性能保证

## 1、污泥干化系统技术总体要求

本环保配套系统升级工程，干化工艺为蒸汽间接干化工艺，干燥机核心设备为圆盘干燥机。投标人提供的污泥干燥机应有合法使用证明或授权，并保证不侵犯第三方的权利。

含水率为80％的污泥经过污泥干化系统处理后，干化后污泥的含水率应低于40%。

污泥干化系统设置2条独立的污泥处理线，每条处理线的规模为100t/d。

投标人负责工程设计(含施工图、竣工图)、土建施工、整个污泥干化系统（包括污泥接收系统、污泥干化系统、尾气处理系统、冷凝水系统、循环冷却水系统、DCS控制系统）的设备供货及安装（包括污泥处理线的管道、阀门、泵、风机、电气、仪表、控制、公用系统对接、原有部分设备系统的拆除）、技术服务、安装调试与培训、竣工资料等内容。

投标人应对其所提供污泥干化工艺系统进行性能保证。

投标人应负责其供货设备的安装及其关联系统的接口衔接工作

投标人应负责整个污泥干化处理线的调试工作。

投标人需制定调试方案，为招标人的员工提供人员培训，保证本工程建成后的正常运行。

投标人应根据业主提供的原始数据、技术要求和现场限定的条件等基础上，合理选择其供货范围内的设备和材料，保证其性能指标和系统安全可靠地运行，并应在投标文件中提供运行成本分析。

污泥干化系统排除的废气应经过冷凝换热器冷凝，不凝结气体输送至循环流化床锅炉焚烧。

设备运行时不能对周围环境产生影响，要根据现场限定的条件对生产过程中产生的废气、废水、废渣、噪声等进行妥善考虑和设计。

投标人应在投标文件中明确设备的材质，关键部位应进行防腐蚀、防磨损设计，并提出预防措施。

自控设计应预留通讯接口，可将系统运行数据上传到污泥干化DCS系统。

以下为工艺、电气和仪表控制部分供货的最低要求，包含但不限于此：

所有转动设备（泵、风机、搅拌设备等）的电动机及共同底座随主设备供货。

除另行规定外，所有设备（挡板、阀门等）的执行机构随主设备供货。

所有投标人供货范围内安装于设备上的就地仪表、一次元件、传感器、变送器、开关等，如：温度、压力（压差）、流量、分析、液位测量以及控制设备（包括由DCS控制的）、保护装置及仪表、配电装置随设备一同供货。

用于设备紧固、钢结构和安装所需材料以及连接件（如配对法兰、螺栓、螺母、垫圈等），应随设备一起供货。

所供设备应油漆（包括底漆和面漆）完好，所有投标人供货范围内设备及设备本体自带的钢结构、管道、支吊架等的油漆属于投标人的供货内容。除成形设备外，需现场焊接组装的设备和金属构件以及管道应在车间涂刷底漆。

投标人提供安装、调试期间所需的备品备件清单，该部分随供货设备提供。

在质保期内发现投标人供货范围内的任何设备或材料存在缺陷，投标人应免费提供维修或更换。

干燥机的设计寿命至少为20年，年运行时间不低于8000小时。

项目整体免费质保不低于一年，主要设备（干燥机）保修不低于2年（备品备件免费提供），终身成本维护。

自项目通过环保竣工验收之日起，中标人进行为期一年的质量保证期内的设备维护、消缺（包含备品备件），为期二年的运行维护技术保障。

## 2. 具体要求

### 2.1 使用年限

污泥卸料及干化系统设备及材料的使用应满足在每天 24h 连续运行的条件下，具有较长的使用寿命，其中主体设备（干燥机）应≥20年和最少的维护要求，满足8000h/年工作时间。

### 2.2 污泥干化系统技术性能

2.2.1  污泥干化效果保证

根据进泥条件及出泥目标，投标人必须保证污泥干化出泥的效果。

额定工况：

蒸汽形式	        饱和蒸汽

温度		        160℃

压力		        0.5Mpa.A

进泥含水率        80%

干化后污泥含水率  ≤40%

污泥处理量        100t/d

2.2.2  污泥干化能力保证

投标人必须保证污泥干化处理系统干化量能力满足标书要求。投标人须提供污泥干化能力保证书，须随投标文件一并提交。

3.2.3 臭气排放指标保证

污泥干化过程中产生的有异臭气体经处理后应达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）相关排放标准，厂界二级标准。

### 2.3 干化系统要求

1、投标人应根据给定条件进行污泥干化系统的工艺设计，配置满足系统安全、可靠、卫生、低成本操作和维修所需的所有设备及附件。

2、投标人应给出设计条件下系统工况参数。

3、投标人须考虑提高干化系统的安全性、耐磨性，延长寿命。

4、干化产生的尾气须进行臭气收集、处理。

5、干燥机应具备相应的清空措施。

6、投标人应根据干燥机的特点，提供相应的随机备件。

7、污泥干化系统应保证热效率高，适应性强，操作控制简单，维修方便，工作条件良好。

8、污泥干燥机及与之相连设备及管道内部应保持负压运行，防止臭气泄漏。

9、本系统内所有设备应有可靠的接地。

10、投标人根据所提供干燥机，考虑进料均匀程度和接受性能。

11、与污泥或尾气接触的设备、管线及阀门均应考虑防腐。

12、为保证系统稳定可靠运行，根据需要合理高效地设置备用设备。

13、干燥机系统与污泥接触部分应采用不锈钢材质。除本规范明确规定的主要部件材质及防护（防腐及耐磨等）要求外，供货商应根据设备的使用环境及自身制造经验，合理确定设备其它部件材质及其防护（防腐及耐磨等）措施，并在投标文件中予以说明。

15、提供配套的电气、自控、仪表等设备，具体要求详见相应章节。

16、所有设备和材料应为全新的。

17、干燥机寿命不少于20年，大修周期大于3年，年运行时间不低于8000h。

18、满足本章“一、总述4.干化系统方案”中的相关技术要求。

19、下述要求仅对干化系统中几种主要设备进行了概述，并不仅限于此，投标人还应根据其所提供系统的特点配备安全可靠的其它相关设备和材料：

· 工作范围

投标人应提供污泥干化系统的深化及优化设计，并对所提供设备和相应系统的工艺性能负责。

投标人的供货范围应包括整个污泥干化系统安全运行所需要的所有工艺设备及安装、现场控制站、电控柜和必需的辅助设备及材料（包含但不仅限于此）：

1、污泥圆盘式干燥机

用于降低湿污泥所含水分，提高热值，以满足污泥最终处置需要。

2、水蒸汽的冷凝、不凝气体的处理设备

要求采用间接冷却方式对尾气中的水蒸气进行冷凝，尾气凝结水收集后通过泵送方式外排至管网。不凝气体送至循环流化床锅炉焚烧处置。过流部分304不锈钢材质。

3、辅助设备

干化系统任何情况（正常和非正常）的开机、停机、启动、运行中必须的辅助设备。所有辅机选用知名品牌，减速机选用SEW品牌。

4、保温及防腐

干化系统设备的防腐和保温材料及安装。硅酸铝纤维棉、铝皮。外表面温度不高于50℃。

5、干化系统的电气设备和控制站，包括电气柜、电缆、桥架等。

6、干化系统内的阀门仪表。

7、干化系统的安装、调试及性能保证。

8、相关图纸、资料。

· 干燥机技术要求

1、干燥机为圆盘干燥机，单轴卧式，过流部分304L不锈钢材质。

2、干化系统输出干化总体平均污泥含水率≤40%，污泥不返混，单条线处置能力大于100t/d。

3、中空轴采用二端进气，一端出冷凝水型式，中空轴冷凝水排出采用虹吸管方式，不得使用套管式热轴方式。

4、干燥机筒体和端板必须有污泥紧急排放口，排放口不少于5个。

5、圆盘盘片上推进器、搅拌器，筒体上的刮泥刀必须是螺栓连接，不得焊接。

6、干燥机材质应具有高强度、耐腐蚀、耐磨损，充分考虑污泥中砂的磨损风险。有可能产生磨损的金属面选材在保证耐腐蚀性的同时，不得降低其机械耐磨损性能。

7、干燥机的内部结构应能适应污泥特性的要求，在受热状态下，机体各零部件应能正常工作。传动机构润滑良好，操作安全可靠。

8、干化系统应设置准确可靠的温度、压力等各种必需的测量装置。

9、干燥机内部应该具有自清洁功能，搅拌混合效果好，保证污泥不堵塞、粘附。

10、污泥干化处理系统设备应具有一定的适应性，应能承受进泥含固率的波动（脱水污泥含水率 80%±2%），并可调整干化后污泥含固率。

11、污泥干燥机单台装机功率不大于95kw，传热面积不小于350m2。

· 尾气处理系统技术要求

1、尾气处理系统应包含除尘及冷凝工艺，处理后废气通过风机送至循环流化床锅炉焚烧。

2、冷凝设备为间接式冷凝器，冷媒为循环冷却水。

3、投标人须提供补充冷却水水量水质要求。

4、冷凝器的材质应满足尾气处理的工况要求。

除特殊要求外，过流部分304不锈钢材质。

· 不凝气风机技术要求

1、风机的能力应满足系统的设计要求。过流部分304不锈钢。品牌选择顶裕、南通或宁波风机厂同等或以上。

2、风机采用变频操作，离心式，供货至少应包括以下内容（但不限于此）：

·风机；

·电机；

·入口风门；

·基座

风机的最高效率点应在稳定区域内。

3、叶轮应进行动、静平衡校正。叶轮应满足最高转速的110%。叶轮应有足够的刚度，搬运和运转中不得产生变形。

4、风机应进行运转试验，测量轴承温升和振动应符合：在轴承表面测得的轴承温度不得高于环境温度40℃；

5、驱动装置的噪声应不大于85dB（A），如不满足应加隔音罩。

6、应根据所输送的介质情况合理选择材料，应耐高温、耐腐蚀、抗磨损。

· 污泥存储及输送系统技术要求

1、湿污泥仓延用原有，滑架更换（投标人根据踏勘后设计）。

2、湿污泥仓配套完整的液压站、现场控制柜。液压动力设备为整体装配，采用闭式液压回路。现场控制柜不仅提供现场控制功能，也能满足远程自动控制需要。

3、液压装置的油泵、油箱、油过滤器、各类控制阀、各类指示仪表和配电系统应为一成套装置。整个液压装置应具备可靠的过载保护回路，在任何工况条件下均能安全、有效和可靠运行，不会使液压装置受到破坏。所有液压元件不得泄露，液压装置噪声不大于85dB（A）。

### 2.4 电气系统

2.4.1  设计范围

投标方负责污泥干化系统本标段范围内，电气系统的基本设计、安装设计、竣工资料等。电气系统包括：供配电系统、电气控制与保护、电缆及其敷设和电气设备布置、设备和材料清册等。所有设计应符合本规范书和相关标准、规范及规程。电机选择不低于国产知名品牌。电气元器件为西门子、施耐德、ABB品牌同等或以上。室外电气箱柜材质不低于304不锈钢。

2.4.2  技术要求

2.4.2.1 总的要求

投标方应设计并提供一套完整的污泥干化系统范围内的电气系统和电气设备，其设计应基于如下全面的考虑：

运行和检修人员的安全以及设备的安全。

较高的设备防护等级、可操作性和可靠性。

易于运行和检修。主要部件（重部件）应能方便拆卸、复原和修理，同时应提供吊装和搬运时用的起吊钩、拉手和螺栓孔等。

相同（或相同等级）设备和部件的互换性。

系统内所有元件应恰当地配合。比如绝缘水平、开断能力、短路电流耐受能力、继电保护和机械强度等。

环境条件保护，如对腐蚀性气体、机械震动、振动及水等的防护。

各系统的接线图、设备元件的配置等技术要求应提供给招标方确认。

污泥干化系统内的电气设计和设备选择，应充分考虑本工程地震烈度的实际情况，并保证当发生地震时，污泥干化系统内的电气系统应能够正常运行。

2.4.2.2 供配电系统

400V供电系统

污泥干化380/220V系统设置污泥干化配电间内，各分散区域按就近原则在负荷集中处设置若干就地箱。

电动机回路采用带电子元件的智能式空气断路器。低压电器的组合保证在发生短路故障时，各级保护电器有选择性的正确动作。MCC配电柜生产厂家采用国内知名品牌，并最终经招标方确认。所有控制回路设备及进出线端子应安装在开关柜前柜，便于设备维护。

2.4.2.3 控制与保护

污泥干化系统的电气设备纳入污泥干化DCS系统。污泥干化系统的信号与测量：污泥干化系统所有远程控制及开关状态信号、电气事故信号及预告信号均送入DCS系统；所有测量信号输出送入DCS系统。

低压电器的组合应保证电动机回路或馈线回路发生短路或接地故障时，各级保护电器有选择性的正确动作，并出口跳闸断路器或接触器，塑壳断路器应配备分励脱扣线圈，以便接入二次保护。

2.4.2.4检修系统

检修电源

根据检修需要，在污泥干化区域设置必要的检修电源箱，各检修电源箱由就近或相邻的污泥干化系统MCC供电，检修回路装设漏电保护。检修电源箱采用304不锈钢材质。

2.4.2.5电缆和电缆敷设

污泥干化系统的电缆包括动力电缆、测量和控制电缆及仪用变压器变送器电缆等，电缆选择及电缆敷设应满足相关规范。

2.4.2.5 电气设备布置

电气设备就地布置，布置应满足相关规程、规范的要求。

电气设备的布置应考虑足够的操作、检修空间，配电室应考虑防火要求。

2.4.3主要设备

根据实际需要，在污泥干化系统内为相关设备设计必要的就地控制箱，并应满足相关规程要求。

除特殊要求外，室外电动机外壳防护等级必须IP54以上，室内电动机的防护等级不低于IP44。所配置变频器选用ABB、施耐德、丹佛斯同等或以上品牌。

污泥干化系统内应安装必要的检修电源箱，其布置、防护等级、主要元件的选型等应符合IEC要求。

### 2.5 仪表及控制系统

2.5.1 工作范围

投标方负责污泥干化系统仪表和控制系统的系统设计、供货（全部控制设备、仪表、安装材料、专用工具、电缆、电缆桥架及所有电缆和桥架的安装材料）、安装、调试、验收等，最终以移交招标方投入商业运行为原则。

本规范书中对仪表和控制系统的设计提出的是最低限度的要求，并未对所有技术细节作出规定，也未完全陈述与之有关的规范和标准。投标方应提供符合本规范书和有关工业标准要求的先进仪表和控制系统。

投标方应针污泥干化系统提供仪表和控制系统的设备清单。

DCS品牌选择浙大中控、南京科远或和利时或同等。

变送器： ABB、罗斯蒙特、EJA

电动头： 扬州电力修造厂、上海电力修造厂、常州电站辅机厂

2.5.2 工作分界点

本条描述了污泥干化系统仪表及控制系统与关联系统的分界点，如投标方对本规范书中所列的分界点有疑问或认为有遗漏，应在投标阶段书面提出，否则将以招标方的解释为准。

1）分散控制系统

本次工程污泥干化系统采用与原系统一致的 DCS控制系统，DCS 控制范围包括：干化系统、干污泥输送、尾气处理、循环冷却水系统及其他辅助系统等。二期输送系统控制PLC通讯与一期整合，并实现PLC通讯数据及干化系统DCS通讯数据传输至电厂管控系统。污泥干化处理应有较高的自动化水平，尽可能在少量就地仪表和巡回检查配合下，完成在中央控制室由分散控制系统实现对污泥储运、干化、干污泥输送、尾气处理及辅助系统的集中监视和分散控制。

2）接地

DCS及其它仪表的接地应符合有关规范及DCS制造商要求，并最终接入全厂电气接地网。

2.5.3 仪表和控制系统的设计总则

污泥干化系统的仪表和控制系统应满足但不限于下述要求：

仪表和控制设备应考虑最大限度的可用性、可靠性、可控性和可维修性。在规定条件下，所有部件应安全运行并达到：仪控设备投入率100%，保护及联锁投入率100%，自动调节系统投入使用率100%，分析仪表投入率100%。

污泥干化系统及其辅助系统和单体设备的启/停控制、正常运行的监视和调整、以及异常事故工况的处理等，应完全通过DCS系统来完成。任何就地操作手段，只能作为DCS系统完全故障或就地巡检人员发现事故时的紧急操作手段。

所有仪表、安装材料、电缆和控制设备应随污泥干化系统成套供货。

卖方应满足分散控制系统的要求，提供设计规范、控制流程等，重要保护、联锁的信号采用硬接线方式，分界点分别在各台设备DCS接口端子排上。DCS系统能够在操作员画面上监视各设备的运行状态和相关的重要参数。

接线尺寸根据实际需要，接线端子、线槽采用国内知名品牌。

2.5.4 就地设备

工艺系统和单体设备上用于测量和控制的就地检测仪表、远传仪表、执行机构、控制盘柜及全套附件等均由投标方负责。

1）设计原则

工艺系统中在巡检人员需监视的地方，应设有就地指示仪表。

仪表和控制设备的设置位置和数量应满足采用DCS系统对于整个污泥干化系统进行远方监视、运行调整、事故处理和经济核算的要求。

就地设备、装置与DCS的硬接线接口信号应为两线制传输，信号型式模拟量为4～20mA DC或热电阻（阻），热电阻采用K分度，热电阻采用三线制，开关量信号为无源接点，信号接地统一在DCS机柜侧。

所有电动调节阀均具有4～20mA的位置反馈信号，并采用就地保护柜安装方式。

所有测量点至一次隔离阀门采用的所有材料应符合在安全运行条件下测量介质的要求。与仪表及变送器连接的仪表管材质及壁厚应与工质相适应，不得出现腐蚀或污染的现象。

所有就地热控设备应提供永久性金属标牌。

所有就地仪表和执行机构的电子部分、就地盘箱柜等含有电子部件的就地设备，其防护等级至少为IP54，并能防止灰尘的进入。

2）具体仪表的技术要求

温度测量

热电阻选用不锈钢防磨套管，热电阻选用双支铂热电阻（分度号Pt100），精度：A级（0.15±0.2%）；热响应时间能满足τ0.5<30S。

带刻度的双金属温度计只用于就地指示，精度不低于±1.5%，表盘尺寸为Φ100，双金属温度计采用万向型，抽芯式。

所有热电阻及热电阻其引出线应有防水式接线盒，并根据管路来选择螺纹连接型或焊接型。

测温元件安装的插入深度应符合相应的标准。

压力/差压测量

DCS系统系统监视与控制用回路的输入压力和差压，应选用压力/差压变送器测量。压力/差压测点位置应根据相应管路或容器的规范要求确定，并安装一次仪表阀、二次仪表阀、排污阀及管接头等。

就地安装的压力计提供仪表阀门，阀门为焊接式或外螺纹连接， 阀体采用不锈钢。

压力/差压变送器采用优质智能式变送器，变送器是二线制的， 输出4～20mA信号。

变送器防护等级不低于IP54，差压型变送器应能过压保护，以防止一侧的压力故障对其产生的损害。

流量测量

污泥干化系统的流量测量装置必须考虑抗腐蚀的要求，根据实际工况选择最佳的测量装置。

不论何种测量装置，均应带有引出管以便与差压测量管路连接，且测量装置前后的直管段长度应符合规定。介质流向应用箭头准确标志在测量装置上。

用于远传的流量测量传感器带有4～20mADC两线制信号输出，必要时各种流量计有就地指示。

料位、液位测量

用于集中控制，监视用的水位、液位、料位信号。料位测量取样位置和测量装置具有代表性，满足运行监视和调节、保护的要求，并不受容器内液体波动、料仓内灰尘等的影响。

就地水位测量不应采用玻璃管水位计，而采用磁翻板水位计。

箱体液位测量应采用合适测量方式，以保证其测量的可靠性与精确性，指示范围为整个水箱。

对于腐蚀性介质，必须考虑到可靠性和抗腐蚀性的要求。

2.5.5  执行机构

1）技术要求

用于闭环和开环控制回路的执行器：如电动调压阀，电动门。采用进口或国产知名品牌。

所有电动执行机构采用智能一体化产品，采用国内知名品牌。

招标方只需提供三相三线380V或220V动力电源和开/关信号就可驱动阀门。

执行器应能通过手轮，对执行机构实行就地手动操作。

2.5.6  控制系统的技术要求

污泥干化系统的分散控制系统按照功能分散和物理分散相结合的原则设计，可通过操作员站对污泥干化系统进行启/停控制、正常运行的监视和调整以及异常与事故工况的处理，而无需现场人员的操作配合。

2.5.6.1  总的要求

控制系统的数据采集（DAS）、模拟量控制（MCS）、顺序控制（SCS）等功能应满足污泥干化系统各种运行工况的要求。

DCS系统系统应易于组态、易于使用、易于扩展。

DCS系统的设计应采用合适的冗余配置和诊断至模件级的自诊断功能，使其具有高度的可靠性。系统内任一组件发生故障均不应影响整个系统的工作。

当DCS系统系统通讯发生故障时，应能确保将污泥干化系统安全停运。

2.5.6.3  控制系统技术要求

2.5.6.3.1 一般要求

投标方提供的DCS控制装置配置冗余电源模件，冗余CPU模件（双机热备），冗余通讯模件。

系统中所有模件是插接式的，便于更换．系统中任一模件的故障，不影响其他模件的运行。

系统具有自诊断功能，诊断至I/O模件级。在程控系统故障时，及时给出LED自诊断故障显示和音响报警。

系统具有与其他控制系统的通讯接口。

2.5.6.3.2  过程输入/输出（I/O）

系统内所有模件均为固态电路、标准化、模件化、插入式结构。输入／输出模件采用最多不超过16点的I/O模件。

I/O模件能根据招标方要求接受或输出以下各类信号：

模拟量输入

直流电流信号             4~20 mA，

热电阻信号               分度号     Pt100，

输入阻抗                 电流输入   < 300 Ω

电压输入   > 500 KΩ

模拟量输出

直流电流信号             4~20 mA， 负载能力 > 700 Ω

直流电压信号             1~5 V，    负载能力 > 600 Ω

开关量输入

逻辑电平                 24V.DC

触点输入                 常开、常闭

开关量输出

触点输出                 常开、常闭

I/O 处理系统“智能化”，以减轻控制系统的处理负荷。I/O处理系统能完成扫描、数据整定、数字化输入和输出、线性化、热电阻冷端补偿、过程点质量判断、工程单位换算等功能。

所有I/O模件有标明I/O状态的LED指示和其他诊断显示，如模件电源指示等。

分配控制回路和I/O信号时，使一个控制器或一块I/O的通道板损坏时对机组安全运行的影响尽可能小。

当控制器I/O电源故障时，使I/O处于系统安全的状态，不出现误动。

与其它控制系统之间的信息交换采用I/O通道时，有电隔离措施。

所有I/O通道的各路信号通路之间相互隔离。

变送器采用24V.DC电源两线制时， 由模件供电， 每个变送器电源都是独立的。

冗余输入的热电阻、热电阻、变送器信号的处理，由不同的I/O模件来完成。单个I/O模件的故障，不引起任何设备的故障或跳闸。

提供热电阻、热电阻及4~20mA信号的开路和短路以及输入信号超过工艺可能范围的检查功能，这一功能在每次扫描过程中完成。

对热电阻输入信号， 每一路输入信号有单独的桥路。

I/O 模件对现场接点的供电电压在48 VDC范围内。

采用相应的手段，自动地和周期性地进行零飘和增益的校正。

至执行回路的开关量输出信号采用隔离继电器输出，并由投标方对继电器线圈提供工作电源。

当负荷电流的需要量高于输出模件里的输出触点的额定电流时，设置中间继电器来处理高负荷要求值。

所有的I/O模件均能做到在线插拔，而不影响控制系统的正常工作，也无需改变盘/柜与其它设备的连接线。

提供的模拟量、数字量和脉冲量通道数量满足技术协议规定的功能要求.

AI、AO模块只能使用不多于8通道的模件，DI、DO模块只能使用不多于16通道的模件。

投标方列出I/O信号总量，并且将污泥干化系统按照接纳储存输送系统和干化系统部分两个表格分别列出I/O点数。具体如下：

投标方应在投标书中列出现场Ｉ/Ｏ信号总量如下（以下格式仅为参考）：

| 信号类型 |  | 数量 | 备用数量 | 总数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AI： | 4～20mA |  |  |  |
|  | RTD |  |  |  |
| AO： |  |  |  |  |
| DI： |  |  |  |  |
| PI： |  |  |  |  |
| DO： |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |

上列I/O数量应包括工艺过程点数的硬接线接口点数，不包括备用点、I/O分配产生的剩余点以及控制系统内部的硬接线联系点等，投标方提供的I/O能力应充分考虑上述因素并应另加提供20%备用点。

2.5.7  电源盘及配电箱

投标方负责提供污泥干化仪控系统所需的各档电源。投标方提出污泥干化系统的仪控电源要求，说明配电原则，并负责提供仪表、电磁阀和电动执行机构等的配电柜.

投标方所供配电系统的接线方式与全厂供电接线方式相符合，具体方式在详细设计时提供（如TN-C，TN-S，TT等）。

污泥干化系统应设置专用的仪表用电源柜，该电源柜应接受污泥干化系统UPS，仪表用电源柜向就地仪表、重要的控制设备、专用装置提供可靠的电源。电源分路用空气开关采用国内知名品牌低压电气产品。

电源系统防止现场干扰问题时要注意接地及电缆屏蔽等，外接接地和短路问题时，各设备对应的空气开关跳闸保护。接地铜排单独接地，机柜外壳不接地，接地铜排上接电缆屏蔽线。

配电箱应根据招标方要求来考虑配电，电源盘及配电箱内主要电气元件都采用优质产品。所有配电箱及电源盘柜均要求采用304不锈钢材质及以上。

2.5.8  电缆及电缆敷设

2.5.8.1 电缆

投标方供货的电缆，包括控制电缆、热电阻补偿电缆、电力电缆、通讯电缆及专用电缆等，所有电缆应为阻燃电缆，具有较好的电气性能，机械物理性能以及不延燃性。应能满足本工程的实际工作环境，并满足有关国际、国家规范和标准，并按要求留有备用芯。

用于供电接线：电力电缆技术规范参见电气有关技术规范。

2.5.8.2 电缆敷设要求

电缆敷设和电缆通道的设计除满足现场施工要求外，还应满足相关的设计、施工、调试和验收规范的要求。电缆穿管应为镀锌钢管。热控电缆与动力电缆分开敷设。

2.5.9  备品备件

投标方应根据本工程的实际特点，提供所推荐的备品备件清单。

投标方填写随机备品备件清单，费用含在合同总价中。

其它备品备件单独报价，并附有单价和数量。

2.5.10  专用工具

投标方应提供所有便于维修和安装DCS系统所使用的专用工具，至少应包括下列项目：专用测试设备；专用工具、夹具、卡具。

除专用工具外，投标方还应向招标方提供一份推荐的维修测试人员必备的标准工具的清单。

### 2.6 其它

本章节规定了干化系统内其它一些在上述章节中未提及的设备及制作件的技术要求。

2.6.1  箱体和容器

所有箱体和容器的设计、制造和检验应符合国家、电力行业有关规程、标准的要求。

所有箱体和容器应配备要求的连接件，所有连接件应配有管道、仪表、排水、释放阀等。投标方应提供所有箱体与容器的设计和试验标准。

如果有一定的真空度，压力容器或箱体应按全真空容器设计。

应采取安全措施以防止箱体和容器的过压。

所有的箱体和容器应根据需要配置必要的人孔：

大于1.0m直径的容器设1个人孔（最小额定孔径600～800mm）。

低于1.0m直径的容器设2个手孔（最小尺寸200mm）。

焊接在容器上的底座和加强板应与容器框架材料一致，垂直容器和箱体的保温应提供保温支撑或卡箍。

2.6.2  管道

设计原则

投标方必须根据最新版本国标设计、供应成套管道、辅件和管道支撑。

管道设计时，应充分考虑工作介质对管道系统的腐蚀与磨损，选用恰当的管材（如碳钢管、衬胶钢管、不锈钢钢管、合金钢钢管和玻璃钢管道等）、阀门和附件，并且征得招标方的同意。

投标方应按设计标准，合理确定各管道系统的设计参数（如压力、温度、流量、流速等），其数据应提交招标方。

管道及附件的布置必须满足干化装置施工及运行维护的要求，并应避免与其它设施发生碰撞。

投标方管道与招标方管道或设备相连接处，投标方应指明所用材料的特性。

技术要求

管道系统的布置（包括各种支吊架）应能承受各种荷载和应力。

所有管道的布置和支吊架设计应便于检修维护与保温安装。在与设备连接处，应提供法兰短管件，以减少维修要求的管道拆卸工作。

橡胶衬管采用法兰螺栓连接，无内衬管道采用焊接连接。

所有管道应有清晰的标识，标明管内介质及流向。

管道运输时端口应采取金属和塑料盖封闭，以防损坏和污物进入。

2.6.3  阀门

概述

投标方负责干化系统范围内所有阀门的设计、供货、试验及安装，所采用标准、规程和规范应征得招标方认可。

所有阀门的设计选型应适应于介质特性和使用条件，规格应尽量统一，并尽量减少阀门的种类和厂家数量。

技术要求

在打开位置和满负荷工作压力下，所有阀门都应是密封的。

调节阀及下列条件下工作的阀门应装设电动驱动装置：

按工艺系统的控制要求，需频繁操作或远方操作时，阀门装设在手动不能实现的位置，或必须在两个以上的地方操作时，扭转力矩太大，或开关阀门时间较长时。

使用的材料必须符合应用标准，而且必须与管道材料和运行温度要求一致。

电动阀门配备电动执行器，包括驱动电机、齿轮、限位开关，位置指示器（开、关）等。

安装在室外的全部阀门应尽可能集中布置，并设有防雨设施。

从手轮面看，所有阀门以顺时针方向旋转关闭手轮，每个手轮面上清楚标有“开”和“关”记号，并以箭头指示各个术语代表的旋转方向。所有阀门均应有耐用的带不锈线的不锈钢标签，标明阀门编号、名称等。

除非阀门功能有另外要求，阀体内部横断面与连接管的公称通径应一致。

在用金属密封元件时，阀座和密封件之间必须有硬度差别，密封件的硬度值更高。

2.6.4  材料

所有干化装置的材料应是新型的和优质的，在设计运行期间的各种工况下，不会造成超过设计标准的老化、疲劳和腐蚀，且在任何部件产生的应力和应变不能对干化装置的效率和可靠性产生影响。

所有同生活水、工业水及废水排放等接触的装置部件（如管道、测量仪等），应能防沾污和腐蚀。对于暴露在露点以下潮湿气体中的设备，同样应防沾污和腐蚀。

对于本规范未指明的材料，投标方如果要推荐使用，需经招标方认可。

投标方应提供安装辅助材料，费用包括在合同总价之中。

2.6.5  润滑

需要润滑的部件应设有一定安全裕量，以防止润滑系统故障。

应尽量减少润滑剂的种类，尽可能使机械中某部分的润滑在各种气候条件（冬、夏）下使用同一种润滑剂。

2.6.6  通道

对检修和巡视通道应进行设计，应设到达阀门、检查门和其它运行点的平台。

干化系统所有设备的设计和布置，应可在最短的时间内对它们进行检查、维护和更换。在运行期间可能更换的装置必须安全地封闭起来，更换工作必须以最少的费用实现，无需安装辅助平台且不损坏其它装置。

无辅助工具不能接近的装置，必须配备合适的维护设施。

应配备足够数量的人孔和检查孔，其孔盖必须严密，从基座平台可以到达。

人孔应容易开启和关闭，在人孔上方必须设置扶手，如果需要，在通过处还应设立梯子及梯级横档。

平台的布置必须合理，无需过多的准备措施就可对单个组件进行装备或拆除。

## 3. 包装、运输和储存

### 3.1 包装

设备出厂时，零部件的包装应符合国家相关规定，并遵循适于运输、便于安装和查找的原则。备品配件及专用工具另行包装。

包装箱外侧应有明显的文字说明，如：设备名称、用途及运输、储存安全注意事项等。

包装箱内附带下列文件（不限于）：

详细装箱单；

产品使用说明书；

产品检验合格证书，压力容器须提供产品检验合格证书；

安装指示图，电气设备须提供电气接线图及原理图；

### 3.2 运输

经由铁路运输的部件，其运输尺寸和重量不超过国家标准所允许的限界规格。其它运输方式部件的运输尺寸和重量的限值，在授予合同后由供需双方进一步协商确定。

长大部件的运输应有限制变形、擦伤及碰撞等的措施。

### 3.3 储存

投标方根据包装箱内物品的特性，向招标方提供安全保存方法说明。

投标负责支付一切在运输、转运和存储，以及相应各类费用。

投标方所供备品备件及专用工具亦应有安全储存方法的说明。

## 三、供货范围及工作范围

### 1. 概 述

投标方总的工作范围包括本工程的施工图设计、设备制造（含现场制作设备）、设备及材料供货、运输、设备安装、调试、技术服务、人员培训、性能考核、试验、检验、售后服务、土建、维保等。

投标方应按照招标方的总体进度要求，组织、参加设计联络会。

投标方按时提供施工、调试、运行、检修的说明（手册）。

投标方应派遣技术专家参加性能考核试验。

投标方应在投标文件中按系统分类，详细提供干化系统设备和材料（包括进口设备、部件和材料）、备品备件及专用工器具详细规格、材质。

投标方选择的制造和设计分包单位，需经招标方认可。投标方应对国内的分包设计的图纸进行确认，并应派专业技术人员前往国内分包制造厂进行监造，同时投标方应在分包商确定后15天内向招标方提交其监造计划。

本项目为交钥匙工程。投标人负责工程设计(含施工图、竣工图)、土建施工、整个污泥干化系统（包括污泥接收系统、污泥干化系统、尾气处理系统、冷凝水系统、循环冷却水系统、DCS控制系统）的设备供货及安装（包括污泥处理线的管道、阀门、泵、风机、电气、仪表、控制、公用系统对接、原有部分设备系统的拆除）、技术服务、安装调试与培训、竣工资料等内容。

投标人中标后允许分包内容（必须经招标方认可）：工程设计、安装工程、土建工程；招标人对分包人资质要求：1、设计单位须具备工程设计乙级及以上设计资质；2、安装工程须具备“机电设备安装工程专业承包 二级”或以上资质；3、土建工程须符合国家相关资质规定要求。

### 2. 供货范围

2.1 供货原则

投标方按本招标文件确定的供货范围供货、并提供相关的技术服务，投标方的供货应满足招标文件技术规范的要求。设计供货应满足系统完整性要求，即使技术规范书中未提及，但只要是系统必须的，投标方均应补充完整且不发生商务变动。

投标方应根据项目法人提供的原始数据、技术要求和现场限定的条件，合理选择其供货范围内的设备和材料，保证其性能指标和系统安全可靠地运行。

本工程所采用的设备应采用目前先进的技术，即具有高的可靠性、可操作性、可维修性和可扩展性。投标方应对所有国内设备都列出生产厂家，对所供进口设备（招标方已指定的除外）推荐生产厂家供招标方确定。

以下为工艺、电气和仪表控制部分供货的最低要求，但不限于此：

所有转动设备（泵、风机等）的电动机及共同底座、就地控制箱（柜）随主设备供货。

所有设备（挡板门、阀门等）的执行机构随主设备供货。

所有安装于设备上的就地仪表配置检修阀门，如：温度、压力（压差）及液位测点等，随设备一同供货。

用于机械设备紧固和安装所需材料以及螺栓，将随机械设备一起供货。

所供设备应油漆完好，所有投标方供货范围内设备及设备本体自带的钢结构、管道、支吊架等的油漆属于投标方的供货内容。用于现场修补的面漆材料应包括在相应供货范围内，现场的修补一并由投标方负责完成。

除了机械设备外，所有其它设备和金属构件应在车间涂刷底漆，并根据合同的技术要求供货至现场。

投标方应提供随机备品备件和专用工具（包括安装、调试期间和质保期内运行、维护需要的备品备件和专用工具，以及第一次大修需要的专用工具）。

2.2 供货范围

200t/d污泥干化处理工艺系统及所有辅助系统的设备供货，公用系统考虑400t/d。从污泥卸料口到干化成品泥出泥口止，包括污泥干化系统、污泥存储和输送系统、尾气处理系统、循环冷却水系统、电气、热控系统等，以及与原机组的各个系统的完善、合理连接，保证系统能够正常运行。

投标人供货范围具体如下（包含但不限于此）：

| 序号 | 设备名称 | 基本参数 | 单位 | 数量 | 品牌/ 厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 湿污泥输送系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 湿污泥泵 | 输送量8 m³/h 压力24bar | 台 | 2 | 耐驰/西派克/MONO | 螺杆泵 变频 |
| 2 | 滑架 | 更换现有 | 套 | 1 | 三原/中矿/中科兴 | 液压驱动 |
| 3 | 闸板阀 | 新增 | 个 | 2 | 三原/中矿/中科兴 | 液压驱动 |
| 4 | 污泥管路 | DN250 | 套 | 2 | 三原/中矿/中科兴 | 满足系统需要 |
| 5 | 液压站 | YYZ-15 | 套 | 1 |  |  |
| 二 | 干化主系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 圆盘干燥机 | 污泥含水率80%干化至40%，处理量：100t/d 变频电机功率：90kw，ABB变频器处理能力100吨每天 | 台 | 2 |  | SEW电机及变速箱；与污泥和废气接触部分为不锈钢304L；本体上有满足要求的检查检修人孔 |
| 2 | 专用疏水阀 | 疏水量：10t/h | 套 | 2 | 斯派莎克/阿姆斯壮/泰科 | 满足系统需要 |
| 3 | 尾气处理单元 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 尾气除尘器 | 处理流量：7500m3/h，分离效率：≥90% | 台 | 2 |  | 304不锈钢 |
| 3.2 | 尾气冷凝器 | 流量:7500m3，循环水量:300 t/h，压损: ≤ 3500Pa，换热面积:350m2 | 套 | 2 | 绍兴压力容器/湖州炜业/泰兴宁兴或同等以上 | 不锈钢无缝管采用316L不锈钢，上下气室防腐 |
| 3.3 | 冲洗水泵 | 大扬程 | 台 | 1 | 上海凯泉/东方泵业/南方泵业或同等以上 | 冲洗冷凝器 |
| 3.4 | 尾气引风机 | 流量：12000 m³/h 全压：~10000Pa | 台 | 2 | 苏州顶裕/南通大通宝富/宁波风机厂或同等以上 | 不锈钢304 变频 1用1备 |
| 4 | 管道、阀门、及仪表 | 规格：满足工艺要求； 管道壁厚：3mm，304不锈钢 | 套 | 1 | 阀门：中核苏阀/苏州高中压/上海良工或同等以上 | 配套干化主系统，满足系统需要 |
| 5 | 蒸汽流量计 | 孔板 | 台 | 2 |  | 满足系统要求，远传功能 |
| 三 | 干污泥输送系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 刮板输送机 | 实际输送量：7t/h 要求出力：15t/h 长度：约45m 提升高度:约3m | 套 | 1 | 湖北宜都中机环保、椿本或同等以上 | 不锈钢内衬高分子板，全线密封并有满足检修要求的检修孔 |
| 2 | 吸风罩 | 非标 | 座 | 1 |  | 不锈钢304 |
| 3 | 无轴螺旋 |  | 台 | 2 | 湖州中科兴/无锡三上/无锡长荣或同等以上 | 不锈钢304 |
| 四 | 蒸汽及凝结水回用系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 蒸汽凝结水泵 | Q=26m3/h； H=125m 温度80℃ | 台 | 2 |  | 变频、自动控制启停 |
| 2 | 蒸汽凝结水箱 | V=2 m3 | 套 | 1 |  | 保温、液位计 |
| 3 | 疏水冷却器 | 流量：20 t/h，换热面积30m2 | 套 | 1 | 绍兴压力容器/湖州炜业/杭州杭特或同等以上 |  |
| 4 | 废水箱 | V=4 m3 | 套 | 1 |  | 翻板液位计 材质不锈钢 |
| 5 | 废水泵 | Q=20m3/h； H=50m | 台 | 2 | 上海凯泉/东方泵业/南方泵业或同等以上 | 蜗壳及叶轮 不锈钢，变频及自动控制启停 |
| 6 | 管道及阀门 | 配套蒸汽系统 | 套 | 1 | 阀门：中核苏阀/苏州高中压/上海良工或同等以上 | 配置满足系统要求的电动阀、调节阀 |
| 五 | 循环水系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 冷却塔 | 流量：600t/h | 套 | 1 | 上虞大地/上海金日/上海良机或同等以上 | 预留600t/h 土建1200t/h |
| 2 | 循环冷却水泵 | 流量：600t/h H=20m | 台 | 2 | 上海凯泉/东方泵业/南方泵业或同等以上 | 1用1备，二期再上一台两用一备 变频控制 泵土建基础3台 |
| 3 | 管道及阀门 | 配套循环水系统 | 套 | 1 | 阀门：中核苏阀/苏州高中压/上海良工或同等以上 | 配置满足系统要求的电动阀 |
| 六 | 电气、仪控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电气系统 | 配套整个干化系统 | 套 | 1 | 变频器ABB、施耐德、丹佛斯，元器件西门子、施耐德、ABB |  |
| 2 | 仪表 | 配套整个干化系统 | 套 | 1 | 变送器罗斯门特、ABB、EJA | 满足控制需求，由主设备配套提供 |
| 3 | DCS控制系统 | 配套整个干化系统 | 套 | 1 | 浙大中控/南京科远/和利时或同等以上 | 仪表、测点满足工艺要求 |
| 4 | 电线电缆等 | 配套整个干化系统 | 套 | 1 | 万马/东方/球冠 |  |
| 七 | 其他(辅助系统) |  |  |  |  |  |
| 1 | 随机备品备件 |  | 套 | 1 | 厂家配套 | 详见备品备件清单 |
| 2 | 防腐保温 | 保温采用0.7mm铝皮，保温材料一律采用硅酸铝板/管壳 | 套 | 1 |  | 配套干化系统 |
| 3 | 厂房引风机 | Q=1.2万m3/h 压力=3000Pa | 台 | 2 | 苏州顶裕/南通大通宝富/宁波风机厂或或同等以上 |  |
| 4 | 厂房内通风、除臭系统 |  | 套 | 1 |  | 厂房、刮板机负压控制 |
| 5 | 控制室改造 | 隔音、空调、防臭、空气净化 |  |  |  |  |

具体接口表包含但不限于：

- 管道部分：

1、废水：接入厂区原有废水池，水箱、水泵、管道材质304不锈钢，按照200m考虑。

2、循环冷却水：

新建冷却水塔及水泵，给出占地及功率。冷却水管道母管布置管径450mm。本期考虑600m3/h水量，预留二期600m3/h。

3、蒸汽凝结水：

接至厂房内已有凝结水母管与疏水箱。

4、废气：

工艺废气与厂房通风分两路入炉焚烧。工艺废气进入二次风机，厂房通风进入一次风机。新敷管路材质304不锈钢。

- 蒸汽管道：

接自现有小双减出口母管。

6、污泥管路：重新敷设，走向可参考现有管道，总长度考虑200m。

- 电气部分：

1、本期变频器柜及新增电气柜布置在二楼平台，并进行隔离改造；

2、本期干燥机、废气风机、泵送等工艺用电取自一期400V开关室电源备用柜（校核），需投标人根据总用电量校核现有容量；

3、新增冷却塔、循环水泵电源控制柜布置在附近；

4、一期800KVA变压器原则上不予更换，需根据总功率校核。

5、本期所有新增加电缆由中标方提供。

- 热控部分：

1、本期干化系统DCS柜布置在二楼控制室；进行隔音改造，加装空调。

2、热控电源取自二楼电子间原电源柜，需扩容二相、三相电源开关，满足本期使用，并留一定余量；信号上传至系统DCS（需开放接口）。

3、视频监控电源取自原视频电源柜，增加开关电源及分路电源开关；视频信号送至控制室，10个以上监控点，高清数字摄像机，满足视频监控需要，并整合至原监视系统（需校核容量）。

4、本期所有新增加仪表控制线由中标方提供。

d.  拆除部分：

1、新建刮板机过道楼梯需移位，已有刮板机需拆除。

2、其他根据平面布置与现场踏勘，确定拆除部分。

## 四、设计要求与设计联络会

### 1  概述

投标方应按约定的时间和地点召开设计联络会议，并做好相应的准备工作，以保证干化系统设计阶段工作的顺利进行。会议期间应积极参与研究、协调和解决设计以及界面接口中存在的问题。

### 2. 设计联络会

2.1 目的

设计联络会议的目的是保证干化系统设计阶段工作的顺利进行，以及协调和解决设计和接口中的问题，使设计工作按期完成。下面所述会议计划和议程是初步的，具体内容将在合同谈判中确定。

2.2 第一次设计联络会

时间：中标后1周内

地点、会期：招标方所在地

到会人员：招标方及其相关单位、投标方

会议议程：

评审基本设计的技术原则

讨论基本设计文件

讨论施工场地的协调

讨论各部分的接口位置及参数。

讨论布置图

讨论施工组织设计方案，预组装场地、运输和吊车地点等

讨论文件资料交付进度

形成会议纪要

讨论下次联络会议题和议程

2.3 第二次设计联络会

时间：第一次设计联络会后2周内

地点、会期：中标方所在地

到会人员：招标方及其相关单位、投标方

会议议程：一联会商定

2.4 第三次设计联络会

时间：第二次设计联络会后2周内

地点、会期：招标方所在地

到会人员：招标方及其相关单位、投标方、施工单位

会议议程：二联会商定

2.5 签字

每次设计联络会，各方均应在会议纪要或所达成的协议上签字，具有覆盖性及与合同同等的法律效力。

2.6 日常联系和配合

除以上联络会议外，招标方必要时可书面或采用其它方式与投标方联系，双方应以书面或会议形式答复，书面通知和各方代表口头联系的信息应提交给招标方确认。

施工过程中如有设计上的问题，招标方和投标方代表将根据现场实际情况，以书面形式或在现场协调会上解决，所有协议经各方签字后生效。

### 3. 设计确认

投标方所有的设计、关键图纸资料及相关变更等都需经过招标方确认。招标方关联单位和投标方必要时可采用书面或其它方式联系，书面通知和双方代表口头联系的信息应及时通知招标方确认，双方确认的事项以书面确定为准。

## 五、施工和安装

1. 工作范围及安装内容

本安装规范为投标方所承担的污泥干化系统安装工作的范围、内容及要求。投标方承担干化系统机械设备、管道阀门、电气及热控设备等的所有安装工作。

业主负责提供施工所需水、电供给。但特殊工具及材料由投标方提供。

2. 规范和标准

所有设备的安装应符合相关的中国标准、规定、规范及法律，以及供货商所在国的标准、投标方应提交干化系统安装中采用的所有标准、规定及相关标准。

可采用以下标准，但不限于此：

GB	 中国国家标准

GBJ 中国建设部标准

BJG 中国建筑部标准

HG	 中国化学工业部标准

JB	 中国机械工业部标准

JC	 中国建材工业部标准

JY	 中国仪器仪表工业部标准

QB、SG	中国轻工业部标准

JGJ 中国城乡建设和环境保护部标准

SDZ 中国能源水利部标准

TJ	 中国国家建委标准

YB	 中国冶金工业部标准

ZBG 中国材料科学专业协会标准

CECS 中国工程建设标准化标准

ISO 国际标准化组织

IEC 国际电工技术委员会标准

IP	 国际保护比率

SI	 国际单位制

3. 机械设备安装的一般要求

3.1 设备器材的验收及保管

(1) 设备到达现场后，应按有关规定和制造商对设备的存放要求，做好保管工作，防止设备遭受损伤、腐蚀、变形、变质和丢失。

(2) 主要设备现场开箱前，投标方应通知业主到场与投标方共同进行开箱检查与验收，但此项检查和验收并不减轻投标方应负的全部责任。

(3) 设备交付安装时应具备下列技术文件：

a）制造厂图纸（总图、结构图、装配图）

b）设备交货清单及装箱清单

c）随机供应的图纸和技术文件的清单

d）产品使用说明书（安装、运行、维护说明）

e）产品出厂合格证明书。

(4) 运到施工现场已涂衬油漆或者防腐层的设备，验收时必须检查防腐层的质量并记录，如发现缺陷，应分析原因，查清责任，并及时进行处理或更换。

3.2 设备系统的严密性试验

（l）各类管道系统安装完毕后应检查各连接部位（焊缝、法兰或丝扣接口等）的严密性。

（2）承压设备容器应按设计或制造商规定的压力进行严密性试验，试验压力不得低于中国国家标准的要求。

（3）对开口容器作灌水试验或对焊缝进行渗油试验，应严密不漏。

3.3 采用的施工及验收标准

（l）机械设备安装施工应遵循（或符合）下列施工及验收规范，但不限于此：

·DL5031—94电力建设施工及验收技术规范（管道篇）

·DL5007—92电力建设施工及验收技术规范（火力发电厂焊接篇）

·TJ231机械设备安装工程施工及验收规范

·GB50205——95钢结构工程施工及验收规范

·SDJ68－85火力发电厂热力设备和管道保温材料技术条件及检验方法

·JGJ82－91钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程

（2）如采用的标准及规范不能满足设备安装及施工的要求，则采用投标方推荐的有关规定、标准，并经业主确认。

4. 电气装置安装范围及安装要求

4.1 电气安装工作范围

电气安装工作的范围如下：

·	MCC柜

检修及动力设施；

·二次接地系统；

·电缆敷设、接线、埋管；防火阻燃设施（所有电缆必须入沟、桥架或埋管，不能裸露）

·滑线安装

·其他；

以上设施所需基础埋件等由招标方提供材料并负责施工。

电缆头、线鼻子及保护套等附件随电缆一起由投标方供货。

4.2 电气装置安装施工要求

电气装置安装施工应遵循（或符合）IEC、GB、DL 中施工及验收规范。安装施工应遵循如下规范，但不仅限于此。

| 编号 | 名 称 | 标准号 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火电施工质量检验及评定标准（第五篇电气装置） | （83）水电基火字第137号 |  |
| 2 | 火电工程调整试运质量检验及评定标准 | 建质[1996]111号 | 替代（83）水电基火字第137号（第十一篇） |
| 3 | 电气装置安装工程高压电器施工及验收规范 | GBJ 147－90 |  |
| 4 | 电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范 | GBJ 148－90 |  |
| 5 | 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 | GB 50150－91 |  |
| 6 | 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 | GB 50168－92 |  |
| 7 | 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 | GB 50169－92 |  |
| 8 | 电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范 | GB 50170－92 |  |
| 9 | 电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范 | GB 50171－92 |  |
| 10 | 电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范 | GB 50172－93 |  |
| 11 | 电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范 | GB 50182－93 |  |
| 12 | 电气装置安装工程低压电器施工及验收规范 | GB 50254－96 |  |
| 13 | 电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规范 | GB 50255－96 |  |
| 14 | 电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范 | GB 50256－96 |  |
| 15 | 电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范 | GB 50257－96 |  |
| 16 | 电气装置安装工程1kV及以下配线工程施工及验收规范 | GB 50258－96 |  |
| 17 | 电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范 | GB 50259－96 |  |
| 18 | 火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程（1996版） | 电建[1996]159号 |  |

5. 仪表及控制设备安装的一般规定

安装工作标准不能低于中华人民共和国能源部《电力建设施工及验收技术规范》（SDJ 5011-92）的要求。

5.1 每一压力、差压和液位（容器外）仪表应提供仪表隔离、平衡和排污方法。

5.2压力和差压变送器、开关等应成套组装设在柜子内。柜子应适合于户外安装或较脏的环境中。具体要求如下：

（l）如果就地环境有要求，户外安装的仪表柜应有绝热和加热措施，以防止冻结和结露。加热器应是温度可控的，并有单独的温度传感器、异常状态的报警。也应有通风措施防止柜子温度过高。

（2）机架和柜子应设计制造为便于仪表的校验和维护，而不须拆卸其它仪表和架样管。

（3）机架和柜子应有一个排污、疏水母管，用来排除液体，每一机架或柜子都应有排污、疏水阀门。

5.3从主设备接头到仪表的取样管应是连续倾斜的没有高点。在仪表通过易位或其它措施仍不能满足本要求的地方，应提供高点排放口（包括安装工具）。

5.4取样管的设计应能允许与主设备上的接头移动，和在增压过程中的热膨胀。取样管的支撑面应进行限制以防下垂，并遵从所推荐的方式。取样管为不锈钢。

5.5如果仪表与控制供货商在其设计中采用气动仪表和气动调节装置，供货商应提供这些仪表、调节器所需的气源、管件、阀门和附件。与气源母管相连的管道应是不锈钢管。

由单个用户所提供的气源应采用韧化铜管和压接式固定件。不应采用法兰型固定件。管件的大小不应影响气动阀操作器在设计行程范围内工作。

5.6安装于每一高位排放处的排污阀门的数量应同与工艺相连接的阀门数量相一致。

5.7仪表盘、台的安装：

所有的控制屏、台、盘、柜的安装由投标方进行。

搬运和安装仪表盘时（包括盘、台、屏、柜、箱等）、不应损坏盘上设备及油漆。

盘底座按投标方提供的施工详图制作、其误差不应超过0.10％，最大误差不得超过3mm。

盘的安装应牢固、垂直、平整，安装尺寸误差应符合要求。

仪表盘一般应有良好接地，如有特殊要求应按设计进行。

5.8控制阀门安装：

控制阀应在其上游和下游配置隔离阀。这些阀门一定要准确确定其尺寸，包括阀门特性，以适合就地手操和远方操作。

5.9温度测量装置的安装：

测温元件应装在能代表被测介质温度的地方，不应装在管道和设备的死角处。

测温元件应装在不受剧烈振动，便于维护、检修的地方。

在压力管道上的开孔和焊接，一般应在管道正式安装前进行，所有开孔不得损坏原管道设备防腐内衬的完整性和防腐功能。

测温元件安装后，应有标明设计编号、名称及用途的标志牌。

热电阻、热电阻的感热端，一般插至被测介质的管道中心。

测量表面温度的热电阻感热端应与被测热表面接触良好。

5.10电缆敷设安装：

电缆及管道安装应依照相关的标准。由投标方负责电缆及敷设系统的安装。控制电缆导线应经端子盒或设备的端子排端接。端子排上的结线端子部分可以采用卷口，也可采用平口或者垫片。压接导线应用棘爪型工具以防压力不当引起松动。

5.11仪表和控制设备实装应遵循（或符合）以下施工及验收规定，但不限于此：

·SDJ5011－92电力建设施工及验收技术规范（热工仪表及控制装置篇）

5.12如采用标准及规范不能满足仪表及控制设备安装及施工的要求，则采用供货商推荐的有关规定、标准，并经业主确认。

## 六、检验、调试和性能考核试验

1. 概述

本规范用于合同执行期间对投标方所提供的设备（包括对分包外购设备）进行检验、调整试验和性能考核试验，确保投标方所提供的设备符合第一章“技术规范”规定的要求。

投标方应在本工程合同生效后1个月内，向招标方提供与本工程合同设备有关的检验、调试、性能考核、验收标准。有关标准应符合第一章的规定。

2. 工厂检验和试验

工厂检验是质量控制的一个重要组成环节。投标方须严格进行厂内各生产环节的检验和试验。投标方提供的合同设备必须签发质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

由投标人供应的主设备／部件（包括分包与外购部分），在生产过程中都须进行严格的检验和试验，出厂前须进行部套和／或整机总装和试验。所有检验、试验和总装（装配）必须有正式的记录文件。以上工作完成之后，合格者才能出厂发运。此外，投标人还应在随机文件中提供合格证和质量证明文件。

投标方检验的结果要满足第一章的要求，如有不符之处或达不到标准要求，投标方要采取措施处理直至满足要求，同时向招标方提交不一致性报告。投标方发生重大质量问题时，应及时将情况通知招标方。

招标方将派谴工程技术人员进行工厂检验，检验的程序应由招标方技术人员与投标方代表商议后共同确定。

3. 设备监造

招标人有权进行设备监造，进行监造和出厂前的检验，了解设备组装、检验、试验和设备包装质量情况并签字。监造检验的标准为附件一所列的相应标准。投标人有配合监造的义务，在监造中及时提供相应资料和标准，并不由此而使招标人发生任何费用。

监造代表在监造中如发现设备和材料存在质量问题或不符合本规定的标准或包装要求时，有权提出意见并暂不予以签字，投标人须采取相应改进措施，以保证交货质量。无论监造代表是否要求和是否知道，投标人均有义务主动及时地向其提供合同设备制造过程中出现的较大的质量缺陷和问题，不得隐瞒，在监造单位不知道的情况下投标人不得擅自处理。

4. 现场试验

投标方派人进行设备开箱检验和现场试验（若需要），检验所提供设备满足规定的性能。试验应由需方在场并复查。

5. 调试

投标方负责在机械安装、保温及现场检验和试验工作全部完成之后，进行干化系统的调试。

投标方应派调试人员和技术专家到现场调试、管理操作人员正确处理和操作有关系统、设备和事件的处理。在系统调试前，投标方应向招标方提供完整的干化系统调试方案，调试人员据之进行调试工作。干化装置调试的负荷必须服从主机的负荷安排。

投标方应负责为调试提供必需的特殊试验仪器和工具。

若干化装置存在缺陷，投标方应在招标方同意的时间内消除。

投标方应对干化装置的启动、调试工作承担责任。

6. 性能考核试验

6.1 性能验收试验的目的为了检验合同设备的所有性能是否符合招标人的要求。

6.2 性能验收试验的地点由合同确定，一般为招标人现场。

6.3 性能验收试验的时间：试验在168小时试运之后一个月内进行，具体试验时间由双方协商确定。

6.4 性能验收试验由招标人主持，投标人参加。试验大纲由招标人提供，与投标人讨论后确定，具体试验内容由买卖双方共同认可的测试单位进行。如试验在现场进行，投标人按相关规范要求进行配合；如试验在工厂进行，试验所需的人力和财力等由投标人提供。

6.5性能测试中如需租借专用仪器设备或请第三方检测，费用由招标人负责。

*6.6 性能验收试验的内容

6.6.1 出力，单台干燥机处理量100t/d湿污泥（含水率80%-40%）；

6.6.2干燥机电耗，单台干燥机耗电量≤ 25  KWh（具体保证数值投标人投标时填写）；

6.6.3蒸汽消耗量，干化吨湿污泥（含水率80%）蒸汽耗量≤  0.83 t 蒸汽（0.5Mpa 160℃） （具体保证数值投标人投标时填写）；

6.6.4循环冷却水补水量≤      t/h （具体保证数值投标人投标时填写）；

6.6.5噪声水平，符合工业企业厂房卫生标准.

6.7 性能验收试验所需的属于投标人供货范围内的测点、一次元件和就地仪表的装设应由投标人提供，并应符合有关规程、规范和标准的规定，并经招标人确认。投标人也要提供试验所需的技术配合和人员配合。

6.8 性能验收试验结果的确认

性能验收试验报告由测试单位编写，报告结论买卖双方均应承认。如双方对试验的结果有不一致意见，双方协商解决；如仍不能达成一致，则提交双方上级部门协商。

进行性能验收试验时，一方接到另一方试验通知而不派人参加试验，则被视为对验收试验结果的同意。

## 七、工期、技术资料和交付进度

本项目总工期为110日历日。自签订合同之日起，20日历日内开始交付土建设计图纸资料，30日历日内土建进场开工，40日历日内交付全部设计图纸。110日历日内完成设计、土建施工、安装、调试，不可抗力因素除外。

### 1. 设计和建设阶段的资料

投标方应根据计划和工程的进展更新所有资料，并根据总的合同条件提交所有最终资料。所有设备必须提供出厂检验合格证明、材质、检验报告等相关材料。

1.1 投标方应提交资料的时间表

投标方应按照本工程整体进度要求提供干化系统里程碑进度图或表格（具体时间在合同谈判时进一步讨论）。

1.2 资料内容

投标方在合同执行过程中至少应提供下列资料，但不仅限于此。

1.2.1 干化主工艺系统

干化系统布置图

干化系统图

物料平衡图（泥、水、汽）

阀门清单

设备项目清单

辅助设备清单

其它

1.2.2  电气、仪表和控制部分

仪表及控制系统图

设备清册

I/O清册

控制盘柜布置图及接线原理图

控制系统配置图

系统设计说明

其它

1.2.3 运行维护说明

投标方应根据合同条件提交每一设备或系统的运行、维护说明，以及整个干化装置的运行说明。

说明手册的内容应完整且有针对性，设备名称应与工程相统一，为阐明运行原理，说明中应包含装置或工艺运行的详细描述，包括流程图、图表及其它类似图等。

运行说明应准确，易于理解，并应包含每一单一运行指令的次序。

维护手册应对干化装置所有主件和辅件的组装和拆卸进行完整和精确的描述、故障判断分析方法及消除方式。维护手册至少包括但不限于以下内容：

系统安装和设备说明

日常维护和巡检频率

维护计划（表格型式）

查缺和补漏

备件清单

调试后资料

随着工程施工的开展，应逐步提供给招标方如下资料：

随货提供的资料

试验和检验说明

试验和检验数据

干化系统设备安装、调试、检修说明书

其它招标方认为工程施工所需要的资料

### 2. 投标方提供的资料份数

投标方应提供给招标方的图纸、资料的内容及份数不少于下表要求（每个图纸卷册或每份文件）：

| 资 料 | 单 位 | 提供数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标时应提供的投标文件 | 套 | 4 | 图纸采用CAD2004版本格式，其他文本采用office版本格式。 |
| 中标后按如下次序提供资料： |  |  |  |
| 1设备文件（最终版） | 套 | 6 |  |
| 2 运行和维护手册 | 套 | 6 |  |
| 3 培训手册 | 套 | 6 |  |
| 4竣工资料及竣工图 | 套 | 15 |  |
| 5 施工图 | 套 | 15 |  |

资料交接程序：

为了更好、更快捷合作，投标方应按要求将图纸、资料送交到指定地址。

### 3. 交付进度

交付进度在第一次设计联络会中确定。

## 八、技术服务与技术培训

### 1. 投标方现场技术服务

1.1 投标方在工程进度的不同阶段安排胜任的技术人员到现场服务。

1.2 投标方负责在工程的相应阶段组织分包商或供货商的技术人员到现场提供技术。

1.3 要求投标方提供其技术支持方具体参与本工程的现场服务计划表。

1.4 安装阶段

在安装阶段，投标方应委派有资格的经招标方确认的工地代表提供技术服务。工作期间，若招标方认为工地代表不能满足工作需要，招标方有权提出更换工地代表，其发生的费用由投标方自理。同时投标方还应委派设备制造厂的专家在主设备安装过程中进行现场技术服务。

投标方应负责所供控制系统的现场安装，全面负责工艺系统的检查、受电、功能恢复、调试直至投入运行。投标方所派现场服务人员一定是能胜任工作的技术人员，能够在现场有效地工作。若因投标方技术人员原因未完成工地工作，应由投标方负责。

1.5 调试、性能考核试验阶段

1.5.1 调试阶段

设备安装完毕后，由投标方负责进行分系统调试、整体调试工作，费用由投标方负责。在系统调试、整体调试过程中，由招标方组织协调，投标方负责解决调试过程中出现的设备及技术问题。在调试过程中，投标方负责回答招标方人员提出的疑问，并应对招标方技术人员及参与调试的操作人员进行必要的培训。以确保调试质量达到预期效果。投标方负责将调试过程中出现的重要问题、解决的方案及结果进行书面记录，并提交给招标方。调试中干化系统的责任（如运行安全、设备消缺、事故处理等）由投标方负责。

投标方负责出具调试大纲和调试标准，并记录调试过程中发生的问题和解决的方案、方法及结果。

1.5.2 试运行阶段

投标方负责出具试运大纲，试运行验收后，负责运行人员进行操作，试运中干化系统的责任（如运行安全、设备消缺、事故处理等）由投标方负责。投标方负责记录试运过程中发生的问题和解决的方案、方法及结果，试运结束后交招标方，并提交试运总结报告。

参加起动、运行以及特性试验的投标方代表应是胜任并且是有经验的。

投标方负责系统满负荷连续运行168小时达到合同要求后交付招标方投入运行。

干化装置调试及168小时运行期间的水、电、气、汽等由招标方负责。

1.5.3 性能考核试验阶段

性能考核试验由招标方主持。试验阶段，投标方负责将干化系统调整到满足试验规定的运行状态，并且参加和见证试验实施。性能验收试验的时间：试验一般在168小时运行之后一个月内进行，具体试验时间由买卖双方协商确定。若超过1个月未进行考核，视为考核通过。

1.5.4 质量保证期与维保

干化系统经168小时运行合格，并进行性能考核试验合格后签发初步验收证书之日起计算，免费为期一年的质量保证期内的设备维护、消缺，为期二年的运行维护技术保障。

在质量保证期内，任何非招标方人员责任的设备损坏、缺陷或故障，投标方应保证及时免费更换或修理。

1.6 投标方现场服务人员应具有：

遵守法纪，遵守现场的各项规章制度；

有较强的责任感和事业心，按时到位；

了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近机组的现场工作经验，能够正确进行现场；

身体健康，适应现场工作条件；

投标方要向招标方提供技术人员情况表。投标方须更换招标方认为不合格的投标方现场服务人员。

1.7 投标方现场技术人员的职责

投标方现场技术人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、安装和调试、参加试运和性能考核试验。

在安装和调试前两个月，投标方技术人员应向招标方提供安装和调试说明书，在安装和调试前，投标方技术人员应向招标方进行技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。对重要工序（见下表），投标方技术人员要对施工情况进行确认和签证，否则不能进行下一道工序。经投标方确认和签证的工序如因投标方技术人员错误而发生问题，投标方负全部责任。

投标方的调试人员和技术专家应能正确操作和调整有关系统和设备，并正确处理缺陷。在干化系统调试前二个月，投标方应向招标方提供干化系统调试方案并得到招标方认可后，才可据之进行调试工作。

投标方应负责为调试提供必需的特殊试验仪器和工具。

若装置存在缺陷，投标方应在招标方同意的时间内消除。

投标方现场技术人员应能够处理现场出现的一切技术和质量问题。如现场发生质量问题，投标方现场技术人员要在招标方规定的时间内处理解决。如投标方委托招标方进行处理，投标方现场服务人员要出具委托书并承担相应的费用。

投标方对其现场技术服务人员的一切行为负全部责任。

投标方现场技术服务人员的正常来去和更换事先应与招标方协商。未经招标方同意不得更换和调整。

1.8 招标方的义务

招标方配合投标方现场服务人员的工作，并在生活、交通和通讯上提供方便，费用由投标方自理。

负责干化系统接口的配合、过渡措施的操作、系统和整体调试的协调、配合及操作。

### 2. 技术培训

投标方负责提供对招标方人员的现场培训。投标方应派遣专家到现场对招标方人员进行和讲课，让他们熟悉干化系统的运行、维护及事故处理。投标方应提供招标方有关安装、接线、调试、运行和维护所需的全部资料和样本。

投标方对招标方技术和运行人员的培训内容包括：干化系统安装、调试、运行和维护及事故处理等。

在各个设备性能考核试验期间，投标方应对招标方技术和运行人员进行现场操作培训。

- 第四章  合同格式及合同格式前附表

一、合同格式前附表

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工期要求 | 本项目总工期为110日历日。自签订合同之日起，20日历日内开始交付土建设计图纸资料，30日历日内土建进场开工，40日历日内交付全部设计图纸。110日历日内完成设计、土建施工、安装、调试，不可抗力因素除外。 |
| 2 | 付款方式 | （1）合同生效后七个工作日内，甲方收到乙方中标价10%金额的履约保证金（函）后，甲方付合同金额的10%给乙方； （2）第二次设计联络完成并签订会议纪要后七个工作日内，甲方支付合同金额的15%给乙方； （3）土建进场开工七个工作日内，甲方支付合同金额的10%给乙方； （4）主要设备（指干燥机）到位并通过验收后七个工作日内，甲方支付合同金额的15%给乙方； （5）整个干化系统通过168小时满负荷试运行，性能考核指标通过验收后七个工作日内，乙方提供100%增值税发票后，甲方支付合同金额的30%给乙方；同时甲方返还履约保证金给乙方。 （6）168试运行后满三个月后的七个工作日内，甲方支付合同金额的10%给乙方； （7）合同金额的10%为质量保证金。质量保证金以性能考核试验通过验收为起点，一年后的七个工作日内无设备运行故障或缺陷由甲方支付乙方。 |
| 3 | 保修期 | 自项目通过环保竣工验收之日起，为期一年的质量保证期内的设备维护、消缺。为期二年的运行维护技术保障。 |

二、合同格式

甲方（发包人）：宁波明州热电有限公司

乙方（承包人）：

根据                  有限公司采购编号        采购文件及中标单位的响应文件和中标通知书，甲乙双方就此次中标的标的物的采购及安装项目，签订本合同书。

一、合同的标的物

1.1甲方向乙方采购货物，具体的品种、规格、单价见附件清单。

1.2乙方对提供的标的物应当拥有完整的物权，并且负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

1.3下列文件为本合同不可分割部分：

①中标通知书；

②招标文件；

③乙方中标的投标书；

④乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

二、合同价格与支付

2.1 合同价格按此次成交价格执行，合同总金额为人民币 大写    小写：（￥    ），（包括全部设备、辅助材料、设计、安装、调试、吊装费、人工、机械、包装、运输、装卸、仓储、保险、配合费用、各种税费、劳保、专利技术及质保期间等一切费用）。

其中:

- 设备总价款（大小写）：

- 设计费总价款（大小写）：

- 土建、安装等费用总价款（大小写）：

（以上各项为含税价格，按国家税法有关规定开具增值税专用发票，本合同的发票内容仅能出现以上三项内容; 以上各项含税总价分别为70%、5%、25%，投标价与本合同抵触时，按本合同比例分摊，并按本合同比例调整增值税销售明细等清单）。

乙方在甲方施工使用的水电费按实际表量和水电买入与上网单价进行计价（含增值税价），由甲方开增值税普通发票（根据开发票时国家有关规定执行）给乙方，并在甲方支付合同款时扣除。

2.2 合同生效后按如下方式支付货款：

2.2.1（按招标文件要求）

2.3 乙方按期交货后向甲方结算货款时须提供下列单据：合格的销售发票、质量保证书及随产品附带的所有有关资料、甲方盖章签收后的运货回单和验收合格证明。

2.4 根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

2.5 支付方式：银行转账或电汇等。

三、质量保证

3.1 乙方应保证所提供的标的物是全新的、未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，乙方应保证其提供的标的物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在乙方承诺的质量保证期限内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。标的物质量出现问题，乙方应负责包修、包退、包换，费用由乙方承担。

3.2 根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地计监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方并提出索赔。

3.3 除特别约定外，合同条款中标的物的质量保证期均自标的物通过最终验收之日起计算。

四、包装

乙方提供的设备必须为原包装，在送交甲方验收前不得拆箱。

五、标的物的交付

5.1 标的物的所有权自标的物交付时转移。

5.2 乙方应当按照约定的期限和约定的地点交付标的物。

5.3 乙方应当按照约定或者交易习惯向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。

5.4交货及完工时间：见招标书。

5.5 交货地点：见招标书。

六、伴随服务

6.1 乙方除应履行按期按量交付合格标的物的义务外，还应当提供下列服务：

6.1.1 标的物的现场安装、启动、调试、监督（如果必须安装、调试的话）；

6.1.2 提供标的物组装和一般维修所必需的工具；

6.1.3 在合同规定的期限内对所提供的标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

6.1.4 对甲方技术人员的技术指导或培训。

6.2 除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，甲方不再另行支付。

七、标的物的检验和验收

7.1 在交货前，乙方应对标的物的质量、规格、性能、数量、外观、随机备件备品、装箱单、随机资料、包装等进行详细而全面的检验，并出具一份检验合格证明，合格检验证明作为甲方验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。所有的压力容器均需附出厂证明材料及当地质检部门出具的检验合格报告。

7.2 甲方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，同时比较乙方出具的检验证明，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。

7.3 验收期限自标的物交付之日起五天内。特殊情况需延长的，双方应特别约定。

7.4 如双方对验收结果有分歧，则以当地技术监督局的检验结果为准，检验费由有过失的一方支付。

八、标的物提出异议的时间和办法

8.1 甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情况及处理方式以书面方式通知乙方。

8.2 如果甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物符合合同规定。

8.3 乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责处理问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。

九、售后服务

9.1 乙方对其提供的原装设备自验收合格之日起按采购文件要求及其响应文件承诺的服务进行保修。

十、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。

10.1 甲方违约责任

10.1.1在合同生效后，甲方要求退货的，应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

10.1.2 甲方逾期支付货款的应按照逾期付款金额的同期银行商业贷款利率支付逾期付款违约金。

10.1.3 甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。

10.2 乙方违约责任

10.2.1 乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。

10.2.2 乙方未在投标文件要求总工期（110日历日）内完成设计、土建施工，安装、调试等工作，乙方将向甲方支付违约金，违约金从合同总价中扣除，每逾期1天，按合同总价的0.2%扣除。但违约金的最高限额为不超过合同总价的10%。如果达到最高限额，甲方可考虑终止合同，由此给甲方造成的损失由乙方承担。

十一、不可抗力

11.1 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

11.2 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

十二、索赔

12.1 甲方有权根据当地产品质量检验机构或其他有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

12.2 在本合同规定的检验期限和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

12.2.1 乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并且承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其他必要费用。

12.2.2 根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格。

12.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并且负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

12.3 如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款或乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

十三、合同的解除和转让

13.1 甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

13.2 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

13.2.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

13.2.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同

13.2.3 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

13.3 合同的部分和全部都不得转让。

十四、合同的生效

本合同在双方签字盖章后生效。

十五、争议的解决

甲乙双方因合同发生争议，应在代理机构的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

十六、附则

16.1 合同份数：本合同一式壹拾贰份，甲方陆份、乙方陆份。

16.2 本合同文件使用中文书写、解释和说明。

16.3 本合同履行过程中产生的纪要、协议以及中标通知书、采购响应文件和采购文件为本合同的附件，与合同具有同等效力。

16.4 未尽事宜

按有关的法律法规的规定执行。

采购人（甲方）：    （公章）           供货人（乙方）：     （公章）

地址：                               地址：

法定代表人：                         法定代表人：

委托代理人：                         委托代理人：

电话：                               电话：

开户银行：                           开户银行：

账号：                               账号：

年    月    日                   年    月    日

项目廉政合同

工程项目名称：

工程项目地址：

建设单位：

供货单位：                           (以下简称乙方)

为加强市级重点工程项目建设中的廉政建设，规范工程建设承包、发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设规定，特订立本廉政合同。

第一条 甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守国家关于市场准入、勘测设计、监理、招标投标、工程施工、设备安装和市场经营活动等有关法律法规和相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行本项目发包承包双方签订的__  __（施工合同、监理合同、勘测设计合同、采购合同、代理合同等）合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规认定的商业秘密和合同文件另有规定者外），双方人员不得为获取不正当利益，就工程费用、材料供应、工程量变动、工程验收、工程质量等问题进行私下商谈或达成默契，不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。发现对方在业务活动中有违反本合同行为的，有及时提醒对方纠正的权利和义务。情节严重的，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条 甲方的责任

甲方的领导和从事该工程项目的工作人员，在工程项目的事前、事中、事后应遵守以下规定；

（一）不准向乙方索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等；不准在乙方报销任何由甲方或个人支付的费用。

（二）不准参加乙方安排的超标准宴请及健身、娱乐等活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具、高档办公用品等。

（三）不准要求、暗示和接受乙方为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）配偶、子女不得从事与乙方承包本工程有关的设备材料供应、工程分包、劳务等经济活动。

（五）不得以任何理由向乙方推荐分包单位或要求乙方购甲项目合同规定以外的材料、设备和服务等。

第三条 乙方的责任
    乙方应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方及其工作人员行贿或赠送礼金、有价证券、贵重物品。

（二）不准以任何名义为甲方及其工作人员报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准以任何理由安排甲方工作人员参加的超标准宴请及健身、娱乐和旅游等活动。

（四）不准为甲方单位和工作人员购置或提供 通讯工具、交通工具、高档办公用品和装修住房等。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员有违反本合同第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本合同第一、三条责任行为，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。情节严重的，甲方可以建议项目主管部门或者市重点工程领导小组办公室给予乙方一至三年内不得承包市级以上重点工程的处罚。

（三）乙方如将部分辅助项目分包的，乙方有责任向分包单位交待本合同的具体内容，并严格执行本合同之规定，分包单位如有违反上述责任行为的，乙方将承担连带责任.

第五条 双方约定：本合同由市重点工程领导小组办公室和市监察局负责监督。日常监管由甲、乙双方的监察部门或主管单位负责实施，并对本合同履行情况进行检查。

第六条 本合同作为                        合同的附件，与主合同具有同等法律效力。甲乙双方签署后立即生效。
    第七条 本合同的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第八条 本合同一式壹拾贰份，甲方陆份、乙方陆份（其中送交甲、乙双方监督单位各壹份）。（以下无正文）

- 第五章  投标文件部分格式

封面

项目

投 标 文 件

（招标编号：       ）

投标文件内容：           商务标部分

投标人：                                  （盖章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

日期：                  年             月             日

投标函

致：

很荣幸能参与                          的投标，我代表（投标人名称）  ，在此作如下承诺：

1、完全理解和接受招标文件的一切规定和要求。

2、投标报价为本项目工程总价承包。

3、若中标，我方将按照招标文件的具体规定与招标人签订合同，并严格履行合同义务，为工程提供优质的总承包工程服务。如果在合同执行过程中，发现总承包中存在问题，我方一定尽快解决，并承担相应的经济责任。

4、在整个招、评标过程中，遵守招评标纪律。我方若有违规行为，贵方可按招标文件的规定进行处理，我方完全接受。

5、若未中标，我方完全理解贵方没有责任和义务进行任何解释，并保证不寻求任何支持和保护。

6、若中标，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标单位（单位盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

年     月    日

开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标人全称 |  |
| 最终投标总报价 （人民币万元） | 小写： 万元 ； 大写： 万元 |
| 工期 |  |
| 投标有效期 |  |

投标人盖章：

投标人法人或其授权代表签字：

注：此表用于开标大会唱标之用，表中最终投标报价必须与投标函中投标总价完全一致，如不一致，以开标一览表中报价为准。

投标报价明细表

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格 | 单位 | 单价 | 交付期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：按《标的物清单》进行报价

投标人盖章：

投标人法人或其授权代表签字：

      - 质保期内备品备件表

表一： 备品备件表（质保期内）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人盖章：

投标人法人或其授权代表签字：

表二： 备品备件分项价格表（质保期以后一年内）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

投标人盖章：

投标人法人或其授权代表签字：

表三 专用工具表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人盖章：

投标人法人或其授权代表签字：

第六章 投标文件技术标部分格式

封面

项目

投 标 文 件

（招标编号：      ）

投标文件内容：           技术标部分

投标人：                                  （盖章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

日期：                  年             月             日

投标人关于资格的声明函

致：   （招标人）

我公司愿意针对                    项目进行投标。投标文件中所有关于投标人资格的文件、证明和陈述均是真实和准确的。若有违背，我公司承担由此产生的一切后果。

特此声明！

投标单位（单位盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

年     月    日

法定代表授权书

授权委托书

（开标身份确认时单独提供一份）

本人      （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改       （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

投标人：                          （盖单位章）

法定代表人：                     （签字）

身份证号码：

委托代理人：                      （签字）

身份证号码：

年    月    日

注：附法定代表人、委托代理人身份证复印件。

投标单位诚信承诺书

1.我公司承诺，在本工程截止资格审查时，本公司及拟派本项目的项目负责人没有在相关行政主管部门网站或公共资源交易平台正在公示且被限制投标的不良行为记录。一经查实有以上不良行为记录，我公司自愿放弃此次中标资格，并承担由此造成的一切后果。

2. 我公司承诺，在本工程截止资格审查时，本公司及法定代表人、拟派本项目的项目负责人自2013年1月1日以来没有宁波市检察院行贿犯罪档案查询系统中的有关记录。一经查实有以上记录，我公司自愿放弃此次中标资格，并承担由此造成的一切后果。

投标单位（单位盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

年    月    日

投标单位情况表

单位名称（盖章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2015年 万元 |  |
| 实现利润 | 2015年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分（包括情况和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明（包括解决方式和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

- 投标货物和服务数量、品牌型号、技术要求、交货期说明表

- A、投标货物和服务数量、品牌型号、技术要求、交货期说明表

| 序号 | 标的物名称 | 生产厂家及品牌型号 | 招标技术要求 | 响应技术要求 | 交付期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人应对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术要求做出了实质性的响应，并申明与技术要求条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。未在上表中说明的，将被认为完全响应招标文件的规定。

- B主要设备（圆盘干燥机）技术数据

包括在本技术规范书中的由投标方提供的技术数据将阐述系统中所需设备的设计原则、系统的基本性能，投标方必须保证这些资料的准确性，并对其负全责，投标方应保证所提供的资料与招标方规定的所有性能要求一致。

| 序号 | 项 目 | 单位 | 投标人提供的内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号 |  |  |
| 2 | 额定工况下污泥干化量 | t/h |  |
| 3 | 干化机电耗 | kW/t |  |
| 4 | 额定工况下蒸汽消耗量 | t/h |  |
| 5 | 额定工况下载气流量 | Nm3/h |  |
| 6 | 干化机尺寸（长/宽/高） | mm/mm/mm |  |
| 7 | 干化机总重 | kg |  |
| 8 | 干化机转子重量 | kg |  |
| 9 | 干化机转子材质 |  |  |
| 10 | 干化机筒体重量 | kg |  |
| 11 | 干化机筒体材质 |  |  |
| 12 | 干化机传热面积 |  |  |
| 13 | 主驱动电机 |  |  |
| 14 | 功率 | kW |  |
| 15 | 电源 |  | 380V，三相50Hz |
| 16 | …… |  |  |

投标人盖章：

投标人法人或其授权代表签字：

技术条款偏离表

单位名称（盖章）：

| 序号 | 货物名称 | 招标要求 | 投标要求 | 偏离/响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人应对照招标文件技术要求等要求，所投标的物与招标文件的规定有偏离的，应在此表中申明与技术要求条文的偏差和例外。

2、未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应招标文件的规定。但该表不作为投标人对所投标的物关于技术要求等详细描述和说明的替代。

投标人：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

商务条款偏离表

单位名称（盖章）：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件（除技术要求部分）与招标文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应招标文件的规定。但该表不作为投标人对所投标的物关于商务条款等详细描述和说明的替代。

投标人：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月

企业业绩用户反馈意见一览表

企业2011年至今类似业绩及相应用户反馈意见一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目投运时间 | 规模（t/d） | 业主单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |

注：上述业绩必须为国内外污泥圆盘干燥机项目。

投标人：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

类似业绩业主意见反馈表

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 业主单位 |  |  |  |
| 业主联系人 |  | 联系电话 |  |
| 项目合同金额 |  | 项目处置能力规模大小（单位t/d） |  |
| 汽耗 |  | 电耗 |  |
| 合同签署日期 |  |  |  |
| 服务等级评定 | □很满意 □满意 □一般 □较差 |  |  |
| 业主方合同实施意见： 单位盖章： 联系人签字： |  |  |  |

注：附合同

投标方：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

- 售后服务承诺书

| 序号 | 售后服务内容 | 期限（时间） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 免费质保期 |  |  |
| 2 | 其中：免费更换 |  |  |
| 3 | 免费维修 |  |  |
| 4 | 免费维修期满后 优惠更换或维修 |  |  |
| 5 | 服务响应 |  |  |
| 6 | 到达现场 |  |  |

注：1、上述1、2、3条请明确期限，4、5、6条请明确时间；

2、免费更换，是指产品出现质量问题后直接更换全新产品。

3、免费维修，包括人工、配件、材料等一切费用，在免费维修期内，产品经维修后仍无法正常使用的必须更换全新产品。

- 4、针对服务内容有必须说明的事项，请在“备注”栏目内注明；

- 5、如有其它售后服务内容，可自行参照填写。

- 投标人：（单位盖章）

- 法定代表人或代理人：（签字或盖章）

- 日期：         年         月       日

性能保证书

投标人保证污泥干化系统处理能力在额定工况下满足招标文件要求，并对其性能保证如下：

| 序号 | 内容 | 验收要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 单台圆盘干燥机出力 |  |
| 2 | 圆盘干燥机电耗 |  |
| 3 | 蒸汽消耗量 |  |
| 4 | 循环冷却水补水量 |  |
| 5 | 噪声 |  |

注：额定工况为蒸汽0.5Mpa.A，160℃。

- 投标人：（单位盖章）

- 法定代表人或代理人：（签字或盖章）

- 日期：         年         月       日

- 拟派该工程项目组成员表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 身份证号码 | 联系电话 | 职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | …… |

注：附各项目人员资质证书

投标人：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

资格后审资料(单独装订，装入技术标密封袋中，1份)

一、资格后审须知

1、投标人必须按本须知要求认真填写招标文件规定的所有表格，并对其真实性负责，招标人有权对其进行质疑和调查。

2、资格后审按通过和不通过方式进行评定，投标人的资质作为资格审查通过与否的强制性资格条件，经核查有一项不符合要求，则投标人的资格审查不通过，资格审查未通过的投标文件不再进行后续评审。

3、投标时，投标人必须按本资格后审资料文件格式填写。

二、资格后审资料表格式

1、强制性资格条件—企业资格要求表（附表1）

项目

招标编号

资格后审申请表

申请人：        （全称）

年      月      日

项目

招标编号

申   请   表

申请人名称：

我声明：作为申请人，对以下填写的申请表负责，并保证所有填写的申请资料的真实性。如果资格后审通过，我将承担投标文件承诺的全部责任和义务。 单位盖章：（盖章） 法定代表人或其授权的代理人：（签字或盖章） 日期： 年 月 日

附表1  强制性资格条件—企业资格要求表

| 序号 | 合格投标人资格要求 | 投标人达到的程度（投标人填写） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人为圆盘干燥机设备制造商，注册资金不得少于1000万元人民币（外资按照开标当天汇率换算）； | 法人代表、注册资金、经营范围、营业期限： | 营业执照复印件加盖公章 |
| 2 | 投标人圆盘干燥机设备制造商须提供至少一个且运行满一年污泥热干化单机或总承包业绩及用户证明文件，单个项目处理规模不低于100t/d脱水污泥（含水率以80%计），单台处理能力不低于100t/d脱水污泥（含水率80%计）。提供加盖使用单位公章的证明文件复印件及合同复印件(单个项目处理规模及单台处理能力)，证明文件原件及合同原件另装袋备查 | 业绩使用单位全称： | 合同复印件和业绩使用单位加盖公章证明文件复印件加盖公章 |
|  |  | 模式（总承包/单机）： |  |
|  |  | 项目规模（含水率80%，t/d）： |  |
|  |  | 单台处理能力（含水率80%，t/d）： |  |
| 3 | 投标人及其法定代表人应在近三年内没有行贿犯罪记录，且提供由其住所地或业务发生地检察机关出具的无行贿犯罪记录证明；（投标时须提供投标人住所地或业务发生地检察机关出具的投标人及其法定代表人无行贿犯罪记录证明原件）； | 满足/不满足： | 无行贿犯罪记录证明文件原件 |
| 4 | 投标人2015年度完整的财务报告 | 提供/不提供： | 完整的财务报告复印件加盖公章 |

注： 1、本表投标人必须认真填写，投标时标书中须提供上述证书、证件且必须齐全。否则，评审时审查不予通过。

2、若投标人提供虚假资料，一经查实，如若中标，取消其中标资格，并报主管部门予以通报。

- 第六章  评标办法

本评标办法将严格遵照《中华人民共和国招标投标法》及其他规定，由主管部门管理实施细则和招标项目的实际情况制定。

一、总则

评标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则；评标活动依法进行，评标过程严格保密；评标活动及当事人接受依法实施的监督。

二．评标组织

1.评标委员会：评标委员会依法组建，负责本次招标的评标活动，并向招标人推荐中标候选人。

2.监督机构：主管部门。

三．评标程序和原则

本次招标采用综合评分法进行评标。

由投标人代表查验投标文件密封情况。评标委员会根据招标文件所规定的评标程序进行

评审。

1．初步评审

资格审查：投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件做出响应，有无重大偏差；如有重大偏差项目之一者，作废标处理，不予进入技术评审。重大偏差项目详见附表一。

对存在细微偏差的投标文件，通知其投标人进行必要的澄清和补正。

附件一

| 序号 | 项目内容 | 招标文件要求 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 未按招标文件规定提交投标保证金的； |  |  |
| 2 | 投标有效期不满足招标文件要求的； |  |  |
| 3 | 投标文件未按招标文件要求盖章的； |  |  |
| 4 | 无法人代表人授权书或法人代表人授权书无法人签字的； |  |  |
| 5 | 资格审查证明文件不符合招标文件规定的； |  |  |
| 6 | 投标文件关键字迹和印章模糊或无法辨认的； |  |  |
| 7 | 技术标中体现投标总价的； |  |  |
| 8 | 投标文件附有招标人不能接受的条件； |  |  |
| 9 | 投标货物的数量明显不能满足招标文件的要求； |  | 须由三分之二以上评委认定 |
| 10 | 投标货物对标有“*”指标的技术性能及商务条款要求有负偏离的； |  | 须由三分之二以上评委认定 |
| 11 | 投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件要求的； |  | 须由三分之二以上评委认定 |
| 12 | 不符合法律法规规定的 |  | 须由三分之二以上评委认定 |

2.详细评审

评标总分值为100分，由技术标评审、资信标评审、商务标评审三部分组成，三部分权重规定如下：

技术标的权重为38%，资信标的权重为2%，商务标的权重为60%。详细评审分技术标评审和商务标评审。当评标委员会认为所有投标都不符合招标文件要求或有效投标不足三家，使得缺乏竞争，可以否决所有投标。

（一）技术评审（技术分38分）

| 序号 | 评价内容 | 优秀 | 良好 | 一般 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1、投标人拥有独立的圆盘干燥机专利技术或持有人（得到正式的授权或技术转让），提供书面法律文件得3分，不提供不得分； 2、圆盘干燥机技术参数评价； 2.1、吨湿泥汽耗q（由80%干化到≤40%）：q大于0.83t不得分；q=0.83t得1分；0.80＜q＜0.83t按直线插入法计算得分（保留小数2位）；q≤0.80t得2分。 2.2、单台设备出力（含水率80%-40%）：D＜100t不得分；100t≤D＜110t得0.2分，110t＜D≤120t得2分。 2.3、运行可靠性：年实际运行小时数≤8000h不得分，8000h＜年实际运行小时数＜8500h得1分，≥8500h得2分。 上述数据来源于已完成类似业绩反馈表真实数据，须取自使用单位证明文件，并加盖使用单位公章。原件备查。 | 9.0-7.0 | 7.0-4.0 | 4.0-1.0 |  |
| 二 | 系统设备的配置情况，根据其品牌、规格、产地、制造厂家等进行综合评定；由评委酌情打分。 | 4.0-3.5 | 3.5-3.0 | 3.0-2.5 |  |
| 三 | 干化系统方案综合评定；参照招标文件干化系统方案要求，由评委酌情打分。 | 6.0-5.5 | 5.5-5.0 | 5.0-4.0 |  |
| 四 | 深化/优化方案及主要设备综合性能： 根据本污泥干化系统设计方案进行深化/优化后的设备配置、综合性能及设计特点情况等进行综合评定。 | 4.0-3.5 | 3.5-3.0 | 3.0-2.5 |  |
| 五 | 项目实施方案及组织管理 1.根据安装调试方案、计划及质量保证措施等进行综合评定，最优得3分，其他由评委酌情打分； 2.项目管理人员及技术人员所获得相关资质认证、从业经验等比较，最优得2分，其他由评委酌情打分； 3.项目经理及技术人员从业类似圆盘干燥机污泥干化项目或总包项目经验须提供类似项目业主证明文件并盖章，得1分. | 6.0-5.0 | 5．0-4.0 | 4.0-3.0 |  |
| 六 | 项目配套及售后服务能力，包括培训、售后服务及工期，试运行及验收计划等。 | 4.0-3.5 | 3.5-3.2 | 3.2-2.5 |  |
| 七 | 企业财务状况，各资信信用等级情况 主要查看投标人营业收入总额、总资产、净资产等。 各资信信用等级考察，相关文件取自技术标书。 | 2.0-1.5 | 1.5-1.0 | 1.0-0.5 |  |
| 八 | 性能保证值评定，最优得3分。 | 3.0-2.5 | 2.5-2.0 | 2.0-1.5 |  |
|  | 合计 | 38-32 | 32-25.2 | 25.2-17.5 |  |
| 评委各成员针对下列评审内容，对各投标人的技术分进行独立记分评分，评分范围一般为30〜38分，若技术分低于30分或被认为缺项的，须经2/3评委成员认可，并以书面形式明确理由，否则做无效票处理。当评委人数大于5人时，将评委对各投标人打的总评分去掉一个最高分和一个最低分后取算术平均值即为各投标人的技术分（结果保留二位小数，第三位四舍五入）。 |  |  |  |  |  |

（二）资信评审（资信分2分）

| 1 | 获奖情况（1分） | 采用投标人制造的圆盘干燥机的城镇污水厂污泥干化项目，获得中华人民共和国地市级颁发示范项目证明文件或其他奖项加0.5分，获得省部级颁发示范项目证明文件或其他奖项加1分，否则不得分。 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 质量保证（1分） | 质量保证期：满足招标文件要求前提下，设备整体免费质保期每延长一年加0.5分，最高得1分。 |

（三）、商务评审：（合计60分）

（1）本项目最高限价为人民币 2150万元，报价在0%～-15%之间报价，投标人的报价超出最高限价的，作废标处理，低于有效报价范围该投标人的商务得分为零分，且不计入评标基准价的计算。

（2）商务标得分计算：

评标基准价：所有有效投标报价中的算术平均值；

偏差率计算：偏差率=100%×｜投标人报价－评标基准价｜/评标基准价

偏差率为零时：得60分

偏差率不为零时：经评审的报价每高于评标基准价一个百分点扣2分，每低于评标基准价一个百分点扣1分，中间值采用直线插入法保留两位小数（四舍五入）。

3.最终得分=技术标得分+资信得分+商务标得分

投标人按照最终得分从高到低依次排列名次，得分最高者为中标候选人。最终得分分数相同时按照技术标得分进行比较，技术标得分最高者为中标候选人。如果技术标得分都一样，则抽签决定中标候选人。

评标结果在宁波市鄞州区公共资源交易中心公示三个工作日。