灵山县农村生活污水设施第三方运营托管服务（含维修）项目（2017-2019年）

招标文件

采购编号：GXJT-2016-LSZC101

采购人：灵山县环境保护局

采购代理机构：广西建拓工程项目管理有限公司

日        期： 二○一六年十二月

目  录

第一章 投标人须知及前附表	4

投标人须知前附表	4

一、总  则	5

二、招标文件	5

三、投标文件的编制	6

四、投标文件的递交	8

五、开标与评标	10

六、评标结果	11

七、其他事项	12

第三章  合同条款及格式	34

第四章  评标方法和中标标准	38

第五章  投标文件（格式）	40

广西建拓工程项目管理有限公司关于灵山县农村生活污水设施第三方运营托管服务（含维修）项目（2017-2019年）公开招标公告

广西建拓工程项目管理有限公司受灵山县环境保护局委托，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，现对灵山县农村生活污水设施第三方运营托管服务（含维修）项目（2017-2019年）进行公开招标，欢迎符合条件的供应商前来投标。现将有关事项公告如下：

一、采购项目名称：灵山县农村生活污水设施第三方运营托管服务（含维修）项目（2017-2019年）

二、采购项目编号：GXJT-2016-LSZC101

三、采购项目基本概况介绍：具体内容和要求见招标文件。

四、采购预算金额(人民币）：371.00万元。

五、投标人资格要求：

1.投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，持有工商行政管理部门颁发的营业执照，具有建设行政主管部门颁发的环保工程专业承包叁级以上（含叁级）的施工企业资质证书，同时具备提供污水处理设施维护或整体实施服务能力的公司，具备有环保工程技术专业人员；

2.项目负责人具有环保专业中级及以上职称；

3.投标人无行贿犯罪记录，提供项目所在地检察机关出具的查询行贿犯罪档案结果告知函；

4.本次招标不接受联合体投标。

六、招标文件的获取：

1.发售时间：2016年12月23日公告发布之时起至2016年12月29日止（工作日）,每日8:00-12:00时，14:30-17:30时；

2.发售地点：钦州市公共资源交易中心（钦州市金海湾东大街8号，市民服务中心三楼）

3.售价：招标文件工本费每本  250元，售后不退。

4.发售条件：必须由投标单位的法定代表人或其授权委托代理人(项目负责人)携带以下资料：(1)有效的营业执照副本复印件、有效的企业组织机构代码证(副本)复印件和有效的国税、地税税务登记证(副本)复印件(组织机构代码证和税务登记证未办理“三证合一”的必须提交)；(2)项目负责人属于环保专业的相关证明材料；(3)企业法定代表人有效的身份证正反面复印件；(4)有效的企业法定代表人授权委托书原件及被授权人有效的身份证正反面复印件(委托代理时必须提供)；(5)项目所在地检察机关出具的无行贿犯罪档案查询结果书面告知函原件（有效期为招标公告发布之日起查询)；(6)近三年类似生活污水处理项目业绩证明材料复印件(中标书或合同书)。以上材料复印件均需加盖单位公章（证件原件备查）。

七、投标保证金数额（人民币）：肆万元整（¥40000.00元）。

投标人应于投标截止时间2个工作日前（即2017年1月9日17时30分前正常上下班时间内）将投标保证金以电汇、转账、汇票等非现金形式交至以下账户。

开户名称：钦州市公共资源交易中心

开户银行：钦州市区农村信用合作联社政务服务中心分社

账    号：8008 1201 0103 3862 87

八、投标截止时间和地点:

投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2017年1月12日15时00分，地点为在钦州市公共资源交易中心（钦州市金海湾东大街8号，市民服务中心三楼），逾期送达的将予以拒收，未按招标文件要求密封的作无效投标文件处理。

九、开标时间及地点:

本次招标将于2017年1月12日15时00分，在钦州市公共资源交易中心（钦州市金海湾东大街8号，市民服务中心三楼）开标厅，投标人可以由法定代表人或委派授权代表出席开标会议。

十、本次投标联系事项：

1.采购人名称：灵山县环境保护局

地址：钦州市灵山县灵城镇丰江路15号

联系人及电话:朱香山  联系电话:0777-6516296

2.采购代理机构名称： 广西建拓工程项目管理有限公司

地址：钦州市扬帆北大道16号东升豪庭第1栋一单元2108房

项目联系人：黄德伦      联系电话: 0777-2363399

3.监督部门:灵山县财政局政府采购监督管理办公室

电话:0777-6428581

十一、网上查询地址：

中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn、广西壮族自治区政府采购网http://www.gxzfcg.gov.cn、钦州市公共资源交易网http://www.qzggzy.cn、灵山县人民政府网（http://www.gxls.gov.cn）。

广西建拓工程项目管理有限公司

2016年12月23日

# 投标人须知及前附表

# 投标人须知前附表

| 项号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称：灵山县农村生活污水设施第三方运营托管服务（含维修）项目（2017-2019年） 项目编号：GXJT-2016-LSZC101 |
| 2 | 2.1 | 1.投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，持有工商行政管理部门颁发的营业执照，具有建设行政主管部门颁发的环保工程专业承包叁级以上（含叁级）的施工企业资质证书，同时具备提供污水处理设施维护或整体实施服务能力的公司，具备有环保工程技术专业人员； 2.项目负责人具有环保专业中级及以上职称(提供相关证明材料)； 3.投标人无行贿犯罪记录，提供项目所在地检察机关出具的查询行贿犯罪档案结果告知函； 4.本次招标不接受联合体投标。 |
| 3 | 10.2 | 投标报价：投标人必须就《服务采购需求》中的所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝。 |
| 4 | 13.1 | 投标有效期：投标截止之日起60天。 |
| 5 | 14.5 | 投标文件：正本一套、副本肆套，共五套。 |
| 6 | 15.1 | 投标保证金数额（人民币）：肆万元整（¥40000.00元） 投标保证金交纳方式：从投标人基本账户以电汇、转账、汇票等非现金形式交至以下账户： 开户名称：钦州市公共资源交易中心 开户银行：钦州市区农村信用合作联社政务服务中心分社 账 号：8008 1201 0103 3862 87 注：请报名单位于投标截止日期前两个工作日内（2017年1月9日17时30分前）将投标保证金银行转账（电汇）底单复印件（加盖公章）和开户许可证复印件（加盖公章）交到钦州市扬帆北大道16号东升豪庭第1栋一单元2108房。投标人若没有按规定缴纳投标保证金的，则投标无效。 |
| 7 | 16 17 | 投标文件以密封形式递交至：钦州市公共资源交易中心（钦州市金海湾东大街8号，市民服务中心三楼） 投标文件递交截止时间：2017年1月12日15时00分 |
| 8 | 19.1 | 开标时间：2017年1月12日15时00分 开标地点：钦州市公共资源交易中心（钦州市金海湾东大街8号，市民服务中心三楼） |
| 9 | 20.2 | 评标方法：综合评分法 |
| 10 | 28.1 | 招标代理服务费：本项目代理服务费按桂价费【2011】55号文件（服务类）规定由中标人向采购代理机构支付 |
| 11 |  | 本项目投标单位投标前须对灵山县54个污水处理项目逐一进行现场勘察并出具项目运营实施及维修方案，经采购单位审核后出具勘察证明。 |
| 12 |  | 本项目招标控制价为叁佰柒拾壹万元整（￥3710000.00）其中，一次性维修费35万元，三年（2017-2019年）运行管理费336万元（112万元/年）。 |

### 一、总  则

1. 项目名称及项目编号

1.1详见本须知前附表第1项。

2.投标人资格

2.1参加本项目的投标人必须满足本须知前附表第2项要求的资格，且已向采购代理机构购买采购文件；

2.2符合投标人资格的投标人应承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。

3.投标费用

3.1投标人应自行承担所有与本次投标有关的全部费用。

### 二、招标文件

4.招标文件构成

4.1招标文件包括：

⑴招标公告；

⑵投标人须知及前附表；

⑶服务采购需求；

⑷合同基本条款及合同书（格式）；

⑸评标方法和中标标准；

⑹投标文件（格式）；

4.2本招标文件以纸质文件为准。

5.招标文件的澄清和修改

5.1投标人要认真审核《服务采购需求》中的项目说明及技术规格要求，如发现项目说明及技术规格要求不合理的，投标人必须在规定的时间前要求澄清，否则，由此产生的后果由投标人负责。

5.2如果投标人认为本招标文件中存在有倾向性、排他性的内容或条款的，可以在投标截止日期15天前，以书面形式并附上相关证明材料向本采购项目联系人反映。

5.3任何投标人对招标文件的澄清要求，均应在投标截止时间 15天前的正常工作时间以传真或电报等书面形式通知采购代理机构，同时认定其他形式为无效。采购代理机构将以书面形式予以答复，该答复不指明答复问题的来源，并以书面形式通知所有购买了招标文件的投标人，答复将同时在招标公告发布网站上公布。为确保项目的如期完成，采购代理机构将可能对投标人在公告发布之日起七个工作日之后提出的澄清问题不予答复。

5.4采购代理机构对已发出的招标文件进行必要修改的，在招标文件要求提交投标文件截止时间15天前，在招标公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。

5.5请投标人接电话通知后到采购代理机构处领取以上澄清答复（或补充通知），或在网上查询，或以传真形式接收。该澄清或修改的内容为招标文件的组成部分。投标人在每一次收到澄清答复或补充通知后应立即以书面形式通知采购代理机构，确认已收到该澄清答复或补充通知。否则，由此造成的一切后果由投标人承担（对于恶意不提供签收单或回执单的投标人，采购代理机构将作为不良行为记录在案）。

5.6采购代理机构可视具体情况，延长投标截止日期和开标时间，至少于投标截止时间3天前以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。

### 三、投标文件的编制

6.投标文件编写注意事项

6.1投标人应认真阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。如果没有按照招标文件要求提交投标文件，没有对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应，该投标将被拒绝。

6.2招标文件提出的实质性要求和条件是指本招标项目所涉及的价格、技术参数及性能配置、数量、售后服务及其它要求、合同条款等内容。

7.投标的语言及计量单位

7.1投标人的投标文件以及投标人与采购代理机构所有来往函电统一使用中文（特别规定除外）。

7.2投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

8.投标文件构成

（1）投标函

（2）法定代表人身份证复印件

（3）法人授权委托书

（4）投标保证金声明

（5）营业执照副本、税务登记证复印件及组织机构代码证复印件或三证合一副本复印件

（6）具有建设行政主管部门颁发的环保工程专业承包叁级以上（含叁级）的施工企业资质证书，

（7）投标报价明细表

（8）针对本项目的技术服务方案

（9）针对本项目服务承诺

（10）投标人拟投入本项目人员的详细情况列表及相关人员资格证明文件

（11）投标人相关获奖证书、认证证书等复印件

（12）服务采购需求需提供的证明文件

（13）其他证明文件的复印件

（14）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料

（15）投标人项目踏勘证明

9.投标文件格式

9.1投标人应参照招标文件第五章中“投标文件（格式）”编制投标文件。

9.2投标人应按招标文件提供的投标函、投标报价表、技术服务方案等格式详细完整地填写各项内容。

9.3投标文件须编制目录及页码，目录与页码必须保持一致，否则因此造成的一切后果由投标人自行承担。

10.投标报价

10.1投标人应在投标函上标明投标总报价。如投标函上的投标报价与投标报价表上的投标报价不符，以投标函的投标报价为准；小写与大写不符的，以大写为准；单价累计之和与总价不符，以单价累计之和为准，如单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。

10.2投标人必须就《服务采购需求》中的内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝。投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

10.3投标报价包含中标人为完成本项目服务所有费用。

11. 投标货币

11.1投标应以人民币报价。

12. 投标人资格证明文件

12.1投标人资格证明文件含以下文件[其中注明必须提交的以及携带原件核查的文件均必须于本项目截标前提交，否则将被当作资格审查不合格而取消投标资格]：

（1）有效的营业执照副本内页复印件、有效的企业组织机构代码证(副本)复印件、有效的国税或地税税务登记证(副本)复印件（组织机构代码证和税务登记证未取得“三证合一”的必须提交）；（必须提交，加盖公章）

（2）法定代表人有效的身份证复印件；(必须提交，加盖公章)；

（3）派委托人时还须提供法定代表人授权委托书复印件、委托代理人有效的身份证复印件 (委托书必须明确委托权限及时间）；

（4）由项目所在地人民检察院出具的投标人、法定代表人无行贿档案查询结果证明原件（查询函查询时间为项目招标公告公示期间）；（必须提交，加盖公章且携带原件核查）；

（5）具有建设行政主管部门颁发的环保工程专业承包叁级以上（含叁级）的施工企业资质证书（必须提供）；

（6）投标人拟投入本项目人员的详细情况列表及相关人员资格证明文件（必须提交，加盖公章）；

（7）针对本项目服务承诺（必须提交，加盖公章）；

（8）针对本项目的技术服务方案（必须提交，加盖公章）；

（9）投标人认为必要提供的声明及文件资料。

13.投标的有效期

13.1投标文件有效期详见本须知前附表第4项规定。

13.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标文件的有效期。

14.投标文件的书写及签名、盖章要求

14.1投标文件正副本必须用不褪色的墨水书写或打印，否则其投标无效（副本可以用正本复印，但要求盖章的必须在复印后加盖单位公章）。

14.2投标文件的书写应清楚工整，修改处应由法定代表人或委托代理人签字和加盖公章，否则其投标无效。

14.3字迹潦草、表达不清、未按要求填写或可能导致非唯一理解的投标文件可能被认定为无效的投标。

14.4投标文件应由法定代表人或委托代理人在凡规定签名、盖章处逐一签名和加盖单位的公章，否则其投标无效。

14.5投标文件的份数：投标文件的份数详见本须知前附表第5项规定。并在文件左上角注明“正本”、“副本”字样，一旦正本和副本不符，以正本为准。

14.6投标人提供的投标材料（正、副本），属投标条件书要求必须提供的材料，投标人必须加盖单位公章。

15.投标保证金

15.1投标保证金应为人民币，金额按本须知前附表第6项要求交纳。

15.2交款方式：转账、电汇从投标人银行基本账户转出到指定银行账户的形式，其他形式认定为无效投标保证金。

15.3投标人应按本须知第32条中明确的开户名称、开户银行、账号提交投标保证金，并确保其于投标人须知前附表第6项规定时间前到达公共资源交易中心账户上，持账单到采购代理机构开具收据，并将账单或收据复印件装订于投标文件中。评标结束后，若投标人被列入中标候选人名单，而公共资源交易中心账户上没有收到其交纳的投标保证金，则取消中标候选资格。

15.4.1投标人采用银行转账、电汇形式递交填报保证金的，填报保证金必须从投标人银行账户转出到指定银行账户，投标人直接将银行转账、电汇底单等凭证复印件放入投标文件中，否则视为无效投标保证金。

15.5办理投标保证金手续时，必须以投标单位名义递交保证金，且必须在银行进账单或电汇单的用途或备注栏上注明项目名称、项目编号（办理手续时必须督促银行写明），以免耽误投标。

15.6对未中标人交纳的投标保证金（保函原件）应当于中标通知书发出之日起5日内退回；对中标人交纳的投标保证金（保函原件）应当于合同签订之日起5日内退回。

15.7 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约保证金。

### 四、投标文件的递交

16.投标文件的密封与标记

16.1“投标正文件袋”、“投标文件袋”等参考样式由采购代理机构在售卖招标文件时提供（需邮购招标文件的，文件袋与招标文件一同邮寄）。

16.2投标文件正本装入“投标正本文件袋”并加以密封，再将“投标正本文件袋”和投标文件副本一并装入“投标文件袋”中并加以密封；所有封贴处必须密封后签字（法定代表人或其委托代理人签字均可，当为代理人签字时由代理人在开标会上随身携带授权书原件以备核验）或盖法人公章。

16.3内层正本文件袋及外层的投标文件袋上都应写明：

⑴ 采购代理机构：

⑵ 招标项目名称：

⑶ 招标编号：

⑷ 投标单位：

⑸ 注明“开标时才能启封”（投标文件袋上注明“2017年1月12日15时00分 前不得拆封”）

16.4采购代理机构提供的文件袋无法装入文件时，投标人可按上述要求和文件袋样式另行包装。

16.5投标文件的密封以投标文件袋无明显缝隙暴露袋内文件且封口处有密封签章为合格。

16.6投标人在递交投标文件时未按本须知要求密封、标记的，采购代理机构有权拒收，拒收所产生的后果由投标人自负。

16.7投标文件的递交不得迟于本须知前附表规定的截止时间。

16.8投标人必须在规定时间内将投标文件送到本须知前附表规定地点，超过投标截止时间送达的投标文件将不予受理。

16.9投标人递交投标文件时须出示购买招标文件时的凭证，否则该投标文件将被拒绝接收。

16.10授权代表为法定代表人的，须出示其有效身份证原件、法定代表人身份证明材料原件等有效证明资料；

16.11授权代表为非法定代表人的，须出示其有效身份证原件、法定代表人授权委托书原件等有效证明资料。

17.投标截止时间

17.1投标文件的递交不得迟于本须知前附表第7项规定的截止时间。

17.2投标人必须在规定时间内将投标文件送到本须知前附表第7项规定地点，超过投标截止时间送达的投标文件将不予受理。

17.3投标人的法定代表人或其委托代理人凭个人有效身份证明原件（委托代理人还需凭法人授权委托书）及投标保证金到户证明签到后递交投标文件，到截标时间止，投标人法定代表人未能出示有效身份证明原件及投标保证金到户证明[或委托代理人未能出示身份证明原件（含授权委托书及身份证明）及投标保证金到户证明]的，其投标文件不予接收。

18.投标文件的修改及撤回

18.1投标人在投标截止时间前，对所递交的投标文件可以进行补充、修改或撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

18.2投标文件的修改或撤回通知应由法定代表人（或委托代理人）签字并加盖单位公章，按本须知第14条及第16条的规定编制、密封、标记和递交，并在封面上标明“修改”或“撤回”字样。对已递交的投标文件进行补充、修改或撤回的书面通知可单独用文件袋另行封装。

18.3在投标截止日期后，投标人不得对其投标做任何修改。

18.4在投标截止期日后的投标有效期内，投标人不得撤回其投标，否则其全部投标保证金将被没收。

### 五、开标与评标

19.开标

19.1采购代理机构将在投标人须知前附表第8项规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其委托代理人于唱标结束后必须在唱标记录上签字。

19.2开标时，由投标人代表或公证机关检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标函中投标总报价、折扣、交货期、书面修改和撤回投标的通知、招标文件允许提供的备选投标方案等（可根据具体需要修改内容），未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。

19.3采购代理机构将做开标记录（包含投标人名称、投标总报价、折扣、交货期等）。

19.4当整个招标项目的投标人不足3家时，除采购任务取消情形外，采购代理机构将按政府采购管理的有关规定报主管部门批准后将该项目改为其它方式进行采购，或重新招标。

19.5开标后，投标人不足3家的，采购代理机构将按政府采购管理的有关规定报主管部门批准后改为其它方式进行采购，或重新招标。

20. 评标

20.1本采购代理机构根据招标项目的特点组建评标委员会和指定负责人，评标委员会将由聘请的专家、采购人代表组成，成员人数应当为五人以上（含五人）的单数。其中，技术经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

20.2本招标项目采用的评标方法为综合评分法。评标的依据为招标文件和投标文件。

20.3本招标项目是以采购人预算价为最高限价，超出采购人预算价的投标报价，评标委员会不予以评审。

20.4评标过程的保密性。评标委员会成员和参与评标的有关工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

20.5投标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的活动，可能导致其被取消中标资格。

21.投标文件的澄清或说明

21.1评标时评标委员会将以书面形式要求投标人就其投标文件中含义不明确的内容予以澄清或说明。

21.2投标人对要求澄清或说明的内容应在评标委员会规定的时间内以书面形式予以澄清，该澄清或说明函应有法定代表人或其委托代理人的签名或盖公章。

21.3投标人的澄清或说明函是投标文件的组成部分。

21.4投标人对投标文件的澄清或说明不得超出投标文件的范围或改变投标的实质内容。

22．无效投标

22.1投标文件如有下列情况之一的，在评标过程中将作无效投标处理：

⑴投标文件所附材料不足以证明投标人具备本项目要求的资格；

⑵投标人未按规定向招标代理机构购买本项目招标文件；

⑶投标人不接受评标委员会对其投标报价错误的更正；

⑷未按本招标文件要求交纳投标保证金的；

⑹未按招标文件的要求密封、签署、盖章及要求提供投标文件套数的；

⑺投标报价超出政府采购预算价的；

⑻投标人无法在规定时间内提供资格证明材料进行核对，或应评标委员会要求提供的有关材料原件与其在投标文件中所提供的材料复印件不一致；

⑼投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

⑽不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求和条件的。

22.2投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

22.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

22.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

23．废标

23.1招标采购过程中出现下列情形之一的，将予以废标：

⑴出现影响采购公正的违法、违规行为的；

⑵投标人投标报价均超过了采购预算而采购人不能支付的；

⑶因重大变故，采购任务取消的；

⑷符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的。

### 六、评标结果

24.中标公告

24.1采购代理机构将在评标结束五个工作日内将评标报告送采购人，采购人确认后，中标结果将在招标公告发布媒体上公告。

24.2投标人如对中标公告有异议，可以在中标公告发布后七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构将在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

24.3质疑投标人必须首先经过质疑程序，质疑材料必须符合《广西壮族自治区政府采购供应商质疑处理办法》（桂财采[2006]11号）的规定，在对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向同级人民政府财政部门投诉。

25.中标通知

25.1在发布公告的同时，采购代理机构将向中标供应商发出中标通知书。

25.2采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还其投标文件。

26.合同授予标准

26.1合同将授予被确定为实质上响应招标文件要求，评标认为具备履行合同能力，综合评分最高的投标人。

26.2 采购人应按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商，也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

26.3 中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订采购合同，以此类推。

27.签订合同

27.1投标人收到中标通知书后，应按中标通知书中规定的时间、地点与采购人签订合同。

27.2如中标人不按中标通知书的规定签订合同，则按中标人违约处理。采购代理机构将取消该中标决定，并对该中标人的全部投标保证金不予退还。

27.3如遇27.2情形，采购代理机构有权从中标候选供应商中确定中标人，组织中标人与采购人签订合同；或重新招标。

### 七、其他事项

28. 采购代理服务费

28.1签订合同前，中标人一次付清，其收取标准详见本须知前附表第10项规定。否则，采购代理机构将视之为违约，上报监督管理部门同意后取消该中标决定并没收中标人已提交的全部投标保证金。

29.解释权

29.1本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》和政府采购管理的有关规定及参照国际惯例编制，解释权属本采购代理机构。

30.通讯地址

30.1所有与本招标文件有关的函电请按下列通讯地址联系：

采购代理机构：广西建拓工程项目管理有限公司

通讯地址：钦州市扬帆北大道16号东升豪庭第1栋一单元2108房

电话：0777-2363399          传真：0777-2363366

第二章  服务采购需求

一、基本情况

近年来，灵山县积极开展污染防治工作，通过开展农村环境综合整治示范和“美丽灵山·清洁乡村”工作，先后在各镇建成了农村污水处理站共54座，总污水处理能力5000多吨/日。为了贯彻落实《国务院办公厅关于推行环境污染第三方治理的意见》（国办发〔2014〕69号）和《广西环境污染第三方治理实施细则》（桂政办发〔2016〕5号）的精神，使我县农村环境综合项目建成的农村生活污水治理设施能正常运行，确保项目建成后真正发挥其效益，经灵山县人民政府常务会议研究同意，对全县农村生活污水处理设施以政府购买服务的形式实行第三方专业化运营管理。

二、主要政策依据

1、《中华人民共和国水污染防治法》；

2、《国务院办公厅关于推行环境污染第三方治理的意见》（国办发〔2014〕69号）；

3、《广西环境污染第三方治理实施细则》（桂政办发〔2016〕5号）；

三、农村污水处理设施运营服务的总体要求

1、巩固乡镇农村环境连片整治成果，确保农村生活污水处理设施正常运行并发挥良好效益，减少水污染物排放，保护水环境质量，保障群众身体健康，促进乡镇持续发展。

2、执行《中华人民共和国水污染防治法》的相关法律法规要求。

3、规范化运行管理。根据污水处理设施的实际情况，制定具体的运行维护计划，明确日常运行维护内容，落实专人进行维护管理，建立健全运行维护管理制度，做好运行维护管理记录。

4、确保污水处理后出水指标达到或优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)的一级B标准或设计排放标准。

5、提高污水处理设施利用率及发挥其功效，避免被闲置或长期不正常运行。妥善处理污泥及恶臭，避免二次污染事故的发生。

6、加强运营经费的保障力度。将项目运营经费纳入县财政预算，设立农村污水项目运行资金专户并集中支付，由县财政局和县环保局监督执行。

四、委托方式方法。根据国家有关规定，通过公开招标形式确定运营管理单位。为有利于提高运营公司进行长期投入的积极性,确保运行管理工作的相对稳定，运营服务实行为期三年的采购，具体合同可视运营考核情况实行一年一签，以确保运营管理服务的质量。

五、委托运行维护管理范围

（1）污水处理工程处理设施的管理维护及正常运行，包括格网井、调节池、生物接触氧化池、二沉池、监测井等构筑物。工艺污水管线机房、围栏、绿化草皮、宣传牌、标志标识、安全警示牌等附属设施。

（2）污水处理工程的收集管网的保管及正常运行维护，包括所有管道、沟渠、检查井及盖板、入户收集等。

（3）污水处理工程的所有供电、电气设备、机械设备的管理维护及正常运行，包括电杆、电缆线、电控柜、风机、水泵、曝气器、填料、斜管等。

六、运营单位运行管理职责

发挥乡镇作为项目运营主体单位的职能作用。将各乡镇的污水处理项目的运行管护纳入绩效考评内容。

（1）运营单位负责污水处理设施的管理维护工作。

（2）运营单位对管理人员按照《操作规程》进行培训，合格后上岗，保证按规定进行维护管理

（3）运营单位依法保护污水处理工程及其设施，维护工程设施的正常运行。负责各项设施的日常维修、养护，全力搞好污水处理工作。具体内容如下：

a、保证各部分设施、设备的完整。

b、定期对检查井、沟渠、格网井、调节池、二沉池清淤清查。每周1次以上。

c、定期检查维护水泵、鼓风机等电机设备，确保污水处理设施正常运行，建立管理维护记录。

d、定期对污水收集管网、沟渠进行巡视，检查管网是否破损，盖板是否完整，对检查井、沟渠清淤清渣，保证污水畅通，如发生人为破坏立即向委托方报告。

e、配合委托方对生物接触氧化池填料、二沉池斜管等设施设备5年一次的大修更换。

f、在发生设备事故、故障时，及时向委托方汇报，按相关规程进行事故、故障的处理，以确保人身、设备的安全，保证不发生污染事件。

g、负责对外的一般接待、检查工作、协助委托方做好处理设施与其他部门之间的关系处理。

h、根据各村实际情况，每季度对蓄水池清淤一次。每年对沉淀池清查二次，以防止沙淤积造成水泵堵塞。

七、组织与管理机构设置

根据灵山县农村污水处理设施的规模及分布特点，采用分散与集中相结合的办法。在县城组建统一的管理及分析化验中心，负责各个污水处理站的水质化验、数据整理及保存、下达运行指令、落实设备的维护保养、对外沟通协调等。并设置小组，负责污水处理设施的日常运行操作，执行轮班制，灵活调配。现场运营管理小组接受总公司的统一领导和监督，定期向总公司汇报污水处理设施的运行情况，办公室及化验室场所采用租赁的办法解决。

八、灵山县农村污水处理设施运行服务要求

为贯彻《中华人民共和国水污染防治法》防止农村生活污水对环境的污染，规范农村污水处理设施的建设和运行管理，巩固农村连片整治项目的成果，确保乡镇农村生活污水处理设施正常运行并发挥良好效益。营运单位必须承诺做到以下要求：

（1）坚持对污水中的PH、COD、BOD5、NH3-N、TP、SS等指标进行控制，确保污水处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级B标准或设计标准。

（2）每日安排操作员进行巡视，保证污水处理设施的正常运行。包括格网井、调节池、生物接触氧化池、二沉池、监测井等构筑物。工艺污水管线机房、围栏、绿化草皮、宣传牌、标志标识、安全警示牌等附属设施。

（3）对主要设备和配电设备定期维护保养，保障主要构筑物完好无损。

（4）对污水处理设施范围内的绿化、环境卫生、以及污水收集管网、管道窨井进行维护管理。

（5）对污水处理工程的收集管网进行保管及正常运行维护，包括所有管道、沟渠、检查井及盖板、入户收集等。

（6）对污水处理工程的所有供电、电气设备、机械设备进行管理维护，保障其正常运行，包括电杆、电缆线、电控柜、风机、水泵、曝气器、填料、斜管等。

（7）按照污泥的处理处置规范，妥善处理污泥及恶臭，杜绝二次污染事故的发生。

（8）保证运行台帐记录齐全。根据污水处理设施的实际情况，制定具体的运行维护计划，明确日常运行维护内容，落实专人进行维护管理，建立健全运行维护管理制度，做好运行维护管理记录。

（9）对管理人员按照《操作规程》进行培训，合格后上岗，保证按规定进行维护管理。

（10）中标单位在灵山县城设办事处，直到项目完成为止，办事处安排足够数量的专业服务人员，并根据灵山县农村污水处理设施的规模及分布特点，落实每一个污水处理设施的现场运行操作维护人员，负责污水处理设施的日常运行操作；在县城设有水质分析化验中心，办公室及化验室场所由中标单位自行解决。

（11）依法保护污水处理工程及其设施，维护工程设施的正常运行。负责各项设施的日常维修、养护，全力搞好污水处理工作。具体内容如下：

a、保证各部分设施、设备的完整。

b、定期对检查井、沟渠、格网井、调节池、二沉池清淤清查。每周3次以上。

c、定期检查维护水泵、鼓风机等电机设备，确保污水处理设施正常运行，建立管理维护记录。

d、定期对污水收集管网、沟渠进行巡视，检查管网是否破损，盖板是否完整，对检查井、沟渠清淤清渣，保证污水畅通，如发生人为破坏立即向委托方报告。

e、配合委托方对生物接触氧化池填料、二沉池斜管等设施设备5年一次的大修更换。

f、在发生设备事故、故障时，及时向委托方汇报，按相关规程进行事故、故障的处理，以确保人身、设备的安全，保证不发生污染事件。

g、负责对外的一般接待、检查工作、协助委托方做好处理设施与其他部门之间的关系处理。

h、根据各村实际情况，每季度对蓄水池清淤一次。每年对沉淀池清查二次，以防止沙淤积造成水泵堵塞。

附件1：灵山县农村生活污水处理设施第三方运营服务考核办法（试行）

附件2：灵山县农村环境综合整治项目(污水处理站）需整改的基本情况及概算

附件3：灵山县农村环境综合整治项目污水处理站基本情况及运行费用概算

附件1：

灵山县农村生活污水处理设施第三方运营服务考核办法（试行）

为切实加强对农村环境连片整治生活污水处理项目的长效管理，确保已建成项目的正常运行，达到设计的处理效果，结合我县实际，特制定本办法。

第一条  本办法的考核对象为受委托接管的农村生活污水处理项目运营的公司，考核办法适用于所有已建成并交付接管的所有农村污水处理项目。

第二条  考核工作由灵山县环境保护局牵头，会同县财政局和项目所在镇人民政府组成考核组进行考核。

第三条  考核采取百分制，其中工程主体运行维护占40分，管网运行维护占30分，管理制度建设占20分，社会综合评价占10分（具体见考核细则附表）。

第四条  根据农村生活污水处理工程实际，进出水处理效果以农村生活污水主要污染物化学需氧量COD、氨氮去除率为主要考核指标，以PH值、悬浮物、总磷等为参考指标,达到设计的处理效果。

第五条  污水运行维护资金额按实际考核成绩，由县环境保护局考核确定后报县财政拨付。

第六条  考核以各农村污水处理工程项目点为单位，根据考核成绩，对运营公司的运行资金予以相应扣减。

第七条  考核实行加分制，有下列特殊表现的，给予加分奖励：污水处理运行维护工作得到县级主要领导及以上领导批示表彰的。

第八条  考核采取对污水处理工程随机不定期抽检方式进行，每年抽检不得少于4次，上一次抽检不合格的项目点，属下一次必检的增加工程。由县环境保护局合同县财政局、所在镇人民政府按季度和年度进行考核。

第九条  污水运行维护资金与季度考核结果相挂钩，各污水处理项目点考核分值按以下办法确定：季度考核分值在90分（含）以上的，当季度全额拨付运行维护资金；考核分值在80分（含）—90分的，拨付90%的运行维护资金；考核分值在70分（含）—80分的，拨付80%的运行维护资金；考核分值在60分（含）—70分的，拨付70%的运行维护资金；60分以下的，拨付40%的运行维护资金，全年有二个季度60分以下的，视为年度考核不合格，不予考虑续签合同。

第十条 污水治理设施因不可抗力原因无法运行使用的，受委托方需及时书面报告县环境保护局申请不列入考核，经核实情况属实的不计入考核，按中标合同总价的平均价扣减相应的金额。

第十一条 新建的农村污水处理站需纳入委托管理的，按中标合同总价的平均价支付费用。

第十二条 受委托方须接受当地政府和相关职能部门的监理和管理。

本办法由灵山县环境保护局、灵山县财政局负责解释。

附件2：

灵山县农村环境综合整治项目(污水处理站）需整改的基本情况及概算

| 镇 | 序号 | 行政村 | 所在村屯 | 主要建设内容 | 主在存在问题 | 维修/改造要求 | 一次性维修费用概算（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三海街道办 | 1 | 十里村 | 韭菜坡 | 在瓦窑村、十里铺、韭菜坡建集中式污水处理设施1座，采用有动力好氧处理工艺，处理规模150吨/日，配套管网3公里。 | 湿地过水孔堵塞导致污水溢出池外，湿地植物无修剪;景观喷泉已坏。 | 修复或疏通管网、沉砂井等，进水量正常、主体机电设施修复并能正常运行，人工湿地修整到位，出水达标排放。 |  |
|  | 2 | 独岭村 |  | 建设集中式生活污水治理设施1座，设计处理能力50立方米/日，配套污水管网2000米。 | 设备正常、进水量小，湿地植物无修剪。 | 修复或疏通管网、沉砂井等，进水量正常、主体机电设施修复并能正常运行，人工湿地修整到位，出水达标排放。 |  |
|  | 3 | 大塘村 |  | 建设集中式生活污水治理设施1座，设计处理能力70立方米/日，配套污水管网2000米。 | 设备正常、进水量小，湿地植物无修剪。 | 修复或疏通管网、沉砂井等，进水量正常、主体机电设施修复并能正常运行，人工湿地修整到位，出水达标排放。 |  |
| 灵城街道办 | 4 | 棠梨村 |  | 在老棠梨村建集中式污水处理设施1座，采用有动力好氧处理工艺，处理规模90吨/日，配套管网2公里 | 进出水正常、站内植物无修剪，主体池需清理和维修。 | 修复或疏通管网、沉砂井等，进水量正常、主体机电设施修复并能正常运行，人工湿地修整到位，出水达标排放。 |  |
|  | 5 | 谭礼村 | 新宁村 | 在新宁村建集中式污水处理设施1座，采用有动力好氧处理工艺，处理规模90吨/日，配套管网2.2公里。 | 进出水正常、站内植物无修剪，主体池需清理和维修。 | 修复或疏通管网、沉砂井等，进水量正常、主体机电设施修复并能正常运行，人工湿地修整到位，出水达标排放。 |  |
| 新圩镇 | 6 | 漂塘村 | 漂塘 | 在漂塘村建集中式污水处理设施1座，采用有动力好氧处理工艺，处理规模200吨/日，配套管网1.1公里。 | 运行正常；无进出水，管网堵塞；站内植物、杂草无修剪，主体池需清理和维修。 | 修复或疏通管网、沉砂井等，进水量正常、主体机电设施修复并能正常运行，人工湿地修整到位，出水达标排放。 |  |
|  | 7 | 萍塘村 | 萍塘 | 在萍塘村建集中式污水处理设施1座，采用有动力好氧处理工艺，处理规模140吨/日，配套管网1.5公里。 | 不运行，因建设水利渠约200米主管损坏无法进水，镇政府未能及时组织修复；主体池需清理和维修。 | 修复或疏通管网、沉砂井等，进水量正常、主体机电设施修复并能正常运行，人工湿地修整到位，出水达标排放。 |  |
|  | 8 | 官屯村 | 上官屯 | 在官屯村建集中式污水处理设施1座，采用有动力好氧处理工艺，处理规模150吨/日，配套管网1.3公里。 | 设备运行基本正常，无进水，人工湿地植物修整不及时。主体池需清理和维护。 | 修复或疏通管网、沉砂井等，进水量正常、主体机电设施修复并能正常运行，人工湿地修整到位，出水达标排放。 |  |
|  | 9 | 渌一村 | 渌一 | 在渌一村建集中式污水处理设施1座，采用有动力好氧处理工艺，处理规模180吨/日，配套管网1.3公里。 | 运行基本正常，人工湿地植物修整不及时。主体池需清理和维护。 | 修复或疏通管网、沉砂井等，进水量正常、主体机电设施修复并能正常运行，人工湿地修整到位，出水达标排放。 |  |
|  | 10 | 渌二村 | 渌二 | 在渌二村建集中式污水处理设施1座，采用有动力好氧处理工艺，处理规模180吨/日，配套管网1.2公里。 | 不运行，因建设水利渠主管损坏无法进水，镇政府未能及时组织修复。主体池、湿地系统需清理和维护。 | 修复或疏通管网、沉砂井等，进水量正常、主体机电设施修复并能正常运行，人工湿地修整到位，出水达标排放。 |  |
|  | 11 | 元屋岭村 | 元屋岭 | 在元屋岭村建集中式污水处理设施1座，采用有动力好氧处理工艺，处理规模150吨/日，配套管网1公里。 | 运行基本正常，机器经常烧坏，需优化改造。 | 修复或疏通管网、沉砂井等，进水量正常、主体机电设施修复并能正常运行，人工湿地修整到位，出水达标排放。 |  |
|  | 12 | 稔坡村 | 蛟龙塘 | 在蛟龙塘建集中式污水处理设施1座，采用有动力好氧处理工艺，处理规模100吨/日，配套管网1公里。 | 不运行，管网损毁，需重修或改造管网约1000米；主体池需清理和维护。 | 修复或疏通管网、沉砂井等，进水量正常、主体机电设施修复并能正常运行，出水达标排放。 |  |
|  | 13 | 邓家村 | 邓家 | 在邓家村建集中式污水处理设施1座，采用有动力好氧处理工艺，处理规模140吨/日，配套管网1公里。 | 运行基本正常，人工湿地植物修整不及时，存在积水。主体池需清理和维护。 | 修复或疏通管网、沉砂井等，进水量正常、主体机电设施修复并能正常运行，人工湿地修整到位，出水达标排放。 |  |
|  | 14 | 梯始村 | 梯始 | 在梯始村建集中式污水处理设施1座，采用有动力好氧处理工艺，处理规模100吨/日，配套管网1.2公里。 | 运行，但主管漏水未能及时修复，进水量小；人工湿地植物修整不及时，主体池需清理和维护。 | 修复或疏通管网、沉砂井等，进水量正常、主体机电设施修复并能正常运行，人工湿地修整到位，出水达标排放。 |  |
| 平山镇 | 15 | 平坡村 | 沙尤塘 | 在沙尤塘建集中式污水处理设施1座，采用有动力好氧处理工艺，处理规模60吨/日，配套管网1公里。 | 运行不正常。管网堵塞，需改造和维修。 | 修复或疏通管网、沉砂井等，进水量正常、主体机电设施修复并能正常运行，人工湿地修整到位，出水达标排放。 |  |
|  | 16 | 大路排村 | 大路排 | 在大路排村建集中式污水处理设施1座，采用有动力好氧处理工艺，处理规模120吨/日，配套管网1公里。 | 设备运行正常，污水站栏杆、标示牌等损坏严重。 | 修复或疏通管网、沉砂井等，进水量正常、主体机电设施修复并能正常运行，人工湿地修整到位，出水达标排放。 |  |
|  | 17 | 平山村 | 马六 | 在马六村建集中式污水处理设施1座，采用有动力好氧处理工艺，处理规模100吨/日，配套管网0.8公里。 | 运行基本正常，但有部分主管被破坏未能及进修复，进水量较小。 | 修复或疏通管网、沉砂井等，进水量正常、主体机电设施修复并能正常运行，人工湿地修整到位，出水达标排放。 |  |
|  | 18 |  | 黄宁 | 在黄宁村建集中式污水处理设施1座，采用有动力好氧处理工艺，处理规模60吨/日，配套管网1.2公里。 | 运行基本正常，进水量较小。管网堵塞，需改造和维修。 | 修复或疏通管网、沉砂井等，进水量正常、主体机电设施修复并能正常运行，人工湿地修整到位，出水达标排放。 |  |
|  | 19 | 山 村 | 大湴 | 在大湴村建集中式污水处理设施1座，采用有动力好氧处理工艺，处理规模120吨/日，配套管网1公里。 | 设备运行正常，自动控制失灵，格栅漏水。 | 修复或疏通管网、沉砂井等，进水量正常、主体机电设施修复并能正常运行，人工湿地修整到位，出水达标排放。 |  |
|  | 20 | 新庄村 | 新庄 | 在新庄村建集中式污水处理设施1座，采用有动力好氧处理工艺，处理规模110吨/日，配套管网1.5公里。 | 风机挨水泡无法启动，自控系统坏。管网堵塞，需改造和维修。 | 修复或疏通管网、沉砂井等，进水量正常、主体机电设施修复并能正常运行，人工湿地修整到位，出水达标排放。 |  |
|  | 21 | 汉垌村 | 陈塘 | 在陈塘村建集中式污水处理设施1座，采用有动力好氧处理工艺，处理规模50吨/日，配套管网0.7公里。 | 运行正常；门坏，主体池需清理和维护。 | 修复或疏通管网、沉砂井等，进水量正常、主体机电设施修复并能正常运行，人工湿地修整到位，出水达标排放。 |  |
|  | 22 | 高塘村 | 高塘 | 在高塘村建集中式污水处理设施1座，采用有动力好氧处理工艺，处理规模80吨/日，配套管网0.8公里。 | 系统运行正常，一台风机坏，自控系统失灵。管网堵塞，需改造和维修。主体池需清理和维护。 | 修复或疏通管网、沉砂井等，进水量正常、主体机电设施修复并能正常运行，人工湿地修整到位，出水达标排放。 |  |
|  | 23 | 灵家村 | 灵家 | 在灵家村建集中式污水处理设施1座，处理规模70吨/日，采用有动力好氧处理工艺，配套管网0.5公里； | 运行正常，进水量小；门及护栏部分损坏、自控失灵 | 修复或疏通管网、沉砂井等，进水量正常、主体机电设施修复并能正常运行，人工湿地修整到位，出水达标排放。 |  |
|  | 24 |  | 校椅麓 | 在校椅麓建集中式污水处理设施1座，采用有动力好氧处理工艺，处理规模40吨/日，配套管网0.5公里； | 运行正常，进水量小。罐体脱漆、自控失灵。 | 修复或疏通管网、沉砂井等，进水量正常、主体机电设施修复并能正常运行，人工湿地修整到位，出水达标排放。 |  |
|  | 25 |  | 山鸡麓 | 在山鸡麓建集中式污水处理设施1座，采用有动力好氧处理工艺，处理规模40吨/日，配套管网0.6公里。 | 罐体脱漆、自控失灵，风机、泵经常跳闸需维修。 | 修复或疏通管网、沉砂井等，进水量正常、主体机电设施修复并能正常运行，人工湿地修整到位，出水达标排放。 |  |
|  | 26 | 夏塘村 | 夏塘 | 在夏塘村建集中式污水处理设施1座，采用有动力好氧处理工艺，处理规模80吨/日，配套管网0.9公里。 | 运行基本正常，部分管网破损。污水站挡土墙塌方。 | 修复或疏通管网、沉砂井等，进水量正常、主体机电设施修复并能正常运行，人工湿地修整到位，出水达标排放。 |  |
|  | 27 | 里村 | 大排村 | 在大排村集中式污水处理设施1座，采用有动力好氧处理工艺，处理规模50吨/日，配套管网2公里。 | 运行正常，进水量小，部分主管因群用农田用水被破坏。 | 修复或疏通管网、沉砂井等，进水量正常、主体机电设施修复并能正常运行，人工湿地修整到位，出水达标排放。 |  |
|  | 28 | 古朴村 | 古朴 | 在古朴村集中式污水处理设施1座，采用有动力好氧处理工艺，处理规模90吨/日，配套管网2.2公里。 | 运行基本正常，人工湿地植物修整不及时，存在积水。进水浓度和进水量过大，电机功率低，需进行工艺改造和维修。 | 修复或疏通管网、沉砂井等，进水量正常、主体机电设施修复并能正常运行，人工湿地修整到位，出水达标排放。 |  |
| 佛子镇 | 29 | 大坡村 | 大塘角 | 在大塘角建集中式污水处理设施1座，采用有动力好氧处理工艺，处理规模80吨/日，配套管网0.7公里。 | 无进水，无法运行。主管网损坏，需全面检修，主体设施需进行工艺改造和维修。 | 修复或疏通管网、沉砂井等，进水量正常、主体机电设施修复并能正常运行，人工湿地修整到位，出水达标排放。 |  |
|  | 30 |  | 甘屋村 | 在甘屋村建集中式污水处理设施1座，采用有动力好氧处理工艺，处理规模120吨/日，配套管网0.8公里。 | 运行不正常，主管网损坏，需全面检修，主体设施需进行工艺改造和维修。 | 修复或疏通管网、沉砂井等，进水量正常、主体机电设施修复并能正常运行，人工湿地修整到位，出水达标排放。 |  |
|  | 31 | 桂山村 | 大桂岭 | 在大桂岭建集中式污水处理设施1座，采用有动力好氧处理工艺，处理规模120吨/日，配套管网1.3公里。 | 不运行，主管网损坏，需全面检修，风机、电箱无法启动。 | 修复或疏通管网、沉砂井等，进水量正常、主体机电设施修复并能正常运行，人工湿地修整到位，出水达标排放。 |  |
|  | 32 | 元眼村 | 六思正 | 在六思正建集中式污水处理设施1座，采用有动力好氧处理工艺，处理规模70吨/日，配套管网共0.6公里； | 不运行，风机、电箱无法启动，需进行工艺改造和维修；主管网有部分堵塞，需全面检修。 | 修复或疏通管网、沉砂井等，进水量正常、主体机电设施修复并能正常运行，人工湿地修整到位，出水达标排放。 |  |
|  | 33 |  | 大江坎 | 在大江坎建集中式污水处理设施1座，采用有动力好氧处理工艺，处理规模70吨/日，配套管网共0.6公里 | 不运行，风机、电箱无法启动，需进行工艺改造和维修；主管有部分堵塞，需全面检修。 | 修复或疏通管网、沉砂井等，进水量正常、主体机电设施修复并能正常运行，人工湿地修整到位，出水达标排放。 |  |
|  |  | 佛子村 | 谭家营 | 在谭家营建集中式污水处理设施1座，采用有动力好氧处理工艺，处理规模90吨/日，配套管网1.3公里。 | 主管网有部分堵塞，需全面检修。 | 修复或疏通管网、沉砂井等，进水量正常、主体机电设施修复并能正常运行，人工湿地修整到位，出水达标排放。 |  |
|  | 34 |  | 马肚塘 | 建设集中式生活污水治理设施1座，设计处理能力50立方米/日，配套污水管网2000米。 | 运行不正常，主管堵塞无进水，约100米主管网因村民建房被挖出损坏。 | 修复或疏通管网、沉砂井等，进水量正常、主体机电设施修复并能正常运行，人工湿地修整到位，出水达标排放。 |  |
|  | 35 | 五一村 | 佛子岭 | 在佛子岭建集中式污水处理设施1座，采用有动力好氧处理工艺，处理规模100吨/日，配套管网0.7公里 | 风机、电箱无法启动主管有部分堵塞，需全面检修。 | 修复或疏通管网、沉砂井等，进水量正常、主体机电设施修复并能正常运行，人工湿地修整到位，出水达标排放。 |  |
|  | 36 | 清湖村 | 高岭 | 在高岭村建集中式污水处理设施1座，采用有动力好氧处理工艺，处理规模70吨/日，配套管网0.8公里。 | 进水量少，主管有部分堵塞，需全面检修。 | 修复或疏通管网、沉砂井等，进水量正常、主体机电设施修复并能正常运行，人工湿地修整到位，出水达标排放。 |  |
|  | 38 | 大芦村 | 大芦村 | 建设集中式生活污水治理设施1座，设计处理能力200立方米/日，配套污水管网1500米。 | 人工湿地损坏，需补植；提升泵设计有缺陷，需改造；主管有部分堵塞，需检修。有一台风机损坏。 | 修复或疏通管网、沉砂井等，进水量正常、主体机电设施修复并能正常运行，人工湿地修整到位，出水达标排放。 |  |
| 石塘镇 | 39 | 塘美村 | 塘美 | 在塘美村建集中式污水处理设施1座，采用有动力好氧处理工艺，处理规模100吨/日，配套管网2.2公里。 | 运行基本正常，进水量较小；需检修主管网。 | 修复或疏通管网、沉砂井等，进水量正常、主体机电设施修复并能正常运行，人工湿地修整到位，出水达标排放。 |  |
|  | 40 |  | 榃蒙 | 在榃蒙村建集中式污水处理设施1座，采用有动力好氧处理工艺，处理规模50吨/日，配套管网2公里。 | 进水管堵塞、湿地堵塞。 | 修复或疏通管网、沉砂井等，进水量正常、主体机电设施修复并能正常运行，人工湿地修整到位，出水达标排放。 |  |
|  | 41 | 大化村 | 大化 | 在大化村建集中式污水处理设施1座，采用有动力好氧处理工艺，处理规模70吨/日，配套管网2.2公里。 | 进水量小，需全面检修管网，人工湿地植物修整不及时，存在积水。 | 修复或疏通管网、沉砂井等，进水量正常、主体机电设施修复并能正常运行，人工湿地修整到位，出水达标排放。 |  |
|  | 42 | 镇安村 | 大龙 | 在大龙村建集中式污水处理设施1座，采用有动力好氧处理工艺，处理规模70吨/日，配套管网2.2公里； | 污水站风机有故障。 | 修复或疏通管网、沉砂井等，进水量正常、主体机电设施修复并能正常运行，人工湿地修整到位，出水达标排放。 |  |
|  | 43 |  | 合江 | 在合江村建集中式污水处理设施1座，采用有动力好氧处理工艺，处理规模30吨/日，配套管网1.8公里。 | 主管网有漏水，需全面检修；污水站风机有故障。 | 修复或疏通管网、沉砂井等，进水量正常、主体机电设施修复并能正常运行，人工湿地修整到位，出水达标排放。 |  |
|  | 44 | 石塘村 | 黎家 | 在黎家村建设集中式污水处理设施1座，采用有动力好氧处理工艺，处理规模40吨/日，配套管网1.8公里。 | 运行正常，人工湿地植物修整不及时。 | 修复或疏通管网、沉砂井等，进水量正常、主体机电设施修复并能正常运行，人工湿地修整到位，出水达标排放。 |  |
|  | 45 | 廖村 | 廖村 | 在廖村集中式污水处理设施1座，采用有动力好氧处理工艺，处理规模90吨/日，配套管网2.2公里。 | 运行正常，人工湿地植物修整不及时。 | 修复或疏通管网、沉砂井等，进水量正常、主体机电设施修复并能正常运行，人工湿地修整到位，出水达标排放。 |  |
|  | 46 | 平历村 | 文楼塘 | 在文楼塘村集中式污水处理设施1座，采用有动力好氧处理工艺，处理规模70吨/日，配套管网2公里。 | 进水量小，需全面检修管网，人工湿地植物修整不及时。 | 修复或疏通管网、沉砂井等，进水量正常、主体机电设施修复并能正常运行，人工湿地修整到位，出水达标排放。 |  |
| 那隆镇 | 47 | 大平村 | 大平圩 | 建设集中式生活污水治理设施1座，设计处理能力350立方米/日，配套污水管网4000米。 | 基本运行正常。 | 修复或疏通管网、沉砂井等，进水量正常、主体机电设施修复并能正常运行，人工湿地修整到位，出水达标排放。 |  |
| 烟墩镇 | 48 | 那石埇村 | 那石埇村 | 建设集中式生活污水治理设施1座，设计处理能力50立方米/日，配套污水管网300米。 | 基本运行正常。 | 修复或疏通管网、沉砂井等，进水量正常、主体机电设施修复并能正常运行，人工湿地修整到位，出水达标排放。 |  |
|  | 49 | 烟墩村 | 龙塘村 | 建设集中式生活污水治理设施1座，设计处理能力50立方米/日。 | 运行正常。 | 修复或疏通管网、沉砂井等，进水量正常、主体机电设施修复并能正常运行，人工湿地修整到位，出水达标排放。 |  |
| 丰塘镇 | 50 | 友僚村 | 友僚村 | 建设集中式生活污水治理设施1座，设计处理能力120立方米/日，配套污水管网2000米。 | 进水管被山洪冲坏一部分，无进水，不运行。 | 修复或疏通管网、沉砂井等，进水量正常、主体机电设施修复并能正常运行，人工湿地修整到位，出水达标排放。 |  |
| 武利镇 | 51 | 鱼良村 | 鱼良新村 | 建设集中式生活污水治理设施1座，设计处理能力50立方米/日。 | 运行基本正常，污水进水浓度过高，部分植物枯死。 | 修复或疏通管网、沉砂井等，进水量正常、主体机电设施修复并能正常运行，人工湿地修整到位，出水达标排放。 |  |
| 檀圩镇 | 52 | 见田村 | 见田村 | 建设集中式生活污水治理设施1座，设计处理能力50立方米/日，配套污水管网100米。 | 基本运行正常。 | 修复或疏通管网、沉砂井等，进水量正常、主体机电设施修复并能正常运行，人工湿地修整到位，出水达标排放。 |  |
| 沙坪镇 | 53 | 七里村 | 松木坪 | 建设集中式生活污水治理设施1座，设计处理能力50立方米/日。 | 运行正常。 |  |  |
|  |  |  |  | 合计 |  |  |  |

附件3：

灵山县农村环境综合整治项目污水处理站基本情况及运行费用概算

| 镇 | 序号 | 行政村 | 所在村屯 | 主要建设内容 | 主要动力设备 | 运行管理要求 | 动力费（元/月） | 维修准备费（元/月） | 管理费（元/月） | 年运行费用（元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三海街道办 | 1 | 十里村 | 韭菜坡 | 在瓦窑村、十里铺、韭菜坡建集中式污水处理设施1座，采用有动力好氧处理工艺，处理规模150吨/日，配套管网3公里。 | 景观充氧设备0.55KW。 | 设施正常运行，配套管网、湿地植物等待管护到位；达标排放。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 独岭村 |  | 建设集中式生活污水治理设施1座，设计处理能力50立方米/日，配套污水管网2000米。 | 主要用电为两台风机，0.75kw，一用一备。 | 设施正常运行，配套管网、湿地植物等待管护到位；达标排放。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 大塘村 |  | 建设集中式生活污水治理设施1座，设计处理能力70立方米/日，配套污水管网2000米。 | 主要用电为两台风机，0.75kw。 | 设施正常运行，配套管网、湿地植物等待管护到位；达标排放。 |  |  |  |  |
| 灵城街道办 | 4 | 棠梨村 |  | 在老棠梨村建集中式污水处理设施1座，采用有动力好氧处理工艺，处理规模90吨/日，配套管网2公里 | 回转风机HC-301S-0.75,一用一备。 | 设施正常运行，配套管网、湿地植物等待管护到位；达标排放。 |  |  |  |  |
|  | 5 | 谭礼村 | 新宁村 | 在新宁村建集中式污水处理设施1座，采用有动力好氧处理工艺，处理规模90吨/日，配套管网2.2公里。 | 回转风机HC-301S-0.75,一用一备。 | 设施正常运行，配套管网、湿地植物等待管护到位；达标排放。 |  |  |  |  |
| 新圩镇 | 6 | 漂塘村 | 漂塘 | 在漂塘村建集中式污水处理设施1座，采用有动力好氧处理工艺，处理规模200吨/日，配套管网1.1公里。 | 风机两台，2.2kw，一用一备。 | 设施正常运行，配套管网、湿地植物等待管护到位；达标排放。 |  |  |  |  |
|  | 7 | 萍塘村 | 萍塘 | 在萍塘村建集中式污水处理设施1座，采用有动力好氧处理工艺，处理规模140吨/日，配套管网1.5公里。 | 风机两台，1.5kw，一用一备。 | 设施正常运行，配套管网、湿地植物等待管护到位；达标排放。 |  |  |  |  |
|  | 8 | 官屯村 | 上官屯 | 在官屯村建集中式污水处理设施1座，采用有动力好氧处理工艺，处理规模150吨/日，配套管网1.3公里。 | 风机两台，0.37kw，一用一备。 | 设施正常运行，配套管网、湿地植物等待管护到位；达标排放。 |  |  |  |  |
|  | 9 | 渌一村 | 渌一 | 在渌一村建集中式污水处理设施1座，采用有动力好氧处理工艺，处理规模180吨/日，配套管网1.3公里。 | 风机两台，0.55kw，一用一备。 | 设施正常运行，配套管网、湿地植物等待管护到位；达标排放。 |  |  |  |  |
|  | 10 | 渌二村 | 渌二 | 在渌二村建集中式污水处理设施1座，采用有动力好氧处理工艺，处理规模180吨/日，配套管网1.2公里。 | 风机两台，0.55kw，一用一备。 | 设施正常运行，配套管网、湿地植物等待管护到位；达标排放。 |  |  |  |  |
|  | 11 | 元屋岭村 | 元屋岭 | 在元屋岭村建集中式污水处理设施1座，采用有动力好氧处理工艺，处理规模150吨/日，配套管网1公里。 | 风机两台，1.5kw，一用一备。 | 设施正常运行，配套管网、湿地植物等待管护到位；达标排放。 |  |  |  |  |
|  | 12 | 稔坡村 | 蛟龙塘 | 在蛟龙塘建集中式污水处理设施1座，采用有动力好氧处理工艺，处理规模100吨/日，配套管网1公里。 | 运行功率：4kw，一台提升泵1.1kw，四台潜水曝气0.75kw。 | 设施正常运行，配套管网、湿地植物等待管护到位；达标排放。 |  |  |  |  |
|  | 13 | 邓家村 | 邓家 | 在邓家村建集中式污水处理设施1座，采用有动力好氧处理工艺，处理规模140吨/日，配套管网1公里。 | 风机两台，0.55kw，一用一备。 | 设施正常运行，配套管网、湿地植物等待管护到位；达标排放。 |  |  |  |  |
|  | 14 | 梯始村 | 梯始 | 在梯始村建集中式污水处理设施1座，采用有动力好氧处理工艺，处理规模100吨/日，配套管网1.2公里。 | 风机两台，0.55kw，一用一备。 | 设施正常运行，配套管网、湿地植物等待管护到位；达标排放。 |  |  |  |  |
| 平山镇 | 15 | 平坡村 | 沙尤塘 | 在沙尤塘建集中式污水处理设施1座，采用有动力好氧处理工艺，处理规模60吨/日，配套管网1公里。 | 主要用电为两台潜曝，1.5kw，一用一备，提升泵一台0.75。 | 设施正常运行，配套管网、湿地植物等待管护到位；达标排放。 |  |  |  |  |
|  | 16 | 大路排村 | 大路排 | 在大路排村建集中式污水处理设施1座，采用有动力好氧处理工艺，处理规模120吨/日，配套管网1公里。 | 主要用电为两台潜曝，1.5kw，一用一备，提升泵一台0.75。 | 设施正常运行，配套管网、湿地植物等待管护到位；达标排放。 |  |  |  |  |
|  | 17 | 平山村 | 马六 | 在马六村建集中式污水处理设施1座，采用有动力好氧处理工艺，处理规模100吨/日，配套管网0.8公里。 | 主要用电为两台潜曝，2.2kw，一用一备，提升泵一台0.75。 | 设施正常运行，配套管网、湿地植物等待管护到位；达标排放。 |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 黄宁 | 在黄宁村建集中式污水处理设施1座，采用有动力好氧处理工艺，处理规模60吨/日，配套管网1.2公里。 | 主要用电为两台潜曝，1.5kw，一用一备，提升泵一台0.75。 | 设施正常运行，配套管网、湿地植物等待管护到位；达标排放。 |  |  |  |  |
|  | 19 | 山 村 | 大湴 | 在大湴村建集中式污水处理设施1座，采用有动力好氧处理工艺，处理规模120吨/日，配套管网1公里。 | 主要用电为两台风机，2.2kw，一用一备，提升泵一台1.1。 | 设施正常运行，配套管网、湿地植物等待管护到位；达标排放。 |  |  |  |  |
|  | 20 | 新庄村 | 新庄 | 在新庄村建集中式污水处理设施1座，采用有动力好氧处理工艺，处理规模110吨/日，配套管网1.5公里。 | 主要用电为两台风机，2.2kw，一用一备，提升泵一台1.1。 | 设施正常运行，配套管网、湿地植物等待管护到位；达标排放。 |  |  |  |  |
|  | 21 | 汉垌村 | 陈塘 | 在陈塘村建集中式污水处理设施1座，采用有动力好氧处理工艺，处理规模50吨/日，配套管网0.7公里。 | 主要用电为两台风机，2.2kw，一用一备，提升泵一台0.75。 | 设施正常运行，配套管网、湿地植物等待管护到位；达标排放。 |  |  |  |  |
|  | 22 | 高塘村 | 高塘 | 在高塘村建集中式污水处理设施1座，采用有动力好氧处理工艺，处理规模80吨/日，配套管网0.8公里。 | 主要用电为两台风机，2.2kw，一用一备，提升泵一台0.75。 | 设施正常运行，配套管网、湿地植物等待管护到位；达标排放。 |  |  |  |  |
|  | 23 | 灵家村 | 灵家 | 在灵家村建集中式污水处理设施1座，处理规模70吨/日，采用有动力好氧处理工艺，配套管网0.5公里； | 主要用电为两台潜水曝气机，2.2kw，一用一备，提升泵一台0.75。 | 设施正常运行，配套管网、湿地植物等待管护到位；达标排放。 |  |  |  |  |
|  | 24 |  | 校椅麓 | 在校椅麓建集中式污水处理设施1座，采用有动力好氧处理工艺，处理规模40吨/日，配套管网0.5公里； | 主要用电为两台潜水曝气机，2.2kw，一用一备，提升泵一台0.75，每天运行4小时 | 设施正常运行，配套管网、湿地植物等待管护到位；达标排放。 |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 山鸡麓 | 在山鸡麓建集中式污水处理设施1座，采用有动力好氧处理工艺，处理规模40吨/日，配套管网0.6公里。 | 主要用电为两台潜水曝气机，2.2kw，一用一备，提升泵一台0.75。 | 设施正常运行，配套管网、湿地植物等待管护到位；达标排放。 |  |  |  |  |
|  | 26 | 夏塘村 | 夏塘 | 在夏塘村建集中式污水处理设施1座，采用有动力好氧处理工艺，处理规模80吨/日，配套管网0.9公里。 | 主要用电为两台风机，2.2kw，一用一备，提升泵一台0.75。 | 设施正常运行，配套管网、湿地植物等待管护到位；达标排放。 |  |  |  |  |
|  | 27 | 里村 | 大排村 | 在大排村集中式污水处理设施1座，采用有动力好氧处理工艺，处理规模50吨/日，配套管网2公里。 | 主要用电为两台风机，0.75kw，一用一备。 | 设施正常运行，配套管网、湿地植物等待管护到位；达标排放。 |  |  |  |  |
|  | 28 | 古朴村 | 古朴 | 在古朴村集中式污水处理设施1座，采用有动力好氧处理工艺，处理规模90吨/日，配套管网2.2公里。 | 主要用电为两台风机，0.75kw，一用一备。 | 设施正常运行，配套管网、湿地植物等待管护到位；达标排放。 |  |  |  |  |
| 佛子镇 | 29 | 大坡村 | 大塘角 | 在大塘角建集中式污水处理设施1座，采用有动力好氧处理工艺，处理规模80吨/日，配套管网0.7公里。 | 主要用电为两台风机，1.5kw，一用一备，提升泵一台0.75。 | 设施正常运行，配套管网、湿地植物等待管护到位；达标排放。 |  |  |  |  |
|  | 30 |  | 甘屋村 | 在甘屋村建集中式污水处理设施1座，采用有动力好氧处理工艺，处理规模120吨/日，配套管网0.8公里。 | 主要用电为两台风机，1.5kw，一用一备，提升泵一台0.75。 | 设施正常运行，配套管网、湿地植物等待管护到位；达标排放。 |  |  |  |  |
|  | 31 | 桂山村 | 大桂岭 | 在大桂岭建集中式污水处理设施1座，采用有动力好氧处理工艺，处理规模120吨/日，配套管网1.3公里。 | 主要用电为两台风机，0.75kw，一用一备，提升泵一台0.75。 | 设施正常运行，配套管网、湿地植物等待管护到位；达标排放。 |  |  |  |  |
|  | 32 | 元眼村 | 六思正 | 在六思正建集中式污水处理设施1座，采用有动力好氧处理工艺，处理规模70吨/日，配套管网共0.6公里； | 主要用电为两台风机，1.5kw，一用一备，提升泵一台0.75。 | 设施正常运行，配套管网、湿地植物等待管护到位；达标排放。 |  |  |  |  |
|  | 33 |  | 大江坎 | 在大江坎建集中式污水处理设施1座，采用有动力好氧处理工艺，处理规模70吨/日，配套管网共0.6公里 | 主要用电为两台风机，1.5kw，一用一备，提升泵一台0.75。 | 设施正常运行，配套管网、湿地植物等待管护到位；达标排放。 |  |  |  |  |
|  |  | 佛子村 | 谭家营 | 在谭家营建集中式污水处理设施1座，采用有动力好氧处理工艺，处理规模90吨/日，配套管网1.3公里。 | 主要用电为两台潜水曝气机，0.75kw，一用一备，提升泵一台0.75。 | 设施正常运行，配套管网、湿地植物等待管护到位；达标排放。 |  |  |  |  |
|  | 34 |  | 马肚塘 | 建设集中式生活污水治理设施1座，设计处理能力50立方米/日，配套污水管网2000米。 | 主要用电为两台潜水曝气机，0.75kw，一用一备，提升泵一台0.75。 | 设施正常运行，配套管网、湿地植物等待管护到位；达标排放。 |  |  |  |  |
|  | 35 | 五一村 | 佛子岭 | 在佛子岭建集中式污水处理设施1座，采用有动力好氧处理工艺，处理规模100吨/日，配套管网0.7公里 | 主要用电为1台潜水曝气机，0.75kw，运行8小时，提升泵一台0.75。 | 设施正常运行，配套管网、湿地植物等待管护到位；达标排放。 |  |  |  |  |
|  | 36 | 清湖村 | 高岭 | 在高岭村建集中式污水处理设施1座，采用有动力好氧处理工艺，处理规模70吨/日，配套管网0.8公里。 | 主要用电为1台潜水曝气机，0.75kw，运行8小时，提升泵一台0.75。 | 设施正常运行，配套管网、湿地植物等待管护到位；达标排放。 |  |  |  |  |
|  | 38 | 大芦村 | 大芦村 | 建设集中式生活污水治理设施1座，设计处理能力200立方米/日，配套污水管网1500米。 | 主要用电为两台风机，3kw，一用一备，提升泵一台2.2kw。 | 设施正常运行，配套管网、湿地植物等待管护到位；达标排放。 |  |  |  |  |
| 石塘镇 | 39 | 塘美村 | 塘美 | 在塘美村建集中式污水处理设施1座，采用有动力好氧处理工艺，处理规模100吨/日，配套管网2.2公里。 | 主要用电为两台风机，0.75kw，一用一备。 | 设施正常运行，配套管网、湿地植物等待管护到位；达标排放。 |  |  |  |  |
|  | 40 |  | 榃蒙 | 在榃蒙村建集中式污水处理设施1座，采用有动力好氧处理工艺，处理规模50吨/日，配套管网2公里。 | 主要用电为两台风机，0.75kw，一用一备。 | 设施正常运行，配套管网、湿地植物等待管护到位；达标排放。 |  |  |  |  |
|  | 41 | 大化村 | 大化 | 在大化村建集中式污水处理设施1座，采用有动力好氧处理工艺，处理规模70吨/日，配套管网2.2公里。 | 主要用电为两台风机，0.75kw，一用一备。 | 设施正常运行，配套管网、湿地植物等待管护到位；达标排放。 |  |  |  |  |
|  | 42 | 镇安村 | 大龙 | 在大龙村建集中式污水处理设施1座，采用有动力好氧处理工艺，处理规模70吨/日，配套管网2.2公里； | 主要用电为两台风机，0.75kw，一用一备。 | 设施正常运行，配套管网、湿地植物等待管护到位；达标排放。 |  |  |  |  |
|  | 43 |  | 合江 | 在合江村建集中式污水处理设施1座，采用有动力好氧处理工艺，处理规模30吨/日，配套管网1.8公里。 | 主要用电为两台风机，0.75kw，一用一备。 | 设施正常运行，配套管网、湿地植物等待管护到位；达标排放。 |  |  |  |  |
|  | 44 | 石塘村 | 黎家 | 在黎家村建设集中式污水处理设施1座，采用有动力好氧处理工艺，处理规模40吨/日，配套管网1.8公里。 | 主要用电为两台风机，0.75kw，一用一备。 | 设施正常运行，配套管网、湿地植物等待管护到位；达标排放。 |  |  |  |  |
|  | 45 | 廖村 | 廖村 | 在廖村集中式污水处理设施1座，采用有动力好氧处理工艺，处理规模90吨/日，配套管网2.2公里。 | 主要用电为两台风机，0.75kw，一用一备。 | 设施正常运行，配套管网、湿地植物等待管护到位；达标排放。 |  |  |  |  |
|  | 46 | 平历村 | 文楼塘 | 在文楼塘村集中式污水处理设施1座，采用有动力好氧处理工艺，处理规模70吨/日，配套管网2公里。 | 主要用电为两台风机，0.75kw，一用一备。 | 设施正常运行，配套管网、湿地植物等待管护到位；达标排放。 |  |  |  |  |
| 那隆镇 | 47 | 大平村 | 大平圩 | 建设集中式生活污水治理设施1座，设计处理能力350立方米/日，配套污水管网4000米。 | 主要用电为四台风机，1.1kw，两用两备，每天运行6小时，提升泵两台，1.1kw，。光伏能系统，外电运行4个月 | 设施正常运行，配套管网、湿地植物等待管护到位；达标排放。 |  |  |  |  |
| 烟墩镇 | 48 | 那石埇村 | 那石埇村 | 建设集中式生活污水治理设施1座，设计处理能力50立方米/日，配套污水管网300米。 | 主要用电为两台风机，1.1kw，一用一备。光伏能、风能 | 设施正常运行，配套管网、湿地植物等待管护到位；达标排放。 |  |  |  |  |
|  | 49 | 烟墩村 | 龙塘村 | 建设集中式生活污水治理设施1座，设计处理能力50立方米/日。 | 主要用电为两台风机，1.2kw，一用一备。 | 设施正常运行，配套管网、湿地植物等待管护到位；达标排放。 |  |  |  |  |
| 丰塘镇 | 50 | 友僚村 | 友僚村 | 建设集中式生活污水治理设施1座，设计处理能力120立方米/日，配套污水管网2000米。 | 主要用电为两台风机，1.5kw，一用一备。 | 设施正常运行，配套管网、湿地植物等待管护到位；达标排放。 |  |  |  |  |
| 武利镇 | 51 | 鱼良村 | 鱼良新村 | 建设集中式生活污水治理设施1座，设计处理能力50立方米/日。 | 主要用电为两台风机，1.1kw，一用一，。光伏能系统。 | 设施正常运行，配套管网、湿地植物等待管护到位；达标排放。 |  |  |  |  |
| 武利镇 | 52 | 大黎村 | 大岭埇 | 日处理水量：50立方一天，污水收集管网：500米采用一体化流化床+生态水培组合工艺。 | 主要用电为两台风机，1.1kw，一用一备。 | 设施正常运行，配套管网等待管护到位；达标排放。 |  |  |  |  |
| 檀圩镇 | 53 | 见田村 | 见田村 | 建设集中式生活污水治理设施1座，设计处理能力50立方米/日，配套污水管网100米。 | 主要用电为两台风机，1.1kw，一用一备。 | 设施正常运行，配套管网、湿地植物等待管护到位；达标排放。 |  |  |  |  |
| 沙坪镇 | 54 | 七里村 | 松木坪 | 建设集中式生活污水治理设施1座，设计处理能力50立方米/日。 | 主要用电为两台风机，1.2kw，一用一备。 | 设施正常运行，配套管网、湿地植物等待管护到位；达标排放。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

# 第三章  合同条款及格式

项目名称：灵山县农村生活污水设施第三方运营托管服务（含维修）项目（2017-2019年）

项目编号：

甲  方：           （采购人）

乙  方：      （成交供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招标文件、投标文件规定条款和成交供应商的承诺、甲乙双方签订本合同。

第一条 合同文件

1、本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

（1）中标供应商提交的投标报价表、针对本项目的技术、工作方案及服务方案和服务承诺；

（2）中标通知书；

（3）本合同协议书及有关补充资料；

（4）招标文件的条款要求。

2、合同价金额包括：服务过程中相关的一切费用。

第二条　合同金额

1、根据《中标通知书》的中标内容，合同的总金额为：（大写）人民币（￥　元）；

2、实际运行服务付款及结算金额以乙方实际接管的污水处理项目点数量和乙方接管的污水处理项目点实际运行时间按照中标供应商提交的中标报价进行实际结算付款。

第三条  服务保证

乙方应按投标文件规定的服务范围和要求向甲方提供相应服务，甲方按投标文件规定的服务范围和要求，以及《灵山县农村生活污水处理项目运行维护管理考核办法》和《灵山县农村生活污水处理项目运行维护管理考核细则表》定期或不定期对乙方考核。乙方提供不符合招标文件、投标文件和本合同规定的服务，甲方有权拒绝接受并中止合同。

第四条  权力保证

乙方应保证所提供服务在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

第五条  交付

1、服务时间：

服务总时间为三年，服务合同每年签定一次，如运行考核合格并报相关部门批准后可直接续签合同，如运行考核不合格，甲方不再与乙方续签合同，合同自行终止。

2、服务地点：招标文件规定的服务地点。

3、甲方认定已经具备移交运营的污水处理项目点，乙方不得以其它理由拒绝接管。

第六条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第七条  付款方式：项目预付款为合同额的30%，合同签定后五个工作日内支付。后期服务费用支付方式：乙方接管污水运行项目后甲方按季度实行分月结算，即每次付款前需经**县农村污水运营监管部门按污水委托运营考核管理办法考核达标后，方按考核结果相应付给运营方上月的运营费用。

第八条  违约责任：乙方达不到招标文件中的条款要求，以及不履行运营职责，甲方可中止合同不退还乙方履约金，甲方无故中止合同的，一次性退还乙方履约金。

第九条  不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十条  合同争议解决

1、因服务问题发生争议的，应邀请国家认可的相关机构进行鉴定。服务符合要求的，鉴定费由甲方承担；服务不符合要求的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向钦州市仲裁委员会申请仲裁或向灵山县人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十一条  合同生效及其它

1、合同经甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经桂林市财政部门审批，并签订书面补充协议报桂林市政府采购管理办公室备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十二条  合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2、乙方不得擅自转让(无进口资格的供应商委托进口货物除外)其应履行的合同义务。

第十三条  签订本合同依据

1、招标文件；

2、中标供应商的投标报价表、针对本项目的技术服务方案；

3、服务承诺书；

4、中标通知书；

5、双方共同协商认可的其它事项。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式六份，具有同等法律效力，甲方四份、乙方两份。自签订之日起七个工作日内，采购人将二份合同副本报灵山县政府采购管理办公室备案。

附件：

- 《灵山县农村生活污水处理项目运行维护管理考核办法》；

2、《灵山县农村生活污水处理项目运行维护管理考核细则表》。

甲方名称（公章）：             乙方名称（公章）：

法定代表人：                   法定代表人：

委托代理人：                  委托代理人：

电  话：                      电   话：

开户名称：                    开户名称：

开户银行：                    开户银行：

银行账号：                   银行账号：

日    期：                   日    期：

附件1: 《灵山县农村生活污水处理项目运行维护管理考核办法》详见服务采购需求

附件2:

灵山县农村生活污水处理项目运行维护管理考核细则表

| 序号 | 类别及分值 | 考核内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程主体运行维护（40分） | 1.污水处理池不正常运行的，每发现一个池体扣3分。 |
|  |  | 2.进、出水主要污染物COD浓度不合格的，每发现一个池体扣2分。 |
|  |  | 3.主体池存在堵塞现象未及时疏通的，每发现一个池体扣1分。 |
|  |  | 4.主体池存在渗漏未及时整改的，每发现一个池体扣1分。 |
|  |  | 5. 亲水性植物稀疏、枯死、冻死未及时补种的，每发现一个池体扣2分。 |
|  |  | 6. 主体池未按要求清掏浮油、固体废物、污泥及清洗出水口等，每发现一个池体扣0.5分 |
|  |  | 7．清掏后的浮油、固体废物、污泥等任意抛弃的，每发现一个池体扣0.5分。 |
| 2 | 管网运行维护 （30分） | 1. 管网破损未及时维修的，主干管每发现一处扣2分，支管每发现一处扣1分。 |
|  |  | 2. 管网堵塞未及时疏通的，每发现一次扣2分。 |
|  |  | 3. 管网因外部原因被裸露未及时包裹或被悬挂管网未及时靠实，每发现一处扣1分。 |
| 3 | 管理制度建设 （20分） | 1.日常维护相关制度未上墙的，每发现一个项目点扣2分。 |
|  |  | 2.未明确日常维护专管员的管理范围、管理职责的，扣2分。 |
|  |  | 3.没有严格按县农村环境保护站要求落实相关管理职责和不参加县里组织培训的，每次扣2分。 |
|  |  | 4.日常维护管理无台帐的，扣3分；台帐资料不规范的，酌情扣分。 |
| 4 | 社会综合评价 （10分） | 1.每造成一次群众有效信访的，每次扣1分；被媒体曝光造成重大社会影响的每次扣4分。 |
|  |  | 2.被所在乡镇或县管理部门通报批评的，每次扣2分。 |
|  |  | 3.被县委、县政府通报批评的，每次扣4分。 |
| 5 | 加分项目 | 1．农村生活污水处理工作得到县级主要领导以上领导批示肯定的，省级加6分、市级加5分、县级加4分，得到县级主要领导以上领导口头肯定的，省级加4分、市级加3分、县级加2分，但不累计加分。 |
|  |  | 2．农村生活污水处理工作被县外单位参观学习的，每次加1分。 |

# 第四章  评标方法和中标标准

## 一、评标办法及评分标准

（一）评标委员会组建：本项目评标委员会由政府采购评审专家和采购人代表构成。评标委员会由7人单数组成，其中采购人代表 2 人，采购人代表由采购人指定，专家评委 5 人，专家评委从钦州市政府采购专家库中随机抽取。
    （二）评分办法：采用综合评分法，对投标人的投标报价、运营方案及调试方案、售后服务、业绩、信誉等方面内容按百分制打分，其中价格分为20分，工艺技术方案及运营调试方案分为30分，售后服务分为 30分，项目人员配置分为 10分，业绩分为 5分，企业荣誉分5分。

（三）评审时，评标委员会认为投标人其报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应要求其在评标委员会规定的时间内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料，否则，评标委员会对该投标人的投标文件不予评审。

（四）评标方式：以封闭方式进行。

1、价格分 20 分；

评标基准价B=（A1+A2+A3+……An）÷n，A为投标人通过资格审查的各投标报价。n取实际投标人个数。

当投标人报价A等于评标基准价B时得满分(20分)。

当投标人报价A每高于评标基准价B的1%时扣1分，每低于评标基准价B的1%时扣0.5分，不足百分之一的按内插法进行计算。

2、项目运营方案及维修调试方案分30分。

由评委在打分前根据各标段投标人运营调试方案，按方案的可行性、设备性能、技术先进性、工艺合理及优越性、调试方案合理及优越性等方面内容划分档次，按档次独立打分（一档0～5分、二档5.1～10分、三档10.1～20分，四档20.1～30分，满分30分）。

3、售后服务方案分30分。

由评委在打分前根据投标人的售后服务承诺内容，从服务措施、服务期限、响应时间、售后维护内容、人员配置、优惠措施等情况划分档次，按档次独立打分（一档0～5分、二档5.1～10分、三档10.1～20分，四档20.1～30分，满分30分）。

4、项目人员配置10分。

（1）具备相关技术员（水体环境监测工、污水处理工），得8分。原件备查，无原件不得分。

（2）具有建设行政主管部门颁发的市政公用工程承包叁级以上（含叁级）的企业资质证书，得2分。原件备查，无原件不得分。

5、企业业绩分5分。

投标人近年以来完成有类似生活污水处理工程业绩，以中标通知书或合同书为准（需带中标通知书或合同原件，备查），每个1分（满分5分）。

6、企业荣誉5分

企业获得省级以上（含省级）环保产业协会颁发的污染治理设施运行服务能力资质，加5分，提供相关证明材料。携原件备查，无原件不得分

（五）总得分＝1+2+3+4+5+6

本项目以总得分最高者为第一中标候选人。

- 三、中标标准及中标候选人推荐原则：

评标委员会按照得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。排名第一的中标人候选供应商应被确认为中标人，若排名第一的中标候选供应商自愿放弃资格或由于不可抗力的原因不能按合同规定履约的，则排名第二的中标候选供应商应被确认为中标人，以此类推。

评标委员会组建：本项目评标委员会由政府采购评审专家和采购人代表构成。评标委员会由7人单数组成，其中采购人代表 2 人，采购人代表由采购人指定，专家评委 5 人，专家评委从钦州市政府采购专家库中随机抽取。

# 第五章  投标文件（格式）

｛投标文件正、副本（正本一套、副本肆套）分别按以下顺序装订成册，在每个文本封面上标明“正本”或“副本”｝

# 封面格式

本

投   标  文  件

项目名称：灵山县农村生活污水设施第三方运营托管服务

（含维修）项目（2017-2019年）

项目编号：

投 标 人：

地    址：

联 系 人：

联系电话：

目     录

投标人简介

1、投标函....................................

2、法定代表人身份证复印件........................

3、法人授权委托书................................

4、投标保证金声明................ ... ........

5、营业执照副本、税务登记证复印件及组织机构代码证复印件或三证合一副本复印件...........................

6、具有建设行政主管部门颁发的环保工程专业承包的施工企业资质证书

7、投标报价明细表........

8、针对本项目的技术服务方案............

九、针对本项目服务承诺............

十、投标人拟投入本项目人员的详细情况列表及相关人员资格证明文件............

十一、投标人相关获奖证书、认证证书等复印件............

十二、服务采购需求需提供的证明文件............

十三、其他证明文件的复印件............

十四、投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料

十五、投标人项目踏勘证明

# 一、投 标 函

1.投标函（格式）

致：

根据贵方                             项目的招标公告（项目编号：                ），签字代表            （全名）经正式授权并代表投标人                （投标人名称）提交投标文件正本一份、副本四份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.我方承诺愿意按照招标文件的一切要求，充分考虑了承包期间劳务、相应的人身安全保险、赔偿及所需的全部费用的市场风险系数，并计入总报价。除非合同中另有规定，投标报价包括运运营期间污水处理设施电费、人工费、设备维护费、交通费、水质检测费、办公及化验室租赁费、管理费等以及在服务过程中发生的一切费用，费用实行包干制。报价中还包括耗材、劳保、各种税费及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

4.我方承诺已具备招标文件规定的投标人资格条件。

5.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                                    邮编：            电话、传真：

开户名称：

开户银行：

账号：

投标人（公章）：

法定代表人或委托代理人签名：

投标日期：

注：未按照本投标函（格式）要求填报的投标函将被视为非实质性响应招标要求，从而导致该投标被拒绝。

- 法定代表人身份证复印件（必须提供）

3、法人授权委托书（格式）

- 致：

我              （姓名）系                              （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓 名）以我公司名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

授权委托代理期限：从       年     月      日至         年     月      日止。

代理人无转委托权,特此委托。

- 我已在下面签字，以资证明。

- 投标人（公章）：

- 法定代表人签名（或盖章）：                         　        年      月     日

- 授权委托代理人签名：                　　        　　         年      月     日

注：此法人授权委托书必须由法定代表人及授权委托代理人签名并加盖法人公章,且不得改变以上格式，否则，投标无效。

委托代理人身份证复印件及所属单位交纳的委托代理人最近一个季度养老保险证明材料复印件（委托代理时必须提供）

4.投标保证金声明（格式）

致：

我方参加（项目名称及编号）　的投标，缴纳投标保证金人民币（大写）                元整（￥                元），若我方中标，同意你方将该投标保证金转为履约保证金，若不中标，请贵方在退付投标保证金时转入以下账户：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

投标人（盖单位公章）：

联系人：

地址：

联系电话（手机）：

（粘贴投标保证金缴纳凭证复印件、投标保证金转账底单复印件并加盖单位公章）

5、营业执照副本、税务登记证复印件及组织机构代码证复印件或三证合一副本复印件（必须提供）

6、具有建设行政主管部门颁发的环保工程专业承包的施工企业资质证书，（必须提供）

- 投标报价明细表（格式）（必须提供）

| 序号 | 服务项目名称 | 服务项目内容 | 数量 | 单位 | 单价 | 单项合价 =单价×数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计金额 |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（大写）： 元人民币（￥ ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务期限： |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、本表中的投标总价为三年营运期中每年的服务总报价（合同一年一签），应包括在运营期间污水处理设施运行电费、人工费、设备维护费、淤泥垃圾处理清运费、交通费、水质检测费、办公及化验室租赁费、人员管理费、污水收集管网维护费、全部污水处理站点远程监控设备的安装、中控室的建立与维护经费等所有运营管理产生的费用，费用实行包干制。报价中还包括耗材、劳保、各种税费及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价表上应标明单个服务项目的单价和整体运营服务的总价，按分项进行报价。

2、投标人必须对项目需求和服务要求中的全部需求和服务内容作完整唯一的报价。

3、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

- 若此表由多页构成的，须逐页加盖投标人法人公章并由法定代表人或委托代理人签名，否则投标无效。

投标人（公章）：

法定代表人或授权委托代理人签名 ：

日            期：

8、针对本项目的技术服务方案（必须提供）；

（由投标人自行编写）

投标人（公章）：

法定代表人或授权委托代理人签名 ：

日          期：

注：若由多页构成的，须逐页加盖投标人法人公章，否则投标无效。

9、针对本项目服务承诺（必须提供）；

（由投标人自行编写）

标人（公章）：

法定代表人或授权委托代理人签名 ：

日        期：

注：1、若由多页构成的，须逐页加盖投标人法人公章，否则投标无效。

10、投标人拟投入本项目人员的详细情况列表及相关人员资格证明文件；

11、投标人相关获奖证书、认证证书等复印件

- 12、服务采购需求需提供的证明文件；

- 其他证明文件的复印件（如项目所在地检察机关出具的查询行贿犯罪档案结果告知函）；

- 投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

- 15、投标人项目踏勘证明（必须提供）。

（签章页）

采   购   人(盖章)：灵山县环境保护局

法定代表人（签字或盖章）：

日      期：2016年12月23日

采购代理机构(盖章)：广西建拓工程项目管理有限公司

法定代表人（签字或盖章）：

日     期：2016年12月23日