| 天津港保税区（三区）2017年度排水泵站养管项目 |  |
| --- | --- |
| 招 标 文 件 TBEC-20163520287 |  |
| 项目名称： | 天津港保税区（三区）2017年度排水泵站养管项目 项目 |
| 招标人（盖章）： | 天津天保市政有限公司 |
| 招标代理机构（盖章）： | 天津港保税区政府采购中心 审 审中心 |
| 日期： | 2017年2月 |

目 录

投标邀请函	2

1.	投标须知前附表和投标须知	5

1.1	投标须知前附表	5

1.2	投标须知	10

1.3	招标文件	11

1.4	投标文件的编制	13

1.5	投标文件的递交	17

1.6	开标和评标	19

1.7	授予合同	21

1.8	评标办法	23

2.	合同格式	32

3.	服务内容	55

4.	格式范例	64

4.1	投标函格式	65

4.2	投标报价表	66

4.3	中小企业声明函（如涉及）	67

投标邀请函

受天津天保市政有限公司委托，天津港保税区政府采购中心将以公开招标方式，对天津港保税区（三区）2017年度排水泵站养管项目实施政府采购。现欢迎合格的供应商参加投标。

一、项目名称和编号

1.项目名称：天津港保税区（三区）2017年度排水泵站养管项目

2.项目编号：TBEC-20163520287

二、项目内容

空港经济区、海港保税区、航空物流区三区共14座雨污水泵站。其中空港经济区11座泵站分别为：环河西路雨水泵站、航空路污水泵站、东二道雨污水泵站、东九道雨水泵站、西十五道雨水泵站、二期南部污水泵站、纬十路雨水泵站、空客雨污水泵站、二期中部雨污水泵站、M2涵洞泵站、唐钢泵站；海港保税区2座泵站分别为起步区雨污水泵站及扩展区雨污水泵站；航空物流区有1座泵站为航空物流区雨污水泵站。

本次招标主要内容为对上述14座雨污水泵站进行运行养护工作。运行养护工作包括雨污水泵站日常运行、雨污水泵站设备设施保养及维修、雨污水泵站高低压及特种设备的维保及检测、土建零星修缮等工作。

3、简要技术要求：详见招标文件。

三、项目预算

采购预算：404.5967万元

四、项目需要落实的政府采购政策

1、促进中小企业发展政策

2、支持监狱企业发展政策

3、执行国家节能环保政策

五、供应商资质要求

1、具有独立法人资格，营业执照在有效期内；

2、具备市政公用工程施工总承包贰级及以上资质的施工单位；

3、具备安全生产许可证，且在有效期内；

4、非本市注册的投标申请人须具备有效期内的《外地进津企业备案通知书》或“进津建筑企业信息卡”；外地企业项目经理具备有效期内的《进津建筑业企业注册建造师备案证书》或注册建造师证书；

5、 本项目不支持联合体投标。

6、 投标人须在新版《天津市政府采购网》上完成注册并成为合格供应商。（注册网址： http://www.tjgp.gov.cn）

六、获取招标文件时间、地点、方式及招标文件售价

1.获取招标文件的时间：2017年2月28日至2017年3月7日每日9时00分至16时00分前（法定节假日除外）。

2.获取招标文件的地点：天津空港经济区西三道158号金融中心5-401

3.获取招标文件的方式：现场领取

4.招标文件的售价：招标文件每套售价为500元，招标文件一经售出，所收费用概不退还。

七、投标时间及地点、开标时间及地点

1.提交投标文件时间：2017年3月 28日09：30

2.提交投标文件地点：天津空港经济区西三道158号金融中心5-401

3.开标时间： 2017年3月28日09：30

4.开标地点：天津空港经济区西三道158号金融中心5-401

八、项目联系人及联系方式

1.联系人：高文玲

2.联系电话：022-24893666

九、采购人的名称、地址和联系方式

1.采购人名称：天津天保市政有限公司

2.采购人地址：天津空港经济区西十一道与航天路交口

3.采购人联系人： 孟虹

4. 采购人联系方式：  13820191283

十、采购代理机构的名称、地址和联系方式

1.采购代理机构名称：天津港保税区政府采购中心

2.采购代理机构地址：天津空港经济区西三道158号金融中心5-401

3.采购代理机构联系电话：24893666

4. 采购代理机构开户行及账号（代收账号）：

户名：天津滨海旺辉工程咨询有限公司

账号：120066042018010008642

开户行：交通银行空港支行(一般户)

邮政编码：300308

网    址：www.tbec.cn

传真电话：022-24893766

十一、质疑方式：供应商认为招标文件存在倾向性、歧视性条款，损害其合法权益的，可以在获取招标文件之日起7个工作日内，且在投标截止之日前，以书面形式向采购代理机构提出质疑，逾期不予受理。供应商对质疑答复不满意的，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在质疑答复期满后15个工作日内，向同级财政部门提出投诉，逾期不予受理。

附件：招标文件电子版下载

十二、公告期限

招标公告的公告期限为5个日历日。即自2017年2月28日至2017年3月7日止。

十三、招标文件

见附件。

采购人：天津天保市政有限公司

政府采购代理机构：天津港保税区政府采购中心

2017年2月 28日

# 投标须知前附表和投标须知

## 投标须知前附表

| 项号 | 条款号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.2.1 | 招标项目名称 | 天津港保税区（三区）2017年度排水泵站养管项目 |
|  |  | 服务地点 | 天津保税区（三区） |
|  |  | 合同类型 | 单价价格固定，投标报价的工程量为参考值。 |
|  |  | 服务规模及标准 | 详见本文件“3服务内容”中的要求 |
|  |  | 服务期限 | 本项目养管期限为2017年4月1日起至2018年3月31日止，共计365天（日历日）。 |
|  |  | 项目概况 | 空港经济区、海港保税区、航空物流区三区共14座雨污水泵站。其中空港经济区11座泵站分别为：环河西路雨水泵站、航空路污水泵站、东二道雨污水泵站、东九道雨水泵站、西十五道雨水泵站、二期南部污水泵站、纬十路雨水泵站、空客雨污水泵站、二期中部雨污水泵站、M2涵洞泵站、唐钢泵站；海港保税区2座泵站分别为起步区雨污水泵站及扩展区雨污水泵站；航空物流区有1座泵站为航空物流区雨污水泵站。 本次招标主要内容为对上述14座雨污水泵站进行运行养护工作。运行养护工作包括雨污水泵站日常运行、雨污水泵站设备设施保养及维修、雨污水泵站高低压及特种设备的维保及检测、土建零星修缮等工作。 |
| 2 | 1.2.1 | 合同名称 | 天津港保税区（三区）2017年度排水泵站养管项目合同 |
| 3 | 1.2.2 | 资金来源 | 天津港保税区管理委员会 |
| 4 | 1.2.5 | 投标人资格要求 | 1、具有独立法人资格，营业执照在有效期内； 2、具备市政公用工程施工总承包贰级及以上资质的施工单位； 3、具备安全生产许可证，且在有效期内； 4、非本市注册的投标申请人须具备有效期内的《外地进津企业备案通知书》或“进津建筑企业信息卡”；外地企业项目经理具备有效期内的《进津建筑业企业注册建造师备案证书》或注册建造师证书； 5、本项目不支持联合体投标。 6、投标人须在新版《天津市政府采购网》上完成注册并成为合格供应商。（注册网址： http://www.tjgp.gov.cn） |
| 5 | 1.4.8 | 投标有效期 | 投标有效期为 56 天（日历日）。 |
| 6 | 1.4.7 | 投标保证金 | 投标保证金数额为：人民币 肆万元。 递交时间：2017年 3月 20日10：00前 投标保证金形式：详见1.4.7.4款 招标代理机构开户行及账号（代收账号）： 户名：天津滨海旺辉工程咨询有限公司 账号：120066042018010008642 开户行：交通银行空港支行(一般户) |
| 7 | 1.2.7 | 标前会议 | 若投标人对招标文件有疑问，请将书面问题传真至天022-24893766 联系人：高文玲 电话：022-24893666 |
| 8 | 1.4.9.1 | 投标文件 份数 | 投标文件共伍份，其中正本份数壹份，副本份数为肆份。 |
| 9 |  | 投标文件 递交地点 | 地址：空港经济区西三道158号金融中心5－401 开标日期当天递交投标文件。 |
| 10 | 1.5.2.1 | 投标截止 日期 | 时间：2017年3月 28 日9：30 |
| 11 | 1.6.1.1 | 开标时间 | 时间：2017年3月 28 日9：30 地点：空港经济区西三道158号金融中心5－401 |
| 12 | 1.6.5 | 评标办法 | 本项目采用“综合评分法” |
| 13 |  | 投标报价 | 单价价格固定，投标报价的工程量为参考值。 |
| 14 |  | 招标代理费 | 本项目招标代理费由中标人支付，取费标准根据《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）的8折计取。投标单位须将招标代理费综合考虑在投标报价中。 |

招标代理服务收费标准：

| 服务类型 费率 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 费率 | 费率 | 费率 |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 1000000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某工程招标代理业务中标金额为6000万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.0%=1万元

（500-100）万元×0.7%=2.8万元

（1000-500）×0.55%=2.75万元

（5000-1000）×0.35%=14万元

（6000-5000）×0.2%=2万元

合计收费=1+2.8+2.75+14+2=22.55（万元）

## 投标须知

### 总则

#### 本招标文件是天津港保税区（三区）2017年度排水泵站养管项目招标过程中各投标人编制投标书的依据，也将是招标人与投标人签订合同的依据。

#### 本次招标项目说明如本须知前附表第1项和第2项所述。

#### 上述招标项目按照《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、行政法规和各部门的有关规定，现通过公开招标来择优选定服务单位。

### 资金来源

#### 本项目资金来源为天津港保税区管理委员会，用于本次招标所签订服务合同的款项支付。

### 招标范围

详见本文件“3服务内容”中的规定。

### 定义

招标人：天津天保市政有限公司。

招标代理机构：天津港保税区政府采购中心。

投标人：有能力提供招标项目服务，并符合招标公告要求的企业。

服务：系指招标文件规定投标人须承担的与投标项目有关的服务、以及应承担的其他义务。

### 投标人资格

#### 参加本项目公开招标的投标人，其资格应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和投标须知前附表第4项的要求。

#### 参加本次服务采购公开招标的投标人应提供近一年无不良行为记录和恶意投诉的情况。（以中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”中查询为准）

### 投标费用

投标人应承担参与本次投标的全部费用，包括但不只限于投标报名、编写和提交投标书过程的全部费用。无论投标的结果如何，在任何情况下，招标人无义务和责任承担这些费用。

### 标前会议

#### 投标人须以前附表7所述的方式，按招标文件中规定的地址向招标人提交问题。问题的答复将按下述条款的规定传真或寄送给每一个购买招标文件的投标人，但不标明问题的来源。

#### 标前会议纪要包括所有投标人提出的问题和答复，将在标前会议后以书面形式迅速提供给所有获得招标文件的投标人，投标人应在收到标前会议纪要后24小时之内（以发出时间为准）以传真形式向招标人确认收到。

#### 由于标前会议而产生的对第1.3.1款中所列的招标文件内容的修改，将以标前会议纪要的形式发出,并作为招标文件的组成部分。

## 招标文件

### 招标文件的组成

#### 招标文件用以阐明所需的服务、招标投标程序和合同条款，招标文件由下述部分组成：

- 投标须知前附表及投标须知

- 合同格式

- 服务需求书

- 投标文件格式

#### 投标人对招标文件的条款必须认真阅读，投标人应自行检查招标文件页数是否齐全、若有遗漏、重复或不清楚，需立即通知招标人予以更正；凡属投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的责任，对招标文件的误解所造成的投标报价失误等，由投标人负责。

### 招标文件的澄清

投标人对招标文件如有疑问，可按照本须知第1.2.7款的规定进行澄清。

### 招标文件的修改

#### 在投标截止日期前，无论出于何种原因，招标人可主动地或依据投标人要求澄清的问题而修改招标文件，并以书面形式通知所有购买招标文件的每一投标人。投标人在收到该通知后应立即以书面形式予以确认。

#### 为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改，招标人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并以书面形式通知已购买招标文件的每一个投标人。

#### 招标文件的修改内容将构成招标文件的组成部分，对所有投标人均有约束力。

## 投标文件的编制

### 编制要求

#### 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

#### 投标语言、计量单位及电子文件

- 投标人提交的投标文件及投标人与招标人就有关投标的所有文件和来往信件，应以简体中文书写。

- 除在招标文件的技术规范中另有规定外，计量单位应使用国际通用、中华人民共和国法定计量单位。技术规格中有特殊规定的除外。

### 投标文件的组成

#### 投标人的投标文件由技术标、商务标两部分组成。

- 技术标

- 法定代表人资格证明书

- 授权委托书

- 履约保证金格式

- 资格证明文件：营业执照副本复印件、资质证书副本复印件等证明资料。

- 投标人情况介绍（含投标人简介、人员、规模、涉及投标人的诉讼情况等内容）

- 投标人业绩

- 针对本项目的管理队伍

- 详细的项目实施方案

- 服务承诺

- 其它需要说明的内容

- 商务标

- 投标函

- 投标报价表

- 中小企业声明函（如涉及）

### 投标文件格式

投标书应按本文件投标文件格式中要求的格式逐一填写。投标人不得少交或留空招标文件中要求提交或填写的资料。

### 投标报价

#### 投标人应在投标报价表上标明本合同拟提供全部服务的单价和总价，以及雨污水泵站日常运维、雨污水泵站设备设施轮修、雨污水泵站高低压及特种设备的维保及检测、土建零星修缮的各项费用。

#### 本项目投标总价包括泵站的检测、维修、修缮、养护及售后服务的全部费用。

#### 投标人应按招标文件所附的投标报价表格样式填写投标内容的单价和总价。投标只允许有一个报价；招标人不接受有任何选择性的报价。否则，视为废标。

#### 投标资料表中列出的其他服务（伴随服务）的费用（如有）。

#### 招标人要求计入的其他费用。

#### 投标报价为固定不变。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非响应性的投标而被拒绝。

#### 本次招标文件中没有明确说明的，但法律、法规规定应该发生的费用，都将视为包括在投标报价中，并由投标人无条件地负责承担。

### 合同类型

单价价格固定，投标报价的工程量为参考值。。

### 投标货币

投标书及投标报价表中的报价一律用人民币填报；本项目招标人将以人民币与投标人签订合同。

### 投标保证金

#### 投标保证金为投标文件的组成部分之一，在开标时须提供投标保证金收据原件以备核验。

#### 投标人应按照本须知前附表第6项中规定的数额提交投标保证金。

#### 投标保证金是为了保护招标人免遭因投标人的行为而蒙受损失。招标人在因投标人的行为受到损害时，可根据第1.4.7.8款的规定没收投标人的投标保证金。

#### 投标保证金币种应与投标报价币种相同，采用以下任一方式提交：

- 银行电汇；

- 转帐支票；

投标保证金如为电汇，应在开标前三日内到达代理机构帐户；如为转帐支票，在开标前应交至招标代理机构。投标人无论采用上述要求的任何一种方式提交投标保证金，在开标前均应获得招标代理机构开具的投标保证金的收据，否则，造成的一切后果均由投标人自行承担。

#### 未按规定提交投标保证金的投标，将被视为投标无效。

#### 未中标投标人的投标保证金，招标人将在中标通知书发出后五个工作日内退还。

#### 中标人的投标保证金，在按第1.7.3款规定签订合同后五个工作日内退还。

#### 发生以下情况投标保证金将被没收：

- 开标后，投标人在招标文件投标须知前附表第5项规定的投标有效期内撤回投标；

- 中标人未按规定签订合同（包括相关的协议）；

- 中标人未按规定提交履约担保。

### 投标有效期

#### 投标人应无条件同意在本招标文件约定的投标截止日期前投标。

#### 投标有效期为投标截止日期后 56 天（日历日）。

#### 特殊情况下，招标人可于原投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，招标人的要求与投标人的答复均应为书面形式。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收。对于同意该要求的投标人，不允许其修改投标文件，但将按延期要求其相应投标保证金的有效期，有关退还和没收投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

### 投标文件的签署及规定

#### 投标人应准备 壹 份投标文件正本和 肆 份副本，在每一份投标文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。

#### 投标文件的正本需打印，并由投标人的法定代表人或其授权委托人亲自签署同时加盖法人单位公章和法定代表人印章。投标文件的副本可采用正本的复印件，但应加盖法人单位公章和法定代表人印章。

#### 除投标人对错误地方作必要修改外，投标文件中不许有加行、涂抹或改写。若有修改须由投标文件签署人在修改处进行签字并加盖公章。

#### 电报、电话、传真形式的投标及投标文件招标人概不接受。

## 投标文件的递交

### 投标文件的装订、密封和标记

#### 投标文件应按技术标、商务标分别编制。

#### 投标文件商务标、技术标均应进行二层包封（内包封、外包封）与标注，共分为两个包封。

首先投标人应分别对投标文件的商务标正本、商务标所有副本、技术标正本、技术标所有副本分别用内层包封密封，并在内包封上正确标明“商务标正本”、“商务标副本”、“技术标正本”、“技术标副本”、招标人名称和地址、项目名称、投标人的名称与地址、邮政编码，并标明开标时间以前不得开封”的字样。内层包封在骑缝处加盖投标人公章及法人章。

#### 其次投标人应分别对已内层包封完毕的商务标“正本”和“副本”、技术标“正本”和“副本”合并进行外层包封，并在外层包封上正确注明“商务标”、“技术标”、招标人名称和地址、项目名称，并注明开标时间以前不得开封。外包缝应在骑缝处只加盖密封章，外包封不得出现投标人名称和投标人公章等可识别的标识。

#### 投标文件递交至前附表第9项所述的单位和地址。

#### 如果未按上述规定进行密封和标记，招标人对投标文件的误投或提前拆封不负任何责任，由此造成的提前开封的投标文件将予以拒绝，按不中标性质退还给投标人。

#### 投标文件的装订要求：装订牢固，不易散开，不掉页，拒绝只接受胶粘装订的投标文件，投标文件纸型一律采用A4纸型包括外封封皮。

#### 投标文件密封示意图如下：

投标
文件正本

技术标所有副本

商务标所有副本

技术标正本

商务标正本

### 递交投标文件的截止时间

#### 投标人应按前附表第10项规定的日期和时间之前将投标文件递交给招标人。

#### 出现因招标文件的修改，推迟投标截止时间时，招标人可以以补遗书的方式，酌情延长递交投标文件的截止期。原截止期前，招标人与投标人的全部权力、责任和义务相应延长至新的投标截止期。

### 迟交的投标文件

招标人在投标截止期以后收到的投标文件，将不予受理并原封退给投标人。

### 投标文件的修改和撤销

#### 投标人在递交投标文件以后，可以在第1.5.2款规定的投标截止期之前，以书面形式向招标人递交修改或撤回其投标文件的通知。

#### 在投标截止期后，不能更改其投标文件。投标截止期之前对投标价格的修改应附有相应投标报价表，并按照招标文件的要求进行编制、密封、标记和递交。否则，招标人将不予接受。

#### 投标人的修改或撤回通告，应按第1.4.9款和第1.5.1款的规定编制、密封、标记和递交，还要在内层和外层包封标明“修改”或“撤回”字样，并于投标截止期前送达招标人。

#### 在第1.5.2条规定的投标截止期与第1.4.8款规定的投标有效期终止日之间，投标人不能撤回投标文件。否则招标人将按第1.4.7款中的规定没收其投标保证金。

## 开标和评标

### 开标

#### 招标人将于投标须知前附表第11项规定的日期、时间和地点公开举行开标会议，所有投标人法定代表人或授权代表须参加开标会议，并提交有效的身份证明文件签名报到，以证明其出席开标会。

#### 开标会由招标人主持。首先由招标人核验1.6.1.3款所涉及的证件是否有效或齐全。

#### 开标时，投标人随递交投标文件一并提交但不只限于：

投标人应携带企业法人营业执照（副本原件）、资质证书（含市政公用工程施工总承包壹级及以上资质副本原件）、安全生产许可证副本（原件）、非本市注册的投标申请人须具备有效期内的《外地进津企业备案通知书》或“进津建筑企业信息卡”、法定代表人资格证明（原件）、授权委托书（原件）和授权代表身份证明（原件）。

以上证件需要年检的，应有年检合格记录。

#### 开标时，投标文件有下列情况之一的，招标人将不予受理：

- 未按招标文件第1.5.1.1条要求密封的；

- 出现第1.5.3款中规定情形的（逾期送达）；

- 未送达到指定地点的。

#### 开标时，投标人有下列情况之一的，其投标将被拒绝，视为无效标函，不予送交评审：

- 投标人未按第1.6.1.3款要求提供有效证件或提供证件不齐全的；

- 投标人的法定代表人或法定代表人的授权委托人未参加开标会议的；

- 投标人未按第1.4.7款的规定提供投标保证金或提供的投标保证金有瑕疵的；

- 投标人名称或组织结构与报名时不一致且未提供有效证明的；

### 技术标开标

#### 由投标人推荐代表，检查投标文件技术标的密封情况，经确认无误后，由招标代理机构当众拆封，宣布休会，进入技术标评审。

### 商务标开标

#### 技术标评审结束后，宣布复会，所有投标人签到确认，由投标人推荐代表，检查商务标的密封情况，经确认无误后，由招标代理机构当众拆封，宣读投标书内容、以及招标人认为有必要宣读的其他内容，开标过程应记录在案。

### 无效投标文件的退回

开标时，出现第1.6.1.4和1.6.1.5情形的投标文件将被原封退回；其它投标文件一律不予退回。

### 评标办法

本工程采用综合评分法进行评标

## 授予合同

### 授予合同标准

招标人将把本合同授予给投标文件实质上响应招标文件要求和按第1.6.5款规定评选出具有实施本合同能力和资源的投标人。

### 中标通知书

#### 中标通知书是合同的一个组成部分。

#### 在投标人按照第1.7.4款的规定提交履约担保并签订合同后，招标人按照第1.4.7.7款规定退还中标人的投标保证金；

### 签订合同

#### 投标人按中标通知书指定的时间、地点与招标人签订合同。

#### 招标文件、补遗书、投标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的组成部分。

### 履约担保

#### 投标人在收到招标人的中标通知书后七天内，并在签定合同前，向招标人提交履约担保。履约担保可以是履约保函或履约保证金，履约保函必须由在中国注册并经营的银行出具，保函的额度为合同价格的10%；若采用保证金形式，可以用现金、转帐支票、汇票（外地投标人使用）提供，额度为合同价格的10%。

#### 如果投标人没有按照上述第1.7.3款或第1.7.4款规定执行，招标人将有充分理由取消该中标，并没收其投标保证金。

### 接受和拒绝任何或所有投标的权力

招标人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力，对受影响的投标人不承担任何责任。

### 其他应注意事项

#### 在现场视察中由招标人提供的资料和数据，只是帮助投标人能够进一步理解招标文件的内容。招标人对投标人由此而作出的推论、解释和结论概不负责。

#### 招标人拥有对本招标文件的最终解释权。

## 评标办法

### 总则

#### 按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《评标委员会和评标方法暂行规定》（国家发改委等七部委12号令）等的规定，采购人依法组建评标委员会。本项目评标委员会由7人组成,其中采购人2人，专家评委5人。

#### 评标原则:公平、公正、科学和择优。

### 评标办法

本项目采用综合评分法，即评标委员会在严格保密情况下，根据评分细则给每个投标人的技术标和商务标分别进行打分。投标人的总得分等于投标人的技术标得分与商务标得分之和。

### 评标程序

#### 开标结束后，评标委员会即依照本评标办法进行集中评标。

#### 评标工作程序：

(1)由采购代理单位代表宣布评标纪律，明确评标工作计划；

(2)由采购人代表介绍本项目概况，其主要内容：

1)招标的目的；

2）招标项目的范围和性质；

3）招标文件中规定的主要资格要求、标准和商务条款；

4）招标文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中考虑的相关因素。

（3）初步评审包括对投标文件偏差的审查和算术错误的修正

（4）初步评审后进行详细评审。

（5）编写评标报告并推荐中标候选人。

#### 初步评审，是指评标委员会根据招标项目的招标文件和相应法律法规的规定，对投标人的投标文件进行符合性鉴定，对投标文件是否实质上响应招标文件的要求进行确认。审查其投标文件是否实质上响应招标文件的要求。经评标委员会对所有投标人的投标文件初步评审后，投标人的投标文件未能在实质上响应的投标，或属无效标的或属重大偏差的，应作废标处理。

#### 详细评审：是指评标委员会对初步审查合格的投标进行详细评审。评标委员会对所有经过初步评审后，实质上响应招标文件要求的投标文件进行详细评审，详细评审应当出具书面评审、评价意见。

### 技术标评审：

#### 技术标初步评审：

评标委员会首先对技术标进行初步评审，审查并逐项列出投标文件中的全部重大偏差。

投标文件技术标有下列条件之一的，属重大偏差，为未能对招标文件作出实质性响应，按废标处理：

(1)投标文件未加盖投标人公章或无其法定代表人或法定代表人的授权委托人签字或盖章的；

(2)投标文件加盖的公章名称与营业执照名称不一致的；

(3)未按规定格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

(4)明显不符合服务需求中技术要求的；

(5)投标人名称或组织结构与报名时不一致的；

(6)投标文件载明的招标项目服务期限超过招标文件规定的期限的；

(7)投标人提供技术要求与招标文件的要求有负偏差或不满足采购人要求的；

(8)投标人有不良业绩（禁止入区或政府采购不诚信单位）；

(9)不按要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的；

(10)投标文件附有采购人不能接受的条件的；

(11)不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

(12)不满足招标公告要求或未按招标文件要求携带证件的。

#### 技术标详细评审：

技术标总分70分，评标委员会按照招标文件要求，对投标人所报的技术标进行详细评审，对投标人各项技术要求等情况进行综合评分（评分细则详见技术标评分表）。所有评委完成评分后的算术平均值（保留一位小数），即为该投标人的技术标得分。

技术标中投标人提供的证件复印件内容不清晰使得评委无法评审或未提供的，均按“零分”计算。

### 商务标评审：

#### 商务标初步评审：

评标委员会对商务标进行符合性鉴定，审查并逐项列出全部投标偏差，投标偏差分为重大偏差和细微偏差。

投标文件商务标有下列条件之一的，属重大偏差，为未能对招标文件做出实质性响应，按废标处理：

(1)商务标未加盖投标人公章或无其法定代表人（或其授权委托人）签字或盖章的；

(2)投标文件加盖的公章名称与营业执照名称不一致的；

(3)未按规定格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

(4)投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一项目有两个或多个报价（按招标文件要求提交备选投标方案的除外）；

(5)投标文件载明的招标项目服务期限超过招标文件规定的期限的；

(6)投标报价高于采购人的采购预算的；

（7）商务标与养管方案人员、设备等数量不符的；

（8）对招标人付款条件存在重大偏离的。

细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或者表达上的错误，修正错误的原则如下：

- 如果数字表示的报价和用文字表示的报价不一致时，以文字表示的报价为准；

- 当各细目的合价累计不等于总价时，应以各细目合价累积数为准，并修正总价。

- 按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价。投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝。

#### 商务标详细评审：

- (1)评标委员会只对通过商务标初步评审的投标人递交的商务标进行详细评审。

- (2)通过商务标初步审查后，评标基准价应按照经评委会确认的有效评标价格计算商务标得分。

- (3)商务标商务报价得分计算方法：满足招标文件要求且最低的评标价格为评标基准价，其分值为30分。其他投标人的商务标分值统一按照下列公式计算：商务标得分=(评标基准价/评标价格)×30（小数点后保留一位小数，第二位四舍五入）。

（4）投标报价=商务标报价*（1-X）注：X：小型或微型企业X=6%；非小型或微型企业X=0

（5）本项目在商务标评审时将依据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》对小型和微型企业价格给予6%的扣除（供应商所投全部货物的生产厂家均为小型或微型企业则给予6%的扣除，否则不予扣除，同时小微企业须提供《中小企业声明函》（中小企业划分见“关于印发中小企业划型标准规定的通知”（工信部联企业〔2011〕300 号），未提供《中小企业声明函》的将不给予价格扣除。

（6）根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，本项目对监狱企业的价格给予6%的扣除。

注：小微企业以投标人填写的《中小企业声明函》为判定标准，监狱企业须投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。

(7)经评标委员会评审所有商务标文件均未通过商务标详细评审时，评标委员会可宣布招标失败并写出评标报告。

### 投标人最终总得分=技术标得分+商务标得分。

### 推荐中标候选人与定标

#### 在满足上述要求的前提下，通过对投标文件的评审，评标委员会按综合得分由高到低顺序排列，推荐三名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分且投标报价相同的，按技术标评分顺序排列。

#### 采购人根据评标委员会提出的书面报告和推荐的中标候选人顺序确定中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人；排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

#### 若采购人未确定第一中标候选人为中标人，须经评标委员会复查，并取得评标委员会一致通过。

#### 中标单位不得与本项目的代理公司有隶属或其他利害关系。

### 重新招标

#### 有下列情况之一的采购人将依法重新招标：投标人少于三个或者所有投标被否决的；因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评委会可以否决全部投标。

### 技术分评分细则（70分）

| 序号 | 评议内容 | 标准分值 | 评分标准 | 具备的条件或说明 | 选择分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 近三年（2013年1月1日至今）泵站养护业绩 | 8分 | 泵站养护业绩中，泵站养护类或大型河道闸房养护类合同金额200-300万元。 | 提供经行政主管部门备案的合同协议书或中标通知书或加盖业主公章的证明信的复印件，原件备查 | 6-8 |
|  |  |  | 泵站养护业绩中，泵站养护类或大型河道闸房合同金额100-200万元。 |  | 4-6 |
|  |  |  | 泵站养护业绩中，泵站养护类或大型河道闸房合同金额100万元以下。 |  | 0-2 |
| 二 | 安全生产管理方案及保证措施 | 6分 | 提供详细安全生产责任制度、安全教育培训制度、安全检查制度及相应的应急预案等管理制度及方案，有详细的安全防护及保证措施（包括安全资金的投入）。 | 提供运行养护方案 | 5-6 |
|  |  |  | 提供较完善的各项安全制度及安全保障措施。 |  | 3-4 |
|  |  |  | 安全制度及保证措施过于简单，可操作性差。 |  | 0-1 |
| 三 | 泵站养护管理方案 泵站设备维修方案及解决措施 | 14分 | 提供详细的运行养护方案，针对本项目重点部位的养护制定了详细的、有针对性的养护方案。 | 提供运行养护方案 | 10-14 |
|  |  |  | 运行方案较为完善、详细。 |  | 4-9 |
|  |  |  | 运行方案过于简单，可操作性差。 |  | 0-2 |
|  |  | 14分 | 提供详细的泵站设备维修工程的维修质量保证措施，可操作性强。 | 提供运行养护方案 | 10-14 |
|  |  |  | 提供较完善的泵站设备维修工程的维修质量保证措施。 |  | 4-9 |
|  |  |  | 泵站设备维修质量保证措施过于简单，可操作性差。 |  | 0-2 |
| 四 | 泵站人员管理方案 | 8分 | 有详细的运行人员管理方案，完全满足运行养护计划要求，劳动力管理体系健全，保障措施合理可行，针对性强，劳动力组织计划优秀 | 提供运行养护方案 | 5-8 |
|  |  |  | 有较完善的运行人员管理方案，基本满足运行养护计划要求，劳动力管理体系健全，劳动力组织计划完善。 |  | 3-4 |
|  |  |  | 运行人员管理方案过于简单，可操作性差。 |  | 0-1 |
|  | 设备管理及维修方案 | 8分 | 有详细的设备管理及维修方案，完全满足全年维修进度计划要求，设备维修进行齐全合理，针对性强，组织计划优秀 | 提供运行养护方案 | 5-8 |
|  |  |  | 有维修设备进场计划，基本满足维修进度计划要求，组织计划良好 |  | 3-4 |
|  |  |  | 有维修设备进场计划过于简单，可操作性差。 |  | 0-1 |
|  | 配件及耗材管理方案 | 8分 | 有详细的配件及耗材进场计划,完全满足项目要求, 安排合理，针对性强，组织计划优秀 | 提供运行养护方案 | 5-8 |
|  |  |  | 有材料进场计划,基本满足项目要求，材料组织计划良好 |  | 3-4 |
|  |  |  | 不能满足上述要求 |  | 0 |
| 五 | 工程验收后服务承诺 | 4分 | 有具体明确的项目交验后的服务措施，明确竣工资料整理制度，操作性较强 | 提供运行养护方案 | 4 |
|  |  |  | 具备项目交验后的服务措施 |  | 2 |
|  |  |  | 不满足上述条件 |  | 0 |
| 技术标得分 |  | 70分 |  |  |  |

### 商务标商务报价得分计算方法

满足招标文件要求且最低的评标价格为评标基准价，其分值为30分。其他投标人的商务标分值统一按照下列公式计算：商务标得分=(评标基准价/评标价格)×30（小数点后保留一位小数，第二位四舍五入）

合同格式

（中标后，以双方签订的合同内容为准）

天津港保税区、空港经济区、航空物流区

排水泵站养管合同

发包方：

承包方：

合同编号：

合同名称：

签订日期：

发包方(全称)：                                            (简称甲方)

承包方(全称)：                                                  (简称乙方)

为了加强空港经济区、海港保税区、航空物流区市政设施的养管工作，甲乙双方按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》及其他有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就                          事项协商一致，订立本合同。

一、养护范围：

二、养护承包方式

1.乙方在确定的范围内以包工包料、一次性包干的方式实施养护工作。

2.养护所需材料、设备等，均由乙方自行解决。乙方保证所使用的材料和设备符合有关养护技术规程、规范要求。

三、合同价款

金额（大写）（人民币）：                元整，￥          元

四、养护期限

本次养护期限为         ，从    年    月   日起至    年    月   日止。

五、合同期限

从    年    月   日起至    年    月   日止,合同每年一签，年底考核结果合格后，续签下一年合同；考核不合格不再续签下一年合同。

六、甲方的权利、职责与义务

（一）甲方的权利：

1.按照上级主管部门的要求，每月审核乙方上报的月度养护计划，检查养护计划执行情况，审核乙方上报的月度养护工作量报表，并对乙方养护情况进行月度考考核，年底考核结果合格后，续签下一年合同；考核不合格不再续签下一年合同。

2.对乙方日常养护的质量、安全和巡查工作及资料台帐进行不定期的抽查；

3.按照市、区人民政府或上级部门的指示，在特殊情况及重大事件发生时，可要求乙方对设施进行特殊养护，并协商支付相应费用；

4.合同期内，若养护设施范围变化，甲方有权对养护费用作相应调整。

（二）甲方的职责与义务：

1.向乙方提供有关市政设施养管管理规定、考核办法，下发各类报表样式，健全内业资料；

2.协助处理养护工作中与其它相关单位的协调工作。

七、乙方的权利、职责与义务

（一）乙方的权利

1.按照本合同确定的养护设施范围，根据考核情况取得相应进度款。

2.按照年初《市政基础设施养护计划》和合同价款制定年度、月度养护计划，安排日常养护工作。

（二）乙方的职责与义务

1.乙方在实施和完成本合同的养护维修作业过程中，应该遵守国家、天津市颁布的法律、法令、条例以及有关规定；遵守甲方及有关部门的规章细则等；自行负责办理养护作业涉及的有关部门相关手续及费用。如果由于乙方违反上述规定、规章细则而导致各种赔偿、罚款和责任，均由由乙方自行负责。

2.乙方在收到中标通知书之日起3日内向甲方和监管部门提交符合规定要求的年度养护计划、养护方案及为保证计划、方案完成而采取的具体措施和相应的表格，并应及时报送当月完成的工作量和下月的计划。

3.为加强管理、妥善地履行合同的义务，乙方应按投标文件委派项目经理和项目技术负责人，并保持其岗位的相对稳定。

4.为确保安全、文明施工，乙方在实施和完成合同内容的整个过程中，应该：

（1）充分关注和保障所有在现场工作人员和现场附近以及过往群众的安全，采取有效措施，使现场和本合同工程的实施有条不紊，以免使上述人员的安全受到威胁。

（2）采取一切合理措施保护现场内外的环境，避免由于施工操作引起的粉尘、有害气体、噪音对城市环境的污染，或其他原因造成人身伤害或财产损失。

如果由于乙方未能对其负责的上述事项采取各种必要措施而导致或发生本次有关的人身伤亡、罚款、索赔、损坏补偿、指控及其他一切责任应由乙方负责。

5.如果现场发生事故或突发事件时，乙方应尽快将事故详细情况报告甲方和监管部门。如果发生交通事故或其他重大伤亡事故，乙方应以最快方式报告甲方和监管部门。

6.甲方和监管部门以及其委派的任何人，有权在合理的时间内对乙方养护范围内的设施的养护状况进行检查，乙方应为他们的检查提供一切便利和协助。

乙方应当按照本合同约定履行义务，自行完成养护任务，不得向他人转包或分包养护项目。一经发现，甲方有权立即终止本合同，并全额扣除履约保证金及未支付的合同价款，由此产生的法律责任和经济损失由乙方承担。

八、养护质量标准和要求

（一）养护质量标准：

按照《市政设施养管规定》、《市政设施养管标准手册》。

（二）养护考核：按照《市政设施养管考核手册》。

（三）养护巡查：

巡查标准：按照《市政设施日常养护巡查管理规定》。

巡查考核：按照《市政设施巡查管理考核办法》。

市政设施运行过程中，要进行经常性巡查，发现有破损，应及时报告甲方。

（四）内业资料

乙方应建立健全日常养护作业记录，认真做好台帐的整理和归档工作，按时报送相关的日报、周报、月报、年报、养护计划、养护工作量报表和市政设施设施、技术状况评定表。各种报表的格式应与甲方要求的报表格式一致。按照养护期满后，乙方应将全部养护档案资料移交甲方一份。

九、合同支付方式：

1. 年度养管维修费用共计           元人民币，金额大写：

2.支付方式：

（1）合同款每季度后支付一次。支付比例根据财政资金到位情况而定，付至甲方审核值的80%；项目实施结束后统一结算后付至结算值的95%,结算值以保税区指定的中介审核机构审核并经区财政局确认的结算报告为准；余款在质保期满后付清。

（2）本项目结算必须经过养管单位确认，并需经天津港保税区财政局委托的审计单位出具结算报告后方可生效。

（3）本合同资金来源为天津港保税区管理委员会，付款方式采用财政集中支付模式，由财政局按核定值支付给乙方，乙方发票抬头为天津港保税区管理委员会。

（4）本项目质量保修期为一年，保修期自验收合格之日起计算。

3.以上需要支付的全部款项，应按照上级主管部门和甲方内部的付款审批程序履行，履行完毕将尽快向承包人支付所申请款项。

十、合同组成要件：

1.市政基础设施运行养管安全生产目标责任书;

2.市政设施养管安全生产责任书;

3.市政设施养管安全生产管理协议;

4.市政设施养管安全技术交底;

5.养管标准;

6.养护管理规定;

7.养管安全生产管理考核办法;

8.养管考核手册;

十一、其他相关不可抗力

1.本合同所称不可抗力，是指国家法律法规规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

2.由于不可抗力致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

十二、解决争议的方法

甲乙双方在本合同执行过程中发生争议，当事人应本着协商的原则解决，协商不成时，经双方协商一致同意向人民法院起诉。

十三、合同期间，由于乙方养护不善，受到政府部门处罚，或者由于乙方安全措施不力，违反安全操作规程而导致工伤事故，所发生的损失均由乙方自负，甲方保留延迟支付经费及追究责任的权利。

十四、双方均应当全面履行本合同做确定的权利与义务，如有违约，违约方应当按照《中华人民共和国合同法》规定向对方赔偿损失。

十五、本合同在履行过程中如有未尽事宜或需变更合同内容，双方可另行签定补充协议，与合同具有相同的法律效力。

十六、本合同自双方法定代表人签字，加盖单位公章后生效，合同期满后失效。

十七、本合同一式    份，其中正本两份，双方各执一份；副本    份，双方各执  份。

甲方：（公章）                     乙方：（公章）

地址：                              地址：

法定代表人：                        法定代表人：

电话：                              电话：

传真：                              传真：

开户银行：                          开户银行：

帐号：                              帐号：

邮编：                              邮编：

# 服务内容

一、总则

## 1．范围及养管数量

## 1.1招标范围

## 空港经济区、海港保税区、航空物流区三区共14座雨污水泵站。其中空港经济区11座泵站分别为：环河西路雨水泵站、航空路污水泵站、东二道雨污水泵站、东九道雨水泵站、西十五道雨水泵站、二期南部污水泵站、纬十路雨水泵站、空客雨污水泵站、二期中部雨污水泵站、M2涵洞泵站、唐钢泵站；海港保税区2座泵站分别为起步区雨污水泵站及扩展区雨污水泵站；航空物流区有1座泵站为航空物流区雨污水泵站。

## 本次招标主要内容为对上述14座雨污水泵站进行运行养护工作。运行养护工作包括雨污水泵站日常运行、雨污水泵站设备设施保养及维修、雨污水泵站高低压及特种设备的维保及检测、土建零星修缮等工作。

## 1.2养管数量

## 1.2.1泵站概况

## 1、空港经济区东九道雨水泵站：空港经济区东九道雨水泵站位于空港经济区东九道与杨北公路交口处。服务范围：东至环河南路，南至中心大道，西至东三道，北至杨北公路。设计流量Q=16.12m3∕s,水泵采用6台立式轴流泵。

## 2、空港经济区西十五道雨水泵站：空港经济区西十五道雨水泵站位于空港经济区环河南路与西十五道交口处。服务范围：东至西十五道，西至支路十五，北至环河南路。设计流量Q=6.15m3∕s,水泵采用4台立式轴流泵。

## 3、空港经济区航空路污水泵站：空港经济区航空路污水泵站位于空港经济区航空路与西九道交口处。服务范围：东至环河南路，南至环河西路，西至西三道，北至中心大道。污水泵站设计流量：0.93 m3∕s。

## 4、空港经济区环河西路雨水泵站：空港经济区环河西路雨水泵站位于空港经济区环河西路与西九道交口处。服务范围：东至环河南路，南至环河西路，西至西三道，北至中心大道。设计流量Q=15.45m3∕s,水泵采用6台立式轴流泵。

## 5、空港经济区东二道雨污水泵站：空港经济区东二道雨污水泵站服务范围东至中环东路，南至西四道，北至环河北路，西至环河西路。雨水设计流量Q=15.8m3∕s，水泵采用6台立式轴流泵；污水设计流量Q=0.66m3∕s，水泵采用4台（3用1备）潜水泵。

## 6、空港经济区二期南部污水泵站：位于经一路以西，经十路以北，该污水系统服务范围是南起京津塘高速公路，北至六纬路北侧200米，西起规划津汕高速公路，东至经五路所围区域，另外泵站接收“空客”项目地区的污水。泵站设计规模1.4m³/s，（水泵5用2备）。

## 7、空港经济区空客雨污水泵站：空港经济区空客雨污水泵站服务范围东至规划路七，南至津北公路，北至规划路二。雨水排水流量Q=14.52 m3/s,水泵采用6台立式轴流泵；污水排水流量Q=0.75 m3/s,水泵采用3台立式轴流泵。

## 8、纬十道雨水泵站：位于经一路纬十路交口西侧，东至经四路，南至纬十路，西至经一路，北至纬六路。排水流量为17.39m3/s，水泵采用8台立式轴流泵。

## 9、物流区雨污水泵站：空港航空物流区雨污水泵站位于航空物流区，服务范围负责物流区雨污水收集。Q=1.68 m3∕s，H=8.5m，P=220 kw（潜水混流泵）；Q=0.055m3∕s，H=8.5m，P=220 kw（无堵塞潜水排污泵）。

## 10、M2涵洞排水泵站：位于2号地铁沿线，M2涵洞附近，服务范围负责涵洞雨水收集。

## 11、二期中部雨污水泵站（雨水）：泵站服务范围，津汕高速公路、纬四路、经三路、纬三路、新地河、纬七路以北200米所围区域。设计流量Q=17.23 m3∕s.雨水经泵站提升后由2D2600mm压力出水管延纬五路由东向西排入规划景观河。

## 二期中部雨污水泵站（污水）：泵站服务范围：津汕高速公路、纬四路以南200米、新地河所谓区域及空客用地范围。设计流量Q=1.9 m3∕s（中部污水系统为Q=0.5 m3∕s，二期南部及空客污水系统为Q=1.4 m3∕s），泵站压力出水管d1200mm-d1500mm延经一路由南向北铺设至纬三路，再沿纬三路由东向西铺设至空港一期规划干道七为空港二期预留的现状污水管道，污水最终经一期污水管道排入空港一期污水处理厂。

## 12、唐钢项目排水泵站：泵站主要为渠道调蓄作用，设计流量Q=3.76m3/s，将拟开发1.33平方公里范围开挖渠道内的沥水，经拟建泵站提升后，排入一期景观河道。

## 13、保税区扩展区雨污水泵站：保税区扩展区雨污水泵站位于京门大道188号，服务范围：负责扩展区雨污水收集。

## 14、保税区起步区雨污水泵站：保税区起步区雨污水泵站位于海滨二路、海滨三路交口处，服务范围负责起步区雨污水收集。

## 15、泵站相关参数

## 1）空港经济区西十五道雨水泵站：q=1.54 m3∕s ， H=6.5m , N=160kw

## 2）空港经济区东九道雨水泵站：q=2.686 m3∕s ，H=8.0m, N=280kw

## 3）空港经济区航空路污水泵站：q=0.31 m3∕s，H=7.40m

## 4）空港经济区东二道雨污水泵站：雨：q=2.63 m3∕s,H=8m, N=280kw 污： q=0.22 m3∕s,H=12.1m, N=45kw

## 5）空港经济区环河西路雨水泵站：q=2.5 m3∕s,H=7.90m, N=280kw

## 6）空港经济区二期南部污水泵站：q=0.28m³/s，H=17米，N=75kw

## 7）空港经济区空客雨污水泵站：雨：q=2.42 m3∕s，H=7.8m. N=280kw污：q=0.25 m3∕s，H=11m. N=37kw

## 8）空港经济区纬十路雨水泵站：雨：q=2.47 m3∕s，H=9.16m. N=280kw

## 9）物流区雨污水泵站：雨：Q=1.68 m3∕s，H=8.5m，P=220 kw，污：Q=0.055m3∕s，H=8.5m，P=220 kw

## 10）M2涵洞排水泵站：潜水泵：Q=0.96 m3∕s，H=8.22m，P=45 kw

## 11）唐钢项目配套雨水泵站： Q=1.88 m3∕s，H=7.8m，P=185 kw

## 12）二期中部雨污水泵站：雨：Q=2.38 m³/s ，H=7.6m ，N=250kw，污：Q=0.475 m³/s ，H=9m ，N=75kw

## 13）保税区扩展区雨污水泵站：雨水：Q=12.6 m3∕s,H=12m, N=310kw（4台）N=315kw（2台）；污水： Q=0.27 m3∕s,H=14m, N=22kw（3台）

## 14）保税区起步区雨污水泵站：雨水：Q=4.2 m3∕s,H=4.5m, N=90kw（3台）；污水：Q=0.18 m3∕s,H=12m, N=15kw（3台）

## 16.泵站工艺流程

## 16.1环河西路雨水泵站工艺流程为：2—3500×2200进水方涵→泵房→2—DN2400钢管→出水蝶阀井→2—d2400混凝土管→出水八字口→景观河（包括河道护坡及护底）。

## 16.2东九道雨水泵站工艺流程为：2—3700×2200进水方涵→泵房→2—DN2600钢管→出水蝶阀井→2—d2600混凝土管→出水八字口→规划袁家河。

## 16.3西十五道雨水泵站工艺流程为：2—d2000钢筋混凝土进水管→泵房→2—DN1800钢管→出水蝶阀井→2—d1800预应力钢筋混凝土管→出水八字口→景观河。

## 16.4航空路污水泵站工艺流程为：进水井→d1350钢筋混凝土管→泵房→2—DN1000铸铁管→出水闸阀井→DN1000铸铁管→出水压力井→d1000预应力混凝土管→现状压力井→污水处理厂

## 16.5空客雨污水泵站：雨水工艺流程为：2—2400×3000进水方涵→雨水泵房→2—DN2400钢管→出水蝶阀井→2—d2400钢筋混凝土倒虹管→2—d2400钢筋混凝土顶管→2—d2400钢筋混凝土管→出水八字口→空港环河。

## 16.6污水泵站工艺流程：进水管→污水泵房→DN800钢管→流量计井→DN800钢管→出水闸阀井→d800预应力钢筋混凝土管→d1000钢筋混凝土管→检查井→近期通过d500钢筋混凝土管排入规划支路八现状检查井（远期通过d1000钢筋混凝土管排入二期污水泵站）。

## 16.7二期南部污水泵站：自d1500mm进水管→进水闸井→格栅井→集水池→压力出水池→d1200mm压力出水管→d1500mm重力出水管→待建污水处理厂进水井→污水处理厂。

## 16.8纬十路雨水泵站：第九大街上待建交汇井泵站设施情况一览表→2孔3500mm×2800mm进水方涵→进水闸井→格栅井→集水池（经水泵提升）→压力出水池→4-d2000mm压力出水管→压力出水转弯井→4-d2000mm压力出水管→八字出水口（带闸门）→排入规划袁家河。

## 16.9东二道雨污泵站工艺流程：雨水泵站：2×3300mm×2400mm进水方涵→泵房→2DN2400mm钢管→出水蝶阀井→转弯井→2DN2400mm钢筋混凝土压力管→八字出水口（带闸门）→排入规划袁家河。

## 16.10污水泵站：D1000mm钢筋混凝土管→泵房→DN600mm铸铁管→转弯井→d800mm钢筋混凝土压力管

## 16.11物流区雨污水泵站：雨水工艺流程为：钢筋混凝土管（2—d2000）→泵房→2—DN1600钢管→雨水碟阀室及压力井→2—d1800钢筋混凝土管→出水八字口。

## 16.12污水工艺流程为：d500钢筋混凝土管→污水闸井1→d500钢筋混凝土管→污水闸井2→d500钢筋混凝土管→泵房→DN400铸铁管→污水闸井3→d400钢筋混凝土管→出水八字口。

## 16.13M2涵洞工艺流程为： d1200→泵房→d1200钢筋混凝土管→出水八字口。

## 16.14唐钢项目配套雨水泵站套工艺流程为：京津塘高速公路西侧渠道→格栅→带闸门八字进水口→d2200mm钢筋混凝土进水管→格栅井→集水池→水泵钢套筒→压力出水池→DN2000mm压力出水管→倒虹井1→DN2000mm压力出水管（倒虹）→倒虹井2→DN2000mm压力出水管→带鸭嘴阀八字出水口→一期景观河道。

## 16.15二期中部雨污水泵站工艺流程：雨水泵站：经一现状井→2-3900mm×2600mm钢筋混凝土进水方涵→进水闸井→格栅井→集水池→压力出水池→2-DN2600钢管→出水蝶阀井→2-DN2600钢管→压力井→2-d2600mm预应力钢筋混凝土压力出水管→出水八字井→规划景观河。

## 16.16污水泵站：2-d1200mm钢筋混凝土进水管→进水交汇井→2-d1200mm钢筋混凝土管→进水闸井→格栅井→集水池→出水闸阀井→压力出水池→DN1200mm钢筋混凝土管→出水闸井→d1200mm预应力钢筋混凝土管→压力井→d1200mm预应力钢筋混凝土管→d1500mm预应力钢筋混凝土管→空港一期污水厂。

## 16.17扩展区雨污水泵站：雨水工艺流程为：双排DN2000→交汇井→格栅间→集水池→潜水泵→出水闸井→2-DN2000→下游泵站。

## 污水工艺流程为：DN1000→进水闸门→格栅间→集水池→潜水泵→检查井→DN500→污水处理厂。

## 16.18起步区雨污水泵站：雨水工艺流程为：双排DN1500→交汇井→进水闸门→格栅间→集水池→潜水泵→出水闸井→2-DN1400→入海。

## 16.19污水工艺流程为：DN500→进水闸门→格栅间→集水池→潜水泵→检查井→DN500→污水处理厂。

## 17.泵站设备情况一览表

### 环河西路雨水泵站

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立式轴流泵 | Q=2.575 m3∕s H=7.90m N=280kw | 台 | 6 |  |
| 2 | 水泵配套 拍门 | Φ1200mm | 个 | 6 |  |
| 3 | 配套电机 | 280kw | 台 | 6 |  |
| 4 | 潜水电泵 | N=1.5kw | 台 | 1 |  |
| 5 | 铸铁方闸门 | 2000×2000mm | 台 | 4 |  |
| 6 | 配套启闭机 | N=3.0kw | 台 | 4 |  |
| 7 | 移动式格栅 除污机 | B=2700mm а=70° | 台 | 1 |  |
| 8 | 电动单梁悬挂起重机 | LX型 Q=5t LK=5m H=16m | 台 | 1 |  |
| 9 | 电动蝶阀 | DN2400mm N=7.5kw | 台 | 2 |  |

### 东九道雨水泵站

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立式轴流泵 | Q=2.686 m3∕s ， H=8.0m | 台 | 6 |  |
| 2 | 水泵配套 拍门 | Φ1200mm | 个 | 6 |  |
| 3 | 配套电机 | 280kw | 台 | 6 | 与水泵配套 |
| 4 | 潜水电泵 | N=1.5kw | 台 | 1 |  |
| 5 | 铸铁方闸门 | 2200×2200mm | 台 | 4 |  |
| 6 | 手电两用启闭机 | N=4.0kw | 台 | 4 |  |
| 7 | 移动式机械格栅 | B=2700mm ， а=70°，n=50mm | 台 | 4 |  |
| 8 | 螺旋输送机 | N=2.0kw | 台 | 1 | 与格栅配套 |
| 9 | 电动单梁悬挂起重机 | LX型 ， Q=5t LK=5m | 台 | 1 |  |
| 10 | 电动蝶阀 | DN2600mm ，N=6.6kw | 台 | 2 |  |

### 西十五道雨水泵站

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立式轴流泵 | Q=1.54 m3∕s ， H=6.5m | 台 | 4 |  |
| 2 | 水泵配套 拍门 | Φ1200mm | 个 | 4 |  |
| 3 | 配套电机 | 155kw | 台 | 4 | 与水泵配套 |
| 4 | 潜水电泵 | N=1.5kw | 台 | 1 |  |
| 5 | 铸铁方闸门 | 2000×2000mm | 台 | 2 |  |
| 6 | 配套启闭机 | N=4.0kw | 台 | 2 |  |
| 7 | 移动式格栅 除污机 | B=3200mm а=70° | 台 | 1 |  |
| 8 | 电动单梁悬挂起重机 | LX型 Q=5t LK=4m | 台 | 1 |  |
| 9 | 电动蝶阀 | DN1800mm N=7.5kw | 台 | 2 |  |

### 航空路污水泵站

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铸铁方闸门 | 1400×1400 | 个 | 1 |  |
| 2 | 手电两用启闭机 | N=2.2kw | 个 | 1 |  |
| 3 | 回转式机械格栅 | B=1000mm b=25mm | 台 | 2 |  |
| 4 | 螺旋输送机 | 与格栅配套 | 台 | 1 |  |
| 5 | 潜水排污泵 | Q=0.31 m3∕s H=7.40m | 台 | 4 | 三用一备 |
| 6 | 潜水排污泵 | Q=0.058 m3∕s H=15.0m | 台 | 3 | 两用一冷备 |
| 7 | 电动葫芦 | 起重量3.0吨 | 台 | 1 |  |
| 8 | 潜水电泵 |  | 台 | 1 |  |
| 9 | 电动闸阀 | DN1000mm | 个 | 1 |  |

### 空客雨污水泵站（雨水）

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立式轴流泵 | Q=2.42 m3∕s ， H=7.8m | 台 | 6 | 远期扬程为7.2m |
| 2 | 拍门 | Φ1200mm | 个 | 6 |  |
| 3 | 配套电机 | N=250kw | 台 | 6 | 与水泵配套 |
| 4 | 铸铁方闸门 | 1800×1800mm | 个 | 6 |  |
| 5 | 手电两用启闭机 | N=2.2kw | 套 | 6 | 与闸门配套 |
| 6 | 移动式格栅 除污机 | B=2400mm ，b=40mm а=70° | 套 | 2 | 每套配3门格栅 |
| 7 | 电动单梁悬挂起重机 | LX型 Q=5t LK=5m | 套 | 1 |  |
| 8 | 电动蝶阀 | DN2400mm | 个 | 4 |  |

### 空客雨污水泵站（污水）

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铸铁方闸门 | 1000×1000 | 个 | 1 |  |
| 2 | 手电两用启闭机 | N=1.2kw | 套 | 1 | 与闸门配套 |
| 3 | 回转式机械格栅除污机 | B=1400mm , b=25mm а=70° | 台 | 1 | 配套1门格栅 |
| 4 | 螺旋输送及压榨机 | N=1.2kw | 台 | 1 | 与除污机配套 |
| 5 | 潜水排污泵 | Q=0.25 m3∕s H=8m ，N=37kw | 台 | 3 | 2用一备 |
| 6 | 潜水排污泵 | Q=15 m3∕h H=10.0m N=1.5kw | 台 | 1 | 全厂冷备用 |
| 7 | 电动单梁悬挂起重机 | LX型 Q=2t LK=5m | 套 | 1 |  |
| 8 | 电动闸阀 | DN800mm | 个 | 1 |  |

### 二期南部污水泵站

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镶铜铸铁方闸门 | 800×800 | 套 | 2 | 明杆（进水） |
| 2 | 手电两用启闭机 | N=2.2kw | 套 | 2 | 与闸门配套 |
| 3 | 固液分离机 | 渠宽1.8米 | 套 | 2 |  |
| 4 | 螺旋输送机 | 输送直径400L=10米 | 套 | 1 | 固液分离机配套 |
| 5 | 潜水排污泵 | Q=0.28 m3∕s H=17m ，N=75kw | 台 | 7 | 5用2备 |
| 6 | 潜水排污泵 | Q=6 m3∕h H=10.0m | 台 | 1 | 泵房备用 |
| 7 | 单梁悬挂起重机 | LX型 Q=3t LK=3m | 套 | 1 |  |
| 8 | 电动闸阀 | DN400mm | 套 | 6 |  |

### 纬十路雨水泵站

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镶铜铸铁方闸门 | 1800×1800 | 套 | 6 | 明杆 |
| 2 | 手电两用启闭机 | N=4kw | 套 | 6 | 与闸门配套 |
| 3 | 移动式格栅除污机 | 渠宽2.3米，每台负责3格 | 套 | 2 |  |
| 4 | 立式轴流泵 | Q=2.174 m3∕s H=9.16m | 套 | 8 | 固液分离机配套 |
| 5 | 配用电机 | N=280kw | 台 | 8 |  |
| 6 | 拍门 | 与水泵配套 | 台 | 8 | 泵房备用 |
| 7 | 单梁悬挂起重机 | LX型 Q=5t LK=3m | 套 | 1 |  |
| 8 | 镶铜铸铁方闸门 | 2000×2000 | 套 | 4 |  |
|  | 手电两用启闭机 | N=4KW | 套 | 4 |  |
|  | 排空潜水泵 | N=1.5KW | 件 | 1 | 库房备用 |

### 东二道雨污水泵站（污水）

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暗杆式镶铜铸铁方闸门 | 1000×1000 | 个 | 1 |  |
| 2 | 手电两用启闭机 |  | 个 | 1 | 与闸门配套 |
| 3 | 回转式格栅除污机 | 梁宽B=1.9m,b=25mm,a=70度 | 台 | 1 |  |
|  | 螺旋输送机 |  | 台 | 1 | 与格栅配套供应 |
| 4 | 潜水排污泵 | Q=0.22 m³/s ，H=12.1m ，N=45kw | 套 | 4 | 3用1备 |
| 5 | 微阻缓闭消声止回阀 | DN400 | 件 | 4 |  |
| 6 | 伸缩节 | DN400 | 件 | 4 |  |
| 7 | 闸阀 | DN400 | 件 | 4 | 防腐 |
| 8 | 复合式排气阀 | DN80 | 件 | 1 |  |
| 9 | 闸阀 | DN600 | 件 | 1 | 防腐 |
| 10 | 潜水排污泵 | Q=15 m³/s ，H=10m ，N=1.5kw | 套 | 1 | 泵轴加长1m |

### 东二道雨污水泵站（雨水）

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立式轴流泵 | Q=2.63 m³/s，H=8.0m | 台 | 6 | 明杆（进水） |
| 2 | 水泵配套拍门 | ∮1200mm | 个 | 6 |  |
| 3 | 配套电机 | 280KW | 个 | 6 | 与水泵配套 |
| 4 | 潜水电泵 | N=1.5KW,Q=15 m³/h,H=10m | 台 | 1 |  |
| 5 | 铸铁方闸门 | 2200×2200 | 个 | 4 |  |
| 6 | 手电两用启闭机 |  | 个 | 4 | 与闸门配套 |
| 7 | 格栅清污机 | BLQ-2700 | 台 | 1 |  |
| 8 | 螺旋输送机 |  | 台 | 1 | 与格栅配套 |
| 9 | 电动单梁悬挂起重机 | LX型 | 台 | 1 |  |
| 10 | 电动蝶阀 | DN2400mm | 个 | 2 |  |
| 11 | 伸缩节 | DN2400mm | 个 | 2 |  |

### 物流区雨污水泵站

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 潜水混流泵 | Q=1.68 m3∕s H=8.5m，P=220 kw | 台 | 4 |  |
| 2 | 无堵塞潜水排污泵 | Q=0.055m3∕s H=8.5m，P=220 kw | 台 | 3 |  |
| 3 | 移动式机械格栅机 | B=3100mm , H=7.65 а=70° | 台 | 1 | 栅条间隙50 mm，共配两组格栅 |
| 4 | 回转式格栅 | B=1500mm , H=5.45， а=70° | 台 | 1 | 栅条间隙25 mm |
| 5 | 无轴螺旋输送机 | L=8000，Q=1.0t/h | 套 | 1 | 含起调设备 |
| 6 | 无轴螺旋输送机 | L=3000 | 套 | 1 | 含起调设备 |
| 7 | 铸铁方闸门 | SFZ-2000 双向止水 明杆 | 套 | 2 |  |
| 8 | 铸铁方闸门 | SFZ-500 双向止水 暗杆 | 套 | 1 |  |
| 9 | 铸铁圆闸门 | Φ500，双向止水 暗杆 | 套 | 1 |  |
| 10 | 铸铁圆闸门 | Φ400，双向止水 暗杆 | 套 | 1 |  |
| 11 | 电动悬挂起重机 | 6.3T， LK=4.5m | 套 | 1 |  |
| 12 | 电动葫芦 | 1.0T | 套 | 1 |  |
| 13 | 电动碟阀 | DN1600 | 套 | 2 |  |
| 14 | 电动闸阀 | DN400 | 套 | 1 |  |
| 15 | 微阻缓闭消声止回阀 | DN150 | 套 | 3 |  |
| 16 | 电动闸阀 | DN150 | 套 | 3 |  |

### M2涵洞排水泵站：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 潜水混流泵 | Q=0.96m3∕s H=8.22m，P=45kw | 套 | 4 | 三用一备，叶轮角度为0，含水泵支架 |
| 2 | 回转式格栅除污机 | 栅条间距：20mm,B=1900mm,N=2.2KW | 套 | 1 | 梁宽：2.0米 |
| 3 | 不锈钢穿墙管 | DN500 L=1.4m | 台 | 1 | 水泵厂商配套供应 |
| 4 | 不锈钢拍门 | DN500 | 套 | 4 | 水泵厂商配套供应 |
| 5 | 不锈钢井筒 | 直径：600mm | 米 | 40 |  |
| 6 | 手电两用升杆闸门 | 直径：1200mm,启闭力10吨，N=2.2KW | 套 | 2 | 双向受压 |
| 7 | 手电两用升杆闸门 | 直径：600mm,启闭力3吨，N=1.1KW | 套 | 1 |  |
| 8 | 螺旋压榨机 | DN300电机功率：3.0KW,L=2.6m | 台 | 1 | 格栅除污机厂商配套供应 |

### 唐钢项目配套雨水泵站：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 潜水混流泵 | Q=1.88m3∕s H=7.8m，P=185kw | 套 | 2 | 钢套筒 |
| 2 | 浮箱拍门 | DN1000 | 套 | 2 |  |
| 3 | 潜水电泵 | Q=10m3∕h H=15m，P=1.5kw | 台 | 1 | 水泵厂商配套供应 |
| 4 | 铸铁闸门（暗杆） | 2200mm×2200mm | 台 | 1 |  |
| 5 | 配套启闭机 | N=KW | 台 | 1 |  |
| 6 | 鸭嘴阀 | DN1400 | 套 | 2 |  |
| 7 | 回转式格栅除污机（不锈钢） |  | 套 | 1 |  |
| 8 | 复合式排气阀 | DN=200mm | 个 | 2 |  |
| 9 | 手动闸阀 | DN=200mm | 个 | 2 | 与复合式排气阀连接 |
| 10 | 格栅 | B=2400mm,H=3400mm,s=80mm | 个 | 1 | 用于带闸门八字进水口处 |

### 二期中部雨污水泵站（污水）

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暗杆式镶铜铸铁方闸门 | 1200×1200 | 个 | 2 |  |
| 2 | 手电两用启闭机 | N=2.0KW | 个 | 2 | 与闸门配套 |
| 3 | 回转式格栅除污机 | S=20mm,B=2.3,H=8.6mm,a=70度 | 台 | 2 |  |
|  | 螺旋输送机 | D300 | 台 | 1 | 与格栅配套供应 |
| 4 | 潜水排污泵 | Q=0.475 m³/s ，H=9m ，N=75kw | 套 | 5 | 4用1备 |
| 4 | 潜水电泵 | N=1.5KW,Q=10 m³/h,H=15m | 台 | 2 |  |
| 6 | 电动闸阀 | DN=500mm,N=2.2KW | 件 | 5 |  |
| 7 | 微阻缓止回阀 | DN=500mm | 件 | 5 |  |
| 8 | 双法兰式限位伸缩接头 | DN500mm | 件 | 5 |  |
| 9 | 电动闸阀 | DN=1200mm,N=15KW | 件 | 1 |  |
| 10 | 双法兰式限位伸缩接头 | DN1200mm | 件 | 1 |  |

### 二期中部雨污水泵站（雨水）

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DN700立式轴流泵 | Q=1.48 m³/s，H=7.6m，a=0度 | 台 | 2 | L=3.7米 |
|  | 配套电机 | 155KW | 台 | 2 |  |
| 1 | DN900立式轴流泵 | Q=2.38 m³/s，H=7.5m | 台 | 6 | L=3.8米 |
|  | 配套电机 | 250KW | 台 | 6 |  |
| 1 | DN150潜水排污泵 | Q=0.06 m³/s，H=10m | 台 | 2 | L=3.8米 |
| 2 | 潜水泵 | Q=10m³/h，H=15m | 个 | 2 |  |
| 3 | 铸铁闸门（暗杆） | 1800mm×1800mm | 个 | 6 | 与水泵配套 |
| 4 | 配套启闭机 | N=3KW | 台 | 6 |  |
| 5 | 铸铁方闸门 | 2600×2600 | 个 | 2 |  |
| 6 | 手电两用启闭机 |  | 个 | 2 | 与闸门配套 |
| 7 | 格栅清污机 | a=70度B=2.8m,h=8.6m,s=40mm | 台 | 1 |  |
| 9 | 电动单梁悬挂起重机 | LK=5m,H=20m,起重量5T | 台 | 1 |  |
| 10 | 电动蝶阀 | DN2600mm | 个 | 2 |  |
| 11 | 伸缩节 | DN2600mm | 个 | 2 |  |

### 扩展区雨污水泵站

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雨水泵 | SEM36-36 | 台 | 4 |  |
| 2 | 污水泵 | ND3171 | 台 | 3 |  |
| 3 | 进水阀门 |  | 台 | 5 |  |
| 4 | 除渣机 | HC-2800 | 台 | 3 |  |
| 5 | 除渣机 | HC-1000 | 台 | 1 |  |
| 6 | 配电柜 | GCK-0.4 | 台 | 15 |  |
| 7 | 启动柜 | GCK-0.4 | 台 | 6 |  |

### 起步区雨污水泵站

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雨水泵 | PL7080 | 台 | 3 |  |
| 2 | 污水泵 | CP3210 | 台 | 3 |  |
| 3 | 进水阀门 | Z90-28 | 台 | 4 |  |
| 4 | 出水阀门 | Z90-28 | 台 | 3 |  |
| 5 | 除渣机启动柜 | PASSANANT | 台 | 2 |  |
| 6 | 除渣机 | PASSANANT | 台 | 3 |  |

## 1.5.5泵站供配电系统

## 环河西路雨水泵站、东九道雨水泵站、航空路污水泵站、西十五道雨水泵站，采用单环网供电方式；东二道雨污水泵站、空客雨污水泵站、二期南部污水泵站、纬十路雨水泵站采用双环网供电方式。

### 空港经济区环河西路雨水泵站

| 名称 | 型号 | 产地 | 功率 | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 变压器 | SC9-1250KVA |  |  | 2台 |
| 站用变压器 | 50KVA |  |  | 1台 |

### 空港经济区西十五道雨水泵站

| 名称 | 型号 | 产地 | 功率 | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 变压器 | SCB10-500 | 江苏宝胜 | 500KVA | 2台 |
| 站用变压器 |  |  | 50KVA | 1台 |

### 空港经济区东九道雨水泵站

| 名称 | 型号 | 产地 | 功率 | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 变压器 | SCB9-1250-10 | 西安天虹 | 1250KVA | 2台 |
| 站用变压器 | SC9 | 西安天虹 | 50KVA | 1台 |

### 空港经济区东二道雨污水雨水泵站

| 名称 | 型号 | 产地 | 功率 | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 变压器 | SC10-200-10 | 天津特变 | 630KVA | 2台 |
| 站用变压器 |  |  |  | 1台 |

### 空港经济区空客雨污水泵站

| 名称 | 型号 | 产地 | 功率 | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 变压器 | SCB10-1600 | 江苏中电 | 1600KVA | 2台 |
| 站用变压器 | SC10-125KVA | 江苏中电 | 125KVA | 2台 |

### 空港经济区航空路污水泵站

| 名称 | 型号 | 产地 | 功率 | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 变压器 | SCB9-315KVA | 江西 | 315KVA | 1台 |
| 站用变压器 |  |  |  | 1台 |

### 空港经济区二期南部污水泵站

| 名称 | 型号 | 产地 | 功率 | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 变压器 | SCB9-630KVA |  | 630KVA | 2台 |
| 站用变压器 |  |  |  | 1台 |

### 空港经济区纬十路雨水泵站

| 名称 | 型号 | 产地 | 功率 | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 变压器 |  | 天津特变 | 630KVA | 2台 |
| 站用变压器 |  |  |  | 1台 |

### 物流区雨污水泵站

| 名称 | 型号 | 产地 | 功率 | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 变压器 | ZBW-1210.4 |  | 630KVA | 2台 |

### M2涵洞排水泵站

| 名称 | 型号 | 产地 | 功率 | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 变压器 | SC10-250 |  | 250KVA | 1台 |

### 唐钢排水泵站

| 名称 | 型号 | 产地 | 功率 | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 变压器 | SC10-250 |  | 500kVA | 2台 |

### 二期正式雨污水泵站

| 名称 | 型号 | 产地 | 功率 | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 变压器 | SC10-250 |  | 500kVA | 2台 |

### 保税区扩展区雨污水泵站

| 名称 | 型号 | 产地 | 功率 | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 变压器 | KYN28 |  | 250KVA | 1台 |

### 保税区起步区雨污水泵站

| 名称 | 型号 | 产地 | 功率 | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 变压器 |  | 德国 | 500KVA | 1台 |

## 2．执行规范及规定

## 2.1《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》（CJJ 68-2007）

## 2.2《城市排水工程质量检验标准》（DB29-52-2003）

## 2.3《泵站技术管理规程》BG/T30984-2014

## 2.4《泵站现场测试与安全检测规程》SL548-2012

## 2.5《天津市城市排水设施养护、维修技术规程》(DB/T29-114-2016)

## 2.6《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）

## 2.7《天津市市政工程施工技术规范》（DB29-74-2004）

## 2.8《建设工程安全生产管理条例》（国务院第393号令）；

## 2.9《特种设备安全监察条例》

## 2.10《建筑施工安全检查标准》（建设部颁JGJ59-99）；

## 2.11《建筑安全监督管理规定》（建设部第13号令）；

## 2.12《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ33-2001）；

## 2.13《施工现场临时用电安全技术规程》（JGJ46-88）；

## 2.14《天津市建设工程施工安全管理规定》（天津市人民政府第71号令）

## 2.15《天津市建设工程安全文明施工措施管理办法》（建筑施工安全检建质安[2005]991号）；

## 2.16《天津市建设工程施工现场文明施工管理标准》（建质安[2004]1511号）；

## 2.17《天津市建设工程文明施工管理规定》（天津市人民政府第100号令）

## 2.18建设工程安全生产管理条例（2003年11月24日中华人民共和国国务院令第393号）

## 2.19建筑施工企业安全生产许可证管理规定（2004年7月5日建设部令第128号）

## 2.20天津市建设工程施工安全管理规定（2004年6月21日天津市人民政府令第71号）

## 2.21天津市建设工程文明施工管理规定（2006年04月30日天津市人民政府令第100号）

## 2.22天津市建设工程安全文明施工措施费用管理办法（建质安[2005] 121号）

## 2.23施工现场临时用电安全技术规范（JGJ46-2005）

## 2.24天津市建设工程重大安全事故报告处理暂行规定（建质安[2006]150号）

## 2.25天津市建设工程安全文明施工措施管理办法（建筑施工安全检建质安[2005]991号）；

## 2.26天津市建设工程文明施工管理规定（天津市人民政府第100号令）。

## 2.27天津市建设工程施工现场文明施工管理标准（建质安[2004]1511号）；

2.28《中华人民共和国劳动法》

## 养护期内按照国家颁布的最新的规范执行。

## 其他未尽事宜均按照国家和天津地方现行有关规定执行。

## 3、服务期限

## 本项目养管期限为2017年3月1日起至2018年2月28日止，共计365天（日历日）。

# 二、管理技术要求

# 1.泵站日常运行

1.1基本要求

## 1.1.1中标人需在空港设立项目部，配备项目经理一名，项目经理需有三年及以上类似泵站运行管理经验，具备市政公用或机电工程一级建造师证书。安全项目经理一名，具备市政公用一级建造师证书，或注册安全工程师证书。电气工程师一名，具备电气专业中级及以上职称。机械设备工程师一名，具备机电专业中级及以上职称。专职安全员两名，具备安全员资格证。专职资料员一名，具备资料员资格证。违反此项规定，限5天整改完成。如中标人不能按期完成整改，招标人有权解除合同。

## 1.1.2泵站运行人员为年龄不超过60岁的男性，每座泵站每班保证两名运行人员在岗，并均持有低压电工证。违反此项规定，每次扣除当月养护费1000元。

## 1.1.3日常运行期间，项目部全部管理人员必须每天到岗，每月将考勤情况上报反馈给招标人。违反此项规定，每人次扣除当月养护费500元

## 1.1.4运行人员上岗前，中标人须对新员工进行各项培训及泵站运行工考试，考核合格招标人认可后方可上岗。违反此项规定的，每人次扣除当月养护费500元。

## 1.1.5中标人须按国家有关规定为作业人员缴纳各类工伤、社会保险费用。相关费用含在投标总报价中，不再单独计取。

## 1.1.6中标人须为项目部管理人员及作业人员配备统一服装及胸卡，样式需经招标人同意，在岗期间统一着装。违反此项规定，每人次扣除当月养护费500元。

1.1.7中标人为泵站配备通讯设备，并保证24小时通讯畅通。

## 1.1.8防汛期间（6月1日至9月30日），项目部安排管理人员防汛值班，保证24小时有人在岗值班，遇暴雨蓝色预警及以上级别预警情况，管理人员最少2名（项目经理及电气工程师）在岗值班，直至预警解除，同时按照招标人要求随时增派人员上岗待命。违反此项规定，每次扣除当月养护费2000元。

### 1.2培训要求：

## 中标人对运行人员每周进行班组安全及业务培训教育，并交流培训心得，每季度进行安全及业务知识考核，年终作为运行资料归档到招标人。违反此项规定，每次扣除当月养护费1000元。

### 1.3日常办公耗材、劳保用品、消防器材保养等要求：

## 1.3.1每周检查泵站消防器材使用期限、压力状态，发现超过使用期限或低于正常压力标准要三日内进行更换。违反此项规定，每次扣除当月养护费500元。

## 1.3.2中标人应提供泵站人员办公用品、人员生活用品，运行、保养、维修等所需的材料、设备、仪器及防护用品工具等，对破损的办公及生活用具七日内维修更换。违反此项规定，每次扣除当月养护费500元。

## 1.3.3要求中标人配置齐全运行人员工服、绝缘鞋、绝缘手套等劳保用具，达到泵站工装清洁、整齐。违反此项规定，每次扣除当月养护费500元。

## 1.3.4垃圾清运要求：泵站垃圾日产日清，清运率达到100％；垃圾必须排放在指定地点，不得乱倒滥卸，做到车走地净。违反此项规定，每次扣除当月养护费500元。

## 1.4泵站前后池清淤要求：

## 汛前实施一次泵站前后池清淤工作，将前后池存水排空，将池底杂物清净，保证淤泥高度在20CM以内。不符合上述标准要求，扣除养护费2000元。

### 1.5泵站设备设施日常运行：

## 1.5.1中标单位应根据泵站具体情况，制定合理有效的运行、维护保养方案，确保泵站设备、设施安全稳定运行。

## 1.5.2对雨污水泵站设备设施、建筑物和厂区环境进行维修养护，主要内容包括：

1.5.2.1水泵电机每天清理电机机座及外壳尘土和油渍；检查清擦电机接线端子；检查电机各个固定部分的螺丝；检查电机传动装置；每月一次测量电动机的绝缘电阻；每月一次对轴承进行清洗并定期更换新油；

## 1.5.2.2主水泵每月一次检查电机运转电流情况；每月一次检查水泵润滑油情况，如有漏油情况，检查维修更换相关配件；检查盘根密封度，密封度不高时更换盘根；每天检查水泵的细小零件的固定情况及是否生锈；每天检查泵体是否泄漏；

## 1.5.2.3控制柜每天查看指示灯是否指示正常；每月一次检查接触器、熔断器和热继电器；每月一次清扫配电盘，使其保持清洁；定期紧固螺钉，使其元件无损坏丢失；每月一次检查电气元件绝缘是否良好，导线是否有焦糊现象；每月一次检查整个系统接地是否良好和规范;

## 1.5.2.4启闭机每月养护一次，清洗零部件和外表；检查紧固件；调整各部件的间隙，添加润滑剂；长期停用的启闭机每月试开关一次;

## 1.5.2.5铸铁方闸门每月养护一次，清理闸门上附着的杂物，对支承行走部位进行清洁、注油，启闭方向标志保持明显。

## 1.5.2.6天车每月养护一次，行车系统检查保养、电气系统检查保养、制动系统检查保养、清洁卫生、外观检查、操作灵活无异响，定期除锈防腐。

1.5.2.7格栅及格栅清污机每月一次向轴承、齿轮和链条等传动件加润滑油；输送机停用后，应检查螺旋叶片磨损情况，磨损严重时补焊。

1.5.2.8电动蝶阀每月养护一次，检查电动蝶阀是否有噪音；检查电动蝶阀的密封性能；检查电动蝶阀是否有泄漏；要对电动蝶阀进行清洗。

1.5.2.9潜水排污泵每月一次，手动启动运行一次，保证设备正常。

1.5.2.10高压设备及高压配电室，高压室设备进行每周清扫去污；检查操作机构有无卡涩、检查连接点有无锈蚀过热现象、螺栓是否松动锈蚀；含油设备有无渗漏油、油位是否正常、密封件是否老化；每次检查后要将设备检查分析结果及整改措施填写在记录表中，高压室保持卫生清洁。

1.5.2.11照明设备每天检查一次，保证线路整齐，灯具电门完整无缺。

## 1.5.2.12门窗、控制箱、机组设备等相关金属设施如有锈蚀、脱漆现象，七日内进行油刷，保证设备、设施不锈不腐。

## 1.5.2.13搞好室内外环境卫生，做到一亮二无三整齐、一亮：各处玻璃明亮；二无：各处墙壁无蜘蛛网，院内各处无垃圾，三整齐：室内布置整齐，工具存放整齐、院内物品整齐。

## 1.5.2.14要求中标人对泵站泵房进行日常修缮，基本要求为站房基础设备整齐完善；泵房内办公家具及电器配备齐全，各泵站保证统一；院内路面、楼梯无沉降现象，地砖及缘石、侧石无缺失、歪斜；窗户及屋顶无漏雨现象；泵站上下水管道无漏水现象等；门窗破损修缮；厂院围墙干净整洁。

1.5.2.16按有关规范设置机电设备及管路的各类标识及警示标志。

## 1.5.2.17违反上述规定，每次扣除当月养护费500元。

## 1.5.3长期停用和大修后的机组投入正式运行前，应进行试运行。

## 1.5.4冬季应对设备采取保温防冻措施。

### 1.6泵站绿化养护要求：

## 1.6.1草坪及时修剪，茬口平整，高度一致，基本无抽穗现象，草坪坪面均匀，无斑秃，绿地完好面积≥95%。

## 1.6.2杂草应及时清除，杂草高度不超过地被植物高度。

## 1.6.3树木养护应做到树木生长茂盛，植株健壮，树冠完整，疏密合理，观赏类树木花果物候期正常，树木补植品种由招标人单位决定。

## 1.6.4花灌木应保持自然姿态，通风透光，疏密合理。

## 1.6.5病虫害执行天津市园林植物保护技术规程标准；必须采取早期病虫害防治措施，不能发现问题后再采取措施，草坪、绿篱因病虫害出现的斑秃、落叶面积不得超过总面积的千分之五。

## 1.6.6防寒工作的实施时间、标准、拆除时间必须符合要求。防寒材料在使用过程中应保持完整、干净，每周应扫尘二次；

1.6.7违反上述规定，每次扣除当月养护费500元。

### 1.7日常运维中的其它要求：

## 1.7.1根据招标人要求，就运行、维护、培训、安全、工艺控制、每日检测、巡视、警报以及其他重要事件提供完整记录。所有记录和数据资料归招标人所有。

## 1.7.2不断改善雨污水泵站的运行和维护工作，提高工作效率和效益。但不得修改雨污水泵站的原有工艺，有关重要的技术改造或重要设备的变更需事先征得招标人的同意。

## 1.7.3所有雨污水泵站需24小时向招标人开放，并根据招标人实际工作需要,负责外部参观人员在泵站内的参观工作，并负责在参观期间的正常运行和人员安全。

## 1.7.4在合同期限内如有泵站进行大修及维修工程，在施工期间，做好运行工艺的调整，保证大修及维修期间各泵站运行稳定，及时排水。

## 1.7.5中标人对泵站雨量计、液位计汛前汛后都要进行校验。保证数据准确，如有损坏3日内完成维修。

## 1.7.6中标人在汛期内（6月1日至9月30日）向招标人每天报送泵站前池水位情况，如遇降雨天气需按照《天津天保市政有限公司汛情信息上报制度》执行上报。

# 2.泵站设备维修要求：

## 2.1水泵轮修：依据《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》中的规定，对泵站水泵采用轮修制度。

## 2.1.1三区泵站所有水泵3年内水泵轮修一次，泵站内8台水泵每年轮修3台；6台水泵的每年轮修2台；4台水泵每年轮修2台。

## 2.1.2按相关规范要求对水泵进行合理拆卸，并根据机组的工作情况及部件的损坏情况来确定维修规模。

## 2.1.3水泵在维修时，对拆卸下的零部件应进行清洗和检查，对损坏的部件进行维修或更换，保证维修后水泵完好。

## 2.1.4维修完毕后，对水泵进行校正试验，完成后向招标人交付试验报告及验收单。维修资料应齐全、填写正确。一切正常后方可投入运行。

## 2.2电机维修：要求对电机做好日常检修保养工作，及时更换润滑油，发现问题，如需拆解，要合理拆卸电机，将零部件用煤油或汽油清洗干净后再进行检查与保养，但要注意定子绕组、橡胶密封件及调节囊应用水清洗。直观检查绕组的绝缘表面是否有开裂与损伤；绝缘材料是否老化变质。如绝缘有损伤要进行修补，材料的老化变质降低绕组的绝缘电阻时必须重换绕组。

## 2.3泵站辅助设备维修：采用中标人上报《零星作业审批单》，审批同意后实施的方式。中标人在日常运行及普查过程中发现需维修的辅助设备，组织专业人员进行问题分析，并制定维修方案，编制维修预算，预算经空港经济区财政局指定中介审核机构审查后向招标人上报《零星作业审批单》。经招标人及主管局审批同意后实施。最终结算值以空港经济区财政局指定中介审核机构审计审定值为准。

## 2.4电气设备维修：采用中标人上报《零星作业审批单》，审批同意后实施的方式。中标人在日常运行及普查过程中发现需维修的电气设备，组织专业人员进行问题分析，并制定维修方案，编制维修预算，预算经空港经济区财政局指定中介审核机构审查后向招标人上报《零星作业审批单》。经招标人及主管局审批同意后实施。最终结算值以空港经济区财政局指定中介审核机构审计审定值为准。

## 2.5设备维修应严格按质量标准进行检查和验收，验收报告应由维修人员和验收人员签名。设备维修技术记录、试验报告等技术资料，应作为技术档案整理保存，报到招标人。

## 2.6环河西路（空客桥下）湿地水循环系统运行要求：负责对水泵及曝气机进行维护保养，保证湿地的水泵及曝气机运行正常，

## 2.7维修期限要求：维修期限按照招标人审定完成的施工进度安排进行，如在维修期间内没有完成，须向招标人以书面形式说明未完原因，经招标人审核符合实际要求的将给予延期，不符合要求，每次扣除养护费2000元，造成的损失由中标人赔偿。

# 3雨污水泵站设备检测及维保

## 3.1泵站特种设备的检测、维保要求：泵站内的特种设备在合同期限内需进行强制检验检定，并需向招标人提供专业检验机构出具的检验合格证明，按照规范规定的周期由具有特种设备维保资质的单位进行维保并向招标人提供维保记录。

### 3.2高低压设备试验的要求

### 对高压设备需根据国家相关规定，进行3年一次的高压设备试验，此项工作需委托具有相关资质的单位实施，工作完成后需向招标人提供试验报告及合格证件。要求试验范围及报告内容包括：变压器、避雷器、高压断路器、负荷开关、电压互感器、高压电缆、高压母排、接地电阻、高压继电保护器、防护用品等试验情况。

### 3.3泵站避雷系统检测要求：每年对泵站防雷设备进行一次检测，并需向招标人提供专业检测机构出具的《防雷检测报告》，如有不合格项马上进行整改，向招标人提供整改合格后的证明。

# 4安全和防护要求：

### 4.1配备运行养管及维修保养工作必须的安全防护用品和设备。安全防护用品及设备的配置应符合相关规范要求。

### 4.2按照招标人的要求定期进行相关的安全演习，至少包括防硫化氢中毒演习，消防演习。

### 4.3起重机或电动葫芦应由具有特种设备人员作业证的人员操作。

### 4.4移动工具（如冲击钻，手提钻，潜水泵等），使用前应进行检查，并采取保护性接地或者接零措施，并应装有漏电保护开关。

### 4.5开关柜和变压器等处应设置安全门和防护网及警告标志。

### 5.考核的要求 ：

### 按照《排水泵站养管安全生产目标管理考核评分细则》、《排水泵站养管考核评分细则》执行。

### 6.泵站相关制度：

### 按照《排水泵站养管安全生产目标管理考核评分细则》、《排水泵站养管考核评分细则》、《市政设施养管规定》执行。

### 7.中标人管理方案

### 7.1中标人进场前管理方案

### 7.1.1中标人进场前进行安全技术交底，包括养管标准、各项规章制度、对人员情况的要求、各种报量报表的填报要求、安全管理协议的要求等内容。

### 7.1.2中标人编制进场前各项工作的时间进度表。

### 7.1.3中标人上报运行养管合同及附件。

### 7.1.4中标人编制人员培训方案，并对上岗人员进行培训，此项工作要求在技术交底完成后一周内完成。

### 7.1.5中标人在人员上岗前提交项目经理、电气工程师、设备工程师、安全员、资料员、特种作业人员、泵站运行人员档案资料。

### 7.1.6中标人在正式进场前一周内完成对现状设备、设施、各种工具用品的清点，对设备进行检验、检 测，形成移交清单，并做好与原运行单位的移交。

### 7.1.7中标人在进场前一周编制完成针对养管项目的运行方案。

### 中标人按照进场时间进度表进场，实施运行养管工作。

### 7.2中标人养管工作结束后的管理

### 7.2.1养管工作结束后一周内，中标人需上报项目结算。

### 7.2.2养管工作结束后一月内，中标人将运行管理资料整理后归档。

### 7.2.3养管工作结束后，现中标人如需撤场移交，需配合招标人方做好设备设施的清理移交工作，并按规定时间完成撤场工作。

### 8.报价要求

### 8.1在保证三区雨污水泵站正常运行的前提下，全部承包范围的各项运行维护工作进行报价，不包括电费。

### 8.2中标人应充分考虑由于迎接检查等突发性维修、赶工、养护引起的人员和机械设备数量增加而产生的费用，其相关费用包含在投标报价中，费用一次性包死，中标后不再做任何调整。

### 8.3中标人的材料备品应有固定的存放场地，在投标文件中详细列明。

### 8.4中标人自行考虑备品备料，满足日常养管需求。

### 8.5中标人预估设备专项维修费用，费用结算以空港经济区财政局指定中介审核机构审核的《零星作业审批单》审定值为准。

### 8.6中标人必须参加发包人组织的各项专业及现场培训，包括现场交接培训、季节性作业培训、各种安全培训等。

### 9.投标报价说明

### 9.1本报价依据本工程投标须知和合同文件的有关条款进行编制。

### 9.2工程量清单报价表中所填入的综合单价和合价均包括人工费、材料费、机械费、规费、利润、税金以及采用固定价格的工程所测算的风险金等全部费用。

### 9.3综合单价中包含的措施项目包括为完成本工程项目施工必须采取的措施发生的费用。

### 9.4本报价币种为：人民币。

### 9.5投标人应将投标报价需要说明的事项，用文字书写与投标报价表一并报送。

# 格式范例

- 商务标

- 投标函格式

- 投标报价表

- 中小企业声明函（如涉及）

- 技术标

- 法定代表人资格证明书

- 授权委托书

- 履约保证金格式

- 投标资格证明文件：营业执照副本（复印件）、资质证书副本等证明资料。

- 投标人情况介绍（含投标人简介、人员、规模、涉及投标人的诉讼情况等内容）

- 投标人业绩

- 针对本项目的管理队伍

- 详细的项目实施方案

- 服务承诺

- 其它需要说明的内容

天津港保税区（三区）2017年度排水泵站养管项目

投 标 文 件

商务标

招 标 人：

招标代理：

投标单位：    （盖章）

编制日期：

## 投标函格式

投 标 函

致：天津天保市政有限公司

- 在审阅了招标文件后，我方将按照招标文件的规定提供投标价格为      （大写）元，          （小写）元的服务。

- 如果我们中标，我们将按照招标人规定的工期内将完成本工程。工期为：           。工程质量：         。

- 如果我们中标，为了履行合同，我们将办理总额相当于合同价百分之   的履约保证金或百分之      的履约保函。

- 我们同意本投标书在投标人须知第1.4.8条规定的开标日期起    天有效。

- 根据投标人须知的规定，我方承诺，在过去或现在与买方聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无联系，我方不是买方的附属机构。

- 在正式合同准备好和签字前，本投标书及贵方的书面中标通知书将构成约束我们双方的合同。

- 我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

- 我公司          万元的投标保证金已随投标文件同时递交。

投标单位：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：年  月  日

## 投标报价表

### 投标总价表

人民币：元

| 总报价清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 工程量 | 总报价 （万元） | 备注 |  |
| 一 | 雨污水泵站日常运维、设备检测及维保费用 |  |  |  |  |
| 1 | 西十五道雨水泵站 | 1座 |  |  |  |
| 2 | 环河西路雨水泵站 | 1座 |  |  |  |
| 3 | 东九道雨水泵站 | 1座 |  |  |  |
| 4 | 纬十路雨水泵站 | 1座 |  |  |  |
| 5 | 唐钢排水泵站 | 1座 |  |  |  |
| 6 | M2涵洞排水泵站 | 1座 |  |  |  |
| 7 | 东二道雨污水泵站 | 1座 |  |  |  |
| 8 | 二期中部雨污水泵路 | 1座 |  |  |  |
| 9 | 空客雨污水泵站 | 1座 |  |  |  |
| 10 | 航空路污水泵站 | 1座 |  |  |  |
| 11 | 二期南部污水泵站 | 1座 |  |  |  |
| 12 | 物流区雨污水泵站 | 1座 |  |  |  |
| 13 | 起步区雨污水泵站 | 1座 |  |  |  |
| 14 | 扩展区雨污水泵站 | 1座 |  | 考虑运行费用（不考虑设备轮修及高压试验） |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |
| 二、 | 雨污水泵站设备维修费用（水泵轮修及泵站辅助设备维修） |  |  |  |  |
| 1 | 电动蝶阀维修 | 2台 |  |  |  |
| 2 | 截污泵及管道维修 | 3台 |  |  |  |
| 3 | 控制箱更换 | 4台 |  |  |  |
| 4 | 启闭机维修 | 4台 |  |  |  |
| 5 | 湿地水泵维修 | 3台 |  |  |  |
| 6 | 曝气机 | 1台 |  |  |  |
| 7 | 直流屏 | 2台 |  |  |  |
| 8 | 污水管道维修 | 1台 |  |  |  |
| 9 | 污水泵站污水泵维修 | 4台 |  |  |  |
| 10 | 交流接触器 | 1台 |  |  |  |
| 11 | 空气断路器 | 1台 |  |  |  |
| 12 | 更换母线、母线箱 | 1台 |  |  |  |
| 13 | 更换软启动 | 1台 |  |  |  |
| 14 | 出水井盖维修 | 1个 |  |  |  |
| 15 | 拍门维修 | 3个 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：  年  月  日

### 分部分项报价表

| 西十五道雨水泵站报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 项目名称 |  |  |  | 工程量 |  |  |  |  | 总报价 |  | 备注 |  |  |  |  |  |
| （一） |  | 雨水泵站日常运维 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 员工工资及管理费、交通费用、信息费用、劳动保护费用、人员培训、灯具耗材、消防器材保养 |  |  |  | 1座 |  |  |  |  |  |  | 泵站运行人员为年龄不超过60岁的男性，每座泵站每班保证两名运行人员在岗，并均持有低压电工证。 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 水费 |  |  |  | 1座 |  |  |  |  |  |  | 浇灌泵站内绿化、站内清洁、人员生活用水 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 垃圾清运 |  |  |  | 1座 |  |  |  |  |  |  | 生活垃圾、前池垃圾 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 泵站前后池及管道清淤费用 |  |  |  | 1座 |  |  |  |  |  |  | 汛前实施一次泵站前后池清淤工作，将前后池存水排空，将池底杂物清净，保证淤泥高度在20CM以内。 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 绿化费用 |  |  |  | 470m2 |  |  |  |  |  |  | 树木养护应做到树木生长茂盛，植株健壮，树冠完整，疏密合理，观赏类树木花果物候期正常。花灌木应保持自然姿态，通风透光，疏密合理。草坪、绿篱因病虫害出现的斑秃、落叶面积不得超过总面积的千分之五。防寒工作的实施时间、标准、拆除时间必须符合要求。防寒材料在使用过程中应保持完整、干净，每周应扫尘二次 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 泵站设备日常运行保养 |  |  |  | 1座 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | 水泵电机 |  |  |  | 4台 |  |  |  |  |  |  | 每天清理电机机座及外壳尘土和油渍；检查清擦电机接线端子；检查电机各个固定部分的螺丝；检查电机传动装置；每月一次测量电动机的绝缘电阻；每月一次对轴承进行清洗并定期更换新油 |  |  |  |  |  |
| 6.2 |  | 主水泵 |  |  |  | 4台 |  |  |  |  |  |  | 每月一次检查电机运转电流情况；每月一次检查水泵润滑油情况；检查更换盘根；每天检查水泵的细小零件的固定情况及是否生锈；每天检查泵体是否泄漏； |  |  |  |  |  |
| 6.3 |  | 控制柜 |  |  |  | 4台 |  |  |  |  |  |  | 每天查看指示灯是否指示正常；每月一次检查接触器、熔断器和热继电器；每月一次清扫配电盘，使其保持清洁；定期紧固螺钉，使其元件无损坏丢失；每月一次检查电气元件绝缘是否良好，导线是否有焦糊现象；每月一次检查整个系统接地是否良好和规范 |  |  |  |  |  |
| 6.4 |  | PLC柜 |  |  |  | 1面 |  |  |  |  |  |  | 进行PLC柜的清扫，检查大电缆是否松动、接头是否有发黑现象，对蓄电池每月进行充电保养 |  |  |  |  |  |
| 6.5 |  | 启闭机及控制箱 |  |  |  | 2台 |  |  |  |  |  |  | 机每月养护一次，清洗零部件和外表；检查紧固件；调整各部件的间隙，添加润滑剂；长期停用的启闭机每月试开关一次 |  |  |  |  |  |
| 6.6 |  | 2000*2000铸铁方闸门 |  |  |  | 2台 |  |  |  |  |  |  | 每月养护一次，清理闸门上附着的杂物，对支承行走部位进行清洁、注油，启闭方向标志保持明显 |  |  |  |  |  |
| 6.7 |  | 格栅及格栅清污机 |  |  |  | 1台 |  |  |  |  |  |  | 每月一次向轴承、齿轮和链条等传动件加润滑油；输送机停用后，应检查螺旋叶片磨损情况，磨损严重时补焊 |  |  |  |  |  |
| 6.8 |  | DN1800电动蝶阀及控制箱 |  |  |  | 2台 |  |  |  |  |  |  | 每月养护一次，检查电动蝶阀是否有噪音；检查电动蝶阀的密封性能；检查电动蝶阀是否有泄漏；要对电动蝶阀进行清洗 |  |  |  |  |  |
| 6.9 |  | 潜水排污泵 |  |  |  | 2台 |  |  |  |  |  |  | 每月一次，手动启动运行一次，保证设备正常 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 日常土建修缮 |  |  |  | 1座 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | 照明设备 |  |  |  | 26具 |  |  |  |  |  |  | 每天检查一次，保证线路整齐，灯具电门完整无缺 |  |  |  |  |  |
| 7.2 |  | 站内路面、楼梯 |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  |  | 无沉降 |  |  |  |  |  |
| 7.3 |  | 地砖、侧石、缘石 |  |  |  | 50m |  |  |  |  |  |  | 无缺失、歪斜 |  |  |  |  |  |
| 7.4 |  | 窗户、屋顶 |  |  |  | 50m2 |  |  |  |  |  |  | 无漏雨、破损 |  |  |  |  |  |
| 7.5 |  | 上下水管道 |  |  |  | 30m |  |  |  |  |  |  | 无漏水、破损 |  |  |  |  |  |
| 7.6 |  | 厂院围墙 |  |  |  | 100m |  |  |  |  |  |  | 干净、整洁 |  |  |  |  |  |
| （二） |  | 雨水泵站设备检测及维保费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 高压设备维保 |  |  |  | 1套 |  |  |  |  |  |  | 高压室设备进行每周清扫去污；检查操作机构有无卡涩、检查连接点有无锈蚀过热现象、螺栓是否松动锈蚀；含油设备有无渗漏油、油位是否正常、密封件是否老化；每次检查后要将设备检查分析结果及整改措施填写在记录表中，高压室保持卫生清洁 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 高压设备试验 |  |  |  | 1套 |  |  |  |  |  |  | 按照《电力设备预防性试验规程》（DL/T 596—2005）执行 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 泵站防雷检测 |  |  |  | 1套 |  |  |  |  |  |  | 每年雨季前对泵站防雷设备进行一次检测，并需向招标人提供专业检测机构出具的《防雷检测报告》 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 泵站起重设备维保 |  |  |  | 1台 |  |  |  |  |  |  | 每月养护一次，行车系统检查保养、电气系统检查保养、制动系统检查保养、清洁卫生、外观检查、操作灵活无异响，定期除锈防腐 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 起重设备试验 |  |  |  | 1台 |  |  |  |  |  |  | 按照每两年强制检测标准，2017年1月19日前完成检测，并需向招标人提供专业检验机构出具的检验合格证明 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 液位计清洗检测、高压室防护用具检测 |  |  |  | 1套 |  |  |  |  |  |  | 每月一次 |  |  |  |  |  |
| （三） |  | 水泵解体维修保养（立式轴流泵） |  |  |  | 2台 |  |  |  |  |  |  | 水泵在维修时，对拆卸下的零部件应进行清洗和检查，对损坏的部件进行维修或更换，保证维修后水泵完好。维修完毕后，对水泵进行校正试验，完成后向招标人交付试验报告及验收单。维修资料应齐全、填写正确。一切正常后方可投入运行。 |  |  |  |  |  |
| （四） |  | 泵站设备除锈刷漆 |  |  |  | 1座 |  |  |  |  |  |  | 门窗、控制箱、机组设备等相关金属设施如有锈蚀、脱漆现象，七日内进行油刷，保证设备、设施不锈不腐 |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：泵站设备具体的规格型号，查看泵站前言概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环河西路雨水泵站报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 项目名称 |  |  |  | 工程量 |  |  |  |  | 总报价 （万元） |  | 备注 |  |  |  |  |  |
|  | （一） | 雨水泵站日常运维 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 员工工资及管理费、交通费用、信息费用、劳动保护费用、人员培训、灯具耗材、消防器材保养 |  |  |  | 1座 |  |  |  |  |  |  | 泵站运行人员为年龄不超过60岁的男性，每座泵站每班保证两名运行人员在岗，并均持有低压电工证。 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 水费 |  |  |  | 1座 |  |  |  |  |  |  | 浇灌泵站内绿化、站内清洁、人员生活用水 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 垃圾清运 |  |  |  | 1座 |  |  |  |  |  |  | 生活垃圾、前池垃圾 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 泵站前后池及管道清淤费用 |  |  |  | 1座 |  |  |  |  |  |  | 汛前实施一次泵站前后池清淤工作，将前后池存水排空，将池底杂物清净，保证淤泥高度在20CM以内。 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 绿化费用 |  |  |  | 590m2 |  |  |  |  |  |  | 树木养护应做到树木生长茂盛，植株健壮，树冠完整，疏密合理，观赏类树木花果物候期正常。花灌木应保持自然姿态，通风透光，疏密合理。草坪、绿篱因病虫害出现的斑秃、落叶面积不得超过总面积的千分之五。防寒工作的实施时间、标准、拆除时间必须符合要求。防寒材料在使用过程中应保持完整、干净，每周应扫尘二次 |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 泵站设备日常运行保养 |  |  |  | 1座 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1 | 水泵电机 |  |  |  | 6台 |  |  |  |  |  |  | 每天清理电机机座及外壳尘土和油渍；检查清擦电机接线端子；检查电机各个固定部分的螺丝；检查电机传动装置；每月一次测量电动机的绝缘电阻；每月一次对轴承进行清洗并定期更换新油 |  |  |  |  |  |
|  | 6.2 | 主水泵 |  |  |  | 6台 |  |  |  |  |  |  | 每月一次检查电机运转电流情况；每月一次检查水泵润滑油情况；检查更换盘根；每天检查水泵的细小零件的固定情况及是否生锈；每天检查泵体是否泄漏； |  |  |  |  |  |
|  | 6.3 | 控制柜 |  |  |  | 6面 |  |  |  |  |  |  | 每天查看指示灯是否指示正常；每月一次检查接触器、熔断器和热继电器；每月一次清扫配电盘，使其保持清洁；定期紧固螺钉，使其元件无损坏丢失；每月一次检查电气元件绝缘是否良好，导线是否有焦糊现象；每月一次检查整个系统接地是否良好和规范 |  |  |  |  |  |
|  | 6.4 | PLC柜 |  |  |  | 1面 |  |  |  |  |  |  | 进行PLC柜的清扫，检查大电缆是否松动、接头是否有发黑现象，对蓄电池每月进行充电保养 |  |  |  |  |  |
|  | 6.5 | 启闭机及控制箱 |  |  |  | 4台 |  |  |  |  |  |  | 机每月养护一次，清洗零部件和外表；检查紧固件；调整各部件的间隙，添加润滑剂；长期停用的启闭机每月试开关一次 |  |  |  |  |  |
|  | 6.6 | 2000*2000铸铁方闸门 |  |  |  | 4个 |  |  |  |  |  |  | 每月养护一次，清理闸门上附着的杂物，对支承行走部位进行清洁、注油，启闭方向标志保持明显 |  |  |  |  |  |
|  | 6.7 | 格栅及格栅清污机 |  |  |  | 1台 |  |  |  |  |  |  | 每月一次向轴承、齿轮和链条等传动件加润滑油；输送机停用后，应检查螺旋叶片磨损情况，磨损严重时补焊 |  |  |  |  |  |
|  | 6.8 | DN2400电动蝶阀及控制箱 |  |  |  | 2套 |  |  |  |  |  |  | 每月养护一次，检查电动蝶阀是否有噪音；检查电动蝶阀的密封性能；检查电动蝶阀是否有泄漏；要对电动蝶阀进行清洗 |  |  |  |  |  |
|  | 6.9 | 潜水排污泵 |  |  |  | 5台 |  |  |  |  |  |  | 每月一次，手动启动运行一次，保证设备正常 |  |  |  |  |  |
|  | 6.10 | 湿地曝气头 |  |  |  | 6套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 日常土建修缮 |  |  |  | 1座 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.1 | 照明设备 |  |  |  | 31具 |  |  |  |  |  |  | 每天检查一次，保证线路整齐，灯具电门完整无缺 |  |  |  |  |  |
|  | 7.2 | 站内路面、楼梯 |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  |  | 无沉降 |  |  |  |  |  |
|  | 7.3 | 地砖、侧石、缘石 |  |  |  | 50m |  |  |  |  |  |  | 无缺失、歪斜 |  |  |  |  |  |
|  | 7.4 | 窗户、屋顶 |  |  |  | 50m2 |  |  |  |  |  |  | 无漏雨、破损 |  |  |  |  |  |
|  | 7.5 | 上下水管道 |  |  |  | 30m |  |  |  |  |  |  | 无漏水、破损 |  |  |  |  |  |
|  | 7.6 | 厂院围墙 |  |  |  | 100m |  |  |  |  |  |  | 干净、整洁 |  |  |  |  |  |
|  | （二） | 雨水泵站设备检测及维保费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 高压设备维保 |  |  |  | 1套 |  |  |  |  |  |  | 高压室设备进行每周清扫去污；检查操作机构有无卡涩、检查连接点有无锈蚀过热现象、螺栓是否松动锈蚀；含油设备有无渗漏油、油位是否正常、密封件是否老化；每次检查后要将设备检查分析结果及整改措施填写在记录表中，高压室保持卫生清洁 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 高压设备试验 |  |  |  | 1套 |  |  |  |  |  |  | 按照《电力设备预防性试验规程》（DL/T 596—2005）执行 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 泵站防雷检测 |  |  |  | 1套 |  |  |  |  |  |  | 每年雨季前对泵站防雷设备进行一次检测，并需向招标人提供专业检测机构出具的《防雷检测报告》 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 泵站起重设备维保 |  |  |  | 1台 |  |  |  |  |  |  | 每月养护一次，行车系统检查保养、电气系统检查保养、制动系统检查保养、清洁卫生、外观检查、操作灵活无异响，定期除锈防腐 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 起重设备试验 |  |  |  | 1台 |  |  |  |  |  |  | 按照每两年强制检测标准，2017年1月19日前完成检测，并需向招标人提供专业检验机构出具的检验合格证明 |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 液位计清洗检测、高压室防护用具检测 |  |  |  | 1套 |  |  |  |  |  |  | 每月一次 |  |  |  |  |  |
|  | （三） | 水泵解体维修保养（立式轴流泵） |  |  |  | 2台 |  |  |  |  |  |  | 水泵在维修时，对拆卸下的零部件应进行清洗和检查，对损坏的部件进行维修或更换，保证维修后水泵完好。维修完毕后，对水泵进行校正试验，完成后向招标人交付试验报告及验收单。维修资料应齐全、填写正确。一切正常后方可投入运行。 |  |  |  |  |  |
|  | （四） | 泵站设备除锈刷漆 |  |  |  | 1座 |  |  |  |  |  |  | 门窗、控制箱、机组设备等相关金属设施如有锈蚀、脱漆现象，七日内进行油刷，保证设备、设施不锈不腐 |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 注：泵站设备具体的规格型号，查看泵站前言概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 东九道雨水泵站报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 项目名称 |  |  |  | 工程量 |  |  |  |  | 总报价 （万元） |  | 备注 |  |  |  |  |  |
|  | （一） | 雨水泵站日常运维 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 员工工资及管理费、交通费用、信息费用、劳动保护费用、人员培训、灯具耗材、消防器材保养 |  |  |  | 1座 |  |  |  |  |  |  | 泵站运行人员为年龄不超过60岁的男性，每座泵站每班保证两名运行人员在岗，并均持有低压电工证。 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 水费 |  |  |  | 1座 |  |  |  |  |  |  | 浇灌泵站内绿化、站内清洁、人员生活用水 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 垃圾清运 |  |  |  | 1座 |  |  |  |  |  |  | 生活垃圾、前池垃圾 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 泵站前后池及管道清淤费用 |  |  |  | 1座 |  |  |  |  |  |  | 汛前实施一次泵站前后池清淤工作，将前后池存水排空，将池底杂物清净，保证淤泥高度在20CM以内。 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 绿化费用 |  |  |  | 1200m2 |  |  |  |  |  |  | 树木养护应做到树木生长茂盛，植株健壮，树冠完整，疏密合理，观赏类树木花果物候期正常。花灌木应保持自然姿态，通风透光，疏密合理。草坪、绿篱因病虫害出现的斑秃、落叶面积不得超过总面积的千分之五。防寒工作的实施时间、标准、拆除时间必须符合要求。防寒材料在使用过程中应保持完整、干净，每周应扫尘二次 |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 泵站设备日常运行保养 |  |  |  | 1座 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1 | 水泵电机 |  |  |  | 6台 |  |  |  |  |  |  | 每天清理电机机座及外壳尘土和油渍；检查清擦电机接线端子；检查电机各个固定部分的螺丝；检查电机传动装置；每月一次测量电动机的绝缘电阻；每月一次对轴承进行清洗并定期更换新油 |  |  |  |  |  |
|  | 6.2 | 主水泵 |  |  |  | 6台 |  |  |  |  |  |  | 每月一次检查电机运转电流情况；每月一次检查水泵润滑油情况；检查更换盘根；每天检查水泵的细小零件的固定情况及是否生锈；每天检查泵体是否泄漏； |  |  |  |  |  |
|  | 6.3 | 控制柜 |  |  |  | 6面 |  |  |  |  |  |  | 每天查看指示灯是否指示正常；每月一次检查接触器、熔断器和热继电器；每月一次清扫配电盘，使其保持清洁；定期紧固螺钉，使其元件无损坏丢失；每月一次检查电气元件绝缘是否良好，导线是否有焦糊现象；每月一次检查整个系统接地是否良好和规范 |  |  |  |  |  |
|  | 6.4 | 河道闸板 |  |  |  | 9套 |  |  |  |  |  |  | 闸门养护每年4次，包括丝杠涂油，启闭机件；启闭机、丝杠、闸板及其附属构筑物损坏维修。 |  |  |  |  |  |
|  | 6.5 | 启闭机及控制箱 |  |  |  | 4台 |  |  |  |  |  |  | 机每月养护一次，清洗零部件和外表；检查紧固件；调整各部件的间隙，添加润滑剂；长期停用的启闭机每月试开关一次 |  |  |  |  |  |
|  | 6.6 | 2200*2200铸铁方闸门 |  |  |  | 4台 |  |  |  |  |  |  | 每月养护一次，清理闸门上附着的杂物，对支承行走部位进行清洁、注油，启闭方向标志保持明显 |  |  |  |  |  |
|  | 6.7 | 格栅及格栅清污机 |  |  |  | 4台 |  |  |  |  |  |  | 每月一次向轴承、齿轮和链条等传动件加润滑油；输送机停用后，应检查螺旋叶片磨损情况，磨损严重时补焊 |  |  |  |  |  |
|  | 6.8 | DN2600电动蝶阀及控制箱 |  |  |  | 2套 |  |  |  |  |  |  | 每月养护一次，检查电动蝶阀是否有噪音；检查电动蝶阀的密封性能；检查电动蝶阀是否有泄漏；要对电动蝶阀进行清洗 |  |  |  |  |  |
|  | 6.9 | 潜水排污泵 |  |  |  | 3台 |  |  |  |  |  |  | 每月一次，手动启动运行一次，保证设备正常 |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 日常土建修缮 |  |  |  | 1座 |  |  |  |  | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.1 | 照明设备 |  |  |  | 44具 |  |  |  |  |  |  | 每天检查一次，保证线路整齐，灯具电门完整无缺 |  |  |  |  |  |
|  | 7.2 | 站内路面、楼梯 |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  |  | 无沉降 |  |  |  |  |  |
|  | 7.3 | 地砖、侧石、缘石 |  |  |  | 50m |  |  |  |  |  |  | 无缺失、歪斜 |  |  |  |  |  |
|  | 7.4 | 窗户、屋顶 |  |  |  | 50m2 |  |  |  |  |  |  | 无漏雨、破损 |  |  |  |  |  |
|  | 7.5 | 上下水管道 |  |  |  | 30m |  |  |  |  |  |  | 无漏水、破损 |  |  |  |  |  |
|  | 7.6 | 厂院围墙 |  |  |  | 100m |  |  |  |  |  |  | 干净、整洁 |  |  |  |  |  |
|  | （二） | 雨水泵站设备检测及维保费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 高压设备维保 |  |  |  | 1套 |  |  |  |  |  |  | 高压室设备进行每周清扫去污；检查操作机构有无卡涩、检查连接点有无锈蚀过热现象、螺栓是否松动锈蚀；含油设备有无渗漏油、油位是否正常、密封件是否老化；每次检查后要将设备检查分析结果及整改措施填写在记录表中，高压室保持卫生清洁 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 高压设备试验 |  |  |  | 1套 |  |  |  |  |  |  | 按照《电力设备预防性试验规程》（DL/T 596—2005）执行 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 泵站防雷检测 |  |  |  | 1套 |  |  |  |  |  |  | 每年雨季前对泵站防雷设备进行一次检测，并需向招标人提供专业检测机构出具的《防雷检测报告》 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 泵站起重设备维保 |  |  |  | 1台 |  |  |  |  |  |  | 每月养护一次，行车系统检查保养、电气系统检查保养、制动系统检查保养、清洁卫生、外观检查、操作灵活无异响，定期除锈防腐 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 起重设备试验 |  |  |  | 1台 |  |  |  |  |  |  | 按照每两年强制检测标准，2017年1月19日前完成检测，并需向招标人提供专业检验机构出具的检验合格证明 |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 雨量计、液位计清洗检测、高压室防护用具检测 |  |  |  | 1套 |  |  |  |  |  |  | 每月一次 |  |  |  |  |  |
|  | （三） | 水泵解体维修保养（立式轴流泵） |  |  |  | 2台 |  |  |  |  |  |  | 水泵在维修时，对拆卸下的零部件应进行清洗和检查，对损坏的部件进行维修或更换，保证维修后水泵完好。维修完毕后，对水泵进行校正试验，完成后向招标人交付试验报告及验收单。维修资料应齐全、填写正确。一切正常后方可投入运行。 |  |  |  |  |  |
|  | （四） | 泵站设备除锈刷漆 |  |  |  | 1座 |  |  |  |  |  |  | 门窗、控制箱、机组设备等相关金属设施如有锈蚀、脱漆现象，七日内进行油刷，保证设备、设施不锈不腐 |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 注：泵站设备具体的规格型号，查看泵站前言概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 纬十路雨水泵站报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 项目名称 |  |  |  |  | 工程量 |  |  | 总报价 （万元） |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |
|  | （一） | 雨水泵站日常运维 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 员工工资及管理费、交通费用、信息费用、劳动保护费用、人员培训、灯具耗材、消防器材保养 |  |  |  |  | 1座 |  |  |  |  |  |  |  | 泵站运行人员为年龄不超过60岁的男性，每座泵站每班保证两名运行人员在岗，并均持有低压电工证。 |  |  |  |
|  | 2 | 垃圾清运、水费 |  |  |  |  | 1座 |  |  |  |  |  |  |  | 浇灌泵站内绿化、站内清洁、人员生活用水 |  |  |  |
|  | 3 | 垃圾清运 |  |  |  |  | 1座 |  |  |  |  |  |  |  | 生活垃圾、前池垃圾 |  |  |  |
|  | 4 | 泵站前后池及管道清淤费用 |  |  |  |  | 1座 |  |  |  |  |  |  |  | 汛前实施一次泵站前后池清淤工作，将前后池存水排空，将池底杂物清净，保证淤泥高度在20CM以内。 |  |  |  |
|  | 5 | 绿化费用 |  |  |  |  | 1200m2 |  |  |  |  |  |  |  | 树木养护应做到树木生长茂盛，植株健壮，树冠完整，疏密合理，观赏类树木花果物候期正常。花灌木应保持自然姿态，通风透光，疏密合理。草坪、绿篱因病虫害出现的斑秃、落叶面积不得超过总面积的千分之五。防寒工作的实施时间、标准、拆除时间必须符合要求。防寒材料在使用过程中应保持完整、干净，每周应扫尘二次 |  |  |  |
|  | 6 | 泵站设备日常运行保养 |  |  |  |  | 1座 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1 | 水泵电机 |  |  |  |  | 8台 |  |  |  |  |  |  |  | 每天清理电机机座及外壳尘土和油渍；检查清擦电机接线端子；检查电机各个固定部分的螺丝；检查电机传动装置；每月一次测量电动机的绝缘电阻；每月一次对轴承进行清洗并定期更换新油 |  |  |  |
|  | 6.2 | 主水泵 |  |  |  |  | 8台 |  |  |  |  |  |  |  | 每月一次检查电机运转电流情况；每月一次检查水泵润滑油情况；检查更换盘根；每天检查水泵的细小零件的固定情况及是否生锈；每天检查泵体是否泄漏； |  |  |  |
|  | 6.3 | 控制柜 |  |  |  |  | 8面 |  |  |  |  |  |  |  | 每天查看指示灯是否指示正常；每月一次检查接触器、熔断器和热继电器；每月一次清扫配电盘，使其保持清洁；定期紧固螺钉，使其元件无损坏丢失；每月一次检查电气元件绝缘是否良好，导线是否有焦糊现象；每月一次检查整个系统接地是否良好和规范 |  |  |  |
|  | 6.4 | 河道闸板 |  |  |  |  | 4套 |  |  |  |  |  |  |  | 闸门养护每年4次，包括丝杠涂油，启闭机件；启闭机、丝杠、闸板及其附属构筑物损坏维修。 |  |  |  |
|  | 6.5 | 启闭机及控制箱 |  |  |  |  | 6台 |  |  |  |  |  |  |  | 机每月养护一次，清洗零部件和外表；检查紧固件；调整各部件的间隙，添加润滑剂；长期停用的启闭机每月试开关一次 |  |  |  |
|  | 6.6 | 1800*1800铸铁方闸门 |  |  |  |  | 6套 |  |  |  |  |  |  |  | 每月养护一次，清理闸门上附着的杂物，对支承行走部位进行清洁、注油，启闭方向标志保持明显 |  |  |  |
|  | 6.7 | 格栅及格栅清污机 |  |  |  |  | 2套 |  |  |  |  |  |  |  | 每月一次向轴承、齿轮和链条等传动件加润滑油；输送机停用后，应检查螺旋叶片磨损情况，磨损严重时补焊 |  |  |  |
|  | 6.8 | 电动蝶阀及控制箱 |  |  |  |  | 2套 |  |  |  |  |  |  |  | 每月养护一次，检查电动蝶阀是否有噪音；检查电动蝶阀的密封性能；检查电动蝶阀是否有泄漏；要对电动蝶阀进行清洗 |  |  |  |
|  | 6.9 | 潜水排污泵 |  |  |  |  | 2台 |  |  |  |  |  |  |  | 每月一次，手动启动运行一次，保证设备正常 |  |  |  |
|  | 7 | 日常土建修缮 |  |  |  |  | 1座 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.1 | 照明设备 |  |  |  |  | 61具 |  |  |  |  |  |  |  | 每天检查一次，保证线路整齐，灯具电门完整无缺 |  |  |  |
|  | 7.2 | 站内路面、楼梯 |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  |  |  | 无沉降 |  |  |  |
|  | 7.3 | 地砖、侧石、缘石 |  |  |  |  | 50m |  |  |  |  |  |  |  | 无缺失、歪斜 |  |  |  |
|  | 7.5 | 上下水管道 |  |  |  |  | 30m |  |  |  |  |  |  |  | 无漏水、破损 |  |  |  |
|  | 7.6 | 厂院围墙 |  |  |  |  | 100m |  |  |  |  |  |  |  | 干净、整洁 |  |  |  |
|  | （二） | 雨水泵站设备检测及维保费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 高压设备维保 |  |  |  |  | 1套 |  |  |  |  |  |  |  | 高压室设备进行每周清扫去污；检查操作机构有无卡涩、检查连接点有无锈蚀过热现象、螺栓是否松动锈蚀；含油设备有无渗漏油、油位是否正常、密封件是否老化；每次检查后要将设备检查分析结果及整改措施填写在记录表中，高压室保持卫生清洁 |  |  |  |
|  | 2 | 高压设备试验 |  |  |  |  | 1套 |  |  |  |  |  |  |  | 按照《电力设备预防性试验规程》（DL/T 596—2005）执行 |  |  |  |
|  | 3 | 泵站防雷检测 |  |  |  |  | 1套 |  |  |  |  |  |  |  | 每年雨季前对泵站防雷设备进行一次检测，并需向招标人提供专业检测机构出具的《防雷检测报告》 |  |  |  |
|  | 4 | 泵站起重设备维保 |  |  |  |  | 1台 |  |  |  |  |  |  |  | 每月养护一次，行车系统检查保养、电气系统检查保养、制动系统检查保养、清洁卫生、外观检查、操作灵活无异响，定期除锈防腐 |  |  |  |
|  | 5 | 起重设备试验 |  |  |  |  | 1台 |  |  |  |  |  |  |  | 按照每两年强制检测标准，2017年1月19日前完成检测，并需向招标人提供专业检验机构出具的检验合格证明 |  |  |  |
|  | 6 | 液位计清洗检测、高压室防护用具检测 |  |  |  |  | 1套 |  |  |  |  |  |  |  | 每月一次 |  |  |  |
|  | （三） | 水泵解体维修保养（立式轴流泵） |  |  |  |  | 2台 |  |  |  |  |  |  |  | 水泵在维修时，对拆卸下的零部件应进行清洗和检查，对损坏的部件进行维修或更换，保证维修后水泵完好。维修完毕后，对水泵进行校正试验，完成后向招标人交付试验报告及验收单。维修资料应齐全、填写正确。一切正常后方可投入运行。 |  |  |  |
|  | （四） | 泵站设备除锈刷漆 |  |  |  |  | 1座 |  |  |  |  |  |  |  | 门窗、控制箱、机组设备等相关金属设施如有锈蚀、脱漆现象，七日内进行油刷，保证设备、设施不锈不腐 |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 注：泵站设备具体的规格型号，查看泵站前言概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 唐钢项目排水泵站报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （一） |  | 雨水泵站日常运维 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 员工工资及管理费、交通费用、信息费用、劳动保护费用、人员培训、灯具耗材、消防器材保养 | 1座 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 泵站运行人员为年龄不超过60岁的男性，每座泵站每班保证两名运行人员在岗，并均持有低压电工证。 |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 水费 | 1座 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 浇灌泵站内绿化、站内清洁、人员生活用水 |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 垃圾清运 | 1座 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 生活垃圾、前池垃圾 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 泵站前后池及管道清淤费用 | 1座 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 汛前实施一次泵站前后池清淤工作，将前后池存水排空，将池底杂物清净，保证淤泥高度在20CM以内。 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 绿化费用 | 200m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 树木养护应做到树木生长茂盛，植株健壮，树冠完整，疏密合理，观赏类树木花果物候期正常。花灌木应保持自然姿态，通风透光，疏密合理。草坪、绿篱因病虫害出现的斑秃、落叶面积不得超过总面积的千分之五。防寒工作的实施时间、标准、拆除时间必须符合要求。防寒材料在使用过程中应保持完整、干净，每周应扫尘二次 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 泵站设备日常运行保养 | 1座 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1 |  | 主水泵 | 2台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 每月一次检查电机运转电流情况；每月一次检查水泵润滑油情况；检查更换盘根；每天检查水泵的细小零件的固定情况及是否生锈；每天检查泵体是否泄漏； |  |  |  |  |
|  | 6.2 |  | 控制柜 | 2面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 每天查看指示灯是否指示正常；每月一次检查接触器、熔断器和热继电器；每月一次清扫配电盘，使其保持清洁；定期紧固螺钉，使其元件无损坏丢失；每月一次检查电气元件绝缘是否良好，导线是否有焦糊现象；每月一次检查整个系统接地是否良好和规范 |  |  |  |  |
|  | 6.3 |  | 河道闸板 | 2套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 闸门养护每年4次，包括丝杠涂油，启闭机件；启闭机、丝杠、闸板及其附属构筑物损坏维修。 |  |  |  |  |
|  | 6.4 |  | 启闭机及控制箱 | 1台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 机每月养护一次，清洗零部件和外表；检查紧固件；调整各部件的间隙，添加润滑剂；长期停用的启闭机每月试开关一次 |  |  |  |  |
|  | 6.5 |  | 2200*2200铸铁方闸门 | 1套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 每月养护一次，清理闸门上附着的杂物，对支承行走部位进行清洁、注油，启闭方向标志保持明显 |  |  |  |  |
|  | 6.6 |  | 格栅及格栅清污机 | 1套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 每月一次向轴承、齿轮和链条等传动件加润滑油；输送机停用后，应检查螺旋叶片磨损情况，磨损严重时补焊 |  |  |  |  |
|  | 6.7 |  | DN1400电动蝶阀及控制箱 | 2台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 每月养护一次，检查电动蝶阀是否有噪音；检查电动蝶阀的密封性能；检查电动蝶阀是否有泄漏；要对电动蝶阀进行清洗 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 日常土建修缮 | 1座 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.1 |  | 照明设备 | 20具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 每天检查一次，保证线路整齐，灯具电门完整无缺 |  |  |  |  |
|  | 7.2 |  | 站内路面、楼梯 | 50m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无沉降 |  |  |  |  |
|  | 7.3 |  | 地砖、侧石、缘石 | 25m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无缺失、歪斜 |  |  |  |  |
|  | 7.4 |  | 窗户、屋顶 | 25m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无漏雨、破损 |  |  |  |  |
|  | 7.5 |  | 上下水管道 | 15m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无漏水、破损 |  |  |  |  |
|  | 7.6 |  | 厂院围墙 | 50m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 干净、整洁 |  |  |  |  |
|  | （二） |  | 雨水泵站设备检测及维保费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 高压设备维保 | 1套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 高压室设备进行每周清扫去污；检查操作机构有无卡涩、检查连接点有无锈蚀过热现象、螺栓是否松动锈蚀；含油设备有无渗漏油、油位是否正常、密封件是否老化；每次检查后要将设备检查分析结果及整改措施填写在记录表中，高压室保持卫生清洁 |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 高压设备试验 | 1套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 按照《电力设备预防性试验规程》（DL/T 596—2005）执行 |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 泵站防雷检测 | 1套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 每年雨季前对泵站防雷设备进行一次检测，并需向招标人提供专业检测机构出具的《防雷检测报告》 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 液位计清洗检测、高压室防护用具检测 | 1套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 每月一次 |  |  |  |  |
|  | （三） |  | 泵站设备除锈刷漆 | 1座 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 门窗、控制箱、机组设备等相关金属设施如有锈蚀、脱漆现象，七日内进行油刷，保证设备、设施不锈不腐 |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、泵站设备具体的规格型号，查看泵站前言概况 2、目前正在建设中，按照实际移交时间，结算泵站运行费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | M2涵洞排水泵站报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 项目名称 |  |  |  |  |  | 工程量 |  |  | 总报价 （万元） |  |  |  | 备注 |  |  |  |
|  | （一） | 雨水泵站日常运维 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 员工工资及管理费、交通费用、信息费用、劳动保护费用、人员培训、灯具耗材、消防器材保养 |  |  |  |  |  | 1座 |  |  |  |  |  |  | 泵站运行人员为年龄不超过60岁的男性，每座泵站每班保证两名运行人员在岗，并均持有低压电工证。 |  |  |  |
|  | 2 | 水费 |  |  |  |  |  | 1座 |  |  |  |  |  |  | 浇灌泵站内绿化、站内清洁、人员生活用水 |  |  |  |
|  | 3 | 垃圾清运 |  |  |  |  |  | 1座 |  |  |  |  |  |  | 生活垃圾、前池垃圾 |  |  |  |
|  | 4 | 泵站涵洞管道清淤 |  |  |  |  |  | 1座 |  |  |  |  |  |  | 汛前实施一次泵站涵洞管道清淤工作，将涵洞管道存水排空，将涵洞管道杂物清净，保证淤泥高度在20CM以内。 |  |  |  |
|  | 5 | 绿化费用 |  |  |  |  |  | 200m2 |  |  |  |  |  |  | 树木养护应做到树木生长茂盛，植株健壮，树冠完整，疏密合理，观赏类树木花果物候期正常。花灌木应保持自然姿态，通风透光，疏密合理。草坪、绿篱因病虫害出现的斑秃、落叶面积不得超过总面积的千分之五。防寒工作的实施时间、标准、拆除时间必须符合要求。防寒材料在使用过程中应保持完整、干净，每周应扫尘二次 |  |  |  |
|  | 6 | 泵站设备日常运行保养 |  |  |  |  |  | 1座 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1 | 主水泵 |  |  |  |  |  | 4台 |  |  |  |  |  |  | 每月一次检查电机运转电流情况；每月一次检查水泵润滑油情况；检查更换盘根；每天检查水泵的细小零件的固定情况及是否生锈；每天检查泵体是否泄漏； |  |  |  |
|  | 6.2 | 控制柜 |  |  |  |  |  | 4面 |  |  |  |  |  |  | 每天查看指示灯是否指示正常；每月一次检查接触器、熔断器和热继电器；每月一次清扫配电盘，使其保持清洁；定期紧固螺钉，使其元件无损坏丢失；每月一次检查电气元件绝缘是否良好，导线是否有焦糊现象；每月一次检查整个系统接地是否良好和规范 |  |  |  |
|  | 6.3 | PLC柜 |  |  |  |  |  | 1面 |  |  |  |  |  |  | 进行PLC柜的清扫，检查大电缆是否松动、接头是否有发黑现象，对蓄电池每月进行充电保养 |  |  |  |
|  | 6.4 | 启闭机及控制箱 |  |  |  |  |  | 2台 |  |  |  |  |  |  | 机每月养护一次，清洗零部件和外表；检查紧固件；调整各部件的间隙，添加润滑剂；长期停用的启闭机每月试开关一次 |  |  |  |
|  | 6.5 | 铸铁方闸门 |  |  |  |  |  | 2台 |  |  |  |  |  |  | 每月养护一次，清理闸门上附着的杂物，对支承行走部位进行清洁、注油，启闭方向标志保持明显 |  |  |  |
|  | 6.6 | 格栅及格栅清污机 |  |  |  |  |  | 1套 |  |  |  |  |  |  | 每月一次向轴承、齿轮和链条等传动件加润滑油；输送机停用后，应检查螺旋叶片磨损情况，磨损严重时补焊 |  |  |  |
|  | 7 | 日常土建修缮 |  |  |  |  |  | 1座 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.1 | 照明设备 |  |  |  |  |  | 21具 |  |  |  |  |  |  | 每天检查一次，保证线路整齐，灯具电门完整无缺 |  |  |  |
|  | 7.2 | 站内路面、楼梯 |  |  |  |  |  | 50m2 |  |  |  |  |  |  | 无沉降 |  |  |  |
|  | 7.3 | 地砖、侧石、缘石 |  |  |  |  |  | 25m |  |  |  |  |  |  | 无缺失、歪斜 |  |  |  |
|  | 7.4 | 窗户、屋顶 |  |  |  |  |  | 25m2 |  |  |  |  |  |  | 无漏雨、破损 |  |  |  |
|  | 7.5 | 上下水管道 |  |  |  |  |  | 15m |  |  |  |  |  |  | 无漏水、破损 |  |  |  |
|  | 7.6 | 厂院围墙 |  |  |  |  |  | 50m |  |  |  |  |  |  | 干净、整洁 |  |  |  |
|  | （二） | 雨水泵站设备检测及维保费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 高压设备维保 |  |  |  |  |  | 1套 |  |  |  |  |  |  | 高压室设备进行每周清扫去污；检查操作机构有无卡涩、检查连接点有无锈蚀过热现象、螺栓是否松动锈蚀；含油设备有无渗漏油、油位是否正常、密封件是否老化；每次检查后要将设备检查分析结果及整改措施填写在记录表中，高压室保持卫生清洁 |  |  |  |
|  | 2 | 高压设备试验 |  |  |  |  |  | 1套 |  |  |  |  |  |  | 按照《电力设备预防性试验规程》（DL/T 596—2005）执行 |  |  |  |
|  | 3 | 泵站防雷检测 |  |  |  |  |  | 1套 |  |  |  |  |  |  | 每年雨季前对泵站防雷设备进行一次检测，并需向招标人提供专业检测机构出具的《防雷检测报告》 |  |  |  |
|  | 4 | 泵内仪器仪表检测调试 |  |  |  |  |  | 1套 |  |  |  |  |  |  | 每月一次 |  |  |  |
|  | （三） | 泵站设备除锈刷漆 |  |  |  |  |  | 1座 |  |  |  |  |  |  | 门窗、控制箱、机组设备等相关金属设施如有锈蚀、脱漆现象，七日内进行油刷，保证设备、设施不锈不腐 |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 注：泵站设备具体的规格型号，查看泵站前言概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 东二道雨污水泵站报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 项目名称 |  |  |  | 工程量 |  |  |  |  | 总报价 （万元） |  | 备注 |  |  |  |  |  |
|  | （一） | 雨污水泵站日常运维 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 员工工资及管理费、交通费用、信息费用、劳动保护费用、人员培训、灯具耗材、消防器材保养 |  |  |  | 1座 |  |  |  |  |  |  | 泵站运行人员为年龄不超过60岁的男性，每座泵站每班保证两名运行人员在岗，并均持有低压电工证。 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 水费 |  |  |  | 1座 |  |  |  |  |  |  | 浇灌泵站内绿化、站内清洁、人员生活用水 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 垃圾清运 |  |  |  | 1座 |  |  |  |  |  |  | 生活垃圾、前池垃圾 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 泵站前后池及管道清淤费用 |  |  |  | 1座 |  |  |  |  |  |  | 汛前实施一次泵站前后池清淤工作，将前后池存水排空，将池底杂物清净，保证淤泥高度在20CM以内。 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 绿化费用 |  |  |  | 2853m2 |  |  |  |  |  |  | 树木养护应做到树木生长茂盛，植株健壮，树冠完整，疏密合理，观赏类树木花果物候期正常。花灌木应保持自然姿态，通风透光，疏密合理。草坪、绿篱因病虫害出现的斑秃、落叶面积不得超过总面积的千分之五。防寒工作的实施时间、标准、拆除时间必须符合要求。防寒材料在使用过程中应保持完整、干净，每周应扫尘二次 |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 泵站设备日常运行保养 |  |  |  | 1座 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1 | 水泵电机 |  |  |  | 6台 |  |  |  |  |  |  | 每天清理电机机座及外壳尘土和油渍；检查清擦电机接线端子；检查电机各个固定部分的螺丝；检查电机传动装置；每月一次测量电动机的绝缘电阻；每月一次对轴承进行清洗并定期更换新油 |  |  |  |  |  |
|  | 6.2 | 主水泵（轴流泵：6台、潜水泵：4台） |  |  |  | 10台 |  |  |  |  |  |  | 每月一次检查电机运转电流情况；每月一次检查水泵润滑油情况；检查更换盘根；每天检查水泵的细小零件的固定情况及是否生锈；每天检查泵体是否泄漏； |  |  |  |  |  |
|  | 6.3 | 控制柜 |  |  |  | 10面 |  |  |  |  |  |  | 每天查看指示灯是否指示正常；每月一次检查接触器、熔断器和热继电器；每月一次清扫配电盘，使其保持清洁；定期紧固螺钉，使其元件无损坏丢失；每月一次检查电气元件绝缘是否良好，导线是否有焦糊现象；每月一次检查整个系统接地是否良好和规范 |  |  |  |  |  |
|  | 6.4 | 河道闸板 |  |  |  | 2套 |  |  |  |  |  |  | 闸门养护每年4次，包括丝杠涂油，启闭机件；启闭机、丝杠、闸板及其附属构筑物损坏维修。 |  |  |  |  |  |
|  | 6.5 | 启闭机及控制箱 |  |  |  | 5台 |  |  |  |  |  |  | 机每月养护一次，清洗零部件和外表；检查紧固件；调整各部件的间隙，添加润滑剂；长期停用的启闭机每月试开关一次 |  |  |  |  |  |
|  | 6.6 | 铸铁方闸门（1000*1000:1台、2200*2200:4台） |  |  |  | 5台 |  |  |  |  |  |  | 每月养护一次，清理闸门上附着的杂物，对支承行走部位进行清洁、注油，启闭方向标志保持明显 |  |  |  |  |  |
|  | 6.7 | 格栅及格栅清污机 |  |  |  | 2套 |  |  |  |  |  |  | 每月一次向轴承、齿轮和链条等传动件加润滑油；输送机停用后，应检查螺旋叶片磨损情况，磨损严重时补焊 |  |  |  |  |  |
|  | 6.8 | 电动蝶阀及控制箱（DN600:1套、DN2400:2套） |  |  |  | 3套 |  |  |  |  |  |  | 每月养护一次，检查电动蝶阀是否有噪音；检查电动蝶阀的密封性能；检查电动蝶阀是否有泄漏；要对电动蝶阀进行清洗 |  |  |  |  |  |
|  | 6.9 | 潜水排污泵 |  |  |  | 5台 |  |  |  |  |  |  | 每月一次，手动启动运行一次，保证设备正常 |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 日常土建修缮 |  |  |  | 1座 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.1 | 照明设备 |  |  |  | 80具 |  |  |  |  |  |  | 每天检查一次，保证线路整齐，灯具电门完整无缺 |  |  |  |  |  |
|  | 7.2 | 站内路面、楼梯 |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  |  | 无沉降 |  |  |  |  |  |
|  | 7.3 | 地砖、侧石、缘石 |  |  |  | 50m |  |  |  |  |  |  | 无缺失、歪斜 |  |  |  |  |  |
|  | 7.4 | 窗户、屋顶 |  |  |  | 50m2 |  |  |  |  |  |  | 无漏雨、破损 |  |  |  |  |  |
|  | 7.5 | 上下水管道 |  |  |  | 30m |  |  |  |  |  |  | 无漏水、破损 |  |  |  |  |  |
|  | 7.6 | 厂院围墙 |  |  |  | 100m |  |  |  |  |  |  | 干净、整洁 |  |  |  |  |  |
|  | （二） | 雨污水泵站设备检测及维保费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 高压设备维保 |  |  |  | 1套 |  |  |  |  |  |  | 高压室设备进行每周清扫去污；检查操作机构有无卡涩、检查连接点有无锈蚀过热现象、螺栓是否松动锈蚀；含油设备有无渗漏油、油位是否正常、密封件是否老化；每次检查后要将设备检查分析结果及整改措施填写在记录表中，高压室保持卫生清洁 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 高压设备试验 |  |  |  | 1套 |  |  |  |  |  |  | 按照《电力设备预防性试验规程》（DL/T 596—2005）执行 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 泵站防雷检测 |  |  |  | 1套 |  |  |  |  |  |  | 每年雨季前对泵站防雷设备进行一次检测，并需向招标人提供专业检测机构出具的《防雷检测报告》 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 泵站起重设备维保 |  |  |  | 1台 |  |  |  |  |  |  | 每月养护一次，行车系统检查保养、电气系统检查保养、制动系统检查保养、清洁卫生、外观检查、操作灵活无异响，定期除锈防腐 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 起重设备试验 |  |  |  | 1台 |  |  |  |  |  |  | 按照每两年强制检测标准，2017年1月19日前完成检测，并需向招标人提供专业检验机构出具的检验合格证明 |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 雨量计、液位计清洗检测、高压室防护用具检测 |  |  |  | 1套 |  |  |  |  |  |  | 每月一次 |  |  |  |  |  |
|  | （三） | 水泵解体维修保养（立式轴流泵） |  |  |  | 2台 |  |  |  |  |  |  | 水泵在维修时，对拆卸下的零部件应进行清洗和检查，对损坏的部件进行维修或更换，保证维修后水泵完好。维修完毕后，对水泵进行校正试验，完成后向招标人交付试验报告及验收单。维修资料应齐全、填写正确。一切正常后方可投入运行。 |  |  |  |  |  |
|  | （四） | 泵站设备除锈刷漆 |  |  |  | 1座 |  |  |  |  |  |  | 门窗、控制箱、机组设备等相关金属设施如有锈蚀、脱漆现象，七日内进行油刷，保证设备、设施不锈不腐 |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 注：泵站设备具体的规格型号，查看泵站前言概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二期中部雨污水泵站报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 项目名称 |  |  |  |  | 工程量 |  |  | 总报价（元） |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |
|  | （一） | 雨污水泵站日常运维 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 员工工资及管理费、交通费用、信息费用、劳动保护费用、人员培训、灯具耗材、消防器材保养 |  |  |  |  | 1座 |  |  |  |  |  |  |  | 泵站运行人员为年龄不超过60岁的男性，每座泵站每班保证两名运行人员在岗，并均持有低压电工证。 |  |  |  |
|  | 2 | 水费 |  |  |  |  | 1座 |  |  |  |  |  |  |  | 浇灌泵站内绿化、站内清洁、人员生活用水 |  |  |  |
|  | 3 | 垃圾清运 |  |  |  |  | 1座 |  |  |  |  |  |  |  | 生活垃圾、前池垃圾 |  |  |  |
|  | 4 | 泵站前后池及管道清淤费用 |  |  |  |  | 1座 |  |  |  |  |  |  |  | 汛前实施一次泵站前后池清淤工作，将前后池存水排空，将池底杂物清净，保证淤泥高度在20CM以内。 |  |  |  |
|  | 5 | 绿化费用 |  |  |  |  | 3000m2 |  |  |  |  |  |  |  | 树木养护应做到树木生长茂盛，植株健壮，树冠完整，疏密合理，观赏类树木花果物候期正常。花灌木应保持自然姿态，通风透光，疏密合理。草坪、绿篱因病虫害出现的斑秃、落叶面积不得超过总面积的千分之五。防寒工作的实施时间、标准、拆除时间必须符合要求。防寒材料在使用过程中应保持完整、干净，每周应扫尘二次 |  |  |  |
|  | 6 | 泵站设备日常运行保养 |  |  |  |  | 1座 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1 | 水泵电机 |  |  |  |  | 8台 |  |  |  |  |  |  |  | 每天清理电机机座及外壳尘土和油渍；检查清擦电机接线端子；检查电机各个固定部分的螺丝；检查电机传动装置；每月一次测量电动机的绝缘电阻；每月一次对轴承进行清洗并定期更换新油 |  |  |  |
|  | 6.2 | 主水泵（轴流泵：8台、潜水泵：5台） |  |  |  |  | 13台 |  |  |  |  |  |  |  | 每月一次检查电机运转电流情况；每月一次检查水泵润滑油情况；检查更换盘根；每天检查水泵的细小零件的固定情况及是否生锈；每天检查泵体是否泄漏； |  |  |  |
|  | 6.3 | 控制柜 |  |  |  |  | 13面 |  |  |  |  |  |  |  | 每天查看指示灯是否指示正常；每月一次检查接触器、熔断器和热继电器；每月一次清扫配电盘，使其保持清洁；定期紧固螺钉，使其元件无损坏丢失；每月一次检查电气元件绝缘是否良好，导线是否有焦糊现象；每月一次检查整个系统接地是否良好和规范 |  |  |  |
|  | 6.4 | PLC柜 |  |  |  |  | 1面 |  |  |  |  |  |  |  | 进行PLC柜的清扫，检查大电缆是否松动、接头是否有发黑现象，对蓄电池每月进行充电保养 |  |  |  |
|  | 6.5 | 启闭机及控制柜 |  |  |  |  | 4台 |  |  |  |  |  |  |  | 机每月养护一次，清洗零部件和外表；检查紧固件；调整各部件的间隙，添加润滑剂；长期停用的启闭机每月试开关一次 |  |  |  |
|  | 6.6 | 铸铁方闸门（1200*1200:2台、2600*2600:2台） |  |  |  |  | 4台 |  |  |  |  |  |  |  | 每月养护一次，清理闸门上附着的杂物，对支承行走部位进行清洁、注油，启闭方向标志保持明显 |  |  |  |
|  | 6.7 | 河道闸板 |  |  |  |  | 6套 |  |  |  |  |  |  |  | 闸门养护每年4次，包括丝杠涂油，启闭机件；启闭机、丝杠、闸板及其附属构筑物损坏维修。 |  |  |  |
|  | 6.8 | 格栅及格栅清污机 |  |  |  |  | 3套 |  |  |  |  |  |  |  | 每月一次向轴承、齿轮和链条等传动件加润滑油；输送机停用后，应检查螺旋叶片磨损情况，磨损严重时补焊 |  |  |  |
|  | 6.9 | 电动蝶阀及控制箱（DN500:5套、DN1200:1套、DN2600:2套） |  |  |  |  | 8套 |  |  |  |  |  |  |  | 每月养护一次，检查电动蝶阀是否有噪音；检查电动蝶阀的密封性能；检查电动蝶阀是否有泄漏；要对电动蝶阀进行清洗 |  |  |  |
|  | 6.10 | 潜水排污泵 |  |  |  |  | 4台 |  |  |  |  |  |  |  | 每月一次，手动启动运行一次，保证设备正常 |  |  |  |
|  | 7 | 日常土建修缮 |  |  |  |  | 1座 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.1 | 照明设备 |  |  |  |  | 128具 |  |  |  |  |  |  |  | 每天检查一次，保证线路整齐，灯具电门完整无缺 |  |  |  |
|  | 7.2 | 站内路面、楼梯 |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.3 | 地砖、侧石、缘石 |  |  |  |  | 50m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.4 | 窗户、屋顶 |  |  |  |  | 50m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.5 | 上下水管道 |  |  |  |  | 30m |  |  |  |  |  |  |  | 无漏水、破损 |  |  |  |
|  | 7.6 | 厂院围墙 |  |  |  |  | 100m |  |  |  |  |  |  |  | 干净、整洁 |  |  |  |
|  | （二） | 雨污水泵站设备检测及维保费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 高压设备维保 |  |  |  |  | 1套 |  |  |  |  |  |  |  | 高压室设备进行每周清扫去污；检查操作机构有无卡涩、检查连接点有无锈蚀过热现象、螺栓是否松动锈蚀；含油设备有无渗漏油、油位是否正常、密封件是否老化；每次检查后要将设备检查分析结果及整改措施填写在记录表中，高压室保持卫生清洁 |  |  |  |
|  | 2 | 高压设备试验 |  |  |  |  | 1套 |  |  |  |  |  |  |  | 按照《电力设备预防性试验规程》（DL/T 596—2005）执行 |  |  |  |
|  | 3 | 泵站防雷检测 |  |  |  |  | 1套 |  |  |  |  |  |  |  | 每年雨季前对泵站防雷设备进行一次检测，并需向招标人提供专业检测机构出具的《防雷检测报告》 |  |  |  |
|  | 4 | 泵站起重设备维保 |  |  |  |  | 1台 |  |  |  |  |  |  |  | 每月养护一次，行车系统检查保养、电气系统检查保养、制动系统检查保养、清洁卫生、外观检查、操作灵活无异响，定期除锈防腐 |  |  |  |
|  | 5 | 起重设备试验 |  |  |  |  | 1台 |  |  |  |  |  |  |  | 按照每两年强制检测标准，2017年1月19日前完成检测，并需向招标人提供专业检验机构出具的检验合格证明 |  |  |  |
|  | 6 | 液位计清洗检测、高压室防护用具检测 |  |  |  |  | 1套 |  |  |  |  |  |  |  | 每月一次 |  |  |  |
|  | （三） | 水泵专项保养（立式轴流泵） |  |  |  |  | 2台 |  |  |  |  |  |  |  | 水泵的主要零部件进行清洗和检查，保证水泵完好。保养完毕后，对水泵进行校正试验，完成后向招标人交付试验报告及验收单。资料应齐全、填写正确。一切正常后方可投入运行。 |  |  |  |
|  | （四） | 泵站设备除锈刷漆 |  |  |  |  | 1座 |  |  |  |  |  |  |  | 门窗、控制箱、机组设备等相关金属设施如有锈蚀、脱漆现象，七日内进行油刷，保证设备、设施不锈不腐 |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 注：泵站设备具体的规格型号，查看泵站前言概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 空客雨污水泵站预算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号; 项目名称; 工程量; 总报价（元）; 备注. （一）; 雨污水泵站日常运维. 1; 员工工资及管理费、交通费用、信息费用、劳动保护费用、人员培训、灯具耗材、消防器材保养; 1座; 泵站运行人员为年龄不超过60岁的男性，每座泵站每班保证两名运行人员在岗，并均持有低压电工证。. 2; 水费; 1座; 浇灌泵站内绿化、站内清洁、人员生活用水. 3; 垃圾清运; 1座; 生活垃圾、前池垃圾. 4; 泵站前后池及管道清淤费用; 1座; 汛前实施一次泵站前后池清淤工作，将前后池存水排空，将池底杂物清净，保证淤泥高度在20CM以内。. 5; 绿化费用; 1800m2; 树木养护应做到树木生长茂盛，植株健壮，树冠完整，疏密合理，观赏类树木花果物候期正常。花灌木应保持自然姿态，通风透光，疏密合理。草坪、绿篱因病虫害出现的斑秃、落叶面积不得超过总面积的千分之五。防寒工作的实施时间、标准、拆除时间必须符合要求。防寒材料在使用过程中应保持完整、干净，每周应扫尘二次. 6; 泵站设备日常运行保养; 1座. 6.1; 水泵电机; 6台; 每天清理电机机座及外壳尘土和油渍；检查清擦电机接线端子；检查电机各个固定部分的螺丝；检查电机传动装置；每月一次测量电动机的绝缘电阻；每月一次对轴承进行清洗并定期更换新油. 6.2; 主水泵（轴流泵：6台、潜水泵：3台）; 9台; 每月一次检查电机运转电流情况；每月一次检查水泵润滑油情况；检查更换盘根；每天检查水泵的细小零件的固定情况及是否生锈；每天检查泵体是否泄漏；. 6.3; 控制柜; 9面; 每天查看指示灯是否指示正常；每月一次检查接触器、熔断器和热继电器；每月一次清扫配电盘，使其保持清洁；定期紧固螺钉，使其元件无损坏丢失；每月一次检查电气元件绝缘是否良好，导线是否有焦糊现象；每月一次检查整个系统接地是否良好和规范. 6.4; PLC柜; 1面; 进行PLC柜的清扫，检查大电缆是否松动、接头是否有发黑现象，对蓄电池每月进行充电保养. 6.5; 启闭机及控制箱; 7台; 机每月养护一次，清洗零部件和外表；检查紧固件；调整各部件的间隙，添加润滑剂；长期停用的启闭机每月试开关一次. 6.6; 铸铁方闸门（1000*1000:1台、1800*1800:6台）; 7台; 每月养护一次，清理闸门上附着的杂物，对支承行走部位进行清洁、注油，启闭方向标志保持明显. 6.7; 格栅及格栅清污机; 3套; 每月一次向轴承、齿轮和链条等传动件加润滑油；输送机停用后，应检查螺旋叶片磨损情况，磨损严重时补焊. 6.8; 电动蝶阀（DN800:1套、DN2400:4套）; 5套; 每月养护一次，检查电动蝶阀是否有噪音；检查电动蝶阀的密封性能；检查电动蝶阀是否有泄漏；要对电动蝶阀进行清洗. 6.9; 潜水排污泵; 2台; 每月一次，手动启动运行一次，保证设备正常. 7; 日常土建修缮; 1座. 7.1; 照明设备; 62具; 每天检查一次，保证线路整齐，灯具电门完整无缺. 7.2; 站内路面、楼梯; 100m2; 无沉降. 7.3; 地砖、侧石、缘石; 50m; 无缺失、歪斜. 7.4; 窗户、屋顶; 50m2; 无漏雨、破损. 7.5; 上下水管道; 30m; 无漏水、破损. 7.6; 厂院围墙; 100m; 干净、整洁. （二）; 雨污水泵站设备检测及维保费用. 1; 高压设备维保; 1套; 高压室设备进行每周清扫去污；检查操作机构有无卡涩、检查连接点有无锈蚀过热现象、螺栓是否松动锈蚀；含油设备有无渗漏油、油位是否正常、密封件是否老化；每次检查后要将设备检查分析结果及整改措施填写在记录表中，高压室保持卫生清洁. 2; 高压设备试验; 1套; 按照《电力设备预防性试验规程》（DL/T 596—2005）执行. 3; 泵站防雷检测; 1套; 每年雨季前对泵站防雷设备进行一次检测，并需向招标人提供专业检测机构出具的《防雷检测报告》. 4; 泵站起重设备维保; 1台; 每月养护一次，行车系统检查保养、电气系统检查保养、制动系统检查保养、清洁卫生、外观检查、操作灵活无异响，定期除锈防腐. 5; 起重设备试验; 1台; 按照每两年强制检测标准，2017年1月19日前完成检测，并需向招标人提供专业检验机构出具的检验合格证明. 6; 雨量计、液位计清洗检测、高压室防护用具检测; 1套; 每月一次. （三）; 水泵解体维修保养（立式轴流泵）; 2台; 水泵在维修时，对拆卸下的零部件应进行清洗和检查，对损坏的部件进行维修或更换，保证维修后水泵完好。维修完毕后，对水泵进行校正试验，完成后向招标人交付试验报告及验收单。维修资料应齐全、填写正确。一切正常后方可投入运行。. （四）; 泵站设备除锈刷漆; 1座; 门窗、控制箱、机组设备等相关金属设施如有锈蚀、脱漆现象，七日内进行油刷，保证设备、设施不锈不腐. 合计. |  |  |
|  | 航空路污水泵站报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 项目名称 |  |  |  |  |  | 工程量 |  |  | 总报价 （万元） |  |  |  |  | 备注 |  |  |
|  | （一） | 污水泵站日常运维 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 员工工资及管理费、交通费用、信息费用、劳动保护费用、人员培训、灯具耗材、消防器材保养 |  |  |  |  |  | 1座 |  |  |  |  |  |  |  | 泵站运行人员为年龄不超过60岁的男性，每座泵站每班保证两名运行人员在岗，并均持有低压电工证。 |  |  |
|  | 2 | 水费 |  |  |  |  |  | 1座 |  |  |  |  |  |  |  | 浇灌泵站内绿化、站内清洁、人员生活用水 |  |  |
|  | 3 | 垃圾清运 |  |  |  |  |  | 1座 |  |  |  |  |  |  |  | 生活垃圾、前池垃圾 |  |  |
|  | 4 | 泵站前后池及管道清淤费用 |  |  |  |  |  | 1座 |  |  |  |  |  |  |  | 汛前实施一次泵站前后池清淤工作，将前后池存水排空，将池底杂物清净，保证淤泥高度在20CM以内。 |  |  |
|  | 5 | 绿化费用 |  |  |  |  |  | 554m2 |  |  |  |  |  |  |  | 树木养护应做到树木生长茂盛，植株健壮，树冠完整，疏密合理，观赏类树木花果物候期正常。花灌木应保持自然姿态，通风透光，疏密合理。草坪、绿篱因病虫害出现的斑秃、落叶面积不得超过总面积的千分之五。防寒工作的实施时间、标准、拆除时间必须符合要求。防寒材料在使用过程中应保持完整、干净，每周应扫尘二次 |  |  |
|  | 6 | 泵站设备日常运行保养 |  |  |  |  |  | 1座 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1 | 主水泵 |  |  |  |  |  | 4台 |  |  |  |  |  |  |  | 每月一次检查电机运转电流情况；每月一次检查水泵润滑油情况；检查更换盘根；每天检查水泵的细小零件的固定情况及是否生锈；每天检查泵体是否泄漏； |  |  |
|  | 6.2 | 控制柜 |  |  |  |  |  | 4面 |  |  |  |  |  |  |  | 每天查看指示灯是否指示正常；每月一次检查接触器、熔断器和热继电器；每月一次清扫配电盘，使其保持清洁；定期紧固螺钉，使其元件无损坏丢失；每月一次检查电气元件绝缘是否良好，导线是否有焦糊现象；每月一次检查整个系统接地是否良好和规范 |  |  |
|  | 6.3 | 启闭机及控制箱 |  |  |  |  |  | 1台 |  |  |  |  |  |  |  | 机每月养护一次，清洗零部件和外表；检查紧固件；调整各部件的间隙，添加润滑剂；长期停用的启闭机每月试开关一次 |  |  |
|  | 6.4 | 1400*1400铸铁方闸门 |  |  |  |  |  | 1台 |  |  |  |  |  |  |  | 每月养护一次，清理闸门上附着的杂物，对支承行走部位进行清洁、注油，启闭方向标志保持明显 |  |  |
|  | 6.5 | 格栅及格栅清污机 |  |  |  |  |  | 2台 |  |  |  |  |  |  |  | 每月一次向轴承、齿轮和链条等传动件加润滑油；输送机停用后，应检查螺旋叶片磨损情况，磨损严重时补焊 |  |  |
|  | 6.6 | DN1000电动蝶阀 |  |  |  |  |  | 1台 |  |  |  |  |  |  |  | 每月养护一次，检查电动蝶阀是否有噪音；检查电动蝶阀的密封性能；检查电动蝶阀是否有泄漏；要对电动蝶阀进行清洗 |  |  |
|  | 6.7 | 潜水排污泵 |  |  |  |  |  | 1台 |  |  |  |  |  |  |  | 每月一次，手动启动运行一次，保证设备正常 |  |  |
|  | 7 | 日常土建修缮 |  |  |  |  |  | 1座 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.1 | 照明设备 |  |  |  |  |  | 27具 |  |  |  |  |  |  |  | 每天检查一次，保证线路整齐，灯具电门完整无缺 |  |  |
|  | 7.2 | 站内路面、楼梯 |  |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  |  |  | 无沉降 |  |  |
|  | 7.3 | 地砖、侧石、缘石 |  |  |  |  |  | 50m |  |  |  |  |  |  |  | 无缺失、歪斜 |  |  |
|  | 7.4 | 窗户、屋顶 |  |  |  |  |  | 50m2 |  |  |  |  |  |  |  | 无漏雨、破损 |  |  |
|  | 7.5 | 上下水管道 |  |  |  |  |  | 30m |  |  |  |  |  |  |  | 无漏水、破损 |  |  |
|  | 7.6 | 厂院围墙 |  |  |  |  |  | 100m |  |  |  |  |  |  |  | 干净、整洁 |  |  |
|  | （二） | 污水泵站设备检测及维保费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 高压设备维保 |  |  |  |  |  | 1套 |  |  |  |  |  |  |  | 高压室设备进行每周清扫去污；检查操作机构有无卡涩、检查连接点有无锈蚀过热现象、螺栓是否松动锈蚀；含油设备有无渗漏油、油位是否正常、密封件是否老化；每次检查后要将设备检查分析结果及整改措施填写在记录表中，高压室保持卫生清洁 |  |  |
|  | 2 | 高压设备试验 |  |  |  |  |  | 1套 |  |  |  |  |  |  |  | 按照《电力设备预防性试验规程》（DL/T 596—2005）执行 |  |  |
|  | 3 | 泵站防雷检测 |  |  |  |  |  | 1套 |  |  |  |  |  |  |  | 每年雨季前对泵站防雷设备进行一次检测，并需向招标人提供专业检测机构出具的《防雷检测报告》 |  |  |
|  | 4 | 泵站起重设备维保 |  |  |  |  |  | 1台 |  |  |  |  |  |  |  | 每月养护一次，行车系统检查保养、电气系统检查保养、制动系统检查保养、清洁卫生、外观检查、操作灵活无异响，定期除锈防腐 |  |  |
|  | 5 | 起重设备试验 |  |  |  |  |  | 1台 |  |  |  |  |  |  |  | 按照每两年强制检测标准，2017年1月19日前完成检测，并需向招标人提供专业检验机构出具的检验合格证明 |  |  |
|  | 6 | 液位计清洗检测、高压室防护用具检测 |  |  |  |  |  | 1套 |  |  |  |  |  |  |  | 每月一次 |  |  |
|  | （三） | 泵站设备除锈刷漆 |  |  |  |  |  | 1座 |  |  |  |  |  |  |  | 门窗、控制箱、机组设备等相关金属设施如有锈蚀、脱漆现象，七日内进行油刷，保证设备、设施不锈不腐 |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 注：泵站设备具体的规格型号，查看泵站前言概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二期南部污水泵站报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 项目名称 |  |  |  |  |  | 工程量 |  |  | 总报价（万元） |  |  |  | 备注 |  |  |  |
|  | （一） | 污水泵站日常运维 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 员工工资及管理费、交通费用、信息费用、劳动保护费用、人员培训、灯具耗材、消防器材保养 |  |  |  |  |  | 1座 |  |  |  |  |  |  | 泵站运行人员为年龄不超过60岁的男性，每座泵站每班保证两名运行人员在岗，并均持有低压电工证。 |  |  |  |
|  | 2 | 垃圾清运、水费 |  |  |  |  |  | 1座 |  |  |  |  |  |  | 浇灌泵站内绿化、站内清洁、人员生活用水 |  |  |  |
|  | 3 | 垃圾清运 |  |  |  |  |  | 1座 |  |  |  |  |  |  | 生活垃圾、前池垃圾 |  |  |  |
|  | 4 | 泵站前后池及管道清淤费用 |  |  |  |  |  | 1座 |  |  |  |  |  |  | 汛前实施一次泵站前后池清淤工作，将前后池存水排空，将池底杂物清净，保证淤泥高度在20CM以内。 |  |  |  |
|  | 5 | 绿化费用 |  |  |  |  |  | 554m2 |  |  |  |  |  |  | 树木养护应做到树木生长茂盛，植株健壮，树冠完整，疏密合理，观赏类树木花果物候期正常。花灌木应保持自然姿态，通风透光，疏密合理。草坪、绿篱因病虫害出现的斑秃、落叶面积不得超过总面积的千分之五。防寒工作的实施时间、标准、拆除时间必须符合要求。防寒材料在使用过程中应保持完整、干净，每周应扫尘二次 |  |  |  |
|  | 6 | 泵站设备日常运行保养 |  |  |  |  |  | 1座 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1 | 主水泵 |  |  |  |  |  | 7台 |  |  |  |  |  |  | 每月一次检查电机运转电流情况；每月一次检查水泵润滑油情况；检查更换盘根；每天检查水泵的细小零件的固定情况及是否生锈；每天检查泵体是否泄漏； |  |  |  |
|  | 6.2 | 控制柜 |  |  |  |  |  | 7面 |  |  |  |  |  |  | 每天查看指示灯是否指示正常；每月一次检查接触器、熔断器和热继电器；每月一次清扫配电盘，使其保持清洁；定期紧固螺钉，使其元件无损坏丢失；每月一次检查电气元件绝缘是否良好，导线是否有焦糊现象；每月一次检查整个系统接地是否良好和规范 |  |  |  |
|  | 6.3 | 启闭机及控制箱 |  |  |  |  |  | 2台 |  |  |  |  |  |  | 机每月养护一次，清洗零部件和外表；检查紧固件；调整各部件的间隙，添加润滑剂；长期停用的启闭机每月试开关一次 |  |  |  |
|  | 6.4 | 800*800铸铁方闸门 |  |  |  |  |  | 2台 |  |  |  |  |  |  | 每月养护一次，清理闸门上附着的杂物，对支承行走部位进行清洁、注油，启闭方向标志保持明显 |  |  |  |
|  | 6.5 | 格栅及格栅清污机 |  |  |  |  |  | 1套 |  |  |  |  |  |  | 每月一次向轴承、齿轮和链条等传动件加润滑油；输送机停用后，应检查螺旋叶片磨损情况，磨损严重时补焊 |  |  |  |
|  | 6.6 | DN400电动蝶阀 |  |  |  |  |  | 6台 |  |  |  |  |  |  | 每月养护一次，检查电动蝶阀是否有噪音；检查电动蝶阀的密封性能；检查电动蝶阀是否有泄漏；要对电动蝶阀进行清洗 |  |  |  |
|  | 6.7 | 潜水排污泵 |  |  |  |  |  | 1台 |  |  |  |  |  |  | 每月一次，手动启动运行一次，保证设备正常 |  |  |  |
|  | 7 | 日常土建修缮 |  |  |  |  |  | 1座 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.1 | 照明设备 |  |  |  |  |  | 43具 |  |  |  |  |  |  | 每天检查一次，保证线路整齐，灯具电门完整无缺 |  |  |  |
|  | 7.2 | 站内路面、楼梯 |  |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  |  | 无沉降 |  |  |  |
|  | 7.3 | 地砖、侧石、缘石 |  |  |  |  |  | 50m |  |  |  |  |  |  | 无缺失、歪斜 |  |  |  |
|  | 7.4 | 窗户、屋顶 |  |  |  |  |  | 50m2 |  |  |  |  |  |  | 无漏雨、破损 |  |  |  |
|  | 7.5 | 上下水管道 |  |  |  |  |  | 30m |  |  |  |  |  |  | 无漏水、破损 |  |  |  |
|  | 7.6 | 厂院围墙 |  |  |  |  |  | 100m |  |  |  |  |  |  | 干净、整洁 |  |  |  |
|  | （二） | 污水泵站设备检测及维保费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 高压设备维保 |  |  |  |  |  | 1套 |  |  |  |  |  |  | 高压室设备进行每周清扫去污；检查操作机构有无卡涩、检查连接点有无锈蚀过热现象、螺栓是否松动锈蚀；含油设备有无渗漏油、油位是否正常、密封件是否老化；每次检查后要将设备检查分析结果及整改措施填写在记录表中，高压室保持卫生清洁 |  |  |  |
|  | 2 | 高压设备试验 |  |  |  |  |  | 1套 |  |  |  |  |  |  | 按照《电力设备预防性试验规程》（DL/T 596—2005）执行 |  |  |  |
|  | 3 | 泵站防雷检测 |  |  |  |  |  | 1套 |  |  |  |  |  |  | 每年雨季前对泵站防雷设备进行一次检测，并需向招标人提供专业检测机构出具的《防雷检测报告》 |  |  |  |
|  | 4 | 泵站起重设备维保 |  |  |  |  |  | 1台 |  |  |  |  |  |  | 每月养护一次，行车系统检查保养、电气系统检查保养、制动系统检查保养、清洁卫生、外观检查、操作灵活无异响，定期除锈防腐 |  |  |  |
|  | 5 | 起重设备试验 |  |  |  |  |  | 1台 |  |  |  |  |  |  | 按照每两年强制检测标准，2017年1月19日前完成检测，并需向招标人提供专业检验机构出具的检验合格证明 |  |  |  |
|  | 6 | 液位计清洗检测、高压室防护用具检测 |  |  |  |  |  | 1套 |  |  |  |  |  |  | 每月一次 |  |  |  |
|  | （三） | 泵站设备除锈刷漆 |  |  |  |  |  | 1座 |  |  |  |  |  |  | 门窗、控制箱、机组设备等相关金属设施如有锈蚀、脱漆现象，七日内进行油刷，保证设备、设施不锈不腐 |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 注：泵站设备具体的规格型号，查看泵站前言概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 物流区雨污水泵站报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 项目名称 |  |  |  |  |  | 工程量 |  |  | 总报价 （万元） |  |  |  | 备注 |  |  |  |
|  | （一） | 雨污水泵站日常运维 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 员工工资及管理费、交通费用、信息费用、劳动保护费用、人员培训、灯具耗材、消防器材保养 |  |  |  |  |  | 1座 |  |  |  |  |  |  | 泵站运行人员为年龄不超过60岁的男性，每座泵站每班保证两名运行人员在岗，并均持有低压电工证。 |  |  |  |
|  | 2 | 水费 |  |  |  |  |  | 1座 |  |  |  |  |  |  | 浇灌泵站内绿化、站内清洁、人员生活用水 |  |  |  |
|  | 3 | 垃圾清运 |  |  |  |  |  | 1座 |  |  |  |  |  |  | 生活垃圾、前池垃圾 |  |  |  |
|  | 4 | 泵站前后池及管道清淤费用 |  |  |  |  |  | 1座 |  |  |  |  |  |  | 汛前实施一次泵站前后池清淤工作，将前后池存水排空，将池底杂物清净，保证淤泥高度在20CM以内。 |  |  |  |
|  | 5 | 泵站设备日常运行保养 |  |  |  |  |  | 1座 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1 | 主水泵 |  |  |  |  |  | 7台 |  |  |  |  |  |  | 每月一次检查电机运转电流情况；每月一次检查水泵润滑油情况；检查更换盘根；每天检查水泵的细小零件的固定情况及是否生锈；每天检查泵体是否泄漏； |  |  |  |
|  | 5.2 | 控制柜 |  |  |  |  |  | 7面 |  |  |  |  |  |  | 每天查看指示灯是否指示正常；每月一次检查接触器、熔断器和热继电器；每月一次清扫配电盘，使其保持清洁；定期紧固螺钉，使其元件无损坏丢失；每月一次检查电气元件绝缘是否良好，导线是否有焦糊现象；每月一次检查整个系统接地是否良好和规范 |  |  |  |
|  | 5.3 | 启闭机 |  |  |  |  |  | 2台 |  |  |  |  |  |  | 机每月养护一次，清洗零部件和外表；检查紧固件；调整各部件的间隙，添加润滑剂；长期停用的启闭机每月试开关一次 |  |  |  |
|  | 5.4 | 铸铁闸门 |  |  |  |  |  | 3台 |  |  |  |  |  |  | 每月养护一次，清理闸门上附着的杂物，对支承行走部位进行清洁、注油，启闭方向标志保持明显 |  |  |  |
|  | 5.5 | 格栅及格栅清污机 |  |  |  |  |  | 2套 |  |  |  |  |  |  | 每月一次向轴承、齿轮和链条等传动件加润滑油；输送机停用后，应检查螺旋叶片磨损情况，磨损严重时补焊 |  |  |  |
|  | 5.6 | DN1600电动蝶阀 |  |  |  |  |  | 2套 |  |  |  |  |  |  | 每月养护一次，检查电动蝶阀是否有噪音；检查电动蝶阀的密封性能；检查电动蝶阀是否有泄漏；要对电动蝶阀进行清洗 |  |  |  |
|  | 6 | 日常土建修缮 |  |  |  |  |  | 1座 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1 | 照明设备 |  |  |  |  |  | 19具 |  |  |  |  |  |  | 每天检查一次，保证线路整齐，灯具电门完整无缺 |  |  |  |
|  | 6.2 | 站内路面、楼梯 |  |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  |  | 无沉降 |  |  |  |
|  | 6.3 | 地砖、侧石、缘石 |  |  |  |  |  | 50m |  |  |  |  |  |  | 无缺失、歪斜 |  |  |  |
|  | 6.4 | 窗户、屋顶 |  |  |  |  |  | 50m2 |  |  |  |  |  |  | 无漏雨、破损 |  |  |  |
|  | 6.5 | 上下水管道 |  |  |  |  |  | 30m |  |  |  |  |  |  | 无漏水、破损 |  |  |  |
|  | 6.6 | 厂院围墙 |  |  |  |  |  | 100m |  |  |  |  |  |  | 干净、整洁 |  |  |  |
|  | （二） | 雨污水泵站设备检测及维保费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 高压设备维保 |  |  |  |  |  | 1套 |  |  |  |  |  |  | 高压室设备进行每周清扫去污；检查操作机构有无卡涩、检查连接点有无锈蚀过热现象、螺栓是否松动锈蚀；含油设备有无渗漏油、油位是否正常、密封件是否老化；每次检查后要将设备检查分析结果及整改措施填写在记录表中，高压室保持卫生清洁 |  |  |  |
|  | 2 | 高压设备试验 |  |  |  |  |  | 1套 |  |  |  |  |  |  | 按照《电力设备预防性试验规程》（DL/T 596—2005）执行 |  |  |  |
|  | 3 | 泵站防雷检测 |  |  |  |  |  | 1套 |  |  |  |  |  |  | 每年雨季前对泵站防雷设备进行一次检测，并需向招标人提供专业检测机构出具的《防雷检测报告》 |  |  |  |
|  | 4 | 泵站起重设备维保 |  |  |  |  |  | 1台 |  |  |  |  |  |  | 每月养护一次，行车系统检查保养、电气系统检查保养、制动系统检查保养、清洁卫生、外观检查、操作灵活无异响，定期除锈防腐 |  |  |  |
|  | 5 | 起重设备试验 |  |  |  |  |  | 1台 |  |  |  |  |  |  | 按照每两年强制检测标准，2017年1月19日前完成检测，并需向招标人提供专业检验机构出具的检验合格证明 |  |  |  |
|  | 6 | 液位计清洗检测、高压室防护用具检测 |  |  |  |  |  | 1套 |  |  |  |  |  |  | 每月一次 |  |  |  |
|  | （三） | 泵站设备除锈刷漆 |  |  |  |  |  | 1座 |  |  |  |  |  |  | 门窗、控制箱、机组设备等相关金属设施如有锈蚀、脱漆现象，七日内进行油刷，保证设备、设施不锈不腐 |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 注：泵站设备具体的规格型号，查看泵站前言概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 起步区雨污水泵站报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 项目名称 |  |  |  |  |  | 工程量 |  |  |  | 总报价 （万元） |  |  | 备注 |  |  |  |
|  | （一） | 雨污水泵站日常运维 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 员工工资及管理费、交通费用、信息费用、劳动保护费用、人员培训、灯具耗材、消防器材保养 |  |  |  |  |  | 1座 |  |  |  |  |  |  | 泵站运行人员为年龄不超过60岁的男性，每座泵站每班保证两名运行人员在岗，并均持有低压电工证。 |  |  |  |
|  | 2 | 垃圾清运、水费 |  |  |  |  |  | 1座 |  |  |  |  |  |  | 浇灌泵站内绿化、站内清洁、人员生活用水 |  |  |  |
|  | 3 | 垃圾清运 |  |  |  |  |  | 1座 |  |  |  |  |  |  | 生活垃圾、前池垃圾 |  |  |  |
|  | 4 | 泵站前后池及管道清淤费用 |  |  |  |  |  | 1座 |  |  |  |  |  |  | 汛前实施一次泵站前后池清淤工作，将前后池存水排空，将池底杂物清净，保证淤泥高度在20CM以内。 |  |  |  |
|  | 5 | 绿化费用 |  |  |  |  |  | 260m2 |  |  |  |  |  |  | 树木养护应做到树木生长茂盛，植株健壮，树冠完整，疏密合理，观赏类树木花果物候期正常。花灌木应保持自然姿态，通风透光，疏密合理。草坪、绿篱因病虫害出现的斑秃、落叶面积不得超过总面积的千分之五。防寒工作的实施时间、标准、拆除时间必须符合要求。防寒材料在使用过程中应保持完整、干净，每周应扫尘二次 |  |  |  |
|  | 6 | 泵站设备日常运行保养 |  |  |  |  |  | 1座 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1 | 主水泵 |  |  |  |  |  | 6台 |  |  |  |  |  |  | 每月一次检查电机运转电流情况；每月一次检查水泵润滑油情况；检查更换盘根；每天检查水泵的细小零件的固定情况及是否生锈；每天检查泵体是否泄漏； |  |  |  |
|  | 6.2 | 控制柜 |  |  |  |  |  | 6面 |  |  |  |  |  |  | 每天查看指示灯是否指示正常；每月一次检查接触器、熔断器和热继电器；每月一次清扫配电盘，使其保持清洁；定期紧固螺钉，使其元件无损坏丢失；每月一次检查电气元件绝缘是否良好，导线是否有焦糊现象；每月一次检查整个系统接地是否良好和规范 |  |  |  |
|  | 6.3 | PLC柜 |  |  |  |  |  | 1面 |  |  |  |  |  |  | 进行PLC柜的清扫，检查大电缆是否松动、接头是否有发黑现象，对蓄电池每月进行充电保养 |  |  |  |
|  | 6.4 | 启闭机 |  |  |  |  |  | 3台 |  |  |  |  |  |  | 机每月养护一次，清洗零部件和外表；检查紧固件；调整各部件的间隙，添加润滑剂；长期停用的启闭机每月试开关一次 |  |  |  |
|  | 6.5 | 铸铁方闸门 |  |  |  |  |  | 4个 |  |  |  |  |  |  | 每月养护一次，清理闸门上附着的杂物，对支承行走部位进行清洁、注油，启闭方向标志保持明显 |  |  |  |
|  | 6.6 | 格栅及格栅清污机 |  |  |  |  |  | 4个 |  |  |  |  |  |  | 每月一次向轴承、齿轮和链条等传动件加润滑油；输送机停用后，应检查螺旋叶片磨损情况，磨损严重时补焊 |  |  |  |
|  | 6.7 | 电动蝶阀 |  |  |  |  |  | 3个 |  |  |  |  |  |  | 每月养护一次，检查电动蝶阀是否有噪音；检查电动蝶阀的密封性能；检查电动蝶阀是否有泄漏；要对电动蝶阀进行清洗 |  |  |  |
|  | 6.8 | 潜水排污泵 |  |  |  |  |  | 1台 |  |  |  |  |  |  | 每月一次，手动启动运行一次，保证设备正常 |  |  |  |
|  | 7 | 日常土建修缮 |  |  |  |  |  | 1座 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.1 | 照明设备 |  |  |  |  |  | 33具 |  |  |  |  |  |  | 每天检查一次，保证线路整齐，灯具电门完整无缺 |  |  |  |
|  | 7.2 | 站内路面、楼梯 |  |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  |  | 无沉降 |  |  |  |
|  | 7.3 | 地砖、侧石、缘石 |  |  |  |  |  | 50m |  |  |  |  |  |  | 无缺失、歪斜 |  |  |  |
|  | 7.4 | 窗户、屋顶 |  |  |  |  |  | 40m2 |  |  |  |  |  |  | 无漏雨、破损 |  |  |  |
|  | 7.5 | 上下水管道 |  |  |  |  |  | 30m |  |  |  |  |  |  | 无漏水、破损 |  |  |  |
|  | 7.6 | 厂院围墙 |  |  |  |  |  | 70m |  |  |  |  |  |  | 干净、整洁 |  |  |  |
|  | （二） | 雨污水泵站设备检测及维保费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 高压设备维保 |  |  |  |  |  | 1套 |  |  |  |  |  |  | 高压室设备进行每周清扫去污；检查操作机构有无卡涩、检查连接点有无锈蚀过热现象、螺栓是否松动锈蚀；含油设备有无渗漏油、油位是否正常、密封件是否老化；每次检查后要将设备检查分析结果及整改措施填写在记录表中，高压室保持卫生清洁 |  |  |  |
|  | 2 | 高压设备试验 |  |  |  |  |  | 1套 |  |  |  |  |  |  | 按照《电力设备预防性试验规程》（DL/T 596—2005）执行 |  |  |  |
|  | 3 | 泵站防雷检测 |  |  |  |  |  | 1套 |  |  |  |  |  |  | 每年雨季前对泵站防雷设备进行一次检测，并需向招标人提供专业检测机构出具的《防雷检测报告》 |  |  |  |
|  | 4 | 泵站起重设备维保 |  |  |  |  |  | 1台 |  |  |  |  |  |  | 每月养护一次，行车系统检查保养、电气系统检查保养、制动系统检查保养、清洁卫生、外观检查、操作灵活无异响，定期除锈防腐 |  |  |  |
|  | 5 | 起重设备试验 |  |  |  |  |  | 1台 |  |  |  |  |  |  | 按照每两年强制检测标准，2017年1月19日前完成检测，并需向招标人提供专业检验机构出具的检验合格证明 |  |  |  |
|  | 6 | 雨量计、液位计清洗检测、高压室防护用具检测 |  |  |  |  |  | 1套 |  |  |  |  |  |  | 每月一次 |  |  |  |
|  | （三） | 泵站设备除锈刷漆 |  |  |  |  |  | 1座 |  |  |  |  |  |  | 门窗、控制箱、机组设备等相关金属设施如有锈蚀、脱漆现象，七日内进行油刷，保证设备、设施不锈不腐 |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 注：泵站设备具体的规格型号，查看泵站前言概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 扩展区雨污水泵站报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 |  | 项目名称 |  | 工程量 |  |  |  | 总报价 （万元） |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |
|  | （一） |  | 雨污水泵站日常运维 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 员工工资及管理费、交通费用、信息费用、劳动保护费用、人员培训、灯具耗材、消防器材保养 |  | 1座 |  |  |  |  |  |  |  |  | 泵站运行人员为年龄不超过60岁的男性，每座泵站每班保证两名运行人员在岗，并均持有低压电工证。 |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 水费 |  | 1座 |  |  |  |  |  |  |  |  | 浇灌泵站内绿化、站内清洁、人员生活用水 |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 垃圾清运 |  | 1座 |  |  |  |  |  |  |  |  | 生活垃圾、前池垃圾 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 泵站前后池及管道清淤费用 |  | 1座 |  |  |  |  |  |  |  |  | 汛前实施一次泵站前后池清淤工作，将前后池存水排空，将池底杂物清净，保证淤泥高度在20CM以内。 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 绿化费用 |  | 2380m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 树木养护应做到树木生长茂盛，植株健壮，树冠完整，疏密合理，观赏类树木花果物候期正常。花灌木应保持自然姿态，通风透光，疏密合理。草坪、绿篱因病虫害出现的斑秃、落叶面积不得超过总面积的千分之五。防寒工作的实施时间、标准、拆除时间必须符合要求。防寒材料在使用过程中应保持完整、干净，每周应扫尘二次 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 泵站设备日常运行保养 |  | 1座 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1 |  | 主水泵 |  | 9台 |  |  |  |  |  |  |  |  | 每月一次检查电机运转电流情况；每月一次检查水泵润滑油情况；检查更换盘根；每天检查水泵的细小零件的固定情况及是否生锈；每天检查泵体是否泄漏； |  |  |  |  |
|  | 6.2 |  | 控制柜 |  | 9面 |  |  |  |  |  |  |  |  | 每天查看指示灯是否指示正常；每月一次检查接触器、熔断器和热继电器；每月一次清扫配电盘，使其保持清洁；定期紧固螺钉，使其元件无损坏丢失；每月一次检查电气元件绝缘是否良好，导线是否有焦糊现象；每月一次检查整个系统接地是否良好和规范 |  |  |  |  |
|  | 6.3 |  | PLC柜 |  | 1面 |  |  |  |  |  |  |  |  | 进行PLC柜的清扫，检查大电缆是否松动、接头是否有发黑现象，对蓄电池每月进行充电保养 |  |  |  |  |
|  | 6.4 |  | 铸铁方闸门 |  | 4个 |  |  |  |  |  |  |  |  | 每月养护一次，清理闸门上附着的杂物，对支承行走部位进行清洁、注油，启闭方向标志保持明显 |  |  |  |  |
|  | 6.5 |  | 格栅及格栅清污机 |  | 2个 |  |  |  |  |  |  |  |  | 每月一次向轴承、齿轮和链条等传动件加润滑油；输送机停用后，应检查螺旋叶片磨损情况，磨损严重时补焊 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 日常土建修缮 |  | 1座 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.1 |  | 照明设备 |  | 60具 |  |  |  |  |  |  |  |  | 每天检查一次，保证线路整齐，灯具电门完整无缺 |  |  |  |  |
|  | 7.2 |  | 站内路面、楼梯 |  | 60m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 无沉降 |  |  |  |  |
|  | 7.3 |  | 地砖、侧石、缘石 |  | 50m |  |  |  |  |  |  |  |  | 无缺失、歪斜 |  |  |  |  |
|  | 7.4 |  | 窗户、屋顶 |  | 50m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 无漏雨、破损 |  |  |  |  |
|  | 7.5 |  | 上下水管道 |  | 30m |  |  |  |  |  |  |  |  | 无漏水、破损 |  |  |  |  |
|  | （二） |  | 雨污水泵站设备检测及维保费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 高压设备维保 |  | 1套 |  |  |  |  |  |  |  |  | 高压室设备进行每周清扫去污；检查操作机构有无卡涩、检查连接点有无锈蚀过热现象、螺栓是否松动锈蚀；含油设备有无渗漏油、油位是否正常、密封件是否老化；每次检查后要将设备检查分析结果及整改措施填写在记录表中，高压室保持卫生清洁 |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 高压设备试验 |  | 1套 |  |  |  |  |  |  |  |  | 按照《电力设备预防性试验规程》（DL/T 596—2005）执行 |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 泵站防雷检测 |  | 1套 |  |  |  |  |  |  |  |  | 每年雨季前对泵站防雷设备进行一次检测，并需向招标人提供专业检测机构出具的《防雷检测报告》 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 泵站起重设备维保 |  | 1台 |  |  |  |  |  |  |  |  | 每月养护一次，行车系统检查保养、电气系统检查保养、制动系统检查保养、清洁卫生、外观检查、操作灵活无异响，定期除锈防腐 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 起重设备试验 |  | 1台 |  |  |  |  |  |  |  |  | 按照每两年强制检测标准，2017年1月19日前完成检测，并需向招标人提供专业检验机构出具的检验合格证明 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 雨量计、液位计清洗检测、高压室防护用具检测 |  | 1套 |  |  |  |  |  |  |  |  | 每月一次 |  |  |  |  |
|  | （三） |  | 泵站设备除锈刷漆 |  | 1座 |  |  |  |  |  |  |  |  | 门窗、控制箱、机组设备等相关金属设施如有锈蚀、脱漆现象，七日内进行油刷，保证设备、设施不锈不腐 |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 注：泵站设备具体的规格型号，查看泵站前言概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

人民币：   元

- 投标总价为投标价格表中各项报价合计之和。

- 上述报价已含按中华人民共和国法律规定应交纳的一切税费。

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

年  月  日

### 其他措施费用

人民币：元

| 序号 | 其他措施费用 | 投标报价 |
| --- | --- | --- |
| 1 | …… |  |
| 2 | …… |  |
| 3 | …… |  |
|  | 合计 |  |

- 说明：1）其他措施费用：指投标人为完成本工程施工发生的技术、安全、环保等方面的全部措施费用，投标人必须列明其他措施费用的报价明细。

2）上述报价已含按中华人民共和国法律规定应交纳的一切税费。

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

年  月  日

## 中小企业声明函（如涉及）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定，本公司为          (请填写：中型、小型、微型)企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准，本公司为        (请填写：中型、小型、微型)企业。

2. 本公司参加                            单位的                 项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他       (请填写：中型、小型、微型)企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：

日期：        年    月    日

天津港保税区（三区）2017年度排水泵站养管项目

投 标 文 件

技术标

招 标 人：

招标代理：

投标单位：    （盖章）

编制日期：

1 法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：    性别：     年龄：     职务：

系                      的法定代表人。为提供             的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标单位：（盖章）

日期：   年  月  日

2 授权委托书

本授权委托书声明：我        （姓名）系      （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托           （单位名称）的           （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加           （招标单位）的            招标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：         性别：        年龄：

单位：           部门：        职务：

投标单位：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：     年  月  日

3 履约保证金格式

致：_____________________（买方名称）

鉴于_____________________________________（卖方名称）（以下简称“卖方”）根据_____年____月______日签定的号合同向买方提供__________________（货物和服务描述）（以下称为“合同”）。

根据贵方在合同中规定卖方应向贵方提交由一家信誉良好的银行出具的在合同中规定的金额的银行保函作为卖方履行合同义务的保证金。

我行同意为卖方出具此保函：

我行特此承诺，我行作为保证人并以卖方的名义向贵方出具总额为__________________（以文字和数字表示的保证金金额）的保函。我行在收到贵方第一次书面宣布卖方违反了合同规定后，就不争辩地无条件地向贵主支付保函限额之内的一笔或数笔款项，而贵方无需证明或说明要求的原因，理由。

本保函在____年____月____日前一直有效。

银行签字、盖章：__________________

日期：__________________

地址：__________________

4 资格证明文件

- 营业执照副本

- 资质证书副本复印件

- 安全生产许可证副本复印件

- 非本市注册的投标申请人须具备有效期内的《外地进津企业备案通知书》或“进津建筑企业信息卡”复印件

- 获奖证明材料

- 其他相关资料

5 投标人情况介绍

含投标人简介、人员、规模、涉及投标人的诉讼情况等内容

6 投标人业绩

投标人近三年（2013年1月1日至今）相关项目业绩清单

| 序号 | 用户单位名称 | 项目 内容 | 项目实施地点 | 联系人及 联系方式 | 期限 | 合同编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

提供相关业绩证明（经行政主管部门备案的合同协议书或中标通知书或加盖业主公章的证明信的复印件）

投标单位：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：     年  月  日

7 针对本项目的管理队伍

投标人人员简介

| 序号 | 姓名 | 学历 | 职称 | 工作年限 | 本项目角色 | 工作业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

提供相关证明（提供人员证书复印件）

投标单位：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：     年  月  日

8 详细的项目实施方案

9 服务承诺

10其它需要说明的内容

| 排水泵站养管安全生产目标管理考核评分细则 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被考核养护单位： |  |  |  |  | 考核部门： |  |  |  |
| 一级 要素 | 二级 要素 | 基本要求 |  | 养护单位达标标准 | 标准 分值 | 评分方式 | 实际 扣分 | 参考依据 |
| 一、事故控制（40分） |  | 不发生各类安全生产事故。 |  | 保证安全生产事故零发生。 | 40 | 发现事故苗头扣5分； |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 每发生一起轻伤事故扣10分； |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 每发生一起重伤事故扣20分； |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 每发生一起较严重事故扣20分； |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 每发生一起死亡事故、重大火灾事故、重大交通责任事故、重大责任事故扣40分。 |  |  |
| 二、安全生产责任制落实 （5分） | 2.1 安全生产目标 | 制定并落实安全生产目标。 |  | 安全目标做到层层分解，签订安全责任书，落实到人。 | 2 | 安全责任书层级分解，落实到人，缺一项2分。 |  |  |
|  | 2.2 安全生产制度 | 建立健全安全生产制度。 |  | 有本养护项目完整的安全管理体系和规章制度。 | 2 | 安全制度、资料齐全，缺一项扣2分。 |  |  |
|  | 2.3 操作规程 | 建立健全各岗位安全操作规程。 |  | 根据项目生产特点编制岗位安全生产操作规程。 | 2 | 未建立岗位操作规程的扣2分；操作规程不合格扣1分；未将操作规程下发至各岗位的扣1分；未对其适用性和执行情况进行评估的扣1分。 |  |  |
|  | 2.4 项目安全负责人 | 项目负责人为养护单位安全第一负责人。 |  | 项目安全管理人员参与对养护业务过程的安全监督管理。 | 1 | 项目负责人无故缺勤，一次扣1分。 |  |  |
| 三、安全生产资金投入情况 （10分） |  | 按要求制定安全生产投入计划并落实。 |  | 建立安全生产投入制度计划。 | 2 | 未建立安全生产投入制度的扣2分。 |  |  |
|  |  |  |  | 编制年度安全生产投入。 | 2 | 未按规定编制安全生产投入计划的扣2分。 |  |  |
|  |  |  |  | 建立安全投入费用台帐，包括作业人员缴纳工伤保险台账、安全生产责任保险费台账。 | 2 | 未建立安全投入费用台帐扣2分 |  |  |
|  |  |  |  | 安全生产的整改资金、劳防资金、安全教育培训专项资金、设备设施安全监测等资金落实情况。 | 3 | 未按规定落实安全生产资金投入，扣3分。 |  |  |
|  |  |  |  | 防护用品采购到位率100%；防护用品使用率100%。 | 2 | 未按规定穿戴防护用品的一人次，扣1分。 |  |  |
| 四、安全自检 （5分） |  | 根据养护项目实际情况建立有效自检体系。 |  | 建立安全自检制度。 | 2 | 缺少自检制度，扣2分。 |  |  |
|  |  |  |  | 按照自检制度要求，对厂站、侯工基地、施工现场进行安全自检。 | 2 | 缺少自检记录，扣2分。 |  |  |
|  |  |  |  | 月度安全自检表每月及时上报市政公司。 | 3 | 迟报月度自检表，扣1分，月度自检表盖章签字不齐全，扣2分，未交者扣3分。 |  |  |
| 五、安全生产教育培训（10分） | 5.1安全会议 | 根据项目实际情况，定期召开安全会议。 |  | 每月制定重点月度安全生产工作计划，并由项目负责人落实。 | 2 | 未将本项目安全生产列入月度工作计划扣2分。 |  |  |
|  |  |  |  | 每月至少召开4次安全生产例会。 | 2 | 无安全生产会议记录，每缺少一次扣1分。 |  |  |
|  |  |  |  | 按时参加市政公司的部门和季度安全例会。 | 3 | 未参加部门安全例会，一次扣2分，主要负责人未参加季度安全会，一次3分。 |  |  |
|  | 5.2 安全培训教育 | 制定培训计划并落实。 |  | 将本项目涉及安全操作规范列入安全培训计划，并保证在上岗前培训完成。 | 3 | 未按时制定安全教育培训计划扣2分；未按计划进行安全教育培训的扣2分；无培训记录或者记录内容不规范的扣1分。 |  |  |
|  |  |  |  | 对所属从业人员进行岗前安全技能考核。 | 1 | 未对所属从业人员进行岗前安全技能考核的扣1分。 |  |  |
|  |  | 安全主要负责人和安全管理人员要持证上岗。 |  | 安全主要负责人和安全管理人员要持证上岗。 | 5 | 安全主要负责人、安全员未持证上岗，扣5分。 |  |  |
|  |  | 从事特种作业的人员应取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。 |  | 特种作业人员持证率达到100%。 | 2 | 特种作业人员持证率未达到100%扣2分。 |  |  |
| 六、安全隐患排查和重大危险源监控情况（10分） | 6.1 隐患排查与处置 | 制定安全隐患排查治理并落实。 |  | 建立安全隐患排查治理制度。 | 3 | 未制定本项目的安全隐患排查制度扣3分。 |  |  |
|  |  |  |  | 按时对隐患进行整改。 | 5 | 未按时对隐患进行整改完成的扣5分。 |  |  |
|  |  |  |  | 将隐患排查情况告知所属人员。 | 3 | 未将隐患排查情况告知所属人员，扣3分。 |  |  |
|  | 6.2 危险源 | 对危险源进行监控与防范。 |  | 对危险源进行辨识并建立本项目危险源台账。 | 3 | 未按规定建立本项目危险源台账的扣3分。 |  |  |
|  |  |  |  | 按规定编制应急预案。 | 1 | 未按规定编制应急预案的扣1分。 |  |  |
|  |  |  |  | 将应急预案告知从业人员。 | 3 | 未将应急预案告知从业人员的，一次扣3分。 |  |  |
|  | 6.3 标志标识 | 养护项目中有较大危险因素的场所和在有关设施、设备按相关规定设置明显的安全警示标志。 |  | 警示标志内容包含名称、地点、责任人员、事故模式、控制措施等。 | 2 | 无安全警示标志的扣2分；内容不全的、警示标志污损或不明显的一项扣1分。 |  |  |
| 七、安全考核（5分） |  | 按要求对项目的安全生产工作进行考核。 |  | 制定本项目的安全生产考核办法。 | 3 | 未编制本项目安全生产考核办法，扣3分。 |  |  |
|  |  |  |  | 有效执行考核办法。 | 2 | 未有效执行考核办法扣2分。 |  |  |
| 八、生产安全事故报告处理情况 （10分） | 8.1 事故报告 | 安全生产事故报告处理制度。 |  | 编制本项目的安全生产事故报告处理制度。 | 2 | 未编制生产安全事故报告处理制度扣2分。 |  |  |
|  |  |  |  | 执行本项目的安全生产事故报告处理制度情况。 | 5 | 事故发生后主要负责人未到现场处理的，扣5分；事故瞒报扣5分。 |  |  |
|  | 8.2 事故应急预案 | 事故应急预案的编制与修订。 |  | 按要求编制生产事故应急预案。 | 3 | 未编制事故应急预案的扣3分。 |  |  |
|  |  |  |  | 每年对事故应急预案进行修订完善。 | 2 | 事故应急预案可操作性差或不及时修订的扣2分。 |  |  |
|  |  | 事故应急预案的演练。 |  | 应急救援预案按规定进行演练。 | 2 | 未对专门救援人员进行培训的扣2分；未对事故应急预案进行演练的扣2分。 |  |  |
| 九、文件传达和报表、安全档案管理（5分） |  | 按要求落实安全文件、报表、安全档案的管理工作。 |  | 及时、准确统计报送各类安全生产情况调查表。 | 2 | 未按时限上报安全信息或出现数值差错，每发现一次扣1分； |  |  |
|  |  |  |  | 有关安全文件及材料及时报送、传达、办理情况。 | 2 | 未按时传达上级安全文件的，每发现一次扣1分；未按传达文件落实的扣1分。 |  |  |
|  |  |  |  | 各类安全管理档案及台帐。 | 2 | 未按规定进行相关档案、台帐（包括：责任书、制度、会议、培训、检查整改、事故、设施设备、劳保用品使用）的管理，每发现1项的扣1分。 |  |  |
| 小计（占总分的50%） |  |  |  |  |  | 小计 |  |  |
| 十、生产设备设施（78分） |  | 10.1设备设施运行管理 | 养护单位应有专人负责管理各种安全设备设施，建立台账，定期维修。对安全设备设施应制定维修计划。 | 10.1.1要建立健全机电设备、起重设备年检登记、特种设备、消防设施设备等台帐。 | 3 | 未建立台账，每项扣3分；台帐记录不规范，每处扣1分；未及时办理变更事项登记，扣1分；特种设备未按规定进行定期检验，每台套扣1分。 |  |  |
|  |  |  |  | 10.1.2安全色、安全标志、设备标志、安全防护、消防设施等配备、维护符合有关规定。 | 3 | 发现一处不符合规定，扣3分。 |  |  |
|  |  |  |  | 10.1.3每月对泵站生产安全进行自查（每月5日前上报上月份） | 2 | 未能按时上报每月运行总结报告，扣2分。 |  |  |
|  |  |  |  | 10.1.4每月对泵站设备进行普查，对存在问题的设施进行维修,制定维修方案及维修计划，上报维修任务单，维修完毕后填写维护保养记录。 | 2 | 未对设备进行定期普查的，扣2分；未对存在问题的设施进行维修或采取相应措施，扣1分。 |  |  |
| 十、生产设备设施（78分） |  | 10.1设备设施运行管理 | 主设备安全运行管理。 | 10.1.5主水泵机组要设置明显的警示标志，规定巡视内容，设备整洁，标识无缺失。 | 5 | 无明显安全警示标志，每组扣2分；无主要巡视检查内容，扣2分；发现设备不干净，接线不整齐，每项扣1分。 |  |  |
|  |  |  |  | 10.1.6变压器要设置明显的警示标志，定期组织清扫，落实各项安全防护措施。 | 5 | 无明显的安全警示标志，每台扣1分；无主要巡视检查内容，扣1分；无定期清扫检查记录，每次扣1分；室内变压器无防鼠、鸟措施，扣1分；室内变压器无防爆、防火隔离门，扣1分。 |  |  |
|  |  |  |  | 10.1.7高压开关柜要设置明显的安全警示标志，定期组织清扫和测量接地电阻，落实各项安全防护措施。 | 5 | 无明显的安全警示标志，每台扣2分；无主要巡视检查内容，扣1分；未挂牌管理责任到人，每台扣1分；无设备编号，每缺一台扣1分；变电站开关室内无挡鼠装置，扣1分；柜内设备无定期清扫检查记录，每次扣1分；柜内接线不整齐、有过热现象，每项扣1分。 |  |  |
| 十、生产设备设施（78分） |  | 10.1设备设施运行管理 | 辅助安全运行管理。 | 10.1.8泵站辅助设备工作正常，按要求进行维护。 | 6 | 泵站油系统油位未在正常范围扣1分，有漏油现象扣1分；技术供水（排水）系统水泵机组运行不正常扣1分；通风系统风机工作异常扣1分；电气回路有过热现象扣1分，无定期清扫检查记录扣1分。 |  |  |
|  |  |  |  | 10.1.9站前清污设备工作正常，按要求进行维护。 | 4 | 清污机电气回路工作不正常扣2分，传动链条有损坏扣1分；拦污栅（网）有破损扣1分；未及时清除清污机或拦污栅（网）前杂物扣1分。 |  |  |
|  |  |  |  | 10.1.10前后池护栏完整，安全警示标志齐全。 | 4 | 护栏破损未采取应急防范措施扣2分；污水前池没有硫化氢中毒等安全警示标志扣2分。 |  |  |
| 十、生产设备设施（78分） |  | 10.1设备设施运行管理 | 电气设备运行管理 | 10.1.11高低压用电安全警示标识明显. | 4 | 照明配电箱、照明开关无明显的安全用电警示标识，每处扣2分；固定插座无明显的安全用电警示标识、每处扣2分。 |  |  |
|  |  |  |  | 10.1.12应急照明设施配备齐全、完好。每季度应进行照度测量。 | 4 | 未按规定配备足够的应急照明设施每少一处扣1分，应急照明灯损坏不亮每处扣1分，未按规定每月保养一次每缺一次扣1分。未提供每月照度测量的扣1分。 |  |  |
| 十、生产设备设施（78分） |  | 10.1设备设施运行管理 | 运行措施及要求 | 10.1.13建立完善安全管理措施。 | 8 | 绝缘工具未按规定进行检验，每件次扣1分；在主机、辅机及其转动部位上工作未做好安全防护措施，每次扣1分；未配备相应数量的灭火器材，扣1分；灭火器位置未固定或未标明使用提示，扣1分；未组织消防培训和演练，扣1分。未对有限空间通风系统进行维护，扣1分。未对泵站防护用具进行检查检验，扣1分。未对设备裸露的运转部分设有防护罩、防护栏杆或防护挡板，扣1分。 |  |  |
|  |  |  |  | 10.1.14设备检修作业要按照检修规程的要求，落实安全技术和安全防护措施。 | 5 | 无检修规程，扣1分；未按规定落实安全技术和安全防护措施，每发现一处，扣1分；检修记录填写不规范，扣1分；验收资料不全，扣1分。高压电气设备未按规范进行预防性试验，扣3分。 |  |  |
|  |  |  |  | 10.1.15按规定对有关设备、设施、仪器仪表、工具等进行检测检验检定，并归档保存有关资料。 | 3 | 未按规定进行检测检验检定的；有超期现象的；无检测检验检定资料的，每项扣1分。 |  |  |
| 十、生产设备设施（78分） |  | 10.1设备设施运行管理 | 运行措施及要求 | 10.1.16气泵应满足：储存状态良好，安全标志完善，存放位置、间距、标志及存放量符合要求。气泵在检验期内使用，外观无缺陷及腐蚀，漆色及标志正确、明显，安全附件齐全、完好。 | 3 | 有一处不符合要求的，扣1分。 |  |  |
|  |  |  |  | 10.1.17低压临时线路应满足：有完备的临时接线装置审批手续，不超期使用。使用绝缘良好，并有与负荷匹配的护套软管，敷设符合安全要求。装有总开关控制和漏电保护装置，每分路应装设与负荷匹配的熔断器。临时用电设备PE连接可靠。严禁在有爆炸和火灾危险场所设临时线路。 | 3 | 一项不符合扣1分。 |  |  |
|  |  |  |  | 10.1.18电气设备(特别是手持式电动工具)的金属外壳和电线的金属保护管，应有良好的保护接零(或接地)装置。 | 3 | 有一处不符合要求的，扣1分。 |  |  |
|  |  |  |  | 10.1.19传动部位设置防护罩、盖或栏 | 3 | 有一处不符合要求的，扣1分。 |  |  |
|  |  |  |  | 10.1.20安全设备设施不得随意拆除、挪用或弃置不用；确因检维修拆除的，应采取临时安全措施，检维修完毕后立即复原。 | 3 | 有一处不符合规定的，扣1分。 |  |  |
| 十一、作业安全（22分） |  | 11.1生产现场管理和生产过程控制 | 企业应加强生产现场安全管理和生产过程的控制。对生产过程及物料、设备设施、器材、通道、作业环境等存在的隐患，应进行分析和控制。 | 11.1.1对生产现场和生产过程、环境存在的风险和隐患进行辨识、评估分级，并制定相应的控制措施。 | 3 | 企业未对生产作业过程及物料、设备设施、器材、通道、作业环境等存在的隐患进行分析和控制，或分析和控制无针对性的，每处扣1分。 |  |  |
|  |  |  |  | 11.1.2未经允许，禁止与生产无关人员进入生产操作现场。应划出非岗位操作人员行走的安全路线。 | 3 | 有与生产无关人员进入生产操作现场的，未划出非岗位操作人员行走的安全路线的，安全路线设置不合理的，每处扣1分。 |  |  |
|  |  |  |  | 11.1.3设应急照明，正常照明中断时，应急照明应能自动启动。 | 3 | 有一处不符合要求的，扣1分。 |  |  |
|  |  |  |  | 11.1.4建立对“三违”行为的管理制度，明确监控的责任、方法、记录、考核等事项。 | 3 | 无该制度的，不得分；内容不全的，每缺一环节，扣1分。 |  |  |
| 十一、作业安全（22分） |  | 11.2作业行为管理 | 企业应加强生产作业过程的安全管理。对作业行为隐患、设备设施使用隐患、工艺技术隐患等进行分析，采取控制措施。 | 11.2.1要害岗位应实行操作牌制度。 | 3 | 未执行的，未挂操作牌就作业的，扣3分。 |  |  |
|  |  |  |  | 11.2.2应当为从业人员配备与工作岗位相适应的符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。 | 1 | 有一项不符合要求的，扣1分。 |  |  |
|  |  |  |  | 11.2.3在全部停电或部分停电的电气设备上作业，应遵守下列规定： （1）拉闸断电，并采取开关箱加锁等措施； （2）验电、放电； （3）各相短路接地； （4）悬挂“禁止合闸，有人工作”的标示牌和装设遮拦。 | 4 | 有一处不符合要求的，扣1分。 |  |  |
|  |  |  |  | 11.2.4建立警示标志和安全防护的管理制度。 | 2 | 无该项制度的，不得分。 |  |  |
| 小计（占总分的50%） |  |  |  |  |  | 小计 |  |  |
| 总计（100分） |  |  |  |  |  | 总计 |  |  |

## 排水泵站养管考核评分细则

| （一）天津天保市政有限公司市政设施考核评分表（汇总） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 被检单位: |  |  |  | 月 |
| 序号 | 项 目 | 得 分 | 权数 | 权数计算分值 |
| 1 | 人员管理 |  | 10 |  |
| 2 | 巡查管理 |  | 5 |  |
| 3 | 养护资料的管理 |  | 5 |  |
| 4 | 泵站管理 |  | 10 |  |
| 5 | 安全文明施工 |  | 10 |  |
| 6 | 其他要求 |  | 10 |  |
| 7 | 设施设备运行标准 |  | 25 |  |
| 8 | 设施设备维修、维护标准 |  | 25 |  |
| 满分 |  |  | 100 |  |
| 养护作业单位(盖章、签字)： |  |  |  |  |

（二）市政设施（排水泵站）养护考核评分细则

养护单位：                                                                                考评日期：

| 分项 | 项目 | 考核内容 | 考核标准 | 扣分原因 | 扣分 | 实得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、项目机构管理(共10分) | 人员管理 | 1、项目管理部应配置6人（空港设立项目部，各项目管理部人员配置为项目经理1人，副项目经理1人，技术负责人2人，专职安全员1人，资料员1人），出勤满足相关规定； 2、主要负责人、安全员、特种作业人员（起重机操作证）是否持证上岗； 3、作业人员是否持低压电工证，年龄55岁以下； 4、作业人员的信息名录是否及时更新及时如实上报市政公司 5、更换主要负责人需上报市政公司 6、每个泵站配置两名运行人员(男性)，24小时在岗运行； 7、作息时间或交接班时间是否符合要求； 8、做好维稳工作 9、按劳动法要求，缴纳作业人员保险。 10、加强管理禁止酒后作业和在岗饮酒。 11、作业人员着装是否统一规范、干净整洁。 | 1、管理人员配置不齐的，缺一人扣2分； 2、不能持证上岗的，发现一人次2分。 3、未进行体检，一人次扣1分，超龄人员1人次扣1分。 4、不能及时、如实上作业人员信息名录，一次扣1分。 5、私自更换主要负责人的，一人次扣5分。 6、作业人不符合招标文件要求的，缺一人扣1分。 7、为规定的时间作息或交接班的一次扣1分； 8、每发生一次上访事件，扣5分。 9、未按规定给作业人员上保险，一人次扣1分。 10、每发现酒后作业或在岗饮酒的，一人次扣2分。 11、每发现未按规定着装的，一人次扣1分。 |  |  |  |  |
|  | 制度 管理 | 管理制度13项，应包括： （①泵站管理制度、②安全生产制度、③运行值班制度 、④安全保卫制度、⑤安全防火制度、⑥泵站消防安全制度 、⑦泵站事故应急处理制度及预案、⑧交接班制度、⑨泵站运行管理制度、⑩运行人员岗位职责、11泵站设备巡视检查制度、⑫高压配电室安全操作规程、⑬高压配电室的定期检查及维护制度) | 管理制度不齐的，缺一项扣2分。 |  |  |  |  |
|  | 出勤管理 | 1、如实做好项目人员及泵站运行人员的考勤管理，每月初上报市政公司。 | 1、考勤作假，一次扣1分； 2、出勤低于90%全部扣除相应的人工费用。 |  |  |  |  |
|  | 学习和培训 | 1、运行人员上岗前实行培训，评价合格后方可上岗； 2、每月定期开展培训和教育。 | 1、未进行上岗培训者，一人次扣1分，未进行评价的一人次扣1分； 2、未按规定开展培训和教育，一次扣2分。 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 二、巡查管理 (共5分) | 巡视人员 | 1、泵站运行人员是否按照要求巡查到位？ 2、是否每月定期组织泵站运行人员进行巡查技能和安全的培训？ | 1、泵站运行人员是否按照要求巡查不到位扣2分。 2、没能定期组织泵站运行人员进行巡查技能和安全的培训扣2分。 |  |  |  |  |
|  | 巡视设备及效果 | 1、认真落实养护巡查，巡查记录完整准确。做到及时发现问题，及时解决问题。 2、泵站运行人员每天对设备设施巡视2次，遇特殊情况需增加巡视频次及内容。 3、根据泵站工艺结构特点，制定泵站巡视路线及巡视点位。 4、每周是否对巡视工作进行总结，持续提高巡视效率。 | 1、不能及时发现问题，及时解决问题。扣2分。 2、巡视频次不够，扣2分。 3.不能提供巡视路线及巡视点位，扣2分 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 四、资料管理（共5分) | 人员到位情况 | 1、是否配置专职资料管理人员1人 | 1、人员未到岗的，一次扣2分。 |  |  |  |  |
|  | 资料管理的内容和时间要求 | 需完成的资料明细如下：（根据专业自己列） 1、三区排水情况、雨情、水泵运行情况于每月22日前上报；防汛期间要求专人负责上报三区降雨情况、泵站排水情况、设备运行状态，按照上级要求及时、准确发布信息。 2、排水泵站项目进度计量表每月22日上报，并保证上报数据及时准确。 3、每个泵站必须配置如下记录：运行日志、设备维保记录、交接班记录、安全学习教育记录、高压维保记录、特种设备维保记录、排水泵站日常巡视记录、泵站来访记录共8类记录，要求记录详实、规范；每年形成运行养管档案。 | - 不能及时提供泵站运行情况扣2分。 - 不能及时提供进度计量表扣2分。 - 缺一项运行记录扣1分，泵站各项记录填写不规范扣1分 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 五、泵站现场管理 (共10分) | 现场管理 | 1、泵站是否有专人负责？ 2、泵站负责人要全程参与泵站的日常管理？ 3、是否每月召开培训会议？ 4、无黄赌毒、斗殴现象的发生？ 5、防火是否符合《施工现场防火规定》有关要求？ 6、电源、电线的配置与安装须符合《施工现场临时用点规范》的要求。 | 1、泵站未有专职管人员的，扣2分。 2、未能提供月度培训教育材料的，扣2分。 3、发生一次黄赌毒、斗殴现象的，一次扣2分 4、防火不符合条件的扣2-10分。责令整改。 5、用电不符合用电要求的，扣2—10分。责令整改。 |  |  |  |  |
|  | 室内管理 | 1、泵站室内用电符合规范要求； 2、泵站不得因推放杂物影响逃生通道； 3、泵站不能乱扔烟头要保持整洁。 | 1、泵站内违规用电的，扣10分，责令整改。 2、泵站内逃生通道有杂物的，一处扣2分。 3、泵站内乱扔烟头的，一处扣1分。 |  |  |  |  |
|  | 卫生管理 | 1、泵站环境要干净整洁； 2、泵站内场坪要平整、无积水、无杂物； 3、泵站杜绝食物腐败，蚊蝇滋生现象。 | 1、院内有杂物垃圾，一处扣1分。 2、院内无积水、挖坑，一处扣1分。 3、卫生环境差，扣2分。 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 六、安全文明施工（10分） | 控制扬尘措施 | 1、现场作业时是否采取抑制扬尘的措施？ 2、车辆运输散货时是否进行苫盖？ 3、是否做到“工完场地清”? | 1、现场为有效的抑尘措施的额，一处扣2分。 2、运输散货为苫盖的，一次扣2分。 3、完工后现场有剩料的，一处口分。 |  |  |  |  |
|  | 文明作业 | 1、现场使用的护栏、围挡是否排放整齐、干净，是否每周进行清洗保洁？ 2、在泵站作业和现场管理，是否按规定放置警示标示 | 1、现场使用的护栏、围挡是否排放整齐为排放整齐，一处扣1分，未保持整洁，一处扣1分。 2、未按规定放置警示标示的，一处扣2分。 |  |  |  |  |
|  | 场站管理 | 1、排水泵站运行值班人员着装是否符合要求、是否佩戴胸卡？ 2、严禁在排水泵站内睡觉、饮酒、做饭、养宠物。 3、排水泵站严禁种菜、放置杂物。 | 1、未按规定着装的，一人次扣1分。 2、每发现一次在厂站内睡觉、饮酒、做饭、养宠物的，一次扣1分。 3、每发现一处在场站内种菜或放置杂物的，一处扣2分。 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 七、其他管理（10分） | 进度要求 | 1、现场实施的进度是否与计划进度一致？ | 1、每发生一次与计划进度不一致的，扣2分。 |  |  |  |  |
|  | 专项管理 | 1、是否能及时按要求上报专项方案？ | 1、未能按要求上报专项方案的，或方案内容不实的，一次扣3分。 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 八、设施设备运行标准（25分） | 水泵 | 1.水泵的各种附属设备完好有效。 2.水泵周围清洁、涂漆完整。 3.填料密封性能良好；渗出水符合规定要求。 4.运行资料齐全。 5.各部件无松动、基础牢固。 6.外表干净没有污垢及锈蚀。 | 每台水泵存在一项缺陷扣1分 |  |  |  |  |
|  | 电机 | 1.电动机启动前应按制造厂家的规定，测量定子和转子回路的绝缘电阻值。 2.电动机的运行电压应在额定电压的95％～110％范围内。 | 每台电机存在一项缺陷扣1分 |  |  |  |  |
|  | 闸门养护 | 1.闸门表面无明显锈蚀; 2.闸门止水装置密封可靠； 3.闸门行走支承零部件无缺陷； 4.门体的承载构件无变形； 5.吊耳板、吊座、裂纹或严重锈损； 6.运转部位的加油设施完好、畅通； | 每个闸门存在一项缺陷扣1分 |  |  |  |  |
|  | 螺杆启闭机 | 1.防护罩、机体表面保持清洁； 2.启闭机的联接件保持紧固； 3.传动件的传动部位保持润滑； 4.限位装置灵活可靠； 5.制动装置动作灵活、制动可靠； 6.螺杆无弯曲变形和锈蚀，丝杆和螺母无严重磨损，加油程度适当。 | 每台启闭机存在一项缺陷扣1分 |  |  |  |  |
|  | 油、气、水系统 | 1.管道和阀件应按规定涂刷明显的颜色标志； 2.管道应畅通，密封应良好，无跑、冒、滴、漏、锈等现象； 3.各种表计等应定期检验，信号准确，动作可靠；。 4.按规定进行试验，符合规定要求； 5.压力油和润滑油的质量标准应符合有关规定，其油温、油压、油量等应满足使用要求，油质应定期检查。 | 未符合规定扣1分 |  |  |  |  |
|  | 高低压电气设备的维修保养 | 1.做好电气设备的试验； 2.电气测量仪表按规定进行校验； 3.做好变压器的检查检修，主变、站变冷却装置良好，套管外部清洁、无破损裂纹、放电痕迹及其他异常现象，变压器本体不渗油、漏油，吸湿器内硅胶应干燥； 4.电压互感器、电流互感器油位正常、无渗油情况； 5.隔离开关操作机构、闭锁装置良好； 6.SF6断路器和GIS的SF6气体密度符合要求； 7.油色、油位正常，无渗油情况； 8.开关柜应经常保持整洁； 9.各种开关、继电保护装置保持干净，触点良好，接头牢固； 10.各种电力线路、电缆线路、照明线路均应防止漏电、短路、断路、虚连等现象，经常清除架空线路上的树障，保持线路畅通，定期测量导线绝缘电阻值； 11.指示仪表、接地系统及避雷器等均应按供电部门有关规定定期检验。 | 未符合规定扣1分 |  |  |  |  |
|  | 电动葫芦 | 1．运行灵活、平稳; 2．轨道上无严重锈迹; 3．起动机构维护良好，保持滑块使用方便。 | 未符合规定扣1分 |  |  |  |  |
|  | 拦污栅及除污机 | 1．机械定期维护； 2．拦污栅栅体完整,格栅无锈蚀，无堵塞； 3．格栅除污机运转良好，外壳干净。 | 未符合规定扣1分 |  |  |  |  |
|  | 出口拍门 | 1.拍门附近的淤积杂物应及时清除； 2.拍门铰轴、铰座配合良好，转动灵活，无严重锈蚀； | 未符合规定扣1分 |  |  |  |  |
|  | 泵房内 | 1．雨水泵站的设备齐全，工作正常，因各种原因被损坏或被盗的，必须在12小时恢复; 2．雨水泵站范围内排水管道要求保持排水畅通，及时清理垃圾; 3．电气安全用具、消防设备齐全，放置合理，定期检验合格; 4．管道接头牢固、无漏水现象; 5．电缆绝缘良好，无破损; 6．电缆头封胶无裂缝、受潮、过热和漏油现象; 7．门完好无损、无锈蚀，开闭自如，且要关好; 8．泵房内环境应清洁; 9．集水池内应及时清理，无淤积及杂物漂浮现象; 10．保持泵房内环境干燥。 | 未符合规定扣1分 |  |  |  |  |
|  | 泵站容貌 | 1．环境清洁; 2．门窗完整; 3．墙面干净。 | 未符合规定扣1分 |  |  |  |  |
|  | 防汛管理 | - 做好雨天的值班、巡查工作； - 在降雨期间及时报送降雨量情况及设备运行情况； - 做好应急抢险工作。 | 未符合规定扣5分 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 九、设施、设备维护、维修的技术标准（25分） | 设备检修 | 1．排水泵站内的水位仪、雨量器等。（每年至少一次）； 2．排水泵站内的机电设备、管配件应进行一次除锈、油漆等处理；（每年一次） 3．电机轴承润滑脂更换；（每半年一次） 4．水泵解体；（时间要求）（每三年一次) 5.电动机累计运行达6000～8000h应维护一次；不经常运行的电动机每四年应维护一次；(每三年至少一次） 6．电气设备应定期清扫、检查；(每年两次) 7．避雷器和避雷针的检查，雷雨季节前，必须进行检测；（每年一次） 8.变压器投入运行后，在正常情况下，每十年应至少维护一次； 9.高压隔离开关、高压负荷开关检查；（每年一次）。 10.低压开关定期维护。（每年一次） 11.电力设备预防性试验或电气设备交接试验（按照相关标准执行）； 12．电动葫芦检测（按照相关标准执行）； | 未符合规定扣2分 |  |  |  |  |
|  | 设施检修 | 排水泵站的围墙、道路、泵房及附属设施应经常进行清洁保养，出现损坏，应立即修复； | 未符合规定扣2分 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

市政设施养管安全生产管理协议

甲方：天津天保市政有限公司

公司住所：

乙方：

公司住所：

项目名称：

甲方委托乙方完成委托项目的生产作业（指：道桥养护、给排水设施养护、污水处理、污水处理厂水质监测、市政设施养护、路灯养护、绿化养护、环卫作业、城市家具、夜景灯光、交通设施、海港围网、物业维护、电梯维护、食堂运行、保安等与甲方相关的各类业务），为加强对委托项目的安全生产管理，明确双方在委托项目的安全管理责任与义务，促进委托项目生产安全和文明施工，确保委托项目不发生安全生产事故,保障委托项目各项工作顺利实施和完成，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国道路交通安全法》等国家及天津市颁布的安全生产的法律、法规及行业有关安全生产管理规定、规范（操作规程、标准要求等），双方本着平等、自愿的原则，签订本协议。

第一条 甲方职责

1.甲方对委托项目生产作业的安全生产工作统一协调、管理。

2.甲方定期对乙方的安全生产管理进行检查，发现安全问题的，督促整改，并按照双方约定要求乙方承担违约责任。

3.甲方对乙方的安全生产、消防安全、特种设备安全管理、环境保护等进行监督检查,对同一厂区、场所范围内多家作业单位的安全管理工作统一协调。

4.对安监、消防、质监等政府相关部门或天津天保控股有限公司（以下简称天保控股）等相关部门检查，发现委托项目生产作业的事故存有隐患或不安全因素的,甲方有权要求乙方按照安全管理职责落实整改，并要求乙方承担双倍违约金。

5.甲方发现乙方存在安全生产、消防安全、特种设备安全等隐患时,应及时督促乙方整改，并及时向所属安监、消防、质监等相关部门报告。

6.甲方有权不定期组织乙方共同分析委托项目生产作业的安全形势，指导和要求乙方采取有效安全防范措施。

7.甲方应及时向乙方通报各级政府部门、天保控股公司关于生产安全管理的工作要求。

8.甲方每季度组织召开一次安全生产工作会，交流安全生产管理经验、通报委托项目安全生产检查情况、学习相关文件、法律法规等。

9.甲方有权依据《中华人民共和国安全生产法》、《天津市安全生产条例》、《天津天保市政有限公司安全生产管理手册》以及国家有关法律法规等对乙方进行安全生产考核。

第二条 乙方职责

1.乙方为《中华人民共和国安全生产法》所指的生产经营单位，必须遵守有关安全生产的法律、法规，具备相应的安全生产资质、资格和条件,并服从甲方对其安全工作的统一管理、协调、检查和督促。

2.乙方须建立、健全本项目的安全生产责任制。对本项目或生产经营(生活)范围内的安全生产工作全面负责,承担主体责任。

3.乙方须建立本项目安全生产工作责任制为核心的安全管理规章制度、标准规范、操作规程、应急预案，并确保其实用性和针对性。

4.乙方须配备具备与本项目生产经营活动相适应安全生产知识和管理能力的安全负责人和安全员，并保证全过程参与本项目的运行管理。

5.乙方须为本项目从业人员依法参加工伤保险，缴纳保险费。

6. 乙方须保证本项目按照国家有关规定提取安全生产费用和安全生产投入，为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

7.乙方应确保委托项目中使用的特种设备，必须经过检验、检测、验收合格，从事特种作业人员必须具备相应、有效的资格。

8.乙方应对本项目建立事故隐患排查制度，及时发现、治理和消除本项目安全事故隐患。

9.乙方应对本项目的从业人员依法组织安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识、技能。

10.本项目发生安全生产、消防安全、特种设备安全等事故时,及时按事故上报流程，第一时间上报。乙方的主要负责人应当立即组织抢险救援工作，妥善处理对事故伤亡人员的依法赔偿等事故善后工作。

11.乙方应针对本项目建立相应的安全管理机制，加强对安全生产责任制落实情况的监督考核，保证安全生产责任制的落实。

12.乙方应依法遵守环境安全法律法规，保护养护作业现场周围的环境，防止对自然环境造成不应有的破坏，防止粉尘、噪声、振动等对周围生活居住区的污染和危害。

13.乙方应按照属地管理原则，在项目工作区域内设立项目部，全面负责项目安全生产。

14.乙方应认真落实《天津市安全生产条例》，建立健全安全生产组织机构，全面落实安全生产责任制。

15.履行法律、法规、规定的其它安全生产责任。

第三条 其它约定

1.对于专项工程、重要项目等，甲方负责组织乙方实施委托项目生产作业前，应向乙方进行安全技术交底，同时向乙方提出委托项目安全管理的工作目标。未经技术交底，不得进行生产、施工。

2.乙方实施委托项目生产作业前，甲方有权审查乙方对委托项目生产安全管理的工作计划、保障措施等相关安全生产的必要条件。

3.乙方依法建立本单位对本委托项目的应急救援组织或指定兼职的应急救援人员，参与本委托项目生产安全事故的应急救援与调查处理，按照国家有关规定上报事故情况。

4.乙方严格按照国家、天津市、行政主管部门发布的法律法规、安全管理规章制度及操作规程的规定要求、标准，组织并实施本委托项目生产作业；采取严格的安全防护措施，确保本委托项目生产安全及第三者安全，由于乙方管理不到位或自身安全措施不利，造成安全事故的一切责任和因此发生的一切费用全部由乙方承担。

5.乙方承诺具备国家、地方有关法律、行政法规和国家标准或者行业规定标准的生产安全条件。乙方保证本单位对本委托项目的生产安全所必需的资金投入及有效实施。乙方对因不具备规定的安全生产条件和项目必须的资金投入不足导致的后果承担责任。

6.乙方负责在本委托项目有较大危险因素的场所和在有关设施、设备上按相关规定设置明显的安全警示标志。在本委托项目实施过程中，按照相关规定要求，做好安全防范。

7.乙方负责对本委托项目使用的涉及生命安全、危险性较大的特种设备以及危险物品的容器、运输工具合格证的审查，确保取得安全使用证或者安全标志后投入使用。乙方保证不使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备。

8.乙方负责对本委托项目断路、动火、动气、动水、临时用电和进入容器内作业或者运输、储存、使用危险物品或者处置废弃危险物品时的报批，经有关主管部门批准后实施。在实施时采取有效的安全防护措施，请有关主管部门实施监督管理，并派专人负责现场监护。保证储存、使用危险物品的车间仓库不与员工宿舍在同一座建筑物内，并与员工宿舍保持安全距离。

9.乙方负责在本委托项目生产作业场所或员工宿舍配备消防设施设备及器材，保证在本委托项目生产作业场所或员工宿舍设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口。

第四条 合同解除：

发生以下行为，甲方有权解除委托项目合同：

1.主要负责人未参加市政公司组织的安全生产季度工作会达3次；

2.发生一次死亡2人（含两人）以上，或重伤5人以上；

3.发生社会影响较大的一般安全生产责任事故；

4.年度内安全生产目标管理考评月度平均得分低于70分，或年度内有6个月及以上考评得分在80分以下；

5.其它天津市、新区、保税区管委会规定的行为。

第五条 附则

1.本协议与国家、天津市及主管部门的法律法规及规章制度、操作规程、标准等相抵触时，按国家、地方及主管部门的法律法规及规章制度、操作规程、标准等规定执行，并依照法律法规及相关规定变更本协议；

2.本协议书须与委托项目合同同时签订，期限与设施养管合同相同。

3.本协议书一式四份,甲乙双方各二份。

附件：1.《天津天保市政有限公司安全生产管理手册》

甲方（盖章）：                    乙方（盖章）：

法定代表人（签章）：                 法定代表人（签章）：

代表人（签字）：                     代表人（签字）：

年  月  日                          年  月  日

市政基础设施运行养管

安全生产目标责任书

监管单位：天津天保市政有限公司

负 责 人：

责任单位：

负 责 人：

责任期限： 年  月  日至  年  月 日

为了贯彻执行“安全第一、预防为主”的安全生产方针，严格执行《天津市安全生产条例》、市政公司《安全生产管理手册》及国家法规、规章和行业规范，努力提高安全工作管理水平，有效控制生产安全事故的发生，实现2017年各项安全工作目标，按照“谁主管、谁负责”，“分级管理、分级负责”的原则，签订《安全生产责任书》，其具体内容如下：

一、市政基础设施养管工作管理体系

根据                             ，                   承担海港保税区、空港经济区、航空物流区（以下简称“三区”）      工作。

天津天保市政有限公司是保税区市政基础设施运行养管工作的专业管理单位，负责对养管项目的监督、管理、检查、考核。

二、签订说明

依据国家《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《食品安全法》、《职业病防治法》、《公共场所卫生管理条例》及《中华人民共和国特种设备安全法》、《天津市安全生产条例》、《天津市落实生产经营单位安全生产主体责任实施办法》等法律、法规的规定，为了加强安全生产工作的监督管理，维护我区安全稳定的社会环境，防止和减少各类安全事故，保障人民群众生命财产安全，促进经济发展，实现2017年区安委会制定的各项安全工作目标，双方签订本《安全生产目标责任书》。

本责任书一式两份，签订单位各留存一份。双方负责人签字并盖单位印章后生效，有效期一年。

三、天津凯利尔环境检测服务有限公司安全工作目标责任人员

| 人员 项目 | 董事长 | 总经理 | 安全分管副总经理 | 安全部门主管 | 安全员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  |  |  |  |  |
| 身份证号码 |  |  |  |  |  |
| 办公电话 |  |  |  |  |  |
| 手机号码 |  |  |  |  |  |
| 职 称 |  |  |  |  |  |
| 安全工作年限 |  |  |  |  |  |

四、2017年度安全工作指标

| 事故指标 | 死亡及重伤事故 | 0起 |
| --- | --- | --- |
|  | 火灾事故 | 0起 |
|  | 集体饮食中毒事故 | 0起 |
|  | 重大交通责任事故 | 0起 |
|  | 职业病事故 | 0起 |
|  | 群体性(三人及以上)上访事件 | 0起 |
|  | 环保不合格 | 0起 |
| 工作指标 | 落实安全生产协议和责任书 | 100% |
|  | 逐级、逐岗位签订安全生产责任书 | 100% |
|  | 应急预案备案率 | 100% |
|  | 工程、消防、安全、环保、职业健康验收合格达标率 | 100% |
|  | 安全生产法规和标准识别、收集、公布率 | 100% |
|  | 危险辨识 | 100% |
|  | 隐患排查 | 100% |
|  | 隐患整改率 | 100% |
|  | 特种作业人员、特种设备操作人员持证上岗率 | 100% |
|  | 主要负责人、安全生产管理人员持证上岗率 | 100% |
|  | 特种设备注册登记、定期检验率 | 100% |
|  | 职工职业病体检率、作业场所职业危害检测率 | 100% |
|  | 新入职、转岗、复岗人员等岗前安全三级教育课时不少于24小时，培训率 | 100% |
| 安全管理最低频次要求 | 定期组织安全例会 | 每周一次 |
|  | 组织安全教育与培训 | 每周一次 |
|  | 进行安全班前会议 | 每天一次 |
|  | 现场自查 | 每周至少一次 |
|  | 应急救援预案演练 | 每半年一次 |
|  | 上报安全生产信息 | 每周一次 |

五、安全主体责任

1.依法建立本项目安全生产管理机构；

2.建立健全本项目的安全生产责任制和各项管理制度；

3.在本项目实施期间持续具备法律、法规、规章、国家标准和行业标准规定的安全生产条件；

4.确保本项目安全资金投入，满足安全生产条件需要；

5.依法组织本项目从业人员参加安全生产教育和培训；

6.向本项目从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险、危害因素、防范措施和事故应急措施，教育职工自觉承担安全生产义务；

7.为本项目从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照规定佩戴使用；

8.对本项目涉及的重大危险源实施有效检测、监控；

9.预防和减少本项目作业场所职业危害；

10.本项目的安全设施、设备（包括特种设备）要符合安全管理有关要求，并按规定定期进行检测检验；

11.依法制定本项目相关的生产安全事故应急救援预案，落实操作岗位应急措施；

12.建立本项目安全隐患排查体系，及时发现、治理和消除本项目的安全事故隐患；

13.积极采用先进的安全生产技术、设备和工艺，提高安全生产科技保障水平，并确保所使用的工艺装备及相关劳动工具符合安全生产要求；

14.对本项目新投入或改进的设备、设施，在运行前，依法组织本项目相关人员岗位安全操作培训；

15.统一协调管理本项目的安全生产工作；

16.依法参加工伤保险，为本项目从业人员缴纳保险费；

17.依法及时上报生产安全事故，做好事故抢险救援，妥善处理对事故伤亡人员依法赔偿等事故善后工作；

18.负责做好养护安全管理资料的填写、拍摄、收集、归档工作，并参照安全文件和档案管理办法对安全资料进行归档

19.法律、法规规定的其他安全生产责任。

六、安全保障措施

（一）消防安全保证措施

1.主要负责人对消防安全工作负责。

2.应遵守消防法律、法规、规章，依法履行消防安全职责。建立健全消防安全制度，明确并落实逐级和岗位消防安全责任制，确定主管负责人和专兼职消防管理人员，建立并落实消防安全自我管理、自我检查、自我整改机制，确保本单位消防安全。

3.为消防安全提供必要的经费和组织保障。

4.确定消防安全责任，实行防火安全责任制，确定各级消防安全责任人，落实消防安全制度和保障消防安全操作规程的实施。

5.人员密集场所和易燃易爆物品，应加强每日防火巡查，定期进行全面的防火检查，及时纠正违章行为，并制定灭火和应急疏散预案，定期组织演练。

6.保障消防水源充足，消防设施、灭火器材和消防安全标志完好有效。严禁堵塞、占用疏散通道和锁闭安全出口，确保畅通。

7.及时消除火灾隐患。对存在的火灾隐患，能够当场改正的，必须当场改正；不能当场改正的，必须落实整改措施、期限、资金和责任。在火灾隐患整改期间，必须采取措施，确保不发生火灾；不能确保消防安全的，要自行将危险部位停产停业整改。

8.加强消防宣传教育和培训，提高员工的消防安全意识和自防自救能力，做到会报火警，会扑救初起火灾，会自救逃生。营业性场所应标明疏散通道和安全出口并保障畅通。同时，向顾客宣传防火、灭火、逃生自救常识。使员工培训率达到100%。

9.单位专职或义务消防队，应配备相应的消防装备和器材，开展灭火技能训练，提高预防和扑救火灾的能力。

10.发生火灾后，必须立即报警，组织和引导在场人员疏散，扑救初起火灾。

11.未依法履行消防安全职责发生火灾事故的，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分、行政处罚；经公安消防机构通知限期整改，逾期不改发生火灾事故，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

12.坚持单位巡查、检查制度，实行“谁主管、谁负责，谁在岗，谁检查”的消防检查制度，达到火险隐患自查、自改，责任自负。重大节日和季节变化由防火负责人进行消防安全检查，对查处的火险隐患要登记并制定整改方案，确保本单位全年不发生任何火灾事故。

（二）交通安全保证措施

1.法人代表全面负责本单位安全责任制的组织实施，实行目标管理，逐级落实。确定一名负责人主管交通安全工作，并根据需要指定一个部门具体负责。

2.认真贯彻道路交通安全管理法律、法规、规章及有关规定，制定本单位交通安全制度和措施，控制交通违法行为和交通事故次数，确保不突破指标，并接受当地公安机关交通管理部门的检查监督，对违反责任制规定的应给予相应处罚。

3.为本单位交通安全提供必要经费和组织保障。

4.应当在公安机关交通管理部门的指导下，建立交通安全宣传教育制度，教育所属人员遵守道路交通安全管理法律、法规、规章及有关规定，开展群众性的安全活动，对检查出的安全隐患，应及时整改。

5.单位所有使用的机动车，单位所属的驾驶人及其个人所有的机动车纳入本单位的安全责任制管理。

6.建立机动车使用、保养、维修、检查制度，保持车辆符合国家《机动车运行安全技术条件》，严禁不符合标准的机动车和安全设备不合格的非机动车上路行驶。

7.建立实施安全责任制的考核、奖惩制度，对成绩突出的给予奖励，对违反制度的，给予处罚。

8.如实上报交通安全事故。

（三）特种设备安全使用保证措施

1.设置安全管理机构，配备专职（或兼职）特种设备安全管理人员；建立健全特种设备安全管理制度和岗位安全责任制度和安全操作规程并严格执行。特种设备生产、使用单位的主要负责人应当对本单位特种设备的安全全面负责。

2.自觉接受特种设备安全监督管理部门依法进行的监督管理和检验机构的检验工作，对监督检查和检验发现的安全隐患及时落实整改。

3.特种设备使用单位应当使用符合安全技术规范要求的特种设备。特种设备在投入使用前或者投入使用后30日内，特种设备使用单位应当向特种设备安全监督管理部门登记。

4.特种设备作业人员及其相关管理人员应当经特种设备安全监督管理部门授权的考核机构考核合格，持证上岗。

5.特种设备使用单位应当建立特种设备安全技术档案。应当对在用特种设备进行经常性日常维护保养，并定期自行检查。对特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并做出记录。

6.特种设备使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期届满前1个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。

7.特种设备出现故障或者发生异常情况，使用单位应当对其进行全面检查，消除事故隐患后，方可重新投入使用。特种设备存在严重事故隐患，无改造、维修价值，或者超过安全技术规范规定使用年限，特种设备使用单位应当及时予以报废，并应当向原登记部门办理注销。

8.制定事故应急救援措施并适时组织演练；建立事故报告制度，保证事故发生后立即报告主管部门，同时及时采取救援措施防止事故扩大，并积极配合事故调查处理工作。

七、考核

按照天津天保市政有限公司《安全生产管理手册》有关内容执行。

市政设施养管安全生产责任书

甲方：（天保市政公司部门负责人）：

乙方：（                      ）：

签订日期：

为了认真贯彻落实《安全生产法》和“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，全面加强安全生产管理，进一步落实安全生产责任制，建立健全安全标准化管理体系，强化重大风险的监控措施，建立和完善应急救援和应急保障体系，确保市政设施养管生产经营目标的全面实现，按照“谁主管谁负责”，“分级管理、分级负责”的原则， 签订安全生产责任书如下：

一、安全任务目标

1.重伤、死亡事故为零；

2.火灾、爆炸事故为零；

3.重大交通责任事故为零；

4.设施设备运行及机械设备安全责任事故为零；

5.环境污染事故为零；

6.中毒事故为零；

7.污水处理排放达标；

8.安全隐患整改合格率达100%。

二、职责、任务、要求

1.甲乙双方严格遵守安全生产法律法规的规定，保证安全生产，依法承担安全生产责任。

2.甲方督查乙方制定并实施安全生产事故救援预案，及时如实报告生产安全事故，按照《安全生产法》、《市政设施养管安全生产管理协议》履行责任和义务。

3.甲乙双方必须认真贯彻安全生产“五同时”、“五落实五到位”、“四不放过”的要求，以建立安全生产长效机制为目标，切实抓好安全生产管理工作，努力实现安全生产持续稳定。

4.甲乙双方把安全生产实际情况作为本部门与各管理人员工作的重要考核内容，实施安全工作考核并且奖惩分明。

5.甲乙双方按管委会相关部门、市政公司要求，及时制定、修订安全规章制度、安全技术规程和编制安全工作措施计划并认真组织实施。

6.甲方组织乙方定期召开安全工作会议，根据项目生产情况，分析安全生产状况和重点、难点工作，及时处理生产过程中的异常情况。

7.甲方有权组织对乙方工作场所进行安全检查，监督乙方及时处理发现的安全隐患。

8.乙方单位负责人对乙方单位的安全管理工作全面负责，保证安全管理工作所必需的人（物）力投入，确保安全作业。

9.乙方积极开展各种形式的安全检查，对查出的安全隐患要认真进行整改，对暂时不能整改的隐患要制定出切实可行、科学有效的防范措施和整改计划，并上报甲方。

10.乙方积极组织各种安全培训教育活动，保证员工具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。未经安全生产教育和培训合格，未获得相应执行业资格的从业人员或资格证未按期进行检验的从业人员，不得上岗作业。

11.乙方落实危险源排查制度，抓好各类工作票制度和新上岗作业人员的安全管理。

12.乙方要自觉接受甲方公司的安全生产管理，认真落实各项安全、消防、环保工作。

13.乙方要严格遵守甲方公司制定的与安全有关的各项规章制度，如：《市政设施养管安全生产管理考核办法》等。

14.乙方在节假日、重要时期（如：汛期、恶劣天气、应急状态等）必须落实单位负责人带班、相关岗位人员24小时值班制度，并将值班表报甲方。

15.乙方做好生产设备、安全装备、消防设施、防护器材和急救器具的检查维护工作，发现问题及时与甲方人员报告，使其经常保持完好和正常运行。

16.乙方在作业现场要有安全区管理人员负责安全工作，做到安全责任落实到每位员工。

17.若发生安全事故，乙方应按照国家相关管理规定对事故进行处理，并及时上报有关部门。

三、考核

1.甲方对乙方的安全生产管理考核按照《安全生产法》等相关法律法规，及《市政设施养管安全生产管理考核办法》、区政府管理部门和甲方的相关要求、规定。

2.甲方不定期对乙方安全生产进行检查，每月考核一次，并经乙方确认签字。

四、附则

1.本责任书与安全生产协议书同时签订，期限与安全生产协议相同。

2.本责任书一式四份，双方各执二份。

天保市政公司安全技术交底

日期：

| 项目名称 | 天津港保税区两座污水处理厂和空港国际物流区污水处理站水质监测 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托方 | 天津天保市政有限公司 |  |  | 被委托方 |  |
| 技术交底内容：（安全技术交底内容应具备生产运行各环节的安全、技术措施、现场的安全生产、文明卫生、劳动保护、防火管理等安全生产操作规程和考评的目标工作指令。） 具体内容见附页： 交底方项目负责人签字： |  |  |  |  |  |
| 交底方 |  | 部门负责人意见 | 年 月 日 |  |  |
|  |  | 法人代表意见 | （盖章） |  |  |
| 被交底方 |  | 项目负责人确认 | 年 月 日 |  |  |
|  |  | 法人代表确认 | （盖章） |  |  |

注：交底必须履行交底方和被交底方的签字模式，书面交底一式二份，一份由交底方保存，一份交给被交底方保存。

给排水设施管理部安全技术交底

一、生产安全交底

1.养管单位法人代表是安全第一责任人，对安全生产工作直接负责。严格遵守“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，认真贯彻落实《安全生产法》、《劳动法》、《消防法》等有关法律法规。

2.养管单位作业人员熟知和遵守本工作的各项安全技术操作规程，并应定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。

3.养管单位应按国家规定建立健全各级安全管理机构和设立专职或兼职安全检查人员，健全完善安全管理规章制度。

4. 养管单位作业人员年龄应控制在55周岁以下，身体健康，养管单位严禁作业人员带病上岗工作。

5.养管所用的各种设施、设备和劳动保护用品，应保证处于完好状态；不合格的机械设备和劳动保护用品严禁使用。养管人员合理使用、佩戴劳动保护用品。

6. 落实“安全第一，预防为主，综合治理”的工作方针，做好安全“三级”教育工作，组织员工深入学习《安全生产法》、《消防法》等有关法律法规，并留存完备的教育记录及本人签到单，安全教育率达到100％。坚持员工岗前安全培训，特别是加强进城务工人员的教育与培训，提高员工的安全意识。

7.养管单位应按国家相关法律法规及天津市有关规定严格执行。

8.养管现场范围内安全责任事故为零、火灾、人员伤亡、气体中毒、触电事故为零。

9.养管材料盗窃事件为零。

10.养管单位提供的各种车辆保险必须齐全，各种车辆的驾驶员证照必须齐全，严禁使用无牌无证车辆。

11.每周至少组织一次对各项养管设施的安全检查工作，督促员工执行规章、制度、规程，消除安全生产事故隐患要及时、得当。

12.每周定时召开班组安全会议，强调安全稳定工作。

13.落实对特种作业人员和特种设备的安全管理，特种设备按照国家标准定期检验，严禁“违章指挥、违章作业和违反劳动纪律”的现象发生，严格遵守操作规程，特种人员必须做到持证上岗。

14.各厂站需实行每日防火巡查，并建立巡查记录，组织定期防火检查，督促落实火灾隐患整改，及时处理涉及消防安全的重大问题。值班人员严禁在泵站内吸烟，确保消防安全。遇有雷电发生时，值班人员严禁进行倒闸操作和更换保险丝工作。

15.各厂站要定期进行设备的维保、及时更换补充防硫化氢气体中毒用具，加强作业人员的防毒培训教育，确保不发生工人的急性中毒事故。

16.加强电气作业活动中的防触电管理，强化作业人员周期性的培训教育，规范防护设备及用品的使用。

17.各厂站作业人员在池边取水样、观测水位及设施设备高处维修作业时要严防淹溺及高处坠落事故的发生，做好防护后方可作业。

18.积极进行安全生产管理标准化工作，严格按照OHS职业健康安全体系要求推行安全档案记录标准化管理。

19.保证安全生产条件所必需的资金投入，确保生产、办公场所的安全防护设施及劳动保护用品的配备符合国家标准。

20.接受市政公司及给排水设施部对安全生产、消防安全、车辆（交通）安全、食品卫生安全的监督检查。

21.组织制定并实施泵站的安全事故应急预案。落实对危险源和重点部位的动态监控。

22.加强对泵站值班室电磁炉、热水器、微波炉、电冰箱等电器设备的管理，值班人员每日使用各种电器后应切断电源开关，防止触电、火灾等安全事故发生。

23.值班人员每日应对泵站进行安全巡视，确保各电器设备不使用时要切断电源并锁好泵站大门，严格执行进出人员登记手续，确保各项安全防范工作。

24.按照天保市政公司公司事故上报流程及时、如实上报安全事故。

二、消防安全交底：

1、贯彻执行消防法规，保障单位消防安全符合规定，掌握本班组的消防安全情况。

2、将消防工作与本班组的生产经营、环境安全管理等活动统筹安排。

3、实行防火安全责任制，确定消防安全责任人，落实消防安全制度和保障消防安全的操作规程的实施。

4、组织实施对本班组消防设施、灭火器材和消防安全标志的维护保养，确保其完好有效，确保疏散通道和安全出口畅通。

5、组织员工开展消防知识、技能的宣传教育和培训，参加公司组织的灭火和应急疏散预案的实施和演练。

6、对于消防安全重点部位，设置防火标志，实行严格管理。

7、认真贯彻落实“预防为主、防消结合”的消防工作方针，落实全员岗位防火责任制，坚持开展岗前教育培训，深入搞好消防知识的普及，“四懂四会”普及率达到100％。多渠道开展消防知识普及教育，不断提高防火意识和消防管理水平。

8、坚持巡查、检查制度，实行“谁主管、谁负责，谁在岗、谁检查”的消防检查制度，达到火险隐患自查、自改，责任自负。重大节日和季节变化由消防负责人进行消防安全检查，对查处的火险隐患要登记并制定整改方案，确保全年不发生任何火灾事故。

天津天保市政有限公司排水泵站

运行管理规定

为了加强区域排水泵站管理，全面推进排水泵站养护管理的科学化、标准化、规范化，逐步提高排水泵站养护质量水平，根据国家相关规范标准，结合区域排水泵站养护现状制定本规定。

一、适用范围

适用于天津空港经济区、天津港保税区、航空物流区（以下简称“三区”）排水泵站运行管理工作。

二、编制依据

1.《泵站技术管理规程》（GB/T30948-2014）

2.《城镇排水管渠与泵站维护技术规范》（CJJ68-2007）

- 《劳动防护用品选用规则》（GB11651-2008）

- 《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）

- 《安全色》（GB2893-2008）

- 《起重机械安全规程》(GB6067-2010)

三、基本要求

1.保证安全生产事故零发生。

2.泵站应配置完善规程、规定等管理制度。

3.做好泵站电气设备、水泵机组及附属设施的日常维护和保养工作。

4.按要求做好站日常排水和汛期的抢险工作，特殊时间应适当加强各种设备及实时前池水位的巡视，并准确记录运行状态和降雨量。

5．保证泵站环境卫生整洁，室内外无卫生死角。

6.严格执行上级指令排水，合理调度，保证日常排水畅通。

7.保证汛期三区降雨量和泵站运行状态及时上报。

8.泵站运行人员应按规定经培训、考核合格后持证上岗。

四、运行管理

（一）运行单位管理机构

1.在空港经济区设置排水泵站运行管理机构，专人负责各项运行管理工作。空港经济区、海港保税区、航空物流区确定一名管理人员负责运行管理的日常工作，按合同要求的专业及人数配置运行维护人员。

2.每个泵站每班配置两名运行人员(男性)，泵站保证24小时运行人员在岗运行（用工形式符合劳动法要求），运行人员需具有高中以上学历（含），60岁以下，持有有效低压电工证。

3.泵站运行人员必须经过培训考核合格后方可上岗。特殊工种岗位需配置具有特殊工种岗位证书的人员。

4.泵站运行人员应熟练掌握泵站工艺结构，运行参数，设备操作安全防护知识，泵站主设备及辅助设备基本性能，能够对设备简单故障进行处理；具有动手、观察、判断、学习和计算能力；上下肢灵活，动作协调；嗅觉、视觉、听觉正常。

5.运行人员严格遵守泵站内各项规章制度，统一穿着工装（工装要求具有所属单位标识）、佩戴胸卡（胸卡要求所属单位盖章确认），要求穿戴规范、清洁、整齐，严禁缺岗及在岗饮酒，值班室内保持清洁,禁止吸烟及违规用电，值班期间统一在值班室或值班工位值班。

6.运行人员每周要接受本单位安全及业务培训教育，并交流培训心得，每季度进行安全及业务知识考核，考核合格方能上岗。

7.运行单位年初进场前将投入的运行管理人员和运行人员的个人简历、证件、上岗资格、工商保险情况到市政公司进行备案；如有人员变化上报市政公司进行审核，及时进行更新。

记录：《安全学习教育记录》BZ04

（二）运行单位管理制度

根据国家有关规定，运行单位应制定本项目规章制度。包括《泵站管理制度》、《安全生产制度》、《运行值班制度》、《安全保卫制度》、《安全防火制度》、《泵站消防安全制度》、《泵站事故应急处理制度及预案》、《交接班制度》、《泵站运行管理制度》、《运行人员岗位职责》、《泵站设备巡视检查制度》、《高压配电室安全操作规程》、《高压配电室的定期检查及维护制度》等与本项目安全、运行、维修有关的制度，并报天保市政公司备案。

（三）泵站巡查

1.运行人员值班期间，应按规定的巡视路线和项目内容对运行设备、备用设备、泵站进出水池及上下游引河进行认真的巡视检查。

2.运行班值班期间应对全部设备进行巡视检查。设备设施巡视每天2次，降雨期间需持续不间断巡视。遇有以下情况应增加巡视次数：

（1）恶劣气候；

（2）设备过负荷或负荷有显著增加；

（3）设备缺陷近期有发展；

（4） 新设备、经过检修或改造的设备、长期停用的设备重新投入运行；事故跳闸和运行设备有可疑迹象。

3.高压电气设备巡视检查应由取得高压值班资格或高压设备安装、维修资格的人员进行，其他人员不得单独巡视检查。

4.巡视检查高压电气设备时，不应进行其它工作，不应移开或越过安全遮栏。在不设警戒线的地方，应保持足够的安全距离。

5.雷雨天气，不应靠近避雷器和避雷针。

6. 高压设备发生接地时，室内不应接近故障点4m以内，室外不应接近故障点8m以内。进入上述范围内的人员必须穿绝缘靴，接近设备的外壳和架构时，应戴绝缘手套。

7.在巡视检查中发现设备缺陷或异常运行情况，应及时汇报项目负责人进行处理并详细记录在运行日志上。对重大缺陷或严重情况应及时向市政公司汇报。

8. 巡回检查路线：泵站前池启闭机、闸门-捞渣机-泵房间（控制室-低压开关室-变压器-站变-主机层机组-电缆层-水泵层-控制室）-蝶阀-泵站出水口。

记录：《排水泵站日常巡视记录》BZ07

（四）泵站数据参数统计上报

1.三区排水情况、雨情、水泵运行情况于每月22日前上报，每月提供泵站运行趋势图。

2.防汛期间专人负责上报三区降雨情况、泵站排水情况、设备运行状态，按照上级要求及时、准确发布信息。

（1）降雨量报告原则

运行单位要指定专人上报给排水部降雨量。遇有降雨过程，排水泵站运行单位以50毫米为上报雨量节点，降雨量在50毫米以下时，降雨结束后30分钟内上报最终降雨量；降雨量在50毫米以上，每增加10毫米持续上报降雨量，降雨结束后30分钟内上报最终降雨量。遇特殊天气根据防汛办要求增加报告次数。

（2）降雨量报告方式

实时降雨量以短信方式上报。

（3）降雨量报告范围

短信报告：市政公司相关人员。

（4）降雨量报告格式

【雨情通报】 ____年__月__日__时至___年__月__日__时

三区出现降雨过程，降雨量雨情报告如下：

空港经济区降雨量为：__毫米；

海港保税区降雨量为：__毫米；

国际物流区降雨量为：__毫米；

3. 每月22日前完成当月养管报量的汇总确认及上报工作，报量内容包括月度进度计量报表、月度运行总结、安全自查报告，以及运行维护照片（以实际发生数量照片）、维修照片（以实际发生数量照片）及安全自查照片（不少于10张）。

4.每个泵站必须配置如下记录《运行日志》BZ01、《设备维保记录》BZ02、《交接班记录》BZ03、《安全学习教育记录》BZ04、《高压维保记录》BZ05、《特种设备维保记录》BZ06、《排水泵站日常巡视记录》BZ07、《泵站来访记录》BZ08等记录，要求记录详实、规范，每年形成运行养管档案，报市政公司档案室。

（五）泵站运行调度

1.严格执行上级管理部门排水指令，建立好泵站与其它相关设施的联合运行调度。

2．运行调度应发挥泵站的最大效益，并确保设备的安全运行。

记录：《运行日志》BZ01

（六）泵站交接班

泵站接班人员在接班前应先开班前会，提前15分钟进入现场进行交接班。交班人员必须在交班完毕后集体离开工作岗位。交接班内容应包括：

1.泵站运行方式;

2.设备运行有无缺陷;

3.设备操作情况;

4.检修工作进行情况;

5.各种记录、运行工具和钥匙;

6.本班发生的故障及处理情况;

7.信号装置、绝缘监测装置检测;

8.保安、消防设备;

9.环境卫生工作。

记录：《交接班记录》BZ03。

（七）泵站环境卫生

1．每日做好室内外环境卫生工作，保持无灰尘、布局合理、整齐、无杂草、无闲散器材工具等。

2．每日认真填写泵站各项运行记录，并摆放整齐。

3．每班次对泵房设备包括：水泵电机各层基座，所有低压控制柜表层，捞渣机、输送机、启闭机外壳进行清扫擦拭，保持无灰尘，设备上无零散物品堆放。

4．每月对门窗玻璃、墙壁、楼板错层、壁灯进行清扫，保持无积尘、蛛网。

5．垃圾堆放在指定地点并及时清运，保证卫生无死角。

6.电气设备应定期清扫、检查。

7.值班室不应设置床位，值班期间运行人员均在值班室进行值班。

8.泵站内不允许做饭、加工食品等。

9.值班室冬季采暖统一电暖器，不准使用和违规电气，如电热毯、热得快。

记录：《运行日志》BZ01

（八）绿化管理

1.熟悉站内绿化面积和布局，花草树木的品种、数量、名称、特性和培植方法。

2.严格按国家现行的绿化养护规范对花草树木定期进行培土、施肥、除杂草和病虫害、修枝、剪叶、补苗、淋水。

3.保持泵站内绿地清洁，草坪和灌木林内不留杂物、不缺水、不死苗，促进花草树木生长茂盛。

4.运行单位不得擅自占用、损坏绿地，不得将绿化翻除种植蔬菜。

5.不得砍伐攀折花木、涂划树皮或在树上扎铁丝、打钉等，禁止损坏花木的保护设施及花台和周边装饰建筑群。

6.不得用树木晾晒衣物、被褥等物品。

7.不得在绿地堆放任何物品。

记录：《排水泵站日常巡视记录》BZ07

五、设备运行管理

（一）一般规定

1.机电设备及管路分别有下列标识：

（1）制造厂铭牌；

（2）同类设备按照顺序编号；

（3）旋转机械有旋转方向标识，辅机管道有介质流动方向；

（4）需要显示液位的有液位指示线。

2.电气设施外壳接地应明显、可靠。

3.长期停用和大修后的机组投入正式运行前，应进行试运行。

4.设备操作应按规定的程序进行，并记录。

5.设备启动、运行中应监视设备的电气参数、温度、声音、振动和异常情况等。

- 设备运行过程中发生故障，应查明原因并进行处理。当可能发生危险及人身安全或损坏设备事故时，应立即停止运行，按照事故上报流程上报。

- 设备的事故、故障及处理等情况应记录。

- 电气设备、仪表、起重设备等应按相关规定进行定期检测。未按规定进行检测或检测不合格的，不应投入运行。

- 运行单位应建立健全泵站设施设备台帐，及时更新上报。

（二）主水泵运行

1.运行中不应有损坏或堵塞水泵的杂物进入泵内。

2.轴承、填料函的温度应正常。润滑和冷却用的油质、油位。油温和水质、水压、水温均应符合要求。

3.水泵的各种监测仪表应处于正常状态。

4.对于投运机组台数少于装机台数的泵站，每年运行期间应轮换开机。

(三) 主电动机运行

1.电动机启动前应按制造厂家的规定，测量定子和转子回路的绝缘电阻值。

2.电动机的运行电压应在额定电压的95％～110％范围内。

（四）变压器运行

1.变压器本体无渗油、漏油，吸湿器完好，硅胶干燥，各冷却器温度相近，油温正常，管道阀门开闭正确。

2.引线接头、电缆、母线无发热征兆，安全气道及保护膜完好，瓦斯继电器内无气体。

3.变压器运行音响正常，风扇旋转正常。

（五）电力电缆及其他电气设备

1.高压配电装置的运行应符合制造厂规定的技术条件，投入运行后应检查母线接头有无发热，运行是否正常。

2.电气设备每半年应检查、清扫一次，环境恶劣时应增加清扫次数。

（六）辅助设备与金属结构

1.拍门附近的淤积杂物应及时清除。

2.拍门铰轴、铰座配合良好，转动灵活。

3.拦污栅前的污物应及时清除，并按环保的要求进行处理。

（七）起重设备

1.应由经技术考核持有上岗证的人员操作。

2.长期停用的起重机使用前应进行全面检查，限位开关、刹车和各种电气设备、安全保护装置等必须完好。

3.起吊前和起吊物吊离支承面时必须检查钢丝绳捆绑情况。

4.起重机正在吊物时，应严禁一切人员在吊物下方停留或行走。

5.起吊物不得长期悬挂在空中。吊钩挂有重物时操作人员不得离开操作台。

记录：《设备维保记录》BZ02、《高压维保记录》BZ05、《特种设备维保记录》BZ06。

六、设施设备检修

(一)一般规定

1.设施设备检修均按《泵站技术管理规程》、《城镇排水管渠与泵站维护技术规范》和厂家使用说明书的要求进行定期的保养和检修工作。

2.养管单位每年汛前应根据设备的使用情况和技术状态，编报年度检修计划。维修前上报《零星作业任务审批单》，审核同意后实施维修，

3.对运行中发生的设备缺陷，应及时处理。对易磨易损部件进行清洗检查、维护修理、更换调试等应适时进行。

4.按照有关技术规定对主机组进行大修时，应对主水泵进行全面解体，对电动机应吊出转子，对其轴承等部件进行检修，更换或调试。

5.事故抢修工作由运行单位负责，在第一时间采取必要措施防止事故扩大，组织现场抢修。

（二）水泵维修

三区排水泵站水泵类型为轴流泵和潜水泵，水泵类解体维修周期应符合表1要求。

（三）辅助设备与金属结构的维修
　　1.机电设备和安全装置应定期检查、维护和保养，发现缺陷应及时修理或更换。油、气、水管道接头应密封良好，发现漏油、漏气、漏水现象应及时处理，并定期涂漆防锈。

2.闸门、拍门、启闭机和拦污栅、清污机等应定期检修和保养，拍门的止水缓冲橡皮应定期更换；清污机除在泵站运行期间正常工作外，在泵站停机期间也应定期启动清污机进行保养性运转。

3.起重机械在检修中拆换主要支承部件或提升部件后，应重作1.25倍静负荷和1.1倍动负荷试验，并遵守政府相关部门或行业部门的规定。

记录：《设备维保记录》BZ02。

七、安全管理

1.安全生产应遵循“事前预防、事中处理、事后教育”的原则，严格按照《中华人民共和国安全生产法》执行，落实安全生产责任制。

2.运行单位应根据泵站设备状况制定《排水泵站应急救援预案》，运行、管理人员应熟练掌握。

3.从事泵站运行和检修人员应熟悉《电业安全工作规程》。

4.泵站运行检修中应根据现场实际情况，采取防触电、防高空坠落、防机械伤害和防起重伤害等措施。

5.每周检查消防设施，保证消防设施处于完好、有效状态。

6.泵站管理范围内应设置安全警示标志和必要的防护设施；重点部位应标识，泵房内应有明显的逃生线路标识。

7.泵站运行期间，禁止工作人员单独进行带电设备的检修工作。

8.起重设备安全管理及操作应根据《起重机械安全规程》执行。

9.在对全部停电或部分停电的电气设备进行检修时，应停电、验电和装设接地线，并在相关刀闸和相关地点悬挂标示牌和装设临时遮拦。

10.作业人员进入作业现场应按《劳动防护用品选用规则》佩戴安全防护用品；进入高空作业现场应配安全帽；登高作业人员必须使用安全带；高处工作传递物件不得上下抛掷。

11.灭火器等消防器材按照消防要求配置，定点放置，定期检查更换。

12.高压测电笔、绝缘毯、绝缘棒、接地棒电气试验每年一次；参照表2。

表2：常用电气绝缘工具试验一览表

| 序号 | 名称 | 电压等(kV) | 周期 | 交流耐压（kV） | 时间(min) | 泄漏电流（mA） | 附注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘棒 | 6～10 | 每年一次 | 44 | 5 |  |  |
|  |  | 35～154 |  | 四倍相电压 |  |  |  |
|  |  | 220 |  | 三倍相电压 |  |  |  |
| 2 | 绝缘挡板 | 6～10 | 每年一次 | 30 | 5 |  |  |
|  |  | 35 (20～44) |  | 80 | 5 |  |  |
| 3 | 绝缘罩 | 35 (20～44) | 每年一次 | 80 | 5 |  |  |
| 4 | 绝缘夹钳 | 35及以下 | 每年一次 | 三倍线电压 | 5 |  |  |
|  |  | 110 |  | 260 |  |  |  |
|  |  | 220 |  | 400 |  |  |  |
| 5 | 验电笔 | 6～10 | 每6个月一次 | 40 | 5 |  | 发光电压不高于额定电压的25% |
|  |  | 20～35 |  | 105 |  |  |  |
| 6 | 绝缘手套 | 高压 | 每6个月一次 | 8 | 1 | ≤9 |  |
|  |  | 低压 |  | 2.5 |  | ≤2.5 |  |
| 7 | 橡胶 绝缘靴 | 高压 | 每6个月一次 | 15 | 1 | ≤7.5 |  |
| 8 | 核相器 电阻管 | 6 | 每6个月一次 | 6 | 1 | 1.7～2.4 |  |
|  |  | 10 |  | 10 |  | 1.4～1.7 |  |
| 9 | 绝缘绳 | 高压 | 每6个月一次 | 105/0.5M | 5 |  |  |

12.有毒有害气体监测装置必须每年检验一次，合格后方可使用。

13.安全色的使用应符合现行国家标准《安全色》的规定。

14.安全标志的使用应符合现行国家标准《安全标志》的规定

记录：《排水泵站日常巡视记录》BZ07

八、相关记录

| 泵站工作日志 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 年 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号：BZ01 |  |  |  |
| 序号 | 起始时间 |  |  |  | 停止时间 |  |  | 降雨量（mm） |  | 累计降雨(mm) | 备注 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 泵站 名称： |  |  |  |  |  |  |  | 编号：BZ02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 |  |  |  | 维修数量 |  |  |  |  |
| 维护类型 | 日常维护 （ ） 设备检修 （ ） |  |  | 维修日期 |  |  |  |  |
| 维修（保养） 设备内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 维修保养设备材料的更换（如未发生材料更换，此表格不填） | 更换部位 |  | 更换数量 |  |  |  | 材料名称 |  |
| 验收情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 维修人员签字： |  | 验收人签字: |  |  |  |  |  |  |

泵站交接班日志

编号：BZ03

| 班次 |  | 日 | 时至 | 日 | 时 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交班记事 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接班评议; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交班人： |  |  |  | 接班人： |  |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泵站交接班日志 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 班次 |  | 日 | 时至 | 日 | 时 |  |  |  |
| 交班记事 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接班评议; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交班人： |  |  |  | 接班人： |  |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 安全培训记录表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 编号：BZ04 |
| 主要内容 |  | 培训教育时间 |  |
| 组织部门 |  | 培训教育对象 |  |
| 培训教育主要内容：（包括：有关安全生产法律法规，上级下达的安全工作指示公司安全工作开展情况，公司的安全工作方针目标，安全管理规定等） |  |  |  |
| 效果评价： |  |  |  |
| 培训教育负责人： |  |  |  |
| 参加培训人员： |  |  |  |

高低压设备维保记录

编号：BZ05

|  | 泵站名称： |  |  |  |  |  | 巡检时间： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 |  | 检查项目： |  |  |  | 检查标准： |  |  | 检查结论： |  |  |
|  | 1 |  | 各开关柜盘面仪表 |  |  |  | 显示正常 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 1#变压器温度显示 |  |  |  | 小于100℃ |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 2#变压器温度显示 |  |  |  | 小于100℃ |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 3#变压器温度显示 |  |  |  | 小于100℃ |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 4#变压器温度显示 |  |  |  | 小于100℃ |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 高压带电显示装置工作正常 |  |  |  | 显示正常 |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 柜内一次母线，二次接线 |  |  |  | 接线紧固，无变色，发热 |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 柜内继电器 |  |  |  | 外观完整 |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | 断路器，手车工作状态 |  |  |  | 工作状态指示正常 |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | 装换(储能开关） |  |  |  | 在正常的工作位置 |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 柜内元器件 |  |  |  | 无异常震动 |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 高压室检查 |  |  |  | 无异常气味，响声 |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  | 高压室卫生 |  |  |  | 清洁，无异物 |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 高压室设备（高压绝缘靴，验电棒，绝缘手套） |  |  |  | 数量正确，在检验合格期内 |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 保护设备报警信息 |  |  |  | 是否有报警信息 |  |  |  |  |  |
|  | 巡检评论： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 高压巡检人员： |  |  |  |  |  | 运行单位管理人员确认： |  |  |  |  |  |
| 天车检查维保记录表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 受检天车编号： |  |  |  | 吨位数： 检查时间： |  |  |  | 编号：BZ06 |  |  | 受检天车编号： |  |
| 检查部位 |  |  |  | 检查内容及标准 |  |  |  | 检查结果 |  |  | 备注 |  |
| 轨道 |  |  |  | 部件齐全、螺栓无松动 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 车轮 |  |  |  | 滚动轴承没有产生杂音，轴承润滑良好，无发热 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 螺钉无松动 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 减速器 |  |  |  | 齿轮和轴承无异常声音 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 润滑良好，无断续嘶哑声音，减速器没有发热 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 螺钉无松动 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联轴器 |  |  |  | 齿无严重磨损，传动轴无窜动，无异常声音 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 螺钉无松动 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制动器 |  |  |  | 液压推动器无漏油，推升动作顺畅 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 螺钉固定良好，制动轮无跳动或松动 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 刹车架无摆动，刹车轮无轴向窜动 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 开闭灵活、制动平稳可靠、不溜钩 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 吊钩 |  |  |  | 吊钩螺钉无裂纹 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 吊钩固定牢固，轴端挡板无松动，螺母紧固销无断裂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 缓冲器 |  |  |  | 外观检查支座无裂纹 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 缓冲性能良好，弹簧弹性良好，无断裂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 吊梁 |  |  |  | 横梁无裂焊及弯扭 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 吊环无裂纹 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 螺钉无松动，卡板无脱落 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 滑轮 |  |  |  | 轮缘无缺损，无崩裂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 外罩无变形，无裂焊 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 滑轮轴固定牢靠，锁紧圆螺母紧固情况良好 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 钢丝绳 |  |  |  | 无断丝，断股，打结现象 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 钢丝绳已放入缆索卷筒槽和缆芯 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 润滑良好 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 卷筒 |  |  |  | 连接螺钉无松动 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 轴承座无异常声响、不发热、无震动 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 限位器 |  |  |  | 限位器是否故障 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 维护保养人员： 运行单位管理人员确认： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1、检查结果填写时，良好、正常、无超标等填“√”，有损坏、不正常等填“×”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 排水泵站日常巡视检查记录 巡查时间： 编号：BZ07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备 名称 | 设备 数量 |  |  | 操作、保养实施情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 存在问题 |  | 上报给谁上报时间 |  |
|  |  |  |  |  | 机身 清洁 |  |  | 接地 良好 |  |  | 参数显示正常 | 无报警 显示 |  | 无异常声响 |  | 附件 完整 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 一 | 泵站设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ① | 水泵及其控制柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ② | 捞渣机、输送机及其控制柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ③ | 启闭机闸板及其控制柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ④ | 拍门蝶阀及其控制柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑤ | 泵站河道启闭闸板及其控制柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑥ | 变压器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑦ | 泵站自控PLC柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑧ | 泵内干池泵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 泵站应急设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设施名称 |  | 设备 数量 |  |  | 操作、保养实施情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 存在问题 |  |  | 上报给谁上报时间 |  |
|  |  |  |  |  |  | 设备有效状态 |  |  |  | 年检期限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ① | 灭火器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ② | 应急灯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ③ | 防护用具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 泵站其他设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设施名称 |  |  | 设备 数量 |  |  | 巡视现状 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 存在 问题 |  | 上报给谁 上报时间 |
| ① | 绿化养护情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ② | 需小型维修设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ③ | 高压室卫生情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ④ | 特种设备天车 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：要求每24小时巡视一次，泵站设备项目合格打“√”，不合格打“×”，泵站设施请填写巡视情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 泵站来访记录 编号：BZ08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 来访单位 |  |  |  | 来访时间 |  |  |  |  |
| 参见人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泵站来访记录 编号：BZ08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 来访单位 |  |  |  | 来访时间 |  |  |  |  |
| 参见人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |