第一部分  采购邀请

依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购管理暂行办法》和有关法律法规及规章规定，太原市政府采购中心受太原市住房和城乡建设委员会委托，对太原市城市建设管理中心所需太白路、多福路泵站设备（格栅、闸门）组织国内竞争性磋商采购，欢迎承认并履行磋商文件各项规定的供应商参加。

1．项目名称：太白路、多福路泵站设备（格栅、闸门）竞争性磋商采购

2．项目编号：2018-WT-40-C

3．项目概况：根据2018年城市道桥项目重点工程建设计划安排，对太白路污水泵站、多福路雨水泵站设备进行竞争性磋商招标采购。

4．资金来源：财政性资金

5．采购预算：1,590,000元

采购内容：共两包，详见磋商文件“第四部分  采购需求”。

第一包：太白路 格栅、闸门类（采购预算：730,000元）

| 序号 | 名 称 | 性能参数 | 预算单价（元） | 数量 | 预算总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粉碎性格栅除污机 | 格栅井宽度B=1500mm 安装倾角90° 单台过水流量≥3600 m3/h 格栅井垂直深度5.7m（暂定） | 270000 | 2台 | 540000 | 自带控制箱，配2个液位差计。 |
| 2 | 附壁式球墨铸铁镶铜闸门 | B×H=1400×1400mm 中心距地面高度4.7m（暂定） | 65000 | 2台 | 130000 | 正向承压≥0.1Mpa，配手电两用启闭机、控制箱 |
| 3 | 附壁式球墨铸铁镶铜闸门 | φ1500mm 中心距地面高度4.7m（暂定） | 60000 | 1台 | 60000 | 双向承压≥0.1Mpa，配手电两用启闭机、控制箱 |

第二包：多福路格栅、闸门类（采购预算：860,000元）

| 序号 | 名 称 | 性能参数 | 预算单价（元） | 数量 | 预算总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粉碎性格栅除污机 | 格栅渠宽B=1500mm 单台过水流量≥4800m3/h 格栅井垂直高度暂定 8.2M | 350000 | 2台 | 700000 | 自带控制箱等 |
| 2 | 附壁式球墨铸铁镶铜闸门 | B*H=1500X1500mm （闸门孔中心距平台高度暂定为7.05m） | 55000 | 2台 | 110000 | 双向承压≥0.10Mpa，配手电两用启闭机、控制箱 |
| 3 | 附壁式球墨铸铁镶铜闸门 | Φ1500mm （闸门孔中心距平台高度暂定为7.05m） | 50000 | 1台 | 50000 | 双向承压≥0.10Mpa，配手电两用启闭机、控制箱 |

注：所有采购内容除特别标注为“进口产品”外，均采购国产产品，即非“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”，供应商提供的货物及服务各项技术标准应当符合国家强制性标准。

6．供应期：计划供货期，供应商成交后，以施工单位约定的通知方式通知时间为准。

7．供应商资格要求

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(6)须为2017年雨水泵站所需格栅、闸门及皮带输送机资格预审入围供应商（项目编号：2017-WT-38-G预审）；

(7)须具有《工业产品生产许可证》；

(8)所属行业相关法律、法规等对供应商生产或经营该产品有特殊资格、证照等规定的，须提供其相关证明材料。

8．联合体参加磋商

本项目不接受联合体参加磋商。

9．磋商文件发售时间及地点

(1)发售时间：2018年10月10日至2018年10月17日

（北京时间上午：9:00-12:00，下午：13:30-16:30，公休日除外）

(2)发售地点：太原市为民服务中心四楼（西南角C区）

(3)磋商文件售价：300元/本

10．提交响应文件时间及截止时间（即开启时间）、提交响应文件地点（即开启地点）

(1)提交响应文件时间：2018年11月1日 上午 09:00—10:00

(2)提交响应文件截止时间（即开启时间）：2018年11月1日 上午10:00

(3)提交响应文件地点（即开启地点）：太原市为民服务中心四楼太原市政府采购中心开标三室

- 11．参加本次采购的供应商应于提交响应文件截止时间前在太原市政府采购中心网站进行免费登记备案。

- 联系人：王建文                  联系电话：0351-2377100

12．采购单位联系人及联系方式

采购单位名称：太原市城市建设管理中心

地  址：杏花岭区大同路80号     邮  编：030009

联系人：王  磊                  联系电话：0351--5265007

13．集中采购机构联系人及联系方式

集中采购机构：太原市政府采购中心

地  址：太原市万柏林区长兴南街与南屯路交叉路口太原市为民服务中心四楼（西南角C区）       邮  编：030000

联系人：高艳芳                 联系电话：0351-2377118

韩倩倩                 联系电话：0351-2377108

14．信息发布

本项目相关的磋商文件澄清、修改以及终止公告、成交结果公告等信息均通过财政部门指定的政府采购信息发布媒体、太原市政府采购中心网（http://www.tyzfcg.gov.cn）公布。

集中采购机构通过财政部门指定的政府采购信息发布媒体、太原市政府采购中心网站公布的信息视为已送达各供应商，供应商有义务在参加采购活动期间浏览相关网站。

太原市政府采购中心

2018年10月10日

第二部分  供应商须知

一、前　附　表

| 序号 | 内 容 |  |  |  | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商资格条件 |  |  |  | (1)具有独立承担民事责任的能力； (2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； (3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； (4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； (5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； (6)须为2017年雨水泵站所需格栅、闸门及皮带输送机资格预审入围供应商（项目编号：2017-WT-38-G预审）； (7)须具有《工业产品生产许可证》； (8)所属行业相关法律、法规等对供应商生产或经营该产品有特殊资格、证照等规定的，须提供其相关证明材料。 |
| 2 | 磋商保证金 |  | 交纳 金额 |  | 人民币31,000元 |
|  |  |  | 提交 方式 |  | 供应商须以银行转账的方式提交磋商保证金。 |
|  |  |  |  |  | 收款单位：太原市政府采购中心 开户银行：兴业银行太原桃园支行 开户银行行号：309161005025 银行账号：485020100100243854 |
|  |  |  |  |  | 注意事项： ①供应商须于提交响应文件截止时间前将磋商保证金汇入指定账户，以银行到账时间和金额为准。 ②供应商须注明“2018-WT-40-C磋商保证金”。 ③交纳证明复印件和《磋商保证金返还登记表》必须加盖供应商公章于提交响应文件截止时间（即开启时间）当天提交至太原市政府采购中心，并换取收据。 |
| 3 | 报价 |  |  |  | 供应商就磋商文件“第四部分 采购需求”规定的货物进行唯一报价，不得拆包（项）报价。 |
|  |  |  |  |  | 供应商按照磋商要求进行多轮报价。 |
|  |  |  |  |  | 报价包括货物、随配附件、备品、备件、工具、送达指定交货地点各种费用和安装调试、培训、技术服务、使用前的技术咨询、售后服务、税费等所有费用的总和。即：一次性安装调试即可全面投入使用。 |
| 4 | 响应文件份数 |  |  |  | 报价一览表 一份（单独密封）。 |
|  |  |  |  |  | 响应文件（资格审查部分）密封提交 正本一份、副本五份、电子文档一份。 |
|  |  |  |  |  | 响应文件（商务技术部分）密封提交 正本一份、副本五份、电子文档一份。 |
| 5 | 响应文件构成 |  |  |  | 详见磋商文件“第二部分 供应商须知” |
| 6 | 响应文件编制 及注意事项 |  |  |  | 详见磋商文件“第六部分 响应文件格式” |
| 7 | 技术选择性方案 |  |  |  | 不接受 |
| 8 | 联合体参加磋商 |  |  |  | 不接受 |
| 9 | 分包 |  |  |  | 不接受 |
| 10 | 进口产品 |  |  |  | 磋商文件注明采购进口产品的，如有满足需求的国内产品参加磋商，将按照公平竞争原则进行评审。 |
| 11 | 免费质保期 |  |  |  | 免费质保期应按照“采购需求”中要求的年限执行；没有列明免费质保期年限的，按照国家或相关行业规定执行。 |
| 12 | 货物（设备、产品、材料）质量缺陷责任期 |  |  |  | 不少于两年 |
| 13 | 合同期内调价 |  |  |  | 不接受 |
| 14 | 采购资金 支付程序及方式 |  |  |  | 详见“第五部分 合同文本”。 |
| 15 | 履约保证金 | 具体 规定 |  |  | 详见“第二部分 供应商须知 26履约保证金”。 |
|  |  | 交纳 金额 |  |  | 详见“第四部分 采购需求”。 |
| 16 | 采购合同 |  |  |  | 成交供应商按照《成交结果公告》的具体要求，携带相关资料到指定地点领取《采购合同》。 |
| 17 | 政府采购政策要求 |  |  | 节 能 产 品 | 凡涉及最新一期《节能产品政府采购清单》中“台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用自镇流荧光灯，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等标注“★”品目”的货物为政府强制采购的节能产品。 |
|  |  |  |  |  | 所投台式计算机产品的性能参数须与《节能产品政府采购清单》附件2所列性能参数一致。 |
|  |  |  |  |  | 货物中有最新一期《节能产品政府采购清单》中强制性采购产品以外的其他节能产品将按照“第三部分 评审方法和评审标准”给予加分。 |
|  |  |  |  | 环保标志产品 | 货物中有最新一期《环保标志产品政府采购清单》中产品的将按照“第三部分 评审方法和评审标准”给予加分。 |
|  |  |  |  | 信息安全产品 | 货物涉及《信息安全产品强制性认证目录》中的产品（8类13项），供应商须提供中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。 |
|  |  |  |  | 中 小 企 业 | 根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），按照本次采购标的所属行业的划型标准，符合条件的中小企业须按照磋商文件格式提供《中小企业声明函》（详见第六部分 响应文件格式）。 |
|  |  |  |  |  | 根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的折扣。 |
|  |  |  |  |  | 小、微企业只有提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小、微企业制造的货物，享受货物的价格折扣，须如实填写《适用政府采购价格折扣优惠政策货物明细表》（详见第六部分 响应文件格式）； 小型、微型企业提供中型企业制造的货物或使用大型企业注册商标货物的，视同为中型企业。 |
|  |  |  |  | 监 狱 企 业 | 根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，能够提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的“属于监狱企业的证明文件”的监狱企业，视同小型、微型企业。 |
|  |  |  |  | 福 利 企 业 | 根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。 |
| 18 | 信用记录查询 |  |  | 查 询 渠 道 | “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn） |
|  |  |  |  | 查询截止时间 | 响应文件开启当天 |
|  |  |  |  | 信用信息查询结果 | 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商的响应文件无效。 |
|  |  |  |  |  | 查询结果显示“没查到您要的信息”，视为没有不良信用记录。 |
| 19 | 服务费 |  |  |  | 本次采购不收取任何服务费。 |

二、 供应商须知

（一） 总则

1  适用范围

1.1本磋商文件仅适用于本次采购活动。

2  定义

2.1“集中采购机构”是指太原市政府采购中心。

2.2“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，即本次采购活动的采购单位。

2.3“供应商”是指按磋商公告规定获取磋商文件并提交响应文件的供应商。

2.4“成交供应商”是指经过磋商小组评审或经采购人确认后，符合本次采购要求的供应商。

2.5“货物”是指各种形态、种类的物品，包括原材料、设备、产品、辅件配件、备品备件、软件、服务等标的物。

2.6“服务承诺”是指为了保障项目顺利实施由供应商承担的货物的提供、运输、安装、调试、技术指导、培训以及售前、售中、售后服务和供应商承诺的其他类似服务。

2.7“产品缺陷”是指货物的设计、原材料和零部件、制造、装配或说明指示等方面存在的潜在隐患或有碍产品使用安全和产品使用寿命等情形。

2.8“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程虚报、谎报、隐瞒事实，以假充真，以次充好，虚假承诺，损害国家公共利益的行为。

3  供应商资格

3.1符合《政府采购法》第二十二条、《政府采购法实施条例》第十七条等相关法律法规的规定。

3.2符合磋商公告有关要求，承认并履行磋商文件各项规定。

3.3能够承担参加采购活动过程及履行采购合同中的全部责任与义务。

3.4供应商负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

3.5供应商为本项目提供过前期整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务，不得参加本项目的采购活动。

4 知识产权

4.1供应商须保证，采购人在中华人民共和国境内使用货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，且免受第三方提出的包括但不限于因侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权而引起的法律或经济纠纷。如因采购人使用而遭受第三方主张权利的，供应商须承担全部赔偿责任，包括但不限于采购人、采购代理机构的责任。

4.2如供应商不拥有所提供货物、资料、技术、服务等的知识产权，则报价中已包含采购人使用该知识的一切相关费用；否则，由此造成的一切损失由供应商承担。

4.3供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商须提供开发接口和开发手册等技术文档。

4.4系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由供应商承担所有责任及费用。

5  费用

5.1无论评审结果如何，供应商应自行承担参加采购活动相关的全部费用。

6　集中采购机构的权利

6.1集中采购机构无论出于任何情况和原因，可停止本次采购，无需对受影响的供应商承担任何责任。

- 7  解释权

7.1本次磋商文件的最终解释权属于太原市政府采购中心。

(二) 磋商文件

8　磋商文件的构成

8.1磋商文件包括：

（1）采购邀请

（2）供应商须知

（3）评审方法和评审标准

（4）采购需求

（5）合同文本

（6）响应文件格式

（7）磋商文件的澄清公告以及图纸、答疑、变更或补充通知等

由采购人或集中采购机构提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，被视为保密资料，仅被用于本项目规定的用途。除非得到采购人或集中采购机构的同意，不能向任何第三方透露。响应文件开启结束后，应采购人或集中采购机构要求，供应商应归还所有从采购人或集中采购机构处获得的保密资料。

9  磋商文件的澄清和修改

9.1任何要求澄清磋商文件的供应商，应在法定时限内以书面形式通知集中采购机构。

9.2在提交响应文件截止日前的任何时候，无论出于何种原因，集中采购机构可主动地或在解答供应商提出的问题时对磋商文件进行澄清或修改。

9.3磋商文件的澄清和修改将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体、太原市政府采购中心网站（http://www.tyzfcg.gov.cn）以澄清公告的形式予以公布，视为已送达各供应商，供应商有义务在参加采购活动期间浏览相关网站。

(三) 响应文件

10  响应文件的构成

10.1响应文件包括：

（1）报价一览表

（2）资格审查部分

（3）商务技术部分

（4）响应文件的电子文档

响应文件的修改、澄清、说明或补正内容等均为响应文件的有效组成部分。

10.2 响应文件按“第六部分  响应文件格式”的要求自编目录、页码，装订成册。

10.3 报价一览表、响应文件（资格审查部分）和响应文件（商务技术部分）份数的规定，见第二部分  供应商须知“前附表”。

10.4每份纸质响应文件（资格审查部分）和响应文件（商务技术部分）须清楚的标明 “正本”或“副本”字样。同时，供应商须提供与正本内容完全一致的电子文档并在其存储介质上标注“资格审查部分或商务技术部分、供应商全称”等字样，存储介质一经递交不予退还。

10.5《报价一览表》与《报价表》不一致时，以《报价一览表》为准；响应文件正本、副本、电子文档不一致时，以正本为准。

11　响应文件的编制

11.1供应商应详细审阅磋商文件的全部内容，按照磋商文件的要求认真编制响应文件，保证所提供的全部资料合法、真实、完整、有效，以使其响应文件对磋商文件做出实质性响应。

11.2响应文件应以中文书写或打印，字迹清晰、内容齐全，行间不得插字、涂改和增删。如有修改，必须加盖供应商公章或经法定代表人（全权代理人）签字后生效。

11.3供应商资质证书（或资格证明）处于年检、换证、升级、变更等期间，除法律法规或发证机构有书面材料明确表明供应商资质（或资格）有效外，一律不予认可。

12　语言及计量单位

12.1响应文件以及供应商与集中采购机构就有关本项目采购的所有来往的文字、函电统一使用中文；非中文数据或资料，提供其中文译文。

12.2响应文件中的计量单位，除磋商文件有特殊规定外，一律使用中华人民共和国法定计量单位。

13　报价

13.1报价均以人民币报价。

13.2供应商应根据自身生产、经营状况和工商营业执照确定的经营范围，按照“第四部分  采购需求”对某包（项）或全部货物进行唯一报价，具体要求详见第二部分供应商须知“前附表”，集中采购机构不接受有任何选择性的报价。

13.3供应商应以“包”为基本单位进行报价。若整个需求分为若干包，则供应商可选择其中的部分或所有包报价，并以“包”为单位分别填报《报价一览表》《报价表》。

13.4 响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

(一)《报价一览表》与《报价表》不一致时，以《报价一览表》为准；

(二)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(三)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《报价一览表》的总价为准，并修改单价；

(四)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，供应商须按照上述规定的顺序进行修正并书面确认，经确认后的报价对供应商产生约束力。

14　磋商保证金

14.1供应商应在提交响应文件截止时间前，向集中采购机构足额交纳磋商保证金。

14.2集中采购机构自成交通知书发出之日起5个工作日内无息退还未成交供应商的磋商保证金；自采购合同签订之日起5个工作日内无息退还成交供应商的磋商保证金。

14.3发生下列情况之一，磋商保证金将不予退还：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商弄虚作假的；

（3）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）成交供应商不按照磋商文件要求提交履约保证金的；

（5）成交供应商无正当理由不与采购人订立合同的；

（6）成交供应商在签订合同时向采购人提出附加条件的；

（7）磋商文件规定的其他情形；

（8）其他违反法律、法规和规章的行为。

15　响应文件签署

15.1响应文件应按照磋商文件规定进行签署、加盖公章。磋商文件规定的“单位公章”、“公章”等均指标准公章，不得使用其他（如带有“专用章”等字样）印章。

15.2响应文件的签署应清晰工整。

16　响应文件的密封和标记

16.1供应商应将报价一览表单独密封；响应文件（资格审查部分）和响应文件（商务技术部分）分别密封；在密封件的封面上标明“报价一览表、响应文件（资格审查部分）、响应文件（商务技术部分）、供应商名称”等字样，并加盖单位公章。

16.2供应商将证件原件或样品与响应文件装订在一起，视同为响应文件的一部分不予退回。

16.3 响应文件一经提交，无论供应商是否成交，均不予退还。

(四) 响应文件的提交

17　响应文件的提交

17.1提交响应文件截止时间以《磋商公告》或《澄清公告》公告时间为准。延长提交响应文件截止时间的采购项目，集中采购机构和供应商的权利及义务将受到新的提交响应文件截止时间的约束。

17.2供应商有下列情形之一的，集中采购机构将拒收响应文件：

（1）未按磋商公告要求领取（购买）磋商文件的；

（2）在磋商文件规定的提交响应文件截止时间之后提交响应文件的；

（3）未按照磋商文件要求对响应文件进行密封的。

18  相互串通

18.1有下列情形之一的，属于供应商相互串通：

（1）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

（2）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加采购活动；

（3）供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；

（4）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

（5）供应商相互之间为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

18.2有下列情形之一的，视为供应商相互串通：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的磋商保证金从同一单位或个人的账户转出。

19  弄虚作假

19.1有下列情形之一的，属于供应商弄虚作假的行为：

（1）使用伪造、变造的许可证件、印章或票据凭证等；

（2）提供虚假的材料、样品、检验报告、财务状况或者业绩；

（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（4）提供虚假的信用状况；

（5）冒名顶替他人签字；

（6）提供虚假的技术参数或服务方案；

（7）其他弄虚作假的行为。

20  供应商存在下列情况之一的，其响应文件无效：

20.1领取（购买）磋商文件时签署的单位名称与其提交的响应文件中公章不一致的；

20.2未按照磋商文件的规定提交磋商保证金、响应文件的；

20.3未按磋商文件要求提交资质原件、合同原件、产品样品及其它需要提供的证明材料等的；

20.4不具备磋商文件中规定的资格要求的；

20.5供应商信用记录查询被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

20.6供应商通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书参加磋商的；

20.7如接受联合体参加磋商，响应文件没有提交联合体协议的；

20.8响应文件未按磋商文件要求胶装、密封、签署、签字或盖章的；

20.9报价出现明显错误，供应商拒绝按照“第二部分 供应商须知13.4”的规定进行修正的；

20.10填报总价、单价超过磋商文件中规定的采购预算的；或者单价高于市场销售单价的；

20.11磋商小组认为供应商的最后报价明显低于其他供应商最后报价，且该供应商不能证明其最后报价合理性的；

20.12磋商文件中明确要求的事项，而响应文件中未做出响应的；

20.13响应文件未对标注“★”不允许负偏离的实质性要求和条件做出实质性响应的；

20.14响应文件对非标注“★”项的技术指标或其他要求响应负偏离超过五项（含五项）的；

20.15采购货物未注明“进口产品”字样的，但供应商提供的货物为进口产品的；

20.16响应文件中的非中文数据或资料未提供其中文译文，磋商小组无法评判的；

20.17供应商提供的货物各项技术标准低于国家强制性标准的；

20.18采购货物中含“计算机设备（台式计算机、便携式计算机和平板式微型计算机）、输入输出设备（激光打印机、针式打印机、液晶显示器）、制冷空调设备、镇流器（管型荧光灯镇流器）、生活用电器（空调机、电热水器）、照明设备（普通照明用自镇流荧光灯、普通照明用双端荧光灯）、电视设备、视频监控设备、便器、水嘴”等为国家强制采购的节能产品，但供应商提供的货物不在最新一期《节能产品政府采购清单》(以“★”标注)范围内的；

20.19台式计算机性能参数与最新一期《节能产品政府采购清单》附件中所列性能参数不一致的；

20.20采购货物中含有财政部门会同有关部门制定下发的《信息安全产品强制性认证目录》中的产品，但未提供中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书的；

20.21供应商提供的货物中所包括的软件类产品为非正版软件的；

20.22同一供应商提交两个以上不同的响应文件或者报价的，但磋商文件要求提交备选磋商的除外；

20.23磋商小组要求澄清的事项，供应商在规定时限内未做出解释，作出的解释不合理或不能提供证明材料的；

20.24响应文件未对交货(完工)时间、地点、质保期做出实质性响应的；

20.25供应商在评审过程中所进行的试图影响评审结果的一切不符合法律或采购规定的活动；

20.26供应商相互串通、弄虚作假的；

20.27响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

20.28法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

21  有下列情形之一的，应予废标：

21.1采购人提供的《采购需求》错误的；

21.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

21.3供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

21.4因重大变故，采购任务取消的。

(五) 响应文件的开启

22  响应文件的开启

22.1集中采购机构按照《磋商公告》或《澄清公告》规定的时间和地点组织响应文件的开启。供应商可由法定代表人或全权代理人参加，并签名报到以证明出席，未参加响应文件开启的，视同认可开启结果。

22.2响应文件的密封情况由供应商推选的代表进行检查，经确认无误后当众拆封《报价一览表》。

22.3开启后，集中采购机构依据《报价一览表》宣布供应商名称、价格等内容，以及集中采购机构认为需要宣布的其它事项。

22.4响应文件的开启过程由采购人或集中采购机构负责记录，并经参加的各供应商代表和相关工作人员签字确认后进行存档。

(六) 评审

23  成立磋商小组

23.1 集中采购机构将根据政府采购有关法律法规和本磋商文件的规定，结合本项目特点组建磋商小组。

23.2磋商小组的组成人员为采购人或集中采购机构就磋商文件征询过意见的专家，不得参加本项目评审。

23.3磋商小组的组成人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

24  磋商小组职责

24.1磋商小组按照客观、公正、审慎的原则，依据磋商文件规定对供应商进行资格审查、符合性审查，并按照评审程序、评审方法及评审标准进行独立评审。

24.2磋商小组对需要共同认定的事项存在争议的，按照“少数服从多数”的原则做出结论。

24.3确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交供应商。

(七) 领取合同

25  成交通知

25.1宣布评审结果时，集中采购机构告知未成交供应商本人的评审得分与排序。

25.2集中采购机构在成交供应商确定之日起2个工作日内，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体、太原市政府采购中心网站（http://www.tyzfcg.gov.cn）上发布《成交结果公告》，并向成交供应商发出《成交通知书》。

25.3成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出以后，采购人改变成交结果或成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任，出现争议的，报财政部门处理。

25.4采购人或集中采购机构对未成交的供应商不作未成交原因的解释。

26  履约保证金

26.1成交供应商应按照采购人或集中采购机构的要求于签订采购合同前，足额缴纳履约保证金。

26.2成交供应商不按照采购人或集中采购机构要求提交履约保证金的，取消其成交资格。

26.3当成交供应商全面完成采购合同事项并验收合格后，采购人或集中采购机构如数退还履约保证金（不计利息）。

26.4如果成交供应商未按双方签订合同事项履约，则没收其全部履约保证金；给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

27  领取合同

27.1成交供应商按照《成交结果公告》的具体要求，携带相关资料，于规定时间、地点领取采购合同。

27.2磋商文件、磋商文件的澄清及修改、成交供应商的响应文件、成交供应商在评审过程当中的答复澄清事项等均为此次采购合同附件，并具有法律效力。

27.3成交供应商不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其他协议或声明。

27.4采购人应当自成交通知书发出之日起30日内，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对磋商文件确定的事项和成交供应商响应文件作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

28 对供应商不良行为的处罚

28.1供应商发生下列情形之一的，将被列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动：

（1）弄虚作假谋取成交的；

（2）与采购人、其他供应商或集中采购机构恶意串通的；

（3）向采购人、集中采购机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（4）在采购过程中与采购人进行协商谈判、不按照磋商文件和成交供应商的响应文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（5）供应商在评审阶段资格发生变化，未按照有关规定通知采购人和集中采购机构的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有（1）至（6）情形之一的，成交无效。

29  对成交供应商不良行为的处罚

29.1成交供应商发生下列情形之一的，将没收其履约保证金，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动：

（1）将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人或集中采购机构同意，将成交项目分包给他人的；

（2）拒绝履行合同义务的。

30  诚实信用

30.1供应商在本项目的竞争中应自觉遵循诚实信用原则，凡有悖诚实信用原则的行为将被录入供应商诚信档案中，依据情节轻重按照有关规定处理。

30.2有证据表明供应商在诚信中存在严重问题时，将拒绝其参加采购活动或响应文件无效。

30.3供应商的违法违规和诚实信用缺失行为将在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行记录和曝光。

(八) 质疑与投诉

31 询问

31.1供应商依法提出的询问，采购人或集中采购机构将在3个工作日内做出答复。

32 质疑

32.1供应商认为磋商文件、采购过程、成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向集中采购机构提出质疑。供应商针对同一采购程序环节的质疑须在法定质疑期内一次性提出。

32.2供应商质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，不得进行虚假、恶意质疑。

32.3供应商质疑时应当提交质疑书原件，质疑书应当包括下列主要内容：

（1）质疑项目的名称、项目编号；

（2）权益受到损害的事实、理由及相关证明材料；

（3）质疑供应商的单位名称、地址、电话、邮编等；

（4）质疑书必须由法定代表人或本项目的全权代理人署名，加盖单位公章，并标明提出质疑的具体日期。

32.4集中采购机构自受理质疑之日起7个工作日内，对质疑事项作出答复，答复的内容不涉及商业秘密，并以书面形式通知质疑供应商及其他相关供应商。

33  投诉

33.1供应商认为磋商文件、采购过程、成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向集中采购机构提出质疑。对质疑答复不满意或者集中采购机构未在规定期限内做出答复的，质疑供应商可以在答复期满后十五个工作日内向太原市财政局政府采购处提起投诉。

33.2供应商投诉事项不得超出已质疑事项的范围。

33.3投诉人有下列情形之一的，属于虚假、恶意投诉，将列入不良行为记录名单，并依法予以处罚：

（1）一年内三次以上投诉均查无实据的；

（2）捏造事实或者提供虚假投诉材料的。

(九) 其他

- 34  关于日期计算方法

- 34.1本磋商文件规定按日计算期间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限的最后一日是国家法定节假日的，顺延到节假日后的次日为期限的最后一日。

- 第三部分  评审方法和评审标准

- 1  采购人对项目背景和采购需求的说明内容及要求

1.1采购人在评审前说明项目背景和采购需求时，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出磋商文件所述范围。

1.2说明内容应当提交书面材料，并存档。

2  评审依据

- 2.1磋商小组依据政府采购相关法律法规、磋商文件的有关规定以及供应商提交的响应文件（资格审查部分）对供应商资格进行审查。

- 2.2磋商小组按照磋商文件中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的响应文件（商务技术部分）进行商务和技术评估，综合比较与评价。

- 2.3磋商小组只根据响应文件本身的内容来判定响应文件的响应性，而不寻求外部的证据。

- 3  评审过程的保密

3.1磋商小组、集中采购机构等有关人员对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密等负有保密责任，均不得向供应商或其他无关人员透露。

3.2磋商小组和集中采购机构均无义务向供应商进行任何有关评审的解释。

- 4  评审方法

- 4.1本项目采用综合评分法。

- 4.2综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交（候选）供应商的评审方法。

5  响应文件的澄清

5.1响应文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，磋商小组认为需要供应商作出必要澄清、说明的，以书面形式通知该供应商。

5.2供应商的澄清、说明应当采用书面形式,并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

5.3磋商小组要求供应商澄清的事项，供应商应由法定代表人或其全权代理人在规定时间内向磋商小组做出书面答复，并由法定代表人或其全权代理人签字（或加盖供应商公章），否则视为自动放弃。

5.4磋商小组不得暗示或者诱导供应商作出澄清、说明，不得接受供应商主动提出的澄清、说明。

6  评审事项处理原则

6.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下磋商的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

6.2非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按6.1规定处理（核心产品为“第四部分 采购需求”中标注“※”项）。

6.3磋商小组认为供应商的最后报价明显低于其他通过符合性审查供应商的最后报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，可以要求其在评审现场规定的合理时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。

6.4磋商小组有权判定不同供应商的响应文件（商务技术部分）是否属于异常一致或者报价呈规律性。

6.5有效供应商的最低报价不作为成交的评审依据，亦不作为不成交的评审依据。

6.6磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评审工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。

7  评审报告

7.1磋商小组根据全体磋商小组成员签字的原始评审记录和评审结果编写评审报告，并签字确认，各成员对个人的评审意见承担法律责任。

7.2磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标报告。

- 8  资格审查

- 8.1资格审查内容及标准

| 序号 | 审查内容 | 标 准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磋商保证金 | 按时足额交纳磋商保证金。 |  |
| 2 | 供应商保证函 | 按照“第六部分 响应文件格式”要求进行编制。 |  |
| 3 | 反商业贿赂承诺书 | 按照“第六部分 响应文件格式”要求进行编制。 |  |
| 4 | 供应商概况 | 按照“第六部分 响应文件格式”要求进行编制。 |  |
| 5 | 法定代表人资格证明文件 | 供应商的法定代表人参加本项目磋商时须提供法定代表人资格证明文件，并按照“第六部分 响应文件格式”要求进行编制。 |  |
| 6 | 法人授权委托书 | 供应商的非法定代表人参加本项目磋商时须提供授权委托书，并按照“第六部分 响应文件格式”要求进行编制。 |  |
| 7 | 供应商资格声明函 | 按照“第六部分 响应文件格式”要求进行编制。 |  |
| 8 | 营业执照 | 有效的营业执照复印件并加盖供应商公章。 营业执照能清晰反映货物未超出工商部门核准的经营范围。 |  |
| 9 | 资质要求 | 须为2017年雨水泵站所需格栅、闸门及皮带输送机资格预审入围供应商（项目编号：2017-WT-38-G预审）。 |  |
|  |  | 提供的《工业产品生产许可证》。 |  |
|  |  | 所属行业相关法律、法规等对生产或经营该产品有特殊资格、证照等规定的，供应商须主动提供其相关证明材料。 |  |
| 10 | 财务状况文件 | 提供完整的经第三方审计的2017年度财务审计报告，包括但不限于：审计报告正文和已审计的全部财务报表，该审计报告须经注册会计师手写签字并签章； 如供应商成立不足一年（以营业执照成立日期为准）须提供近期财务报表。 |  |
| 11 | 响应文件（资格审查部分）编 制 | 响应文件（资格审查部分）按照磋商文件规定编写、签署、盖章、装订等。 |  |
| 12 | 信用记录查询 （磋商小组查询存档，供应商不需提供资料） | 查 询 渠 道 | “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn） |
|  |  | 查询截 止时间 | 响应文件开启当天 |
|  |  | 信用信息查询结果 | 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商的响应文件无效。 |
|  |  |  | 查询结果显示“没查到您要的信息”，视为没有不良信用记录。 |
| 资格审查注意事项： 磋商小组各成员判定某供应商未通过资格审查的，应签署具体原因，否则视为该供应商通过资格审查。 |  |  |  |

8.2通过资格审查供应商的响应文件，将进入下一步的符合性审查。

9  符合性审查内容及标准

| 序号 | 审查内容 | 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件的报价 | ①有报价均以人民币/元为计算单位。 |
|  |  | ②供应商以“包”为单位填写“报价表”。 |
|  |  | ③不存在可选择或可调整的报价情形。 |
|  |  | ④不存在总报价或单价超出本项目采购预算的情形。 |
| 2 | 响应货物（方案） | 不存在可选择响应货物（方案）的情形。 |
| 3 | 商务技术指标响应内容 | ①响应文件（商务技术部分）完全满足磋商文件中标注“★”的不允许负偏离的实质性要求和条件。 |
|  |  | ②响应文件（商务技术部分）对非标注“★”项的技术指标或其他要求的响应未超过五项（含五项）负偏离。 |
| 4 | 响应文件（商务技术部分） 编 制 | 响应文件（商务技术部分）按照磋商文件规定编写、签署、盖章、装订等。 |
| 5 | 其他 | 未发现属响应文件无效规定情形的（见第二部分 供应商须知“(四)响应文件的提交”第20项的规定）。 |
| 符合性审查注意事项： 磋商小组各成员判定某供应商未通过符合性审查的，应签署具体原因，否则视为该供应商通过符合性审查。 |  |  |

10  磋商

10.1磋商小组将与通过符合性审查的供应商逐一磋商、综合评审，确认下一轮的入围供应商。

10.2磋商小组宣布每一轮入围供应商进行报价的时限，未在规定时间内报出价格的以其上一轮的有效报价为准。

11  评分细则

11.1磋商小组成员应严格按照“评分细则”要素针对响应文件（商务技术部分）客观、公证、审慎地据实、独立打分。

11.2磋商小组成员未据实打分或超出“评分细则”要素范围的，集中采购机构有权要求该评审专家重新评审。

11.3如出现某一位评审专家打分畸高畸低，导致评审结论改变的，集中采购机构有权要求该评审专家说明其打分的合理理由，并视具体情况报告太原市财政局。

11.4当出现两个或两个以上相同分值时，按以下顺序排列：

（1）选定技术质量最好的；

（2）如技术质量相等时，选定技术支持和服务承诺最好的；

（3）如上述条件相同时，选定最后报价低的。

11.5  技术评分（分值54分）

| 序号 | 评审项目 |  | 标准分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术部分 | 技术指标 | 16分 | ①满足磋商文件要求的全部技术指标得13分。 ②非标注“★”项技术指标或其他要求有负偏离的，有一项减2分。 ③正偏离由磋商小组依据供应商提供的技术说明文件等资料共同认定，每有一项技术指标正偏离加1分，最高加3分。 |
|  |  |  | 7分 | 依据货物的功能、性能和技术质量适应度进行综合评审，最高得7分。 |
|  |  |  | 5分 | 依据货物的稳定性、安全性和耐用性进行综合评审，最高得5分。 |
|  |  |  | 3分 | 依据货物易用、易维护性进行综合评审，最高得3分。 |
|  |  |  | 2分 | 依据货物技术先进性和可扩展性进行综合评审，最高得2分。 |
|  |  |  | 3分 | 根据供应商针对太原市雨水泥沙、杂物含量高的特殊情况提供有效的技术解决方案进行分值量化，最高得3分。 |
|  |  | 技术力量 | 3分 | 根据供应商提供的技术团队（相关工作人员资质等）及能力优良状况进行分值量化，最高得3分。 |
|  |  | 检测设备 | 2分 | 根据供应商提供的检测设备状况程度进行分值量化，最高得2分。（设备购买合同、购置发票（或付款凭证）及相应的设备现场照片为评分依据）。 |
|  |  | 检测方法 | 2分 | 根据供应商提供的检测方法科学性及详细程度进行分值量化，最高得2分。 |
|  |  | 外购配件 | 2分 | 根据供应商提供的与厂家合作协议（一年以上）、配件清单进行分值量化，最高得2分。 |
| 2 | 节能产品 |  | 1分 | 货物（方案）中有最新一期《节能产品政府采购清单》中强制性采购产品以外的其他节能产品，每提供一项得0.2分，最高得1分，仅以提供的截图为打分依据。 |
| 3 | 环保产品 |  | 1分 | 货物（方案）中有最新一期《环保标志产品政府采购清单》中产品的，每提供一项得0.2分，最高得1分，仅以提供的截图为打分依据。 |
| 4 | 服务部分 | 组织实施保障 | 2分 | ①有且准确提供项目经历及主要人员的姓名、职务、详细的地址和联系方式得1分，否则不得分； ②根据供应商提供的供货进度、指导安装方案、交付使用标准和保障措施进行分值量化最高得1分，未提供相应内容的不得分。 |
|  |  | 售后服务保障 | 2分 | ①有且准确提供本项目售后服务总负责人及售后服务网点的姓名、职务、详细的地址和联系方式的得1分； ②根据供应商提供的售后服务承诺具体内容、维修及服务响应时间以及培训计划、培训方式、培训内容、培训目标等进行分值量化，最高得1分。 |
|  |  | 本地化服务能力 | 3分 | 根据提供的本地化服务能力（人员、设备等）的相关证明材料以及具体本地化服务方案等进行分值量化，最高得3分；不提供该项资料的不得分。 |
| 评分注意事项： 1．响应文件未体现以上评分因素要求的相应内容的，得0分； 2．磋商小组成员明确标明打分依据，如：打分依据在响应文件中的页码范围或描述等。 |  |  |  |  |

11.6  商务评分（分值6分）

| 序号 | 评审项目 | 标准分 | 评分标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业业绩 | 5分 | 有效业绩认定标准 | 以提供在2015年10月到2018 年11月期间内签署且完成、单份合同金额大于等于评审规模的供应商自身同类合同为准。 必须提供以下内容：①与最终用户签订的合同首页、合同金额所在页、签字盖章页、供货明细单、正式发票及其他项目结算凭证（交货(竣工)验收证明或经签订合同双方确认的项目结算单据（书）等）；②合同核实单位、合同核实联系人、合同核实联系电话。 |
|  |  |  | 单份合同金额认定标准 | 以响应文件所附的针对该合同全部正式发票金额为该合同有效业绩统计认定的合同金额；如合同中含有非同类产品，则同类产品金额占合同总金额的比例与发票金额的乘积为该合同有效业绩统计认定的合同金额。 |
|  |  |  |  | 响应文件所附发票视为供应商认可的截止“提交响应文件截止时间”已获取的全部正式发票。 |
|  |  |  |  | 2016年5月1日以前必须提供本合同符合国家政策要求的正式发票；2016年5月1日以后必须提供本合同增值税发票；以票据开出时间为准。 |
|  |  |  | 评审规模认定标准 | ①以实质性响应本项目要求的每家供应商提供的有效单份合同金额由大到小进行排序；②每家有效合同超出5份仅由大到小统计5份，不足5份据实统计；③以上符合要求的所有合同金额由大到小排序的中间值（有效合同数量n为奇数的，中值为第（n+1）/2位数的合同金额；有效合同数量n为偶数的，中值为第n/2位数和第（n+2）/2位数合同金额的平均数）。 |
|  |  |  | 有效业绩得分标准 | 每提供一个有效业绩得1分，否则不得分，最高得5分。 |
| 2 | 响应文件 编制 | 1分 | ①按磋商文件要求的内容和格式编制响应文件的得0.2分，否则不得分； ②采用双面打印响应文件的得0.2分，否则不得分； ③对响应文件编排页码的得0.2分，未编排页码或编制不完整的不得分； ④按磋商文件要求的字体、字号编制响应文件以及使用磋商文件要求的计量单位的得0.2分，否则不得分； ⑤根据磋商文件所提供的格式填写相关内容且无空项的得0.2分，否则不得分。 |  |
| 评分注意事项： 1．响应文件未体现以上评分因素要求的相应内容的，得0分； 2．磋商小组成员明确标明打分依据，如：打分依据在响应文件中的页码范围或描述等。 |  |  |  |  |

11.7 价格评分（分值 40分）

| 序号 | 评审项目 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 磋商基准价即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格。 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×分值 |
|  |  | 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评审基准价和磋商报价。 |
| 政府采购价格折扣优惠政策说明 | 中小企业 | 根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），按照本次采购标的所属行业的划型标准，符合条件的中小企业须按照磋商文件格式提供《中小企业声明函》（详见第六部分 响应文件格式）。 |
|  |  | 根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）规定，对小型和微型企业产品的最后磋商价格给予6%的折扣。 |
|  |  | 小、微企业只有提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小、微企业制造的货物，享受投标货物的价格折扣，须如实填写《适用政府采购价格折扣优惠政策货物明细表》（详见第六部分 响应文件格式）； 小型、微型企业提供中型企业制造的货物或使用大型企业注册商标货物的，视同为中型企业。 |
|  | 监狱企业 | 根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，能够提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的“属于监狱企业的证明文件”的监狱企业，视同小型、微型企业。 |
|  | 福利企业 | 根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。 |
| 评分注意事项： 因落实政府采购政策进行价格调整的，磋商小组应记录价格调整的依据、计算过程及计算结果。 |  |  |

12　磋商小组及其成员不得有下列行为

12.1未按照集中采购机构的要求将通讯工具存入指定地点的；

12.2确定参与评审至评审结束前私自接触供应商；

12.3接受供应商提出的与响应文件不一致的澄清或者说明，按照磋商文件规定进行澄清的情形除外；

12.4违反评审纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

12.5对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

12.6在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

12.7记录、复制或者带走任何评标资料；

12.8其他不遵守评标纪律的行为。

磋商小组成员有“12.1—12.6”行为之一的，其评审意见无效，集中采购机构将不予支付评审劳务报酬；磋商小组成员有上述行为之一的，由财政部门责令限期改正；情节严重的，给予警告，并对其不良行为予以记录；给他人造成损失的，依法承担民事责任。

- 第四部分  采购需求

一：采购项目概况:

太白路污水泵站总设计规模6.3万m3/d，变化系数Kz=1.35。采用水泵4台，3用1备，其中2台变频。单台水泵设计流量Q=1400m3/h，水泵总扬程6.5m。

多福路（北中环～柴化路）建设工程位于太原市尖草坪区，南起北中环，北至柴化路，全长约5.19公里，规划红线宽度50米。

多福路与北排洪沟节点已于2018年北排沟改造时完成设计，多福路预留了下穿北排洪沟通道，北排洪沟南北快速路右进右出多福路。由于北排洪沟北街与北排洪沟南北快速路相距较近，车辆采用机动车主线交通连续下穿北排洪北街，辅道车辆平面交叉的方式；然后进入多福路地面标准路段，与20米规划路、30米规划路丁字交叉口平面交叉；继续向北多福路摄乐街平面交叉，随后绕过西南环线铁路桥梁预留好的桥墩，全断面下穿西南环线铁路；最后继续向北与芮城街、金桥南街、金桥北街、柴化路平面交叉，信号灯控制交通。

多福路雨水立交泵站位于北排洪沟南岸快速路南侧，多福路东侧绿化带中。泵站主要收集多福路下穿北排洪渠与北排洪北街的主线通道与人非通道雨水。泵站设计流量：Q＝2.0m3/s。雨水泵站为全地下式泵站，进水管接自通道最低点，出水管排入北排洪沟

1.工程地点：太白路、多福路

2.本次采购具体品种、参数等如下表：

第一包：太白路 格栅、闸门类（采购预算：730,000元）

| 序号 | 名 称 | 性能参数 | 预算单价（元） | 数量 | 预算总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粉碎性格栅除污机 | 格栅井宽度B=1500mm 安装倾角90° 单台过水流量≥3600 m3/h 格栅井垂直深度5.7m（暂定） | 270000 | 2台 | 540000 | 自带控制箱，配2个液位差计。 |
| 2 | 附壁式球墨铸铁镶铜闸门 | B×H=1400×1400mm 中心距地面高度4.7m（暂定） | 65000 | 2台 | 130000 | 正向承压≥0.1Mpa，配手电两用启闭机、控制箱 |
| 3 | 附壁式球墨铸铁镶铜闸门 | φ1500mm 中心距地面高度4.7m（暂定） | 60000 | 1台 | 60000 | 双向承压≥0.1Mpa，配手电两用启闭机、控制箱 |

第二包：多福路格栅、闸门类（采购预算：860,000元）

| 序号 | 名 称 | 性能参数 | 预算单价（元） | 数量 | 预算总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粉碎性格栅除污机 | 格栅渠宽B=1500mm 单台过水流量≥4800m3/h 格栅井垂直高度暂定 8.2M | 350000 | 2台 | 700000 | 自带控制箱等 |
| 2 | 附壁式球墨铸铁镶铜闸门 | B*H=1500X1500mm （闸门孔中心距平台高度暂定为7.05m） | 55000 | 2台 | 110000 | 双向承压≥0.10Mpa，配手电两用启闭机、控制箱 |
| 3 | 附壁式球墨铸铁镶铜闸门 | Φ1500mm （闸门孔中心距平台高度暂定为7.05m） | 50000 | 1台 | 50000 | 双向承压≥0.10Mpa，配手电两用启闭机、控制箱 |

3.产品货物详细参数与技术要求，见后附技术要求，如有不同最终以实际图纸为准。

4.供应期为计划供货期：供应商成交后，以施工单位约定的通知方式通知时间为准。

二、其他要求

★1.投标产品具备相关权威检测部门出具的产品质量检测合格报告，每类产品提供至少一款同类产品检测报告。

★2.投标人在投标时须提供投标产品的产品详图。

三、供应商须知

- 1、报价

本次货物以综合单价进行报价。按照不同规格的进行报价。综合单价包含：（1）货物的价格；（2）货物的标准附件、备品备件价格；（3）包装、运输(运至业主单位指定地点)、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用；（4）产品检验检测费用，含进场抽检；（5）必要的保险费用和各项税费；（6）属于应由供应商承担的其他费用。

- 2、货物供应和结算

供应商要依据业主单位工程实际需求的规格、技术指标及数量交货，并以实际发生数量为准。期间业主单位有权根据设计调整供货数量和供货时间，合同履约期内货物的中标单价不做任何调整（本项目采用固定单价、单价不变、按实结算方式结算货款）如有设计变更，需招标重新确认。

3、采购产品执行标准

（1）所采购的货物、服务必须符合国家强制性标准和相关标准，合同期若现行上述产品制造标准执行发生变化，应按照新标准进行供货，价格由双方协商确定，若协商不成则重新招标，所签的供货合同自行终止。

（2）货物附件、备品、备件和厂家提供专用设备应符合相应的国家标准，符合产品质量和安全标准。

- 4、货物交付

（1）按照业主单位《供货计划通知书》（包括供货时间、供货地点和供货数量及规格）供应商应按业主单位的实际需求进行供货。

（2）合同执行期间以实际供应量进行计量和结算；供货期为计划供货期，合同执行期间业主单位可根据施工需要确定具体需求计划，并可能对供货时间、供货地点、供应量作调整，供应商必须接受。

（3）产品在出厂前应进行出厂检验，随同应附产品出厂合格证书等有关文件。如果供应商不能按业主单位的进度要求供货，业主单位有权终止合同，由此引起的全部责任由供应商负责。

- 5、货物验收方法

在货物到达指定地点后五个工作日内，由业主单位、施工单位、监理单位对货物的品种、规格、数量、随货质量保证资料和外观质量进行初步验收后，对不符合要求的货物可立即要求退换，且有权对货物进行不定期驻厂监造，试运行合格后为最后验收；按采购文件要求和国家标准或相关标准进行检测验收后，发现有其它非故意的损坏或质量问题的，由供应商立即予以更换，不得拒绝和延误。验收时供应商代表必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。货物的关键性能指标，业主根据产品类别、规格和进场批次委托权威检测机构实行抽检，费用由供应商承担。负有监督管理责任的行政主管部门要求必须由国家认可的专业检测机构参与验收检测的货物，由国家认可的专业检测机构参与验收检测并出具质量检测报告，相关费用由供应商承担。货物进场后由施工企业委托复检不合格时，再次检验的费用由供应商承担。

- 6、合同及付款条件

供货合同由成交供应商与业主单位签订。本采购项目无预付款，设备按实际交付货物进度运至现场并经业主、监理单位、施工单位、供应商等共同检验合格，由政府审核机构出具审核报告后，按合同规定支付实际到货价款的70%，剩余货款不计息，由业主单位按支付其工程款比例进行支付，供应商需出具国家规定的正式发票。

- 7、售后质保

（1）质量保证期自交货并验收合格之日起计，质量保证期至少应为二十四个月。如果国家、行业或制造商规定有明确期限的，以规定期限孰长为准。在质保期内，所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均要免费维修。质保期后，提供终身有偿维修保养服务，随时按照业主或市政设施接管部门的要求优惠提供备品备件，优惠提供产品更新、改造服务。

（2）产品实行“三包”，即包退、包换、包修，因产品质量问题发生的相关费用由供应商承担。故障处理：接到故障通知后应立即作出详细的故障处理方案，并在24小时内到达用户现场，按国家及行业标准对故障进行及时处理。

格栅、闸门及其附属设施供应与安装

总述

本节规定了格栅、闸门及其附属设施的专用技术要求。承包商提供的格栅、闸门应为成套装置，供货商须提供包括人力、材料、施工设备等资源以完成对格栅、闸门及其附属设施的配套、运输，并指导安装、检验、试验、调试、试运行等工作，提供后期服务。设备质保期要求1年以上，1年内设备出现故障（除运行操作原因），厂家应负责免费维修及更换配件。

参考标准

本规定中引用的标准，应是目前国内通用的最新版本。既使该标准没有在本规定中引用，设备也应根据这些标准制作，除非另有说明。

报价时供货商使用的标准如果在本技术规定中没有规定，就应对所用的标准进行说明。当推荐的标准与实施规划等同于或优于技术规定的要求时，该标准才可能为买方接受。卖方应清楚地说明用于替代的标准或实际使用的规范，并提交推荐标准或实施规范的对照文本，明显的差异点要说明。

第一包：太白路泵站供货范围

| 序号 | 名 称 | 性能参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粉碎性格栅除污机 | 格栅井宽度B=1500mm 安装倾角90° 单台过水流量≥3600 m3/h 格栅井垂直深度5.7m（暂定） | 台 | 2 | 自带控制箱，配2个液位差计。 |
| 2 | 附壁式球墨铸铁镶铜闸门 | B×H=1400×1400mm 中心距地面高度4.7m（暂定） | 台 | 2 | 正向承压≥0.1Mpa，配手电两用启闭机、控制箱 |
| 3 | 附壁式球墨铸铁镶铜闸门 | φ1500mm 中心距地面高度4.7m（暂定） | 台 | 1 | 双向承压≥0.1Mpa，配手电两用启闭机、控制箱 |

第二包：多福路泵站供货范围

| 序号 | 名 称 | 性能参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粉碎性格栅除污机 | 格栅渠宽B=1500mm 单台过水流量≥4800m3/h 格栅井垂直高度暂定 8.2M | 台 | 2 | 自带控制箱等 |
| 2 | 附壁式球墨铸铁镶铜闸门 | B×H=1500X1500mm （闸门孔中心距平台高度暂定为7.05m） | 台 | 2 | 双向承压≥0.10Mpa，配手电两用启闭机、控制箱 |
| 3 | 附壁式球墨铸铁镶铜闸门 | Φ1500mm （闸门孔中心距平台高度暂定为7.05m） | 台 | 1 | 双向承压≥0.10Mpa，配手电两用启闭机、控制箱 |

注1、 设备工作环境

粉碎性格栅除污机安装于地下构筑物内，应适应室外安装对其设备性能的要求。

球墨铸铁镶铜闸门安装于地下构筑物内，应适应室外安装对其设备性能的要求。

投标商提供的设备必须满足上述工作环境对设备性能的要求。

2、 输送(或通过)的介质

本工程输送(或通过)的介质为城市生活污水、工业废水及含有固体颗粒的城市雨水。雨季时介质中可能含有大量的硬质漂浮物及砖石等杂质。介质温度≤60℃，pH值为6～9。

投标商提供的设备必须适应上述介质的特点。

1.粉碎性格栅除污机

1.1供货范围

投标商提供的粉碎型格栅应包括立式转鼓栅网、粉碎机、可淹没电机、电气控制箱、固定框架（含高位条形溢流格栅，大于3m）、耦合装置、备用人工格栅以及由电气控制箱引至电动机的动力及控制电缆、紧固件相应的备品备件等。

还应提供设备和主要部件的质检报告、合格证、中文说明书。安装尺寸图和安装验收标准，控制保护模块原理图。

1.2 技术参数

第一包：太白路泵站

类型：粉碎型格栅除污机

数量及过流量： 过水流量≥3550m3/h    2台

安装方式：垂直安装于格栅井内

渠道宽度：1500mm，栅前水深：1.0m

格栅井垂直深度：H=5.7m。

粉碎后杂物粒径：6-10mm

第二包：多福路泵站

类型：粉碎型格栅除污机

数量及过流量：过水流量≥4800m3/h    2台

安装方式：垂直安装于格栅井内

渠道宽度：1500mm（暂定），栅前水深：1.70 m

格栅井垂直深度：H=8.2 m（暂定）

粉碎后杂物粒径：6-10mm

1.3 技术要求

（1）格栅适应雨、污水介质的特点。

（2）投标商提供的设备必须满足格栅井对安装的要求，满足设计流量的要求，供货商所供货物的对应流量必须具有理论计算过程和实际测试数据。

（3）投标商提供的设备应具有足够的刚度和强度，确保在安装过程和实际运行时不变形不移位，并应根据输送介质的特点，具有应对突发事件的能力。

（4）投标商提供的设备不得因大件卡住而损坏机器。

（5）投标商提供的设备应动作程序可靠，故障率低。

（6）当底部沉积物（泥沙、碎石、砖）较多时，不得堵塞，避免事故。

（7）粉碎格栅除污机应为自动连续运行或间歇运行。

（8）格栅在井下工作，采用自动耦合式安装。

（9）粉碎式格栅包括：切割刀片、垫片、轴、立式旋转式过水栅网、轴承和密封圈、底座、机壳、减速机和电机等。

（10）粉碎刀片为双轴设计，能在干/湿条件下连续运行。切割刀片和垫片是单片分离式的。

（11）两级独立的切割刀片和垫片安装在两个平行的轴上，交替重叠，实现螺旋形的切割。从动轴在驱动轴的带动下以2/3驱动轴的转速相向旋转。

（12）旋转式过水转鼓栅网将引导所有固体颗粒引进相向转动的双轴粉碎刀片切割区。能防止栅渣附着在转鼓栅网上，使其具有自我清洁的功能。

（13）电机

①电机符合电压380V，频率50HZ的3相供电电源。

②电机采用一台专用干湿两用防爆电机带动切割刀片工作，同时通过减速箱体带动转鼓工作，减少采用多台电机的多次故障率。电机采用耐高温经特殊工艺处理的材料制作，电机线圈耐高温最大可达180℃，能防止长期工作时电机发热而损坏。电机的承载力加大，有效地提高电机的使用寿命。

③电机内设有过热保护装置，提高产品的可靠性，电机防护等级IP68，绝缘等级F级。电机长时间暴露在空气中可正常使用，长时间淹没在水下时也可正常使用。

（14）减速器

①充分润滑的专用减速器应为性能良好的名牌产品，适应于剧烈振动环境，具有较大的减震能力，使用于恶劣环境工作。

②减速器的输入轴与电机轴直连，与传统的联轴器相比更加可靠、稳定。输出轴通过联接套和粉碎式格栅除污机上箱体二级传动齿轮相连。

（15）固定框架、高位条形溢流格栅

粉碎式格栅除污机自带固定框架，框架作为粉碎式格栅的组成部分随货一起提供。在框架上设有高位条形溢流格栅，至少超出设备平台3m，栅条间隙50mm。

（16）控制系统

①格栅除污机的操作方式为就地手动与电动控制和PLC自动控制二种方式，在PLC自动操作方式下，格栅由时间或格栅前后液位差自动控制，格栅连续运行直到恢复正常水位差。可实现整个过程的智能化控制，满足无人值守的要求。

现场电控箱面板上设有电流表和电压表，用以显示总的进线电流和电压，还设有设备启动、停机按钮；运行、停机事故信号灯，信号灯采用节能型；就地－0－远程控制选择开关及紧急按钮，在电控箱内设有电动机保护器、辅助继电器，PLC控制的输入接口、输出PLC的运行、自动、事故状态信号的接口。输出4～20mA信号。电控箱防护等级IP55，电控箱内设有电缆通道及接线端子，箱内元器件采用西门子产品。电控箱采用1控1（户外型）。

②安全措施

堵塞情况发生时，处于开/自动两种模式下控制器会停止破碎机，并使之反转来清除障碍物。堵塞清除后，控制器会恢复到正常运转。如果堵塞情况仍存在，控制器自动在30秒内执行反转过程，最多可以执行三次。如若三次反转后堵塞情况仍存在，控制器会断掉马达的电源，并启动延迟和不正常状态指示灯；

如果破碎机正常运转时，突然停电，则当电源恢复后，破碎机恢复正常运转；

如果破碎机非正常停止运转时，突然停电，则当电源恢复后，不正常状态指示灯会自动启动；

通过安装在破碎机启动器上的过载保护继电器，控制器为提供马达过载保护；

短路保护是由另外安装一个适当大小的断路器或保险丝来完成的；

控制器的重新设置由就地开关面板控制。

（17）设备的可靠性及耐久性

①设备无故障运行时间20000小时以上。

②整机使用受命25年以上。

③设备每年检修一次，减速机、轴承使用年限不少于10年，电气装置不少于三年。防护层使用年限3年以上。

（18）设备的防腐

①不锈钢零部件加工完后对其表面进行酸洗钝化处理。

②碳钢件、铸件表面除锈达Sa2.5级标准。

③涂富锌底漆，云母氧化铁中间漆、环氧面漆，漆膜总厚不低于200μm。

④包装运输前对机加工面按GB4879标准要求做防锈处理。

⑤运输安装过程中涂层破损，严格按涂装工艺进行修复，其质量水平不低于原涂层质量水平

1.4主要部件材质要求

底座、框架       球墨铸铁QT400

切割刀片和垫片   4130热处理合金钢

轴          　　 4130热处理六角合金钢

机械密封面       碳化钨

橡胶件           丁腈橡胶

转鼓栅网    　　 不锈钢304

安装支架    　　 不锈钢304

控制柜           外壳不锈钢

2.闸门

2.1供货范围

投标商提供的球墨铸铁镶铜闸门应为成套装置，包括门框、门体、导轨、楔块、楔座、密封面、手电两用启闭机、传动丝杆、轴导架、电控箱等。

2.2技术参数

第一包：太白路泵站

（1）

选型：附壁式球墨铸铁镶铜闸门

规格及数量：Φ1500mm      1台

双向承压：≥0.10Mpa

闸门孔中心距平台高度：暂定为4.7m

（2）

选型：附壁式球墨铸铁镶铜闸门

规格及数量：BXH=1400X1400mm  2台

双向承压：≥0.10Mpa

闸门孔中心距平台高度：暂定为4.7m

第二包：多福路泵站

（1）

选型：附壁式球墨铸铁镶铜圆闸门

规格及数量：Φ1500mm      1台

双向承压：≥0.10Mpa

闸门孔中心距平台高度：暂定为7.05m

（2）

选型：附壁式矩形球墨铸铁镶铜方闸门

规格及数量：BXH=1500X1500mm  2台

双向承压：≥0.10Mpa

闸门孔中心距平台高度：暂定为7.05m

2.3技术要求

第一包：太白路泵站

⑴闸门适用雨、污水介质的特点。

⑵闸门为垂直安装的明杆式的附壁球墨铸铁镶铜闸门，金属密封，墙式安装。

⑶提供的闸门应是同类型中质量最好的，并应由认可的制造商提供。

⑷闸板、闸框、导轨及实心螺杆有足够的强度和刚度，其拉伸、压缩和剪切强度的安全系数不小于5，挠度不大于构件长度的1／1500。

⑸螺杆的柔度不大于200，必要时设置可调的导向支架，导向支架带有刚性不能松动的衬套，其内径与螺杆外径的间隙不大于3mm。螺杆在提升螺母的上下各设一个可调的限位装置，防止闸板超行程动作。

⑹导轨及螺杆有足够的长度，保证当闸门全开时，导轨的顶端仍高于闸板水平中心线，并且闸门过水断面为全通道，不得有闸板滞留其中。

⑺密封座应分别置于闸板和闸框上，密封座工作表面无划痕、裂缝和气孔等缺陷，在启闭闸板过程中，不变形和松动。闸门设置可以调节的楔紧装置和强制密封装置，保证闸门关闭时，闸板与闸框的密封面紧密接触，其间隙不大于0.1mm。

⑻闸门的主要铸件进行时效处理。铸件无裂缝、气孔、夹渣等铸造缺陷，表面清除干净。

⑼驱动装置设置手轮，手动操作力不大于150N，手轮距离操作平台的高度为900rnm。设置清晰可见的开度指示装置，能够准确显示闸门实际开启情况，指示误差不大于5mm。

⑽闸门在最大正向工作水压下，密封泄漏量不大于1.25L／min.m(密封面长度)。双向密封的闸门正反向密封泄漏量均不大于1.25L／min.m(密封面长度)。

⑾电机防护等级，IP67，绝缘等级为F。

⑿门框应整体铸造，严禁拼装，设加强肋，门框不扭曲，规整不吊角，表面要平整。

⒀启闭门板过程中，密封不能变形和松动，紧固密封座的螺钉材料与密封座相同，螺钉头部与密封座工作面一起精加工。

⒁闸门两侧设置可调节的带有锡青铜金属密封面的楔紧装置楔紧面的表面粗糙度不大于3.2μm。

⒂闸门启闭采用手电两用启闭机，每台闸门应成套配备启动器、就地操作按钮等，所有这些安装在阀门井内，在特定环境下不腐蚀。户外型密闭式终端控制箱中。并提供进线端子、控制电缆。启闭装置防护等级IP67。电动启闭装置的机械外壳应为双密封机构，电机安装要有防雨装置。

⒃闸门安装方式采用预埋钢板安装方式。

⒄闸门设计铸造应符合CJ/T3006—92的标准要求。

第二包：多福路泵站

（1）闸门应为垂直安装的明杆式的附壁球墨铸铁镶铜闸门，背面应适于墙式安装。

（2）投标商提供的铸铁闸门应为成套装置，应包括门框、门板、导轨、楔紧装置、螺杆、吊耳、密封座、轴导架、传动丝杆、手电两用启闭机、电控箱、紧固件等。门板应为一个整体不得拼装。提供的闸门应是同类型中质量最好的，并应由认可的制造商提供。且能适应其输送介质以及最大的工作压力和温度。

（3）闸门承受最大双向承压≥0.10Mpa。

（4）闸门最大工作水头时泄露量不超过1.25L/ min·m。

（5）闸门采用球墨铸铁，其机械性能应符合GB1348规定，主要球墨铸铁件（如门框、门板、导轨）应时效处理，球墨铸铁的铸造偏差应符合GB6414规定。

（6）门板应整体铸造，严禁拼装；必须设加强肋、安装用吊环或吊孔。

（7）门框应整体铸造，门框表面要平整。

（8）在启闭门板过程中，密封座不能变形和松动，紧固密封座的螺钉材料与密封座相同。螺钉头部与密封座工作面一起精加工，其表面粗糙度不大于3.2μm。

（9）闸门两侧必须设置可调节的带有锡青铜金属密封面的楔紧装置。楔紧面的表面粗糙度不大于3.2μm。

（10）闸门启闭采用手电两用启闭机；每台闸门应成套配备启动器、就地操作按钮等，所有这些安装在户外型密闭式终端控制箱中。并提供进线端子、控制电缆。启闭装置防护等级IP68。电动启闭装置的机械外壳应为双密封机构，并具有防击保护功能。

（11）闸门安装方式采用预埋钢板安装方式。

（12）闸门设计铸造应符合CJ/T3006—92的标准。

2.4 主要部件材质要求

·闸门门板：球墨铸铁，材料代号为QT400；

·闸门门框：球墨铸铁，材料代号为QT400；

·实心螺杆：不锈钢AISI 304；

·闸门密封座、密封面：锡青铜；

·闸门起吊螺杆：不锈钢304；

·启闭机   球墨铸铁QT400；

·导轨：铸铁镶铜QT400；

· 螺栓、螺钉、螺母、地脚螺栓、偏心销和销轴：不锈钢AISI 304。

闸门设计铸造应符合《供水排水用铸铁闸门》CJ/T3006-92的标准要求。

3.设备设计、制造、检验所遵循的标准目录

该产品在设计、制造、检验、包装运输及安装过程中所遵循的通用标准均为国标（GB）或部标（JB），这些通用标准目录省略，只提供专用标准目录如下：

JB2932-99             水处理设备制造技术条件

JB/ZQ4000.2-86        切削加工件通用技术条件

JB/ZQ4000.3-86        焊接件通用技术条件

JB/ZQ4000.5-86        铸件通用技术条件

JB/T5000.5-98         有色金属铸件通用技术条件

JB/ZQ4000.9-86        装配技术条件

GB1176               铸造铜合金技术条件

GB1220               不锈钢

GB9439               灰铸铁件

GB6414               铸件尺寸公差

GB8923-85            涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级

GB4879               防锈包装

YJ010                抛丸喷砂技术条件及检验方法

GB3797-89            装有电子器件电控箱技术条件

GB4720-84            低压电气电控箱

GB/T4942.2-93        低压电气外壳防护等级

JB/ZQ4000.1-86       产品检验通用技术条件

适用于本产品的“产品出厂前的检验规则和方法”。

适用于本产品的“产品安装手册”及“产品安装检验规则和方法”。

适用于本产品的“产品型式试验规则”“产品的试验方法”。

4.设备招标要素

（1）供应商成交后应提供以下资料，但不限于以下内容：

成交设备的性能参数、土建荷载及基础布置图、设备平剖面图及设备外形图、电器控制箱的接线图、原理图、安装布置图，按比例绘制的电子版图等，附加盖成交供应商厂家公章的蓝图一份，并提供各产品样本资料。

（2）供应商所提供设备必须是成熟产品，不得在本工程中采用试制产品。

（3）由于本工程设计尚未完成，部分设备尺寸存在微调的可能性，供应商提供的设备应以设计院最终完成的施工图为准。

（4）设备电机、电器功率、机械尺寸和强度等属于机械设计范畴，由设备制造商机械设计确定，必须做到运行安全、设计合理满足技术要求。

注：1．标注“※”项内容为核心产品。

2．标注“★”项内容为不允许负偏离的实质性要求和条件。

第五部分  合同文本

需       方：

供       方：

供需双方经协商一致，签订本合同。

一、货物条款

供方向需方提供

（具体品牌、数量、技术参数及质保期等见后附清单）

二、合同综合单价:

人民币（大写）：

（小写）：￥

三、知识产权条款：

1.供方应保证需方在使用本采购合同项下的货物或其任何一部分时免受第三方侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。

2.需方不对供方提供的货物的商标、专利是否侵犯他人的权利负责，如因供方提供货物引发争议或违法导致需方受损的，供方应赔偿。

3.供方商标、专利许可等的使用范围仅限于合同范围内产品，合同终止后，供方应授权需方或第三方从事制造所必须的知识产权、技术协助，技术文件设备或工具。

四、保密条款

1、双方应当对本协议的内容、因履行本协议或在本协议期间获得的或收到的对方的商务、财务、技术、产品的信息、用户资料或其他标明保密的文件或信息的内容(简称“保密资料”)保守秘密，未经信息披露方书面事先同意，不得向本协议以外的任何第三方披露。资料接受方可仅为本协议目的向其确有知悉必要的雇员披露对方提供的保密资料，但同时须指示其雇员遵守本条规定的保密及不披露义务。双方应仅为本协议目的而复制和使用保密资料。

2、除非得到另一方的书面许可，双方均不得将本合同中的内容及在本合同执行过程中获得的对方的商业信息向任何第三方泄露。

3、本保密义务应在本协议期满、解除或终止后仍然有效。

五、履约保证金和付款方式

1、为了保证合同的正常履行，供方向需方交纳合同总额    %即人民币           元履约保证金。待验收合格后30日内，需方退还履约保证金。

2、服务期满验收合格后由     负责办理合同价款支付手续。

3、需方在收到供方出具的增值税发票后，向供方支付合同价款95%；待质保期结束后，支付合同价款5%。

六、售后服务及承诺

供方向需方承诺：

七、交货日期和地点

1、交货日期：

2、交货地点：

八、交验

由供方将货物送至需方处，或其指定地点，由需方根据国家标准或相关行业标准进行验收。

九、需方责任

1、组织验收并及时办理付款手续。

2、对合同条款及价格负有保密义务。

十、供方责任

1、供方按合同约定期限提供货品。

2、保证所供      均为标书承诺      ，符合相关质量检测标准，具有该产品的出厂标准或国家鉴定证书。

3、保证      的售后服务，严格依据响应文件及相关承诺，对      货物进行保修、维护等服务。

4、对合同条款及价格负有保密义务。

十一、违约责任

1、供方不能按时完成服务时，供方向需方偿付合同款总额   %的违约金。逾期    天后，需方有权解除该合同。

2、供方所提供的服务不符合合同规定标准，需方有权拒收。同时，供方向需方支付合同款总额   %的违约金。

3、需方无正当理由拒付款的，每逾1日供方向需方偿付合同款总额   ‰的违约金，最多不超过合同金额的    %。

4、供方在质保期内未能按时提供服务的，每发生一次，需方有权扣除质保金的1%。

十二、不可抗力

供需双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行理由；在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

十三、争议解决

供需双方在执行合同中发生争议，应通过协商解决。如协商不成，可以向需方所在地法院提出诉讼。

十四、合同生效及其他

1、合同由供、需双方代表签章确认后，即行生效。

2、本合同一式    份，需方    份，供方    份。

十五、下列文件为本合同不可分割部分

1、磋商文件

2、响应文件

3、供应商所做的其他承诺

需方（章）：                         供方（章）：

法定代表人：                        法定代表人：

委托代理人：                        委托代理人：

地 址：                             地 址：

电 话：                             电 话：

开户银行：                          开户银行：

账 号：                             账 号

日 期：   年  月  日                日 期：    年  月  日

备注：具体合同条款以实际签订的合同条款为准。

第六部分　响应文件格式

供应商编制响应文件须知

为了准确参加采购活动，请各供应商仔细阅读磋商文件的各项规定，按照如下要求认真编制响应文件：

一、编制响应文件必须做到如下事项：

1．响应文件按照第二部分 供应商须知前附表“4 响应文件份数”要求进行胶装，并密封提交。

2．实事求是地填写“第六部分 响应文件格式”的内容。给定格式的，必须按照统一的格式逐项填报，不可有空项，无相应内容可填的项应填写“无”等明确的答复文字；没有给定格式的供应商可自行设计。

3．“第六部分 响应文件格式”的内容不得随意删减，如因删减导致响应文件不完整，磋商小组无法评审而造成的一切后果由供应商承担。附件中注明“无相关内容，可删除”的除外。

二、编制响应文件建议做到如下事项：

1．响应文件规格幅面为A4，采用双面打印。

2．响应文件字体为“宋体”；正文字号：小四号；标题字号：三号加粗；表格中的字号：五号。

3．参照后附目录顺序对响应文件各项内容进行排版、编制页码，如出现编排混乱导致响应文件被误读或查找不到相应内容，一切后果由供应商承担。

附件1

报 价 一 览 表

单位：元

| 项目名称 | 总 报 价 |
| --- | --- |
| 太白路、多福路泵站设备（格栅、闸门）竞争性磋商采购 | 人民币（小写）： |
|  | 人民币（大写）： |

注：此表为唱标依据，供应商不得更改表格格式，否则响应文件无效。

供应商全称(公章)：

法定代表人或全权代理人： （手写签字）

签署日期：        年       月       日

- 附件2  响应文件（资格审查部分）封面（封皮）格式

正本或副本

响 应 文 件

（资格审查部分）

项目编号：

项目名称：

包    号：

供应商全称（公章）：

日 期：      年    月    日

附件3

响应文件（资格审查部分）目录

1．供应商保证函…………………………………………………………………………页码

2．反商业贿赂承诺书……………………………………………………………………

3．供应商概况……………………………………………………………………………

4．法定代表人资格证明文件……………………………………………………………

5．法人授权委托书………………………………………………………………………

6．供应商资格声明函……………………………………………………………………

7．营业执照………………………………………………………………………………

8．资质证明文件…………………………………………………………………………

9．财务状况文件…………………………………………………………………………

10．……

附件4

供应商保证函

太原市政府采购中心：

我方对本次磋商文件已详细审阅，内容全部清楚。我方自愿参加此次（项目名称、项目编号）  采购项目磋商，谨郑重声明以下诸点并对之负法律责任：

1．我方同意磋商文件的各项规定及你方对磋商文件的解释。

2．如果我方存在违反政府采购相关法律法规及磋商文件规定的行为，自愿接受没收磋商保证金、禁止参加政府采购活动等相关处罚。

3．我方按照“第二部分 供应商须知前附表 响应文件份数”的要求如数提交响应文件。

4．我方提供的响应文件及资料、证照真实合法有效；

5．我方愿向你方提供与本次采购有关的一切真实数据或资料；

6．我方同意承担由响应文件内容填报不清或填报错误，所造成的无效标、废标、落标等后果；

7．我方赞同你方组织的磋商小组所做出的评审和选择，完全理解同意本项目不一定接受最低报价，同意磋商小组无义务向供应商进行任何有关评审解释的规定；

8．我方保证诚实履行合同，做到所供货物货真价实，绝不以次充好、以假充真，保质保量按期交货（完工）；

9．我方保证按照服务承诺提供及时有效的售后服务。

供应商全称（公章）：

法定代表人或全权代理人： （手写签字）

签署日期：        年      月      日

附件5

反商业贿赂承诺书

太原市政府采购中心：

为了进一步营造公平竞争的市场环境，维护市场秩序，我方在政府采购活动中郑重承诺：

一、依法参与政府采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购人、集中采购机构和政府采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门或纪检监察机关举报。

三、坚决做到不提供虚假资质文件和虚假材料谋取成交。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商，与其他供应商保持公平的竞争关系。

五、不与采购人、集中采购机构和政府采购评审专家串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其他供应商串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取成交，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定的责任和义务，保质保量地完成采购合同规定的任务，准确兑现售后服务承诺。

八、自觉接受并积极配合财政部门和纪检监察机关依法实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

供应商全称（公章）：

签署日期：          年       月        日

附件6

供 应 商 概 况

一、供应商基本信息

1．成立日期：

2．注册地址：

3．注册资金：

4．单位性质：

5．开户银行的名称和地址：

6．资信等级评定情况：

7．隶属关系：

8．服务体系设置情况简介：

9．目前生产（销售）的主要产品简介：

10．年生产（销售）能力

11．职工（雇员）人数：

其中：（1）高级技术人员人数：

（2）中级技术人员人数：

二、供应商认为需要说明的其他情况

（没有需要说明事项的，可删除）

我方保证上述内容真实、准确。若有不实，愿意承担由此而产生的一切经济责任和法律责任。

供应商全称（公章）：

签署日期：           年       月      日

附件7-1

法定代表人资格证明文件

（姓名）是         供应商全称         的法定代表人。参加太原市政府采购中心组织的     项目名称、项目编号         ，负责签署本次响应文件、全权处理响应文件开启、评审、澄清过程中的一切事项，签订采购合同，并处理与本次采购项目有关的一切事务。

特此证明。

法定代表人身份证/护照（正反两面）

注：1．法定代表人参加本次磋商的应签署本文件并附本人身份证/护照的复印件；

2．如法定代表人不参加本次磋商，应签署《授权委托书》。

供应商全称（公章）：

签署日期：         年      月    日

附件7-2

法人授权委托书

我  姓名  是   供应商名称   的法定代表人，现授权    单位名称     的  姓名 为我公司全权代理人，以我单位名义参加太原市政府采购中心组织的     项目名称、项目编号    的采购活动。代理人可全权代表我签署本次响应文件，处理响应文件开启、评审、澄清过程中的一切事项，签订采购合同，并处理与本次采购项目有关的一切事务，我均予以承认。

全权代理人无转委托权。

特此声明。

| 法定代表人身份证/护照 （正反两面） |  | 全权代理人身份证/护照 （正反两面） |
| --- | --- | --- |

注：应附法定代表人和全权代理人身份证/护照复印件

法定代表人：     （手写签字）

供应商全称（公章）：

签署日期：         年      月     日

附件8

供应商资格声明函

太原市政府采购中心：

现针对贵中心组织的    （项目名称、项目编号）   项目，截至响应文件开启日我方的“供应商资格”情况声明如下：

一、具有独立承担民事责任的能力；

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

四、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

五、参加本项目磋商前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

六、没有因骗取成交或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题；

七、无拖欠农民工工资的问题；

八、为2017年雨水泵站所需格栅、闸门及皮带输送机资格预审入围供应商（项目编号：2017-WT-38-G预审）；

九、具有《工业产品生产许可证》；

十、能够提供所属行业相关法律、法规等对生产或经营该产品规定的特殊资格、证照等。如没有提供，我方认为所属行业相关法律、法规等对生产或经营该产品没有特殊资格、证照的规定，且不再提供关于生产或经营该产品的其它资格、证照等。

十一、关于“供应商资格”需要补充说明的其它事项（没有补充说明事项的，直接删除）。

我方保证上述声明真实、准确。若有不实，愿意承担由此而产生的一切法律责任。

特此声明！

供应商全称（公章）：

法定代表人或全权代理人： （手写签字）

签署日期：        年      月      日

注：太原市政府采购中心保留核查供应商上述内容及相关原件的权利，如经核查与上述声明不符，或供应商在规定时间内拒不配合提供相关原件，均视为弄虚作假。

附件9

营业执照

附件10

资质证明文件

附件11

财务状况文件

- 附件12  响应文件（商务技术部分）封面（封皮）格式

正本或副本

响 应 文 件

（商务技术部分）

项目编号：

项目名称：

包    号：

供应商全称（公章）：

日 期：      年    月    日

附件13

响应文件（商务技术部分）目录

1．报价表………………………………………………………………………………页码

2．标注“★”不允许负偏离的实质性要求和条件响应程度表……………………

3．供应商关于适用政府采购价格折扣优惠政策的声明……………………………

4．中小企业声明函……………………………………………………………………

5．属于监狱企业的证明文件…………………………………………………………

6．残疾人福利性单位声明函…………………………………………………………

7．适用政府采购价格折扣优惠政策货物明细表……………………………………

8．货物功能、性能、技术参数说明…………………………………………………

9．货物质量承诺书……………………………………………………………………

10.供应商技术支持和售后服务承诺…………………………………………………

11.供应商提供的具备履行合同所必需的设备和专业技术能力、生产能力、检测

能力的证明材料……………………………………………………………………

12. 担任本项目经理简历表……………………………………………………………

13．供应商近三年业绩情况一览表……………………………………………………

14．供应商近三年业绩情况……………………………………………………………

15．节能产品、环境标志产品情况一览表……………………………………………

16．信息安全产品情况一览表…………………………………………………………

17．供应商认为需补充的其它资料或说明……………………………………………

18．……

附件14

报  价  表

第  包                                                                                   单位：元

| 序号 | 产品全称 | 生产厂家 | 产地 | 品牌 | 型号 或规格 | 数量 | 市场销 售单价 | 单价 | 金额小计 | 免费 质保期 | 质保期外 服务年限 | 交货（完工）日期 | 产品有无偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价 |  | 人民币（大写）： 人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1．此表以“包”为单位进行填写，供应商不得更改表格格式，否则响应文件无效。

2．供应商填报的单价均不得高于市场销售单价，否则响应文件无效。

供应商全称(公章)：

法定代表人或全权代理人： （手写签字）

签署日期：         年       月      日

附件15

标注“★”不允许负偏离的实质性要求和条件响应程度表

第    包

| 技术指标参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品全称 | 磋商文件标注“★” 不允许负偏离的实质性要求和条件 | 响应状况 | 响应程度 |  |  | 偏离说明 |
|  |  |  |  | 符合要求 | 高于要求 | 低于要求 |  |
| 其他条件要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 磋商文件标注“★” 不允许负偏离的实质性要求和条件 |  | 响应状况 | 响应程度 |  |  | 偏离说明 |
|  |  |  |  | 符合要求 | 高于要求 | 低于要求 |  |

供应商全称(公章)：

法定代表人或全权代理人： （手写签字）

签署日期：         年       月      日

附件16

供应商关于适用政府采购价格折扣优惠政策的声明

太原市政府采购中心：

我方已认真阅知《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）等政府采购优惠政策的具体内容，现就参加   （项目名称、项目编号）项目   ，我单位提供货物适用相关政府采购价格折扣优惠政策声明如下：

一、我单位属于如下情形：（请选择，以“√”标识，可多选）

(1)小型、微型企业并提供《中小企业声明函》（   ）；

(2)监狱企业并提供“属于监狱企业的证明文件”（   ）；

(3)残疾人福利性单位并提供《残疾人福利性单位声明函》（   ）。

二、货物属如下情形：（请选择，以“√”标识，可多选）

(1)小型、微型企业参加采购活动且提供本企业制造的货物（   ）；

(2)小型、微型企业参加采购活动且提供其它小型、微型企业制造的货物（   ）；

注：1．监狱企业和残疾人福利性单位视同小型、微型企业，适用政府采购价格折扣优惠政策时应针对货物作上述“二”两种情形的选择。

2．供应商应填写《适用政府采购价格折扣优惠政策货物明细表》，否则视为主动放弃享受相应政府采购价格折扣优惠政策。

3．享受政府采购价格折扣优惠政策的供应商成交后，将在成交结果公告中针对具体优惠情形予以公示，如出现与其声明不一致的情形成交无效，属弄虚作假。

4．供应商根据适用政府采购价格折扣优惠政策的情形，可对“附件16、16-1、16-2、16-3、16-4”选择性删除。

供应商全称（公章）：

法定代表人或全权代理人： （手写签字）

签署日期：        年      月      日

附件16-1

中小企业声明函

- 本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

- 1．根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

- 2．本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

- 本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（公章）：

签署日期：           年       月      日

附件16-2

属于监狱企业的证明文件

监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的“属于监狱企业的证明文件”。

附件16-3

残疾人福利性单位声明函

- 本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

- 本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（公章）：

签署日期：           年       月      日

附件16-4

适用政府采购价格折扣优惠政策货物明细表

第    包

| 产品名称 | 生产厂家 | 品牌 | 型号或规格 | 生产厂家类型 （小型、微型/监狱企业/福利性单位） | 数量 | 单价（元） | 金额小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小型、微型企业产品金额合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 比重（小型、微型企业产品金额合计/总报价） |  |  |  |  |  |  | % |

注：1．本表的产品名称、品牌、型号或规格、单价等应与《报价表》一致。

2．本表内容属成交结果公告公示事项。

供应商全称（公章）：

签署日期：           年       月      日

附件17

货物功能、性能、技术参数说明

包号（序号）             ：

货物全称    同时应编写品牌、型号或规格     ：

说明内容（不限于以下内容）：

1．货物所执行的技术规范、标准及其文号；

2．货物的制造（加工）工艺、质量水平及操作和使用简便性（智能化程度）等(请详实描述)；

3．货物的规格、功能、性能、技术参数及精确度（误差范围）等；

4．货物的稳定性、安全性和耐用性（使用寿命年限）等；

5．货物技术先进性和可扩展性等；

6．货物的易用、易维护性等；

7．与同类产品相比较其优、缺点；

8．供应商需要补充的内容。

编写说明：响应文件所附货物的彩页、图片资料描述的规格、功能、性能、技术参数不能替代应当编写的具体内容。

供应商全称（公章）：

签署日期：           年       月      日

附件18

货物质量承诺书

包号（序号）             ：

货物全称    同时应编写品牌、型号或规格     ：

供应商应按货物的质量状况实事求是地填写，包括但不限以下内容：

1．货物出厂前是否执行检验检测：

2．货物的质量保证期（三包）期限（年、月），执行规范和内容：

3．货物的质量缺陷、瑕疵补救方案和处理方式、方法（如果实行召回制度的产品必须说明）：

4．货物达不到无故障时间和使用（寿命）年限应承担的责任：

5．货物的质量保证措施：

6．供应商对货物承诺的其它事项：

供应商全称（公章）：

签署日期：           年       月      日

附件19

供应商技术支持和售后服务承诺

（供应商自行填写）

主要内容应包括（不限于下列内容）：

1．供应商应当分别列明货物免费质量保证期限_____年，在免费质量保证期（包修、包换、包退）内能够提供的技术支持办法和服务方式、服务内容以及维护维修的解决方式（上门维修、报修、送修等）。

2．供应商应分别列明免费质量保证期外的服务年限_____年；维护维修的电话、联系人、应急服务方案及响应时间、到达现场时间以及维护维修完成时限（天）。

3．供应商应列明在货物免费质量保证期外技术支持和相关服务收费标准；零 (部)备件取得方式及取费标准。

4．供应商应列明生产厂家现在实行的售后服务和技术支持的方式、方法、内容，以及在太原市设置的售后服务网点、地址、联系电话等。

5．供应商应分别列明货物的装箱清单及物品；以及产品开箱不合格处理方法。

6．供应商应列明违反售后服务承诺的赔偿责任。

7．供应商应列明产品的质量或服务投诉电话（公司/厂方）。

供应商全称（公章）：

签署日期：           年       月      日

附件20

供应商提供的具备履行合同所必需的设备

和专业技术能力、生产能力、检测能力的证明材料

附件21

担任本项目经理简历表

| 姓 名 |  |  |  | 性 别 |  |  |  | 年 龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  |  |  | 职 称 |  |  |  | 学 历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  | 从事项目经理年限 |  |  |  |  |  |
| 已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  |  | 建设规模 |  | 开、竣工程日期 |  |  |  | 工程质量 |

附件22

供 应 商 近 三 年 业 绩 情 况 一 览 表

| 序号 | 业绩名称 | 合同核实单位 | 合同核实 联系人 | 合同核实 联系电话 | 签署 日期 | 完成 日期 | 所附合同在响应文件中的页码 | 合同 金额 | 发票 金额 | 所附发票在响应文件中的页码 | 其他项目结算凭证页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1．供应商应填写响应货物的同类销售业绩，并提供相应的《买卖合同》、发票、其他项目结算凭证等复印件。

2．供应商未填写合同核实单位、合同核实联系人、合同核实联系电话的，该项业绩无效。

3．此表如填写不下，可另附页。

4．无业绩，此表可删除。

供应商全称（公章）：

签署日期：           年       月      日

附件23

供 应 商 近 三 年 业 绩 情 况

有效业绩内容包括：①与最终用户签订的合同首页、合同金额所在页、签字盖章页、供货明细单、正式发票及其他项目结算凭证（交货(竣工)验收证明或经签订合同双方确认的项目结算单据（书）等）；②合同核实单位、合同核实联系人、合同核实联系电话。

附件24

节能产品、环境标志产品情况一览表

第    包：节能产品明细表

| 序号 | 产品名称 | 生产厂家 | 品牌 | 型号或规格 | 节字标志 认证证书号 | 认证证书 有效截止日期 | 该产品在最新一期《节能产品政府采购清单》中的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

第    包：环境标志产品明细表

| 序号 | 产品名称 | 生产厂家 | 品牌 | 型号或规格 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书 有效截止日期 | 该产品在最新一期《环境标志产品政府采购清单》中的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

注：1．供应商应提供产品列入最新一期《节能产品政府采购清单》或《环境标志产品政府采购清单》的截图。如提供的产品已列入最新一期《节能产品政府采购清单》或《环境标志产品政府采购清单》，而因供应商在其响应文件中未提供截图或提供不全的，并对磋商小组评审造成的影响，由供应商自行承担其后果。

2．此表如填写不下，可另附页。

3．货物均不属于最新一期《节能产品政府采购清单》或《环境标志产品政府采购清单》范围内产品的，此表可删除。

附件25

信息安全产品情况一览表

第    包

| 序号 | 产品名称 | 生产厂家 | 品牌 | 型号或规格 | 信息安全产品强制性 认证证书号 | 信息安全产品强制性认证 证书发证日期 | 信息安全产品强制性认证证书 有效截止日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

注：1．货物有信息安全产品的（参照《信息安全产品强制性认证目录》），供应商须提供中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件，否则响应文件无效。

2．货物均不属于《信息安全产品强制性认证目录》产品的，此表可删除。

另附：《信息安全产品强制性认证目录》（8类13项）

| 产品类别 | 产品名称 | 产品的定义和适用范围 |
| --- | --- | --- |
| 边界安全 | 防火墙 | 防火墙产品是指一个或一组在不同安全策略的网络或安全域之间实施网络访问控制的系统。 适用的产品范围为：（1）以防火墙功能为主体的软件或软硬件组合；（2）其它网络产品中的防火墙模块；不适用个人防火墙产品。 |
|  | 网络安全隔离卡 与线路选择器 | 网络安全隔离卡是指安装在计算机内部，能够使连接该计算机的多个独立的网络之间仍然保持物理隔离的设备。安全隔离线路选择器是与配套的安全隔离卡一起使用，适用于单网布线环境下，使同一计算机能够访问多个独立的网络，并且各网络仍然保持物理隔离的设备。 适用的产品范围为：（1）安全隔离计算机；（2）安全隔离卡；（3）安全隔离线路选择器。 |
|  | 安全隔离 与信息交换产品 | 安全隔离与信息交换产品是指能够保证不同网络之间在网络协议终止的基础上，通过安全通道在实现网络隔离的同时进行安全数据交换的软硬件组合。 适用的产品范围为：（1）安全隔离与信息交换产品；（2）安全隔离与文件单向传输产品。 |
| 通信安全 | 安全路由器 | 安全路由器是指为保障所传输数据完整性、机密性、可用性，应用于重要信息系统的，具备IKE密钥协商能力，端口IPSec硬件线速加密能力的路由器。 适用的产品范围为分：集成了IPSec/SSL，以及防火墙、入侵检测、安全审计等一种或多种安全模块的路由器，仅接入公用电信网的路由器除外。 |
| 身份鉴别 与访问控制 | 智能卡COS | 智能卡芯片操作系统(COS-Chip Operating System)是指在智能卡芯片中存储和运行的、以保护存储在非易失性存储器中的应用数据或程序的机密性和完整性、控制智能卡芯片与外界信息交换为目的的嵌入式软件。 适用的产品范围为：（1）采用接触或/和非接触工作方式的智能卡的COS；（2）其它被集成或内置了的COS。 |
| 数据安全 | 数据备份 与恢复产品 | 数据备份与恢复产品是指实现和管理信息系统数据的备份和恢复过程的软件。 适用的产品范围为：独立的数据备份与恢复管理软件产品，不包括数据复制产品和持续数据保护产品。 |
| 基础平台 | 安全操作系统 | 安全操作系统是指从系统设计、实现、使用和管理等各个阶段都遵循一套完整的系统安全策略，并实现了GB 17859-1999 《计算机信息系统等级保护划分准则》所确定的安全等级三级（含）以上的操作系统。 适用的产品范围为：（1）独立的安全操作系统软件产品；（2）集成或内置了安全操作系统的产品。 |
|  | 安全数据库系统 | 安全数据库系统是指从系统设计、实现、使用和管理等各个阶段都遵循一套完整的系统安全策略，并实现GB 17859-1999 《计算机信息系统等级保护划分准则》所确定的安全等级三级（含）以上的数据库系统。 适用的产品范围为：（1）独立的安全数据库系统软件产品；（2）集成或内置了安全数据库系统的产品。 |
| 内容安全 | 反垃圾邮件产品 | 反垃圾邮件产品是指对按照电子邮件标准协议实现的电子邮件系统中传递的垃圾邮件进行识别、过滤的软件或软硬件组合。 适用的产品范围为：（1）透明的反垃圾邮件网关；（2）基于转发的反垃圾邮件系统；（3）与邮件服务器一体的反垃圾邮件的邮件服务器；(4) 安装于已有邮件服务器上反垃圾邮件软件。 |
| 评估审计 与监控 | 入侵检测系统（IDS） | 入侵检测系统指通过对计算机网络或计算机系统中的若干关键点收集信息并对其进行分析，发现违反安全策略的行为和被攻击迹象的软件或软硬件组合。 适用的产品范围为：（1）网络型入侵检测系统；（2）主机型入侵检测系统。 |
|  | 网络脆弱性 扫描产品 | 网络脆弱性扫描产品指利用扫描手段检测目标网络系统中可能被入侵者利用的脆弱性的软件或软硬件组合。 适用的产品范围为：网络型脆弱性扫描产品；不适用：主机型脆弱性扫描产品；数据库的脆弱性扫描产品；WEB应用的脆弱性扫描产品。 |
|  | 安全审计产品 | 安全审计产品指能够对网络应用行为或信息系统的各种日志实行采集、分析，形成审计记录的软件或软硬件组合。 适用的产品范围为：将主机、服务器、网络、数据库及其它应用系统等一类或多类作为审计对象的产品。 |
| 应用安全 | 网站恢复产品 | 网站恢复产品是对受保护的静态网页文件、动态脚本文件及目录的未授权更改及时地进行自动恢复的软件或软硬件组合。 适用的产品范围为：针对静态网页文件、动态脚本文件及目录进行自动恢复的产品。 |

附件26

供应商认为需补充的其它资料或说明