滑县清源污水处理有限公司关于全桥双周边传动刮吸泥机采购、拆卸、安装项目

招标文件

项目编号：HJYZG[201603]015号

采购人：滑县清源污水处理有限公司

代理机构：北京恒乐工程管理有限公司

日    期：二〇一六年三月

目  录

第一部分招标公告	2

一、招标条件：	2

二、项目概况：	2

三、供应商资格要求：	2

四、报名及招标文件的获取	3

五、投标文件的递交	4

六、发布公告的媒介	4

七、联系方式	4

第二部分供应商须知	4

第三部分项目采购清单及技术要求	20

第四部分评标原则和评标办法	32

第五部分投标文件格式	38

第六部分合同文本	38

# 第一部分招标公告

滑县清源污水处理有限公司关于全桥双周边传动刮吸泥机采购、拆卸、安装项目

招标公告

- 一、招标条件：

滑县清源污水处理有限公司关于全桥双周边传动刮吸泥机采购、拆卸、安装项目已由相关部门批准，资金来源为财政资金。目前本项目已具备招标条件，北京恒乐工程管理有限公司受滑县清源污水处理有限公司的委托，对本项目进行国内公开招标，欢迎具有相应资质的供应商前来投标。

- 二、项目概况：

2.1 项目名称：滑县清源污水处理有限公司关于全桥双周边传动刮吸泥机采购、拆卸、安装项目。

2.2 项目编号：HJYZG[201603]015号。

2.3 项目预算价：70万元。

2.4 供货地点：采购人指定地点。

2.5供货期：签订合同后30日历天。

2.6招标内容： 全桥双周边传动刮吸泥机采购、拆卸及安装

(注：具体参数及项目要求详见招标文件“第三部分：项目采购清单及技术要求”)。

2.7 质量要求：合格。

2.8质保期：2年。

- 三、供应商资格要求：

- 3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第22条的规定：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；

- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.2具有独立法人资格的生产企业，具有相关有效的营业执照、企业组织机构代码证、税务登记证、（或提供带有统一社会信用代码的营业执照）、银行基本账户开户许可证。

3.3本项目不接受联合体投标。

注：本项目报名及开标时，投标单位、法定代表人、被授权委托人必须通过滑县公共资源交易中心注册登记。报名截止时间前投标单位已通过滑县公共资源交易中心网上报名，前来参加开标会议人员必须是法定代表人或网上报名时的被授权委托人，后期不得更换被授权委托人。投标人投标前将资格审查所需的所有资料原件（详见招标文件中，第四部分评标原则和评标办法/4.4.2.1初步评审/4.4.2.1.1资格评审），单独密封到一个包装内，于投标文件递交的截止时间前随投标文件一次性递交，在封套上注明项目名称、投标人名称、联系人及联系方式、所递交原件目录，并在密封处加盖单位公章，供评标委员会审查。评审过程中不再对投标人原件审验进行增补，未按规定时间提供原件者视为资格审查不合格。资格审查完毕投标单位签字后原件退还。（若法定代表人参加开标会议的，身份证原件需密封在资格审查所需资料原件中。如被授权人参加开标会议的，资格审查原件中须附授权委托书原件一套，被授权人身份证原件需密封在资格审查所需资料原件中）。

- 四、报名及招标文件的获取

4.1 本项目采取网上报名。已在滑县公共资源交易中心登记的投标单位可直接在网上报名。未登记的投标单位，登记流程可参看“公告通知”栏目中《投标单位登记及信息变更操作流程》先进行网上注册，并按照要求提交相关证件到滑县公共资源交易中心信息股核对（咨询电话0372--5576055）确认后进行网上报名。

4.2 凡有意参加投标者，请于2016年3月16日8时00分至2016年3月23日17时30分登录“滑县公共资源交易中心网站”，凭企业用户名与密码进行网上报名并下载招标文件。

4.3 本项目的所有变更和澄清均以发布变更或澄清公告为准，所有投标人应关注公告网站及时查看，采购人不再进行书面或其他形式通知，未看变更或澄清公告并由此导致的一切后果均由投标人自负。

4.4招标文件售价500元/套（伍佰元/套），投标单位在递交投标文件时须向招标代理公司现金支付，缴费时应另需提供滑县公共资源交易中心保证金缴纳回执单、法定代表人身份证复印件、授权委托书及被授权人身份证复印件等加盖单位公章的资料1套，否则，招标代理公司有权拒收其投标文件。

4.5 本项目采用资格后审，开标后由评标委员会对投标单位的资格证明材料进行资格审核，不符合项目资格条件的投标单位的投标将被拒绝，投标单位应自负风险费用，提供虚假材料的将进一步追究其责任。

五、保证金

- 投标保证金的形式：转帐或电汇（必须从投标单位在滑县公共资源交易中心登记的银行基本账户转出，否则视为未缴纳投标保证金，且不能进行绑定操作）

- 投标保证金的金额：人民币柒仟圆整/单位(7000.00元/单位)

- 递交投标保证金的账户信息：

- 投标保证金接收帐户户名：滑县公共资源交易中心

- 投标保证金接收开户行：中国建设银行股份有限公司滑县支行

- 投标保证金接收帐号：4100 1523 2100 5021 0524

- 投标保证金绑定截止时间:投标文件递交的截止时间及开标时间前24小时（北京时间）

- 注：保证金到账后方可绑定保证金，请投标单位注意考虑银行间转账或电汇时间，提前合理安排，到账后及时网上绑定以免延误。

- 六、投标文件的递交

6.1 投标文件递交的截止时间及开标时间：2016年4月12日10时00分整（北京时间）；

6.2 投标文件递交地点及开标地点：滑县公共资源交易中心第二开标室；

6.3 未按招标文件规定逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

- 七、发布公告的媒介

本项目招标公告同时在《中国采购与招标网》、《河南招标采购综合网》、《河南省政府采购网》、《滑县公共资源交易中心》网站上发布，其他网站转载只供参考，采购人不承担责任。

- 八、联系方式

采购人：滑县清源污水处理有限公司

联系人：王先生、曹先生

联系方式：13460901456、18530531789

地址：河南省滑县城关镇

代理公司：北京恒乐工程管理有限公司

联系人：黄女士

联系方式：0372-5505939

地址：郑州市中州大道与黄河路交叉口金成时代6号楼808室

# 第二部分供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人：滑县清源污水处理有限公司 联系人：王先生、曹先生 联系方式：13460901456、18530531789 地址：河南省滑县城关镇 |
| 2 | 代理机构 | 代理公司：北京恒乐工程管理有限公司 联系人：黄女士 联系方式：0372-5505939 地址：郑州市中州大道与黄河路交叉口金成时代6号楼808室 |
| 3 | 项目名称 | 滑县清源污水处理有限公司关于全桥双周边传动刮吸泥机采购、拆卸、安装项目 |
| 4 | 招标内容 | 详见招标公告 |
| 6 | 供货地点 | 采购人指定地点 |
| 7 | 资金来源 | 财政资金 |
| 8 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 9 | 招标方式 | 公开招标 |
| 10 | 质保期 | 2年 |
| 11 | 供货期 | 签订合同后30日历天 |
| 12 | 质量要求 | 合格 |
| 13 | 付款方式 | 货物供货安装调试完毕并经验收合格(质量和数量)后，付款至合同总价的90%，剩余10%为质保金，待一年半（18个月）后一次性付清。 |
| 14 | 供应商资质条件 | 详见招标公告。 投标人投标前将资格审查所需的所有资料原件（详见招标文件中，第四部分评标原则和评标办法/4.4.2.1初步评审/4.4.2.1.1资格评审），单独密封到一个包装内，于投标文件递交的截止时间前随投标文件一次性递交，在封套上注明项目名称、投标人名称、联系人及联系方式、所递交原件目录，并在密封处加盖单位公章，供评标委员会审查。评审过程中不再对投标人原件审验进行增补，未按规定时间提供原件者视为资格审查不合格。资格审查完毕投标单位签字后原件退还。（若法定代表人参加开标会议的，身份证原件需密封在资格审查所需资料原件中。如被授权人参加开标会议的，资格审查原件中须附授权委托书原件一套，被授权人身份证原件需密封在资格审查所需资料原件中）。 |
| 15 | 供应商提出问题的截止时间 | 投标截止时间10日前 |
| 16 | 采购人澄清的时间 | 招标文件的澄清在投标截止时间前在招标公告发布的相同网站以公告的形式公告，供所有潜在的投标人查看，不再另行通知，各投标人要随时浏览相关网站，未及时查阅相关信息造成的后果由投标人自负。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，可相应延长投标截止时间。 |
| 17 | 转包、分包 | 不允许 |
| 18 | 投标截止时间 | 详见公告 |
| 19 | 投标文件递交地点 | 详见公告 |
| 20 | 投标有效期 | 90日历天 |
| 21 | 投标保证金 | 投标保证金的形式：转帐或电汇（必须从投标单位在 登记的银行基本账户转出，否则视为未缴纳投标保证金，且不能进行绑定操作） 投标保证金的金额： 人民币柒仟圆整/单位(7000.00元/单位) 递交投标保证金的账户信息： 投标保证金接收帐户户名：滑县公共资源交易中心 投标保证金接收开户行：中国建设银行股份有限公司滑县支行 投标保证金接收帐号：4100 1523 2100 5021 0524 投标保证金绑定截止时间：详见招标公告 注：保证金到账后方可绑定保证金，请投标单位注意考虑银行间转账或电汇时间，提前合理安排，到账后及时网上绑定以免延误。 特别提醒： 1、交纳保证金的开户银行及账号必须和供应商信息库中基本存款账户信息一致，如果不一致会导致系统无法识别保证金交纳情况。 2、如投报多个标段必须按标段分别交纳投标保证金。每个标段的保证金必须一次性全额转账，多交或少交或一个标段分次转账的保证金无法合并无法绑定。 3、保证金交纳成功后，请务必到系统保证金缴纳页面查询投标保证金到达交易中心账户情况；如未查到基本账户交纳保证金的信息，请及时查看本单位名称与账号注册情况，或与办理业务银行联系解决； 4、经查询系统显示保证金已到账，请务必进行保证金绑定，并按系统提示打印保证金缴纳回执单。供应商应将打印的保证金缴纳回执单作为投标保证金交纳证明。保证金缴纳回执单须附在投标文件中，并另打印一份在缴纳文件费时提供。 5、保证金缴纳后需要绑定到标段，绑定操作流程可以参看http://www.hxggzy.cn/ggtz/7414.jhtml。 6、如供应商未按上述要求交纳及绑定保证金，视同未交纳投标保证金，将导致投标无效，由此造成的一切后果由供应商自行承担。 7、若本次招标失败，保证金即予退还，各潜在供应商需重新缴纳和绑定保证金。 咨询电话：（0372）5576055（信息登记）（0372）5576029（财务部门）（0372）5576007（政府采购）（0372）5576021（建设工程） 注：投标保证金认定以绑定时间为准，投标供应商递交投标保证金后须将保证金缴纳回执单和银行基本账户开户许可证的复印件装订在投标文件中。从供应商基本账户汇入投标保证金而在投标保证金绑定截止时间后未绑定成功投标保证金的、未将保证金缴纳回执单和银行基本账户开户许可证的复印件装订在投标文件中的以及从非供应商银行基本账户汇入投标保证金的视同未交纳投标保证金并按废标处理。 |
| 22 | 签字或盖章要求 | 单位公章、法定代表人或其委托的代理人签字或盖章（具体要求详见投标文件格式） |
| 23 | 投标文件份数 | 正本壹份，副本肆份，电子文档壹份（U盘单独包装） |
| 24 | 装订要求 | 左侧胶装；投标文件应编制目录，并逐页标注连续页码 |
| 25 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 26 | 开标时间 | 同投标截止时间 |
| 27 | 开标地点 | 同投标文件递交地点 |
| 28 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成:技术、经济专家5人组成。 评标专家确定方式：由采购人在监督部门监督下从相关部门组建的专家库中随机抽取。 |
| 29 | 是否授权评标委员会 确定中标人 | 否，推荐的中标候选人数：3名 |
| 30 | 采购人预算价 | 人民币柒拾万圆整(￥700000.00元) 采购人预算价为本项目最高限价，若供应商报价超过采购人预算价按废标处理。 |
| 31 | 服务费 | 1、招标代理服务费：按照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格【2002】1980号）、《国家发展和改革委员会办公厅关于招标代理服务费有关问题的通知》（发改办价格【2003】857号）及发改价格【2011】534号文件的规定，招标代理服务费由中标供应商支付。 2、交易服务费：中标人按标准缴纳交易服务费，豫发改收费[2009]1469号。 |
| 32 | 供应商代表出席开标会议 | 采购人邀请所有供应商的法定代表人或其委托代理人参加开标会议，并应另需提供加盖投标单位公章的滑县公共资源交易中心保证金缴纳回执单、法定代表人身份证复印件、授权委托书及被授权人身份证复印件。 |
| 33 | 中标结果公告 | 本次招标采购的中标候选供应商情况将在本采购项目招标公告发布的同一媒介予以公告。各有关当事人对公示等内容有异议的，请于本结果公告发布之日起7个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑（加盖单位公章且法定代表人签字），由法定代表人或其授权代表（本项目只能授权一人且为参加开标的授权委托人）携带企业营业执照复印件（加盖公章）及本人身份证件（原件）一并提交（邮寄、传真件不予受理），必须注明法定代表人姓名及联系方式、授权代表姓名及联系方式、单位通讯地址及固定电话，并以质疑函接受确认日期作为受理时间。如对采购人或采购代理机构的答复仍有异议，可向滑县公共资源交易中心监督协调办公室提出书面投诉函。或按照《政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购信息公告管理办法》、《政府采购供应商投诉处理办法》等相关规定依法投诉。 |
| 34 | 无行贿犯罪查询告知函 | 中标供应商应提供中标公告发布后质疑期内滑县人民检察院出具的无行贿犯罪记录查询告知函。否则将取消中标供应商资格。 |
| 35 | 履约保证金 | 金额：中标价的10% 递交形式：从中标企业的基本账户转出 递交时间：签订合同前 退还：项目验收合格后无息退还履约保证金 |
| 35 | 报名 | 报名截止时间前投标单位已通过滑县公共资源交易中心网上报名，投标单位前来参加开标会议人员必须是法定代表人或网上报名时的被授权委托人，后期不得更换被授权委托人。 |
| 36 | 报价 | 投标企业应结合自身实力对本项目招标范围内全部内容进行报价。合同总价即为投标报价，投标报价为目的地交货价【含税、运杂费、卸车费、安装调试费、设备验收费等】，以人民币为单位。供应商的报价应包括货物）报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、保险、检测、验收合格、售后服务、维护、验收等所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等本项目所需的一切费用。 |
| 37 | 其他 | 1.本项目不接受进口产品。 2.招标文件中要求的加盖公章是指：“红色或蓝色的印油或印泥印章，打印的彩色印章无效，视为不响应技术要求。” |

一、说明

1、适用范围：本招标文件仅适用于本次招标公告中所叙述的项目及服务。

2、定义：

2.1“供应商”系指符合招标文件规定条件向采购人提交投标文件的企业。

2.2“项目”系指滑县清源污水处理有限公司关于全桥双周边传动刮吸泥机采购、拆卸、安装项目。

3、合格的供应商的条件：详见招标公告。

4、供应商应详细阅读招标文件中的各项条款、格式、表格、条件等内容，不按招标文件要求提供投标文件和资料的，将导致投标文件不被接受或废标，其后果由供应商自行负责。

5、无论投标过程中的做法和结果如何，供应商应自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

6、如供应商代表不是法定代表人投标的，须持有《法定代表人授权委托书》。

二、招标文件说明

7、招标文件的构成：

7.1招标文件用以阐明本项目的内容、招标投标程序和合同条款。招标文件由下述部分组成：

7.1.1 招标公告

7.1.2 供应商须知

7.1.3 项目基本情况及要求

7.1.4 评标标准及办法

7.1.5 投标文件格式

7.1.6 合同文本

7.2 供应商在收到招标文件后，对招标文件任何部分若有任何疑问，皆以书面形式在投标截止时间10日前向采购人提交。不论是采购人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或是根据供应商的要求对招标文件做出澄清，招标文件的澄清在投标截止时间前在招标公告发布的相同网站以公告的形式公告，供所有潜在的投标人查看，不再另行通知，各投标人要随时浏览相关网站，未及时查阅相关信息造成的后果由投标人自负。

8、投标截止时间详见“供应商须知前附表”。

9、招标文件的补充和修正：

9.1招标文件的澄清在投标截止时间前在招标公告发布的相同网站以公告的形式公告，供所有潜在的投标人查看，不再另行通知，各投标人要随时浏览相关网站，未及时查阅相关信息造成的后果由投标人自负。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，可相应延长投标截止时间。

9.2为了给供应商合理的时间，使供应商在编制投标书时把补充通知的内容考虑进去，采购人可以按照规定，酌情延长投标截止时间。

三、投标文件的编制

10、要求：投标文件应按招标文件所要求的格式和内容用中文编写投标文件，并保证所提供投标文件的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则其投标可能被拒绝。

注：本项目采取公开招标方式，投标报价为一次报价，对一次报价后的任何报价承诺、修改，评标委员会将不予考虑。

11、投标资格文件：

11.1满足招标文件资格审查要求的证明文件；

11.2法定代表人授权书；

11.3资格声明函；

11.4供应商营业执照等证明供应商资格和能力的资料等；

12、投标保证金：

12.1供应商应在递交投标文件前已按本须知前附表规定递交投标保证金，并作为其投标的一部分。

12.2对于未能按要求递交投标保证金的供应商，采购人将视为不响应招标文件而予以拒绝；

12.3未中标的供应商的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内自动退还；

12.4中标供应商的投标保证金，在采购合同签订后5个工作日内退还；代理服务费按照国家计委【2002】1980号文件、发改办价格【2003】857号文件及发改价格【2011】534号文件的规定由中标供应商在领取中标通知书时以现金形式向代理机构缴纳；中标供应商按豫发改收费[2009]1469号规定到滑县公共资源交易中心二楼财务股交纳交易服务费。

中标供应商还须携带中标（成交）通知书原件、壹份经滑县财政局监督管理部门备案审核通过的采购合同原件（采购合同交付滑县公共资源交易中心备档）到滑县公共资源交易中心一部领取退付凭条，凭上述材料到二楼财务股退还保证金。

12.5发生下列情况之一时，投标单位交纳的投标保证金将不予退还：

（1）中标人拒绝按照招标文件、投标文件及中标通知书的要求与招标人签订合同；

（2）中标人或投标人要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容或要求更改招标文件和中标通知书的实质性内容；

（3）投标单位提供虚假材料的；

（4）中标人拒绝按照招标文件规定时间、金额、形式提交履约保证金；

（5）通过初步评审，进入摇号程序的有效投标人放弃随机摇号资格的；

（6）投标人在投标文件递交的截止时间后无正当理由放弃投标或中标资格；

（7）法律法规和招标文件规定的其它情况。

13、投标有效期：从投标截止之日起，投标有效期为90日历天。

14、投标文件的组成：

- 投标函及开标一览表

- 已标价的采购清单

- 授权委托书

- 服务承诺

- 资格声明

- 投标保证金

- 供应商营业执照等证明供应商资格和能力的资料

- 技术性能参数的详细描述

- 商务和技术偏差表

- 其他资料(供应商认为有必要提交的其它材料)

- 反商业贿赂承诺书

- 履约承诺书

15、投标文件的签署及规定：

15.1供应商应按前款规定的内容提供胶装成册的投标文件。

15.2投标文件须提供：正本壹份，副本肆份，电子文档（U盘）壹份。投标文件正本与副本不符的，以正本为准；小写与大写不符的，以大写为准。

15.3投标文件不应有涂改、增删之处，如必须修改时，修改处必须有法定代表人或其授权代表的签字及加盖单位公章。

15.4投标单位须对文件中的全部内容进行投标，只对部分内容投标的，视为无效投标。

15.5未按上述要求提供的投标文件将视为无效投标。

四、投标文件的递交

16、投标文件的密封和标记：

16.1供应商应将正本、副本、电子版（U盘）分别密封，在封签处加盖单位公章，并在封皮上标明“正本”、“副本”“电子版”、项目编号、供应商名称，“开标前不准启封”等字样。

16.2如果投标文件没有按上述要求密封和标记，代理机构将有权拒绝接受其投标文件。

注: 投标人投标前将资格审查所需的所有资料原件（详见招标文件中，第四部分评标原则和评标办法/4.4.2.1初步评审/4.4.2.1.1资格评审），单独密封到一个包装内，于投标文件递交的截止时间前随投标文件一次性递交，在封套上注明项目名称、投标人名称、联系人及联系方式、所递交原件目录，并在密封处加盖单位公章，供评标委员会审查。评审过程中不再对投标人原件审验进行增补，未按规定时间提供原件者视为资格审查不合格。资格审查完毕投标单位签字后原件退还。（若法定代表人参加开标会议的，身份证原件需密封在资格审查所需资料原件中。如被授权人参加开标会议的，资格审查原件中须附授权委托书原件一套，被授权人身份证原件需密封在资格审查所需资料原件中）。

17、投标文件递交的截止时间：见供应商须知前附表。

17.1供应商须在招标文件规定的投标截止时间前将投标文件派专人送交至文件中指定地点。

17.2代理机构有权拒绝投标截止时间以后送达的投标文件。

17.3由于不可抗拒的原因，代理机构对投标文件的遗失和损坏不负任何责任。

17.4电报、电话、传真、电子邮件形式的投标概不接受。

18、投标文件的修改、补充：

18.1供应商在投标后，可以修改、补充其投标文件，但必须使代理机构在规定的投标截止时间之前能够收到修改、补充包括替代的书面通知。

18.2供应商修改、补充的文件须由法定代表人或授权代表的签字并加盖单位公章，并作为投标文件的组成，份数及密封要求同投标文件。

18.3供应商在投标截止时间后不得修改或撤回其投标，否则其投标保证金将不予退还。

五、开标和评标

19、开标：

19.1采购人按招标文件规定的时间和地点公开开标；出现特殊情况需要更改时间和地点的，采购人将在招标公告发布的同一媒介予以发布变更或澄清公告，投标企业自行查看相关网站，，供所有潜在的投标人查看，不再另行通知，各投标人要随时浏览相关网站，未及时查阅相关信息造成的后果由投标人自负。

19.2开标前由供应商代表检查投标文件密封情况，确认无误后，由代理机构当众宣读供应商名称、投标总报价、供货期限、质量等内容并作开标记录。

20、投标文件的澄清：

为有利于评标审查，评标委员会可随时请供应商对其投标文件中的疑点加以澄清，供应商有责任按照评标委员会通知的时间、地点、方式进行答复和质疑。重要澄清的答复应是书面答复，并应有法定代表人或其授权代表签字。有关澄清的内容及双方达成的协议将成为合同的附件，但对投标文件中的价格和实质性内容不得有任何更改。

21、评标、定标

评标委员会由经济、技术有关方面的专家等组成。评标委员会对全部投标文件进行综合评定。

坚持公开、公平、公正对待所有投标单位。

22、评标方法：采取合理低价摇号随机选取中标候选人法（办法附后）。

23、保密及其他注意事项：

23.1评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。

23.2在开标、评标期间，供应商不得向评委询问情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

23.3采购人不向未中标的供应商解释落标原因，不退还投标文件。

23.4评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

六、授予合同

24、定标原则

24.1严格按照招标文件规定的评审办法和标准进行评标，择优定标；

24.2本次采购招标，由评标委员会根据评标办法评定满足采购需求，推荐3名中标候选供应商，并标明推荐顺序。

24.3评标结束后，评标委员会向采购人呈报评标报告，采购人依据评标委员会推荐的中标候选供应商确定中标供应商。采购人原则上应当确定排名第一的中标候选供应商为中标供应商。中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25、中标通知和签订合同

25.1评标结束后，本次招标采购的中标候选供应商情况将在本采购项目招标公告发布的同一媒介予以公告。各有关当事人对公示等内容有异议的，请于本结果公告发布之日起7个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑（加盖单位公章且法定代表人签字），由法定代表人或其授权代表（本项目只能授权一人且为参加开标的授权委托人）携带企业营业执照复印件（加盖公章）及本人身份证件（原件）一并提交（邮寄、传真件不予受理），必须注明法定代表人姓名及联系方式、授权代表姓名及联系方式、单位通讯地址及固定电话，并以质疑函接受确认日期作为受理时间。如对采购人或采购代理机构的答复仍有异议，可向滑县公共资源交易中心监督协调办公室提出书面投诉函。或按照《政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购信息公告管理办法》、《政府采购供应商投诉处理办法》等相关规定依法投诉。

注：书面质疑函和书面投诉函须按照招标文件要求送达（邮寄、传真件不予受理），其中法定代表人或其授权代表（本项目只能授权一人且为参加开标的授权委托人）携带企业营业执照复印件（加盖单位公章）及本人身份证件（原件）一并提交（邮寄、传真件不予受理）,必须注明法定代表人姓名及联系方式、授权代表姓名及联系方式、单位通讯地址及固定电话。

25.2中标供应商应提供中标公告发布后质疑期内滑县人民检察院出具的无行贿犯罪记录查询告知函，根据中标供应商提供的无行贿犯罪查询告知函及代理公司开具的代理服务费收据，法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书和被授权人身份证原件及复印件、交易服务费收据（滑县公共资源交易中心二楼财务股交纳交易服务费，豫发改收费[2009]1469号），由滑县公共资源交易中心向中标供应商发出《中标通知书》。

26、签定合同：

26.1中标供应商凭《中标通知书》，30日内到采购人指定地点办理合同签订手续。如中标供应商中标后在规定的时间内不按时签订合同，没收其投标保证金。采购人可在侯选中标供应商中重新选定中标供应商或者重新招标。

26.2中标供应商收到中标通知书后，应按照中标通知书确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。采购人不得向中标供应商提出超出中标通知书以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商订立背离招标文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

26.3自政府采购合同签订之日起2个工作日内，中标供应商应配合采购人（代理公司）将签订后的政府采购合同文本扫描件发送到交易中心信息股在指定媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

26.4政府采购项目的采购合同自签订之日起7个工作日内，中标供应商应配合采购人携带中标（成交）通知书、采购合同（肆份以上）等原件及合同网上公告截图报滑县财政局政府采购股和有关部门进行采购合同备案（备案时中标通知书与合同原件留存县财政局政府采购股一份）。

26.5合同期限：此次项目交货完毕，通过验收合格交付使用，并完成合同中所规定的各项条款后，合同自行终止。

注：采购人在验收过程中，如发现中标单位未按合同约定时间、地点或方式履约，提供的服务达不到合同约定要求，或者提供假冒伪劣产品等违反合同约定，采购人应将违约情形和事项及时通知相关监督部门。中标价格一经确认不得以市场价格上涨为由增加资金。

26.6本项目招投标过程结束后，如中标单位、采购单位之间擅自私下谈判、变更中标标的、价格及其它招投标文件实质性内容的，有关部门将按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关法律法规处理。

七、未尽事宜

未尽事宜按国家有关规定执行。

八、招标文件的解释权

本次招标文件的解释权归采购人。

# 第三部分项目采购清单及技术要求

周边传动刮吸泥机技术文件

双周边传动刮吸泥机及配套附件采购清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双周边传动刮吸泥机 | 全桥式，池体直径38m，直边深4.5m； 行走电机功率：0.55kW×2； 真空泵电机功率：0.55kW 周边线速度2m/min | 2套 | 主要包括：端梁驱动机构、桁架、主梁工作桥、中心旋转支座、真空泵、U型管虹吸系统、泥量调节阀、排泥槽、吸泥管、吸泥嘴、刮泥系统、撇渣板、出水堰清洗装置及集电装置、操作控制柜(箱)、设备内所有连接电缆、桥架或穿线管、接头等安装辅材、安装所必须的螺栓、螺母、支撑钢等有效和安全运行所必需的附件以及设备稳定运行的专用工具等。 |

# 1．总则

1.1 本文件用于本污水处理厂工程全桥式周边传动刮吸泥机设备改造采购。它提出了设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2 需方在本文件中提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，供方应保证提供满足本文件和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。对国家有关安全、环境保护等强制性标准，满足其要求。

1.3 供方提供的技术文件中包含：设计、制造、检验、装配、安装、旧设备拆除、调试、试运、验收、试验、运行和维护等标准检验清单及方法。

1.4 设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中，供方应保证需方不承担有关设备专利的一切责任。

1.5 供方在设备设计和制造中所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新版本的中国国家标准。本文件所使用的标准如遇与供方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

1.6 在签订合同之后，需方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，具体项目由供需双方共同商定。

1.7 本文件作为合同附件，与合同具有同等效力。

# 2.规范和运行条件

2.1标准和规范

设备制造、检验测试、验收标准应符合下列标准和规范：

JB/T2932-1999	《水处理设备 技术条件》

CJ/T 3042-1995  《污水处理用辐流沉淀池周边传动刮泥机》

GB50017-2003	《钢结构设计规范》

GB50205-2001	《钢结构工程施工质量验收规范》

JB/ZQ3011-88	《安装机械焊接件通用技术条件》

2.2环境条件

2.2.1安装运行条件

| 2.3工作条件 设备名称 | 全桥式周边传动刮吸泥机及配套附件 |
| --- | --- |
| 安装位置 | 二沉池 |
| 运行条件 | 室外连续运行 |

2.3.1运行条件

二沉池刮吸泥机在下列条件下应能连续运行

介质：城市污水；

安装位置：室外，二沉池内

二沉池内径：38m

二沉池周边池深：4.5m

刮吸泥机类型：全桥式周边传动

处理水量：3万m3/d（总变化系数为1.26）

刮吸泥机排泥量：1000~1200m3/h

排泥液位差：≤0.6m

PH：6-9；

气温：-30℃～41℃；

水温：5℃～40℃

# 3. 供货范围与技术要求

3.1. 供货范围

3.1.1供货范围：周边传动刮泥机包括但不限于：端梁驱动机构（配套双行走电机）、桁架、主梁工作桥、中心旋转支座、真空泵、U型管虹吸系统、泥量调节阀、排泥槽、吸泥管、吸泥嘴、刮泥系统、浮渣刮板、撇渣板、出水堰清洗装置及集电装置、操作控制柜(箱)、设备内所有连接电缆、桥架或穿线管、接头等安装辅材、安装所必须的螺栓、螺母、支撑钢等有效和安全运行所必需的附件以及设备稳定运行的专用工具等。

3.1.2主要构件材质

（1）刮吸泥机主要构件材质如下表所示：

| 序号 | 名称 | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作桥、桁架 | 304SS |  |
| 2 | U型管、排泥槽、吸泥管 | 304SS |  |
| 3 | 刮板、刮臂 | 304SS |  |
| 4 | 刮渣耙、撇渣板、撇渣斗 | 304SS |  |
| 5 | 膨胀螺栓等紧固件 | 304SS |  |
| 6 | 电气控制柜 | 304SS |  |

3.2技术要求

3.2.1.供方依附图进行二次制造图设计、制作并安装。供方应对设备强度进行核算，并对设备负全责，需方负责设备现场的拼焊、组装，供方提供安装技术指导。设备详细设计图纸需经供需双方确认后方可生产，否则造成的一切后果，由供方负责。

3.2.2设备运动无卡滞现象，运转中轴承部位不得有不正常的噪音，滚动轴承温度不应高于70℃，温升不超过40℃，设备运转的金属部件不得与池内任何部位接触。

3.2.3所有材料和设备都要求有较长的使用寿命，能长期地每天24小时连续运行。设备要有20年以上的使用寿命，无故障工作时间不少于10000h，供方应为系统任一部件的使用寿命提供依据，类似设备的使用记录可作为该设备使用寿命的依据。

3.2.4设备所有转动部件应进行过静平衡和动平衡试验，从而使转动部件在满负荷和额定转速下没有不均衡的离心力或扭矩作用。

3.3主要设备要求

3.3.1驱动装置

（1）驱动装置包括摆线针轮减速机、弹性柱销连轴器、滚轮、端梁等，安装在池平面上，车轮应转动灵活，无卡滞和松动现象。

（2）车轮箱应能调整，使车轮轴的轴线指向中心支座的中心。

（3）车轮轮毂用ZG270-500，外轮聚氨脂橡胶材料，机械性能：抗拉强度≥150Mpa，延伸率≥200%，硬度80°～85°。

（4）电机防护级别为IP65的户外型产品。工作电压为380VAC、50HZ，三相四线，50Hz，供方应提供足够大功率的电机以满足设备运行的需要。供方配套电机应选用高效节能电机，应符合国家标准GB18613-2012中小型三相异步电机能效限定值及2级能效等级，并不得使用国家明令淘汰的高耗能落后机电设备产品中。

（5）传动系统应设置过载保护装置，设有过电流保护装置。刮泥机在运转过程中遇到过载情况时，过电流保护设施会切断电源设备停止运转。

3.3.2中心支座

（1）旋转中心与池体中心应重合，同轴度误差不应大于5mm，中心支座的铅垂度须在0.5‰以内。

（2）支座采用ZG270-500与主梁连接用销轴连接。

（3）中心支座旋转采用大型滚子轴承支承。

3.3.3吸泥装置

吸泥装置主要包括真空泵、U型管虹吸系统、泥量调节阀、排泥槽、吸泥管、吸泥嘴、刮泥系统，吸泥装置悬挂安装在工作桥下，结构紧凑且安装牢固可靠，排泥槽应密封不漏水，虹吸系统应高效密封不漏气，保证设备正常吸泥运行。吸泥管规格不小于DN200。

真空泵电机防护级别为IP65的户外型产品。工作电压为380VAC、50HZ，三相四线，50Hz，供方应提供足够大功率的电机以满足设备运行的需要。供方配套电机应选用高效节能电机，应符合国家标准GB18613-2012中小型三相异步电机能效限定值及2级能效等级，并不得使用国家明令淘汰的高耗能落后机电设备产品中。

3.3.4集电装置

（1）人字形刷握及集电环应符合JB/T 2839-2005的要求。

（2）人字形刷握配用的恒力弹簧不允许电流通过。

（3）转动时，碳刷与集电环须紧密接触。

3.3.5刮泥装置

（1）刮泥板为矩形不锈钢板。

（2）靠近池底的边上装有氯丁橡胶板。

（3）刮泥板采用向前仰倾式，安装后，刮泥板底边必须与池底平行，采用钢刮板，其下端应采用可调橡胶板，钢刮板与池底距离为50～100mm。刮板运行轨迹应彼此重叠，重叠量为200mm。

3.3.6浮渣刮除系统

浮渣刮除装置主要由浮渣刮板、撇渣板、撇渣斗和浮渣挡板组成，采用304不锈钢制作，撇渣斗板厚5mm，浮渣刮板和浮渣挡板板厚3mm，各连接部位由3mm厚橡胶垫片过渡，螺栓螺母等紧固件材质均为304不锈钢。浮渣刮板应转动灵活，它悬挂在主梁下能将浮渣刮集到撇渣斗中并顺利通过。

3.3.7出水堰清洗装置

在桥的一端出水堰上方，安装电动清洗装置，配套尼龙清洁刷，随桥的旋转自动清洗出水堰板。清洁刷制作和出水堰相匹配，能进行一定范围的调节，并便于更换。

3.3.8工作桥与端梁

（1）工作桥采用全桥桁架式结构，周边传动。制造应符合GB50205-2001。

（2）工作桥焊接后应及时进行表面处理。

（3）工作桥上走道板宽1200mm（供方保证中心减速机位置有足够的检修空间）。

（4）栏杆高度1200mm，两边有扶手，扶手栏杆下设有高100mm的踢脚板。所有的焊缝应是平滑的、扶手没有焊瘤、尖角和刀口，整体美观。

（5）端梁支承主梁且驱动装置与之连接。端梁既要满足负荷要求，又要保证主梁工作时平稳，端梁端固定橡胶轮，橡胶轮通过主轴，滚动轴承，支承机构连接在端梁上，安装完的端梁要求橡胶轮转动灵活，润滑方便。

3.3.10设备铭牌由供方负责制作，文字及样式由需方设计，设备铭牌材质为304不锈钢，厚度为1mm。

3.3.11设备吊装件应有底脚和吊耳，方便安装和运输。

3.4焊接

（1）焊接件焊缝的形式和尺寸应符合GB985.1-2008的要求，所有焊缝应保证牢固可靠，并清除残渣，氧化皮及焊瘤，不允许有裂纹，夹渣、烧穿等缺陷。焊接件各部焊缝应平整光滑，不应有任何裂缝和较严重的气孔、夹渣、未焊透、未熔等缺陷，其质量应按GB50205-2001中的三级标准检验，主梁的对接焊缝质量应按GB50205-2001中的二级标准进行检验，并提供出厂检验报告。

（2）不锈钢部件焊接完成后应进行酸洗钝化处理，焊接工序应符合JB/ZQ30 11-88。

3.5各种设备的噪声不得大于85dB(A)（距设备外表面1m），具体测量标准按JB/T8098-1999等有关标准执行。

3.6电气控制要求：

供方设备自带就地控制箱，控制箱防护等级至少为IP65，室外型，材质为304SS，钢板厚度不小于2.0mm。控制箱内控制的每台用电设备带就地/远方切换、就地控制启动、停止等所有就地操作功能，并带就地启动、停止、故障等就地指示信号，也可以接收远程PLC远程启动/停止等信号，并可发出就地/远方、运行、故障等信号给远程PLC系统。供方所供控制箱内的断路器、接触器、热继等主要元器件按施耐德供货，按钮、指示灯按江阴长江供货，供方所供控制箱与自带所有用电设备间的电缆、穿线管、各种安装及连接接头等由供方成套供货并连接完整；需方只提供一路三相五线制380VAC、50HZ电源到供方就地控制箱进线端子处，供方设备所需所有其它任何等级电源由供方自行解决。就地控制箱布置图、原理图、接线图、端子图等制造前需提供给需方确认，电控图纸需方确认后方可生产。控制箱必须含过扭矩保护控制器，并接入控制回路。

供方配套电机需符合国家规范GB18613-2006中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级，严禁使用国家规定的高耗能落后机电设备淘汰产品。

# 4、技术文件和交付

4.1、技术文件一般要求

(1)技术文件分为合同签定后应提交的技术文件、随设备装运的文件。

(2) 所有技术文件（包括图纸中的说明）均以中文书写，并提交电子版本。文件中涉及的单位应采用中华人民共和国法定计量单位，文件中符号和缩写应符合有关国家标准和国际标准（ISO）。

(3) 文件表述应准确、清晰、完整，文件同所提供货物应一致，其技术指标、技术性能等必须是可靠的、有效的，图纸应有合适的比例，否则需方可以拒收，供方应重新提供文件和负责其所发生的费用。

(4)供方每次提供的技术文件应保证前后一致性，否则引起的变更费用由供方负责。

(5) 提交文件前，供方应仔细检查文件内容，并由供方签字人逐项签字。由于技术文件的错误所引起的费用由供方负责。

4.2供方应及时提供满足工程设计和安装、调试所需的资料和图纸（纸质版14份；电子版1份，文件为WORD格式，图纸为CAD2004格式）

| 序号 | 资料和图纸的名称 | 提交者 | 提交时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装置外形图、荷重资料及所需动力电源 | 供方 | 合同签定后一周内 |
| 2 | 装置总装图（包括总图和剖面图）、各设备的结构图 | 供方 | 合同签定后一周内 |
| 3 | 设备及材料清册（包括设备和部件的型号、规格、数量等） | 供方 | 合同签定后一周内 |
| 4 | 仪表、及材料清册（包括型号、用途、数量等） | 供方 | 合同签定后一周内 |
| 5 | 系统运行说明书，安装、维护和运行手册，控制和联锁保护要求 | 供方 | 合同签定后一周内 |
| 6 | 电气设备的配置和接线图 | 供方 | 合同签定后一周内 |
| 7 | 电负荷清单 | 供方 | 合同签定后一周内 |
| 8 | 电气原理图及接线图、接口资料 | 供方 | 合同签定后一周内 |
| 9 | 电气控制柜端子接线图、电气设备布置图 | 供方 | 合同签定后一周内 |
| 10 | 电缆敷设图（含电缆清册） | 供方 | 合同签定后一周内 |
| 11 | 发货清单及装箱单、原产地证明等 | 供方 | 交货前20天 |
| 12 | 设备项目检验的详细报告、设备质量合格证等 | 供方 | 交货前20天 |

其它：

（1）提供整套系统各设备之间协调运行的具体要求。

（2）安装要求：供方应负责所有设备的安装指导，提供人员配合安装和调试，以保证安装的质量。在安装前，应重新检查土建构筑物的尺寸。

（3）发货时随机提供的资料至少包括：

A. 全套技术说明书、图纸、样本剪辑和描述性文件，它们中包含有设备、附件和控制系统等的制造样式、安装尺寸和重量。详细的安装说明，土建指导图等。

B. 详细的设备布置图、安装图及文字说明；设备的技术性能资料、主要零部件及其材质、产地；设备安装所需的全部资料，设备基础尺寸，锚固和安装说明。。

C. 制造及质量保证措施；

D. 设备安装、运行、维护手册

E. 制造材料明细表、设备清单

F. 装箱清单

G. 产品合格证

(4)除供方所应供应设备外，还应注明与非供方所供应设备的关系，以便能取得工程在总体上的一致和系统上的匹配融合。

4.3交付进度

(1)合同签定后应提交的技术文件按照4.2条要求提交。

(2)随设备装运的文件：按规定的交货期提交。

# 5、包装和运输

5.1设备包装应能保证在正常运输条件下不致因包装不善而损坏。

5.2包装箱外面的文字和标志应整齐清楚，内容包括：发货站、制造厂名和厂址；收货站及收货单位名称；设备型号；设备净重及连同包装的毛重；箱子外形尺寸。在包装箱的适当部位应有必要的图样和文字，其图形应符合GB/T191-2008的规定。

5.3供方应该根据工程的进度或需方的要求，合理安排设备的运送时间。供方应在设备到达污水厂现场前7天通知需方，以便于工地安排设备的卸货地点和现场安装。

5.4项目地点为滑县，厂家具体交货地点在签订合同时注明。

5.5所有设备均应采取适当保护，以避免运输或其它原因造成损坏。

5.6设备均要按相关标准、规范规定进行处理。

5.7供方应对包装的设备负责，保证到达目的地后完整无缺。供方承担所供设备的包装和运输费用。

5.8供方应随时向需方告知设备运输情况，在运出之后应立即将托运清单和附有工厂测试的合格证和有关证件派专人送交或邮寄给需方。

5.9供方应对设备交付前的运输过程负责，包括搬运、保险、安全措施。运输过程发生的费用由供方负责。

5.10对运输过程中造成的设备损坏，应由供方负责，并迅速更换被损坏和有缺陷的部件，保证设备的完整性。

# 6、质量保证

6.1供方应保证材料与服务（包括分包商的材料与服务）与本文件相符合。

6.2供方将在制造过程中，对设备的材料、联接、组装、工艺、整体及功能进行试验和检验，以保证完全符合本文件和确认的设计图纸的要求。

6.3需方有权在合同执行期间内的任何时候，对设备的质量管理情况，包括设备试验的记录进行检查。如果需方认为有必要，可以在产品生产过程中驻厂监造，供方将在工作和生活上提供方便。这并不解除供方在质量管理上应付的责任。

6.4需监造的关键工序有：材料进场检验及强度试验等。需方在进行这些工序时，提前一周通知需方。

6.5在产品监造、检验和验收过程中，如发现任何不符合本文件要求的产品或配件，供方承诺及时返修或更换，直至符合要求。

# 7.设备检测与验收

# 7.1 偏差

备的偏差应在相关标准、规范规定的范围内。

7.2 交付和运输、贮存要求

所有设备必须符合在大气温度-10℃和+40℃及相对湿度58%情况下运输的要求。贮存要求请供方按滑县气象条件及出售给需方的商品要求提出。

7.3 所供设备的操作环境

所供设备必须满足在大气温度-10℃和+40℃及相对湿度58%条件下的操作要求。供方应保证所供设备符合国内常规的安全要求并满足每项设备技术规格书安全规定。

7.4 备件及特殊工具

7.4.1 供方按技术规格书要求的有关供货项目要同时提供备品备件及特殊工具等。其品名、数量应单独列出。

7.4.2 供方应承诺在质量保证期后向需方以优惠价提供备件、易磨损件，必要时并负责服务，其品名、价格应单独列出。

7.5 质量证书和试验证书

供方交付设备时应同时提交产品质量证书和试验证书。包括采用的材料检验、制作质量、出厂试验数据等。

7.6工厂检测

供方应随设备本体供货时向需方提交产品测试合格证、检测报告等。

（1）刮泥机的机械过载保护装置应灵敏可靠。

（2）减速机出厂时需进行空载试验（在额定转速下正、反运转1～2小时）及负载试验（在额定转速、额定负荷下运转，至油温平衡为止），全部试验过程中，要求运转平稳，噪声小，联接固定处不松动，各密封、结合处不松动。

（3）焊接件的焊缝应平整光滑，无裂纹，气孔、夹渣、未焊透等缺陷。

（4）涂装和钝化，色泽要均一。

7.7 现场验收

7.7.1开箱检验

需方有权开箱检验，开箱日期由需方在开箱检验前7天通知供方，供方自费派代表到现场开箱检验，供方代表不按时到现场，需方可自行开箱检验，当发现供货有质量问题或数量与合同规定不符时，将由中国商品检验局出具检验证书作为需方向供方提供换货、修理或补充供货的有效证明。开箱检验并不能排除供方对供货质量的保证责任。

7.7.2运行检测

现场的最终验收主要以运行检测为主。运行检测应在设备投入使用并连续正常试运行达一个月后进行。检测应在供方的控制和监理工程师的监督下，对所供设备在现场至少进行24小时连续7天的运行性能检测。检测项目由供方编制需方确认，应符合规范要求。

所有检测所需的计量仪表及器械应由供方免费提供，所有仪表必须经过国家授权的技术标准监督计量测试机构标定。如有必要时可请省级以上的技术监督机构在现场核对和标定。

测试阶段的人工费（除供方自己的职员外）、电费、燃料费、劳动力费、药剂费等均由需方承担。检测计量仪表的标定费用由供方承担。

在测试过程中发现所供设备性能与规定要求出现偏差时，应由供方负责解决。如有必要可通过现场反复试验或优化调整有关参数，使其符合或达到技术要求。现场测试记录，应由双方认定签署。检验结果合格后，经供方认可即交付使用，需供双方在最终验收证书上签章。

# 8.表面处理

8.1设备的表面处理满足规范和标准要求。

8.2设备表面经酸洗钝化处理后，喷涂不锈钢漆，保证所用的油漆具有较好的性能。另外供方提供足够的备用油漆，用于运输和安装过程中油漆破坏后的修补。

8.3设备油漆必须符合有关现行标准的规定和要求。

8.4 油漆颜色需方确定。

# 9.标志

设备醒目位置安装铭牌，铭牌材质为304SS，厚度为1mm。铭牌上的内容至少应有：

（1）名称；

（2）主要性能参数；

（3）型号或标记；

（4）制造日期或生产编号；

（5）制造厂名等。

# 10.售后服务

10.1供方必须提供安装指导及调试。

10.2本设备质保期为设备经业主验收后投入运行之日算起两年。质保期内，设备如出现质量问题，供方应在24小时内派人至现场处理好，若处理不好，应无条件更换相关部件或设备。

10.3投运后质保期内需方提出要求时，供方应及时配合提供各类服务。

10.4上述技术服务不另行发生费用。

# 11.其它

11.1需方提供的图纸、说明及其它资料（含技术文件书、合同等）以及根据需方资料由供方专门为本项目设计的图纸和撰写的文件，仅允许需供双方阅读，使用，需供双方负有保密责任，未经许可，另一方不得展示和提供给第三方。任何一方违背本条款，另一方应负泄密责任，并赔偿因泄密而造成的经济损失，直到追究法律责任。

11.2本文件中涉及到的技术规范和标准要求，如有未提及或矛盾之处由双方友好协商解决。

# 12.附件（设备制造条件图）  由招标人提供给中标单位

CEEP173-DH-19-01             二沉池土建条件图（一）

CEEP173-DH-19-02             二沉池土建条件图（二）

CEEP173-DH-19-03             二沉池土建条件图（三）

CEEP173-DH-19-04             二沉池设备平面布置图

# 第四部分评标原则和评标办法

- 4.1 评标委员会

- 评标委员会组成：评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成，由招标人在监督部门监督下从相关部门组建的专家库中随机抽取。

- 4.2评标原则

依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，评标应遵循公平、公正，科学、择优原则：

- 4.3评标纪律

4.3.1评标委员会成员和参与评标工作的有关人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其它情况。

4.3.2投标人在开标以后至授予中标通知书前，不得就与其投标文件有关的问题主动与招标人和招标代理机构发生联系。

- 4.4评标程序（合理低价摇号随机选取中标候选人法）

4.4.1总则

根据滑县公共资源交易管理委员会签发的“滑交管委【2015】1号文”本次评标采用“合理低价摇号随机选取中标候选人法”，评标委员会应当按照本规定的详细程序开展并完成评标工作。

4.4.2基本程序

- 评标活动将按以下四个步骤进行：

- （1）初步评审；

- （2）澄清、说明或补正；

- （3）摇号随机抽取中标候选人；

- （4）推荐中标候选人及提交评标报告。

4.4.2.1初步评审

- 4.4.2.1.1资格评审

- 评标委员会根据下列表格中规定的评审因素和评审标准，对投标人进行资格评审，并记录评审结果。

| 序号 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 1 | 法定代表人身份证或授权委托书及本人身份证：法定代表人身份证原件或授权委托书（可以投标文件中的为评审依据）及其本人身份证原件。 |
| 2 | 具有独立法人资格的生产企业，具有相关有效的营业执照、企业组织机构代码证、税务登记证、（或提供带有统一社会信用代码的营业执照）、银行基本账户开户许可证。 |
| 以上资料在评标时须出具原件且随投标文件一次性密封递交，投标文件中附相应复印件，否则资格审查不通过（评审时以已密封上交原件为评审依据）。 |  |
| 4 | - 具有独立承担民事责任的能力； 证明材料指：有效的营业执照、组织机构代码证。 （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 良好的商业信誉证明材料指：提供2013年1月至2016年2月，1个及以上类似项目供货合同及用户评价表； 健全的财务会计制度证明材料指：提供2012-2014年经审计的财务报告（包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及附注，新成立公司时间计算以成立时间为准）或其基本开户银行出具的资信证明。 - 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 证明材料指：提供3人以上的人员用工合同（与社保证明相一致），并承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供设备图片等证明材料）。 （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 缴纳税收证明材料指：提供税务登记证、2015年7月至2015年12月的完税证明或其他缴纳税收证明”（新成立公司时间计算以成立时间为准）。 缴纳社会保障资金证明材料指：提供2015年12月至2016年2月经认定的缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单，新成立公司时间计算以成立时间为准。若有社会保险登记证，还需提供社会保险登记证。）。 （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 证明材料指：提供2013年1月至2016年2月在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函（新成立公司时间计算以成立时间为准）。 注：投标文件附满足以上五项资格的证明材料加盖供应商公章，否则资料审查不通过。 |
| 5 | 本项目不接受联合体投标。 |

- 4.4.2.1.2形式评审

- 评标委员会根据下列表格中规定的评审因素和评审标准，对通过资格评审的所有投标人的投标文件进行形式评审，并记录评审结果。

| - 评审因素 | - 评审标准 |
| --- | --- |
| 供应商名称 | 与营业执照等证件一致 |
| 签字或盖章 | 符合招标文件要求的签字、盖章 |
| 投标文件格式 | 符合招标文件要求 |
| 报价 | 只能有一个有效报价，不高于采购人预算价且不低于成本价 |
| 报名 | 本项目报名及开标时，投标单位、法定代表人、被授权委托人必须通过滑县公共资源交易中心注册登记。报名截止时间前投标单位已通过滑县公共资源交易中心网上报名，前来参加开标会议人员必须是法定代表人或网上报名时的被授权委托人，后期不得更换被授权委托人。 |

- 4.4.2.1.3响应性评审

- 评标委员会根据下列表格中规定的评审因素和评审标准，对资格评审和形式评审投标人的投标文件进行响应性评审，并记录评审结果。

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 投标内容 | 符合第二部分“供应商须知前附表”第4条的规定 |
| 供货期 | 符合第二部分“供应商须知前附表”第11条的规定 |
| 投标有效期 | 符合第二部分“供应商须知前附表”第20条的规定 |
| 投标保证金 | 符合第二部分“供应商须知前附表”第21条的规定 |
| 投标文件份数 | 符合第二部分“供应商须知前附表”第23条的规定 |
| 装订要求 | 符合第二部分“供应商须知前附表”第24条的规定 |
| 技术标准和要求 | 符合第三部分“项目采购清单及技术要求”规定 |

- 4.4.2.1.4判断投标是否为废标

- 投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作废标处理：

- (l）为本标包提供招标代理服务的；

- (2）与本项目的招标代理机构同为一个法定代表人的；

- (3）与本项目招标代理机构相互控股或参股的；

- (4）被责令停业的；

- (5）被暂停或取消投标资格的；

- (6）财产被接管或冻结的；

- (7）在本次招标过程中投标人以他人的名义投标、串通投标、欺诈、威胁、以行贿手段或其他弄虚作假方式谋取中标、采取可能影响评标公正性的不正当手段的；

- (8）在形式评审、资格评审、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标文件不符合评标办法中规定的任何一项评审标准的；

- (9）投标人对同一项目提交两份以上内容不同的投标文件的；

- （10）投标人法定代表人为同一个人的两个法人及两个以上法人,具有投资参股关系和关联企业或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，在本项目同一标包中同时递交投标文件的；

- （11）投标文件未按照招标文件明示的要求签字盖章的；

- （12）投标文件和原件未按照招标文件的要求装订、密封和标记的；

- （13）投标文件未提供所投标产品技术参数证明材料且评委委员会根据投标文件其他内容无法判定投标参数响应性的及投标产品参数未响应招标文件技术参数要求的；

- （14）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

- （15）投标文件附加有招标人不能接受的条件的；

- （16）投标报价低于成本价（评标委员会一致认为最低投标价或某些分项报价明显不合理，且未能提供有效资料证明的）

- （17）投标行为违反政府采购法、招标投标法以及相关法律、法规和规定的。

4.4.2.2澄清、说明或补正

- 在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人应当根据问题澄清通知要求，以书面形式予以澄清、说明或者补正，并由授权代表签字，但不得超出投标文件的范围且不能改变投标文件的实质性内容。

- 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

- (1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

- (2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

4.4.2.3摇号随机抽取中标候选人

- 4.4.2.3.1确定进入摇号程序投标人

- 4.4.2.3.1.1初步评审结束后，主持人现场宣布评标委员会评审结果，进入摇号程序。通过初步评审的投标人为有效投标人。若有效供应商多于3家（不含3家）时，评标委员会应将通过初步评审的投标文件按其投标报价从低到高的顺序进行排序，取前三分之二的投标人（四舍五入取整数，最低不少于三家）进入摇号程序。

- 4.4.2.3.1.2如果在确定前三分之二的有效投标供应商时因某一报价一样高无法确定前三分之二有效投标人时，则确定将该报价一样高的投标人均进入摇号程序。

- 4.4.2.3.1.3当进入摇号程序或有效投标供应商只有3家时，不再进行摇号，直接按投标报价由低到高顺序排序，推荐中标候选人，如果这3家中出现报价相同的情况，则通过摇号确定中标候选人排序，先摇出的号码对应的投标人为靠前排名的中标候选人；如剩余不足三家有效投标人的则为招标失败，招标人重新组织招标。

- 4.4.2.4.2摇号随机抽取中标候选人

- 摇号程序：在监督人员的监督下，由招标人代表及投标人代表共同检查摇号机运转情况。招标人代表向摇号机中放入多于进入摇号程序有效投标人数量的号码球，按照有效投标供应商投标报价由低到高（当出现报价相同时，报价相同的有效供应商按照文件递交的先后顺序由供应商代表随机抽取自己的身份号码球）依次随机摇取有效投标人相对应的身份号码球。投标人或招标代理机构将随机选取的号码进行记录并由投标人的法定代表人或其授权委托人签字进行确认，投标人代表未到场或不确认的将视为自动放弃随机选取资格。最后将所有有效投标人的身份号码球，再次放入摇号机内，由招标人代表随机抽取三个号码球，随机抽取的三个号码球相对应的投标人为中标候选人。

- 4.4.2.4.3确定中标候选人排序

- 评标委员会将根据投标报价由低到高的顺序对三名中标候选人进行排序，投标报价最低者为第一中标候选人，次者为第二中标候选人，最高者为第三中标候选人，出现并列排名时，将对应号码球放入摇号机内，然后由招标人代表随机抽取中标候选人排名顺序，先摇出的排名在前，后摇出的排名在后。

- 4.4.2.4.4摇号机按钮由招标人代表当众操作，在每次摇号过程中，以球到达摇号机收集筒中为有效，如果操作过程中遇停电或摇号机设备故障，则等来电或故障排除故障后再进行，发生故障前的摇号结果依然有效。摇号结果由招标人代表、投标人法定代表人或委托人、监督人员共同签字确认。

- 4.4.2.4.5如因评标委员会推荐失误或者工作人员计算、操作失误，导致进入摇号程序的投标人名单错误，则摇出的中标候选人结果无效，在监督人员的监督下，经招标人和评标委员会确认后，应按新确定的名单重新摇取中标候选人。

- 4.4.2.5推荐中标候选人及提交评标报告

- 4.4.2.5.1推荐中标候选人

评标委员会按照摇号随机抽取的结果及中标候选人排序推荐中标候选人。

- 4.4.2.5.2编制及提交评标报告

- 评标委员会根据规定向招标人提交评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字，对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应当同时注明。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果并于评标结束时抄送有关行政监督部门。

4.5.定标

- 评标委员会推荐的中标候选人应当限定在三名，并标明排列顺序。招标人应当接受评标委员会推荐的中标候选人，不得在评标委员会推荐的中标候选人之外确定中标人。中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

第五部分投标文件格式

正本（副本）

（项目名称）

投标文件

项目编号：

供应商（盖单位公章）：_______                       __

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：_______   ____

________年______月_______日

目录

一、投标函及开标一览表

二、已标价的采购清单

三、授权委托书

四、服务承诺

五、资格声明

六、投标保证金

七、供应商营业执照等证明供应商资格和能力的资料

八、技术性能参数的详细描述

九、商务和技术偏差表

十、其他资料(供应商认为有必要提交的其它材料)

十一、反商业贿赂承诺书

十二、履约承诺书

一、投标函及开标一览表

（一）投标函

致：滑县清源污水处理有限公司

1、在研究了项目的招标文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》有关规定，我单位经研究货物技术要求及其它有关文件后，对该项目我们愿意参与报价，按采购招标文件、合同条款、技术规范的条件要求供货安装并修补任何缺陷。

2、我方已详细审阅全部招标文件，包括修改文件（如果有的话），及有关附件，我方完全知道必须放弃提出含糊不清或误解的权力。

3、如果你单位接受我们的投标，我们将保证在接到按照规定时间完成本项目货物供货及安装调试，达到合同规定的要求。

4、我们同意在从规定的开标之日起90日历天的投标有期内严格遵守本投标书的各项承诺，在此期限届满之前，本投标书始终对我方具有约束力，并随时接受中标。

5、在合同协议书正式签署生效前，本投标书连同你单位的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

6、我们理解，你单位不一定接受最低报价的投标。同时也理解，你单位不负担我们的任何投标费用。

7、我们同意按照原国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格【2002】1980号）和《国家发展和改革委员会办公厅关于招标代理服务费有关问题的通知》（发改办价格【2003】857号）的规定缴纳招标代理服务费。

8、其他补充说明。

供应商（盖单位公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：年月日

（二）开标一览表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单价 （小写/元） | 供货期 | 供货 地点 | 质量 | 品牌 |
| …… | …… | …… | …… |  |  |  | …… |
| 投标报价合计：大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（盖单位公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：年   月   日

二、已标价的采购清单

采购项目名称：

| 产品名称 | 品牌及产地 | 生产厂家名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 （元） | 合计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |

注：1、请投标人完整填写本表，没有填写或填列不完整的按无分项报价明细处理。

2、该表可扩展。

三、授权委托书

本授权委托书声明：我(姓名)系（供应商名称）的法定代表人，现授权委托（姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加（采购人）的（项目）的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此证明。

供应商（盖单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字或盖章）：

日期：年月日

注：后附法定代表人及被授权人身份证复印件（加盖单位公章）

四、服务承诺书

致： 承诺内容： 注：1、详细说明售后服务的内容、形式、含免费维修时间、解决质量的响应时间、解决问题时间、联系方式。 2、质量保证措施。 3、服务承诺。 4、投标单位认为需要说明的其它服务计划。 必须实质上满足“采购内容”中的要求，供应商可提出额外的承诺。 供应商（盖单位公章）： 法定代表人或被授权人（签字或盖章）： 年月日

五、资格声明函

致：

我单位愿意对                   项目进行投标。

投标文件中所有关于投标供应商资格的文件、证明、陈述均是合法、真实的。如有违法或虚假，我单位愿意承担由此产生的一切后果。

特此声明！

供应商（盖单位公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

年  月  日

六、投标保证金

滑县公共资源交易中心保证金缴纳回执单（复印件）

企业银行基本账户开户许可证（复印件）

七、供应商营业执照等证明供应商

资格和能力的资料

注：包括招标文件供应商资格要求和评标办法中所有涉及到原件的复印件等，但不仅限于此内容。复印件需加盖公章。

7.1投标单位基本情况表

金额单位：元/人民币

| 投标人 |  |  |  |  | 组织形式 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 邮政编码 |  |  | 联系电话 |  |  |  | 联系人 |  |
| 注册资金 |  |  |  | 注册号 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生 产 及 服 务 能 力 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 产品、主要材料的进货渠道； 2. 必要的设备、工具器具和其他物质设备； 3. 专业和技术能力：机构设置及工作人员情况； 4. 经验、声誉； 5. 管理能力：质量管理办法、计量管理办法、价格管理办法； 6. 服务能力及优势。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

八、技术性能参数的详细描述

九、商务和技术偏差表

| 序号 | 名称 | 公开招标文件规格 | 投标文件规格 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

商务部分应注明以下几项：投标保证金、质保期、供货期、付款方式，但不限于上述几项。

供应商（盖单位公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

十、其他资料

十一、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字或盖章）：

年月日

十二、履约承诺书

一、我单位承诺：

（一）我单位已详细阅读并完全理解、同意《招标文件》的全部内容，包括修改补充文件以及全部参考资料和有关附件；除我单位在《招标文件》规定期间内书面提出的疑问外，我单位放弃对这方面不明及误解的权力，并严格按采购单位确定的技术及商务要求等履行。

（二）我单位开标前已详细了解标的，并按采购单位条件及要求编制投标报价；我单位的投标报价包括《招标文件》所述报价组成的所有内容、并包括《招标文件》未列明而完成本项目所必须的所有设备、材料、工具、费用等达到交付使用及验收条件的所有一切风险、责任和义务的费用。我单位确认本次投标报价未低于成本价，保证按《招标文件》要求及投标承诺的质量诚信履约。
（三）我单位保证在《招标文件》要求的时间内按期、保质完成中标项目。如我单位中标，将在推荐中标结果公示后，积极、主动的与采购单位联系合同签订事宜，合同签订中如有任何的问题，我单位保证及时书面反映情况，否则视为我单位责任、按违约处理。
二、我单位承诺：
除法律规定的不可抗力因素外，我单位中标后以任何理由（包括违背上述承诺的事项）提出不能满足《招标文件》技术、服务等要求或不能实现投标承诺的或提出变更的，我单位将无条件接受违约处理、并放弃我单位中标资格。我单位知悉违约责任及其处理，并无条件接受：不退还投标保证金，情节严重的，由财政部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报，处以罚金，给采购单位及他人造成损失的，承担相应的赔偿责任。

法定代表人（签字或盖章）：供应商（公章）：

被授权人（签字或盖章）：日期：

# 第六部分合同文本

采购人（甲方）：                     签约时间：     年  月   日

中标供应商（乙方）：                 签约地点：

甲乙双方根据政府采购相关法律法规、合同法及___________项目，项目编号       的评标情况，订立本采购合同。

- 合同文件组成：

- 合同条款

- 中标通知书

- 中标供应商投标文件

- 采购招标文件

- 约定其他内容等

上述合同文件组成部分是互相补充和解释的，甲乙双方签订的合同条款须与招标文件要求、投标文件响应性内容一致。

- 合同金额及供货期

2.1合同金额：包括     （货物名称）     的供货等一切费用。金额为________________(大写)，￥__________（小写），以人民币作为结算单位。

| 货物名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… | …… | …… | …… |

2.2 供货期：            。自     年     月     日至     年     月     日。

三、质量要求及供货方对质量承诺条件及期限（依据采购内容要求）：

1、供货方提供的货物必须是现货、全新的，符合招标要求的规格型号和技术指标。

2、供货方在质保期内接到甲方电话后，在______小时以内到达现场，______小时以内解决问题，不能修复的，必须无偿提供备品、备件等措施，以保证甲方正常使用。

四、付款方式：_____________________________________________________________。

五、维保的承诺：

六、违约责任：

乙方如因设备维保的时间等问题被投诉，一经调查属实，没收其交纳的保证金及全部履约保证金、取消其中标供应商资格，并赔偿因此而造成的一切损失，并在滑县公共资源交易中心网站上予以通报，在规定时间内不允许参加滑县境内任何政府采购活动。

七、合同的终止

1、如有下列情况之一发生，甲方有权单方面终止合同。合同履约保证金不退还：

（1）、乙方不履行合同规定义务的；

（2）、破产或无理赔能力的；

（3）、擅自更改投标价及服务承诺的；

（4）、弄虚作假的；

（5）、被甲方就质量等问题投诉经查证属实的。

2、甲方不履行合同义务的，乙方有权要求终止合同，退还履约保证金；

3、任何一方如遇不可抗力事件而丧失履约能力，本合同自行终止。

八、合同期限：

九、争议的解决

如双方在履行合同时发生纠纷，首先应协商解决；协商不成，任何一方可向有关部门提请协调，或者向项目所在地人民法院提出诉讼。

十、其他约定事项：

合同履行期间，签订本合同的双方经协商可对本合同条款进行修改或补充。

十一、本合同一式     份，采购人持有    份，中标供应商持有   份，公共资源交易中心备档    份，财政局备档    份。本合同经甲乙双方签字盖章后生效。

采购人（公章）：                          中标供应商（公章）：

地址：                                   地址：

法定代表人（签字或盖章）：                法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字或盖章）：                委托代理人（签字或盖章）：

年    月    日