临夏县土桥镇生活污水处理工程

设备及安装采购项目

招 标 文 件

招标编号：LXZC 2016-127

招标人：（盖章）   临夏县住房和城乡建设局________

法定代表人或委托代理人签字或盖章：_______________

招标代理机构：    兰州利源建设工程招标有限责任公司

联系人：马俊  18193097525_________________________

2016年4月11日

目  录

投标须知前附表	4

1.  总  则	6

1.1 招标文件涉及术语的内涵及解释	6

2.  投标须知	7

2.1 招标	7

2.2 投标	8

2.3 开标	11

2.4 合同的授予	12

3.  澄清和质疑	14

3.1综合说明	14

3.2对招标文件的澄清和质疑	14

3.3对招标过程和拟中标结果的质疑	15

3.4澄清或质疑不予受理的情况	15

3.5其他	16

4. 货物需求及技术参数	17

5. 技术及服务要求	26

6.评标原则及办法	26

7. 附件	36

临夏县土桥镇生活污水处理工程设备及安装采购项目

公开招标公告

兰州利源建设工程招标有限责任公司受临夏县住房和城乡建设局的委托对临夏县土桥镇生活污水处理工程设备及安装采购项目以公开招标的形式进行采购，欢迎符合资格条件的供应商前来参加。

一、招标文件编号：LXZC 2016-127

二、招标内容：

1）污水处理厂生产设备(详见附件)

- 采购预算：880万元

- 评标办法：综合评分法

三、投标人资格要求:

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定，具有独立法人资格；

2、投标人提供的主要投标产品须为自行生产或具有生产厂家针对本项目的授权函（原件）；

3、投标人须具有独立的法人资格，具备行政主管部门核发的环保工程专业承包壹级、机电设备安装工程专业承包贰级（含贰级）以上资质的企业；

3、投标人须提供人民检察院出具的行贿犯罪档案查询结果告知函（原件）；

4、招标文件中的其他资质要求；

5、本次项目不接受联合体投标。

四、招标文件获取方式:

1、符合上述资格的供应商持法定代表人授权书原件、法定代表人及被授权人身份证复印件、工商营业执照副本复印件（复印件需加盖单位公章）领取招标文件。

2、招标文件领取地点：临夏州公共资源交易中心一楼大厅政府采购交易科。

3、招标文件领取时间：2016年4月11日至2016年4月15日（节假日除外）。
    4、招标文件费：免费。

五、投标文件递交截止时间、开标时间及地点：

1、递交截止时间：2016年5月3日下午15:00（北京时间）之前，逾期不予受理。

2、开标时间：2016年5月3日下午15:00（北京时间）

3、开标地点：临夏州公共资源交易中心第三开标室

六、投标保证金专用账户信息

收款人：临夏回族自治州公共资源交易中心

账号：6630 0101 3577 9000 10

开户行：甘肃银行股份有限公司红园路支行

交款方式：电汇、转账、网银

七、联系方式：

招标人：临夏县住房和城乡建设局   仲原玺

地址：临夏县下街310省道路口附近

联系电话：18393048885

招标代理机构：兰州利源建设工程招标有限责任公司  马俊

地址：兰州市庆阳路60号甘肃信息大厦14楼

联系电话：18193097525

临夏州公共资源交易中心政府采购交易科：

联系电话：0930-6220056

兰州利源建设工程招标有限责任公司

2016年4月11日

# 投标须知前附表

| 序号 | 内 容 规 定 |
| --- | --- |
|  | 综合说明： 1）项目名称：临夏县土桥镇生活污水处理工程设备及安装采购项目 2）交货时间：签定合同后按采购人要求时限内完成供货安装。 3）招标内容：污水处理厂生产设备(详见附件) 4）交货地点：需方指定地点 5）采购预算：880万元 |
|  | 需方： 1）单位名称：临夏县住房和城乡建设局 2）单位代表: 仲原玺 3) 联系电话：18393048885 |
|  | 招标代理机构：兰州利源建设工程招标有限责任公司 地 址：兰州市城关区庆阳路甘肃信息大厦14楼 联 系 人：马俊 电 话：18193097525 |
|  | ★付款方式： 4.2支付及结算：中标签订合同后，甲方向乙方预付30%，乙方向甲方供货，完成供货物并经甲方验收合格开具验收合格证明后，乙方向甲方按合同总价开据正式发票（完税价），验收合格后付款30%，设备安装调试完成后付款30%，余款10%作为质量保证金一年后付清。 （该付款方式为关键商务条款，对该条款的偏离将导致无效投标。） |
|  | 投标人资质文件要求： 1）投标人基本情况介绍，包括企业简介、经营范围、职工人数等（按要求填写投标人一般情况表，并附所要求附件） 2）营业执照副本（复印件加盖公章） 3）税务登记证副本（复印件加盖公章） 4）组织机构代码证副本（复印件加盖公章） 5）近期由人民检察院出具的行贿犯罪档案查询结果告知函（原件） 6）投标人提供的主要投标产品须为自行生产或具有生产厂家针对本项目的授权函（原件） 7）投标人须具有独立的法人资格，具备行政主管部门核发的环保工程专业承包壹级、机电设备安装工程专业承包贰级（含贰级）以上资质的企业 8）本次项目不接受联合体投标 以上资格证明文件缺少任意一项，将按无效投标处理 9）售后服务、优惠条件及培训计划承诺书 10）投标人认为有必要提供的其他资料 所有列明原件的的资质文件，投标人须将原件制作到投标文件正本中，所有复印件证书原件（法人代表人身份证可不提供原件）须带至开标现场进行审核，否则将被视为无效投标。 |
|  | 商务部分、技术部分带号★为实质性响应条款必须响应，否则，将导致废标。 |
|  | 投标有效期： 60 天 |
|  | 投标保证金数额及交纳方式： 投标保证金：人民币66000.00元（大写：陆万陆仟元整） 账户名称：临夏回族自治州公共资源交易中心 开 户 行：甘肃银行股份有限公司红园路支行 账 号：6630 0101 3577 9000 10 交款方式：电汇、转账、网银（须在开标48小时之前到账，须从对公账户转入，不接受其他交款方式，否则视为无效投标） （请在电汇底单附言栏注明项目名称、项目编号；且必须在开标前到交易中心一楼大厅银行柜台领取银行到账通知单，凭银行到账通知单受理投标文件。） |
|  | 投标文件份数： 投标文件份数：投标文件一式肆份，正本 壹 份，副本 叁 份，递交后不予退还。封面必须印有正本或副本字样，未按该要求制作分装标书的，投标文件将被拒绝，对投标人产生的不利因素由其自行承担。 开标信封（投标报价表、投标保证金到账单）单独密封壹份 |
|  | 招标代理服务费：中标方按照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）、《国家发展和改革委员会办公厅关于招标代理服务费收费有关问题的通知》（发改办价〔2003〕857号）规定的标准，向兰州利源建设工程招标有限责任公司交纳招标代理服务费。 |
|  | 投标文件递交截止时间：2016年5月3日下午15:00之前，逾期不予受理。 |
|  | 开标时间：2016年5月3日下午15:00（北京时间） 地 点：临夏州公共资源交易中心 |
|  | 评标原则和办法：综合评分法 只有通过符合性审查的投标文件才能进入综合打分排序，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人。具体评标因素详见“6.评标原则及办法”。 |

# 1.  总  则

## 1.1 招标文件涉及术语的内涵及解释

1)“政府采购当事人”是指在政府采购活动中享有权利和承担义务的各类主体，包括采购人、供应商和采购代理机构等。

2)“采购人”和“需方”是指临夏县住房和城乡建设局。

3)“招标机构”是指兰州利源建设工程招标有限责任公司。

4)“投标人”是指向本次招标机构提交投标文件的供应商。

5)“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

6)“招标文件”是指由招标机构发出的文本、文件，包括全部章节和附件。

7)“投标文件”是指投标人根据本招标文件向招标机构提交的全部文件。

8)“采购文件”是指包括采购活动记录、采购预算、招标文件、投标文件、评标标准、评标报告、定标文件、合同文本、验收证明、质疑答复、投诉处理决定及其他有关文件、资料。

9)“货物”是指投标人中标后根据招标文件和合同的规定须向采购人提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备等。

10)“安装”是指投标人中标后按招标文件和合同的规定在项目现场所进行的安装、调试、检验、验收及修补缺陷等内容。供方应对所有现场作业、所有全部安装的完备性、稳定性和安全性负责。

11)“服务”是指投标人中标后根据招标文件和合同的规定承担与供货、安装有关的服务，包括运输、仓储、保险以及其它的伴随服务，如售后、维修、更换和应承担的其它义务。

12）“自主创新产品”是指纳入财政部公布的《政府采购自主创新产品目录》(以下简称目录)的货物和服务。目录由财政部会同科技部等有关部门在国家认定的自主创新产品范围内研究制订。

13)“书面形式”是指任何手写、打印或印刷的各种函件，不包括电传、电报、传真、电子邮件。

# 2.  投标须知

## 2.1 招标

### 2.1.1 综合说明

本项目按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法规，已办理招标申请，并得到招标管理机构批准，现通过招标来择优选定货物服务的供货商。本招标文件包括本文所列内容及按本须知发出的全部和补充资料。投标人应认真阅读本招标文件中所有的事项、格式、条款、技术规范等实质性的条件和要求。投标人被视为充分熟悉本招标项目的全部内容及与履行合同有关的全部内容，熟悉招标文件的格式、条件和范围。投标人没有按照招标文件的要求提交相关资料，或者投标人没有对招标文件相关内容都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

2.1.2 招标文件的澄清

任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知招标机构。招标机构联系方式见“投标资料表”。招标机构对其在“投标资料表”中所述投标截止期七天以前收到的对招标文件的澄清要求，如认为有必要，将以书面形式予以答复，同时将书面答复发给每个购买招标文件的投标人(答复中不包括问题的来源)。

### 2.1.3 招标文件的修改与补充

投标截止日期7天前，无论出于何种原因，招标机构可主动地或在解答投标人提出的问题时对招标文件进行修改。

招标文件的修改将以书面形式或网上公告的形式通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在被告知、收到上述公告、通知或答疑书后，应立即向招标机构回函确认。未确认情况应当视为对招标文件修改的知晓，也将视为对修改内容接受的默认。对于未在投标文件中对修改内容做实质性响应的，对其产生的不利因素由未确认者自行承担。

为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的补充或修改内容进行考虑和研究或由于其他原因，招标机构可决定是否延长投标文件递交截止时间和开标时间，并将此变更通知上述每一投标人。

## 2.2 投标

### 2.2.1投标综合要求及说明

1）投标人投标应按照招标机构标书要求有分包的按分包投标，且每包只能报一个方案进行投标，投若干包的可将分别投标书汇集于总标书中。否则按无效投标处理；

2）投标人对投标产品技术性能的描述因欠缺或漏报而影响对投标人投标文件的评比，不利后果由投标人承担；

3）投标人在投标文件中所列出的所有货物、配件、软件等均视为包含在投标项目以及报价中；

4）投标人在本次项目中所提供的货物对于招标文件中的技术参数要求必须满足，并提供主要货物生产厂家的授权文件，必须符合国家相关规定的要求；

5）招标机构发现具有《政府采购法》第七十七条中第一至五项情形之一和财政部令[2004]第18号中第七十四条第一至五项情形之一的及第七十七条规定的，有权宣布投标程序和结果无效，在涉标的公证性与违法问题的调查或检查中，中标供应商如拒绝有关部门的监督检查，视其情节，招标机构也有权宣布中标结果视同无效。招标机构同时报备同级财政部门确认，并对投、中标人的损失不承担任何责任；

6）招标机构可视投标品目价格情况适当增加或减少采购数量，并保留拆包或取消采购某些品目的权力；

7）投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标机构和需方均无义务和责任承担这些费用。

8）本次投标不接受联合体投标。

### 2.2.2 投标文件的制作

投标人须按投标文件一份正本，三份副本制作投标文件，必须按照下列编制顺序给文件编制页码并装订成册，在封面分别加盖“正本”或“副本”印样。（注：分包制作投标文件）

1） 商务文件部分应包括：

(1) 投标函、投标报价表、投标分项报价表等

(2) 投标保证金到账凭证

(3) 工商营业执照等资格证明文件

(4) 法定代表人授权书原件

(5) 法定代表人身份证复印件及被授权人身份证复印件

(6) 厂家针对本项目的授权书原件（原件）

(7) 检察机关出具的有无行贿档案记录的书面查询回执（原件）

(8) 货物质量与售后服务承诺函

(9) 投标人认为需要提供的其他商务资料。

- 售后服务、优惠条件及培训计划承诺书

- 商务偏离表（附件5）

- 投标人一般情况表

- 投标人已完成类似项目一览表

2） 技术文件部分应包括：

(1) 投标货物技术偏离表（附件11）

(2) 产品说明书或产品彩页

(3) 其他技术响应、样本资料及附件 （如：产品检测报告）

(4) 投标人推荐的选件清单(如果有的话)

(5) 投标人认为有必要提供的其他有关技术资料

附： 投标人基本情况介绍，包括企业简介、经营范围、职工人数、技术人员状况等（按要求填写投标人一般情况表，并附所要求附件）

注：以上材料标注要求原件的，须将原件装订于投标文件的正本当中，否则按废标处理。

### 2.2.3 投标报价

投标价格应包括完成招标文件规定的招标范围全部内容所需的全部费用。除非招标文件另有规定，投标报价应包括系统所需货物、运费、安装、检测、调试、保修、保险、利润、税金、劳保统筹、政策性文件规定及合同包含的所有风险、优惠率、责任等各项应有费用。

投标价格采用唯一价格，即不得为某一范围价格。投标货币为人民币。

投标人应按包报价。若投标报价为多包合价，所有包按无效标处理。

### 2.2.4 投标有效期

投标文件在正式递交日期起60日内有效。

### 2.2.5 投标保证金

投标保证金数额及交纳方式：详见投标须知前附表；

投标人须在开标前到临夏州公共资源交易中心一楼金融窗口换取到账凭证，在中标结果公示7日后且无异议，于5个工作日内无息退还。

（投标保证金账户：收款人：临夏回族自治州公共资源交易中心；开户行：甘肃银行股份有限公司红园路支行，帐号：663001013577900010交款方式：电汇、转账、网银须在开标48小时之前到账，须从对公账户转入，不接受其他交款方式，否则视为无效投标）

（请在电汇底单附言栏注明项目名称、项目编号；且必须在开标前到交易中心一楼大厅银行柜台领取银行到账通知单，凭银行到账通知单受理投标文件。）

中标人的投标保证金待交纳了履约保证金并与采购人签订合同后无息退还；未中标投标人的投标保证金，在中标结果公示7日后且无异议，于5个工作日内无息退还。对于未能按要求交纳投标保证金的投标，招标机构将视为非实质性响应招标文件的要求而予以拒绝，即为无效投标。

如投标人有下列情况，投标保证金不予退还：

1) 在投标截止时间后撤回其投标文件的；

2) 中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

3) 投标人有违法违规行为给招标机构造成损失的；

4) 提供虚假材料谋取中标的；

### 2.2.6投标文件的份数和签署

投标人应编制正本一份、副本三份投标文件，开标信封一份，并明确标明“正本”和“副本”字样，投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

投标文件中除要求由投标人法定代表人或被授权人签字的内容必须签字、盖章外，其他每页也须加盖公章。投标文件应使用不能擦去的墨水打印或书写。全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标机构的指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误。修改处应由投标文件签字人签字证明。

### 2.2.7 投标文件格式

### 招标文件提供的规定格式见附件1-15：

### 招标文件未提供的格式由投标人自行编写。

### 2.2.8 投标文件的密封

投标人应将投标文件正、副本分别用标有“正本”和“副本”字样的专用信封独立密封，并在信封上标明“项目名称”、“招标编号”、“投标商名称（盖章）”、“详细地址”、“电话” 和“请勿于2016年5月3日下午15:00之前启封！”的提示警句等。如果外层包封没有按上述规定密封并加注标志，将被视为无效投标，且招标机构将不承担投标文件错放或提前开封的责任。

为方便招标机构唱标，投标人将开标信封（投标报价表、投标保证金到账凭证）（格式见附件）单独密封，未按上述要求密封、封装的，将被视为无效投标，对投标人产生的不利因素由其自行承担。

### 2.2.9 投标文件递交

投标文件应在投标截止时间之前送达临夏州公共资源交易中心（青年路2号），招标机构将拒绝接受在投标截止时间后递交的投标文件。

### 2.2.10 投标截止时间

投标截止时间同开标时间。

招标机构可以补充通知的方式，酌情延长投标截止时间。在上述情况下，招标机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止时间。

### 2.2.11 投标文件的修改与撤回

投标人可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式向招标机构递交修改或撤回其投标文件的通知。在投标截止时间以后，不能更改投标文件。

投标人的修改或撤回通知，应单独密封在一个信封中，在信封上注明“修改”或“撤回”的字样。同时，信封上还须按投标文件的密封要求加写标志。

## 2.3 开标

招标机构将于“招标公告”规定的开标时间和地点举行开标会议，投标人的法定代表人或授权代表人必须参加开标会议。

开标会议在有关监督部门的监督下，由招标机构组织并主持，对投标文件进行检查，除投标截止时间前递交合格撤回通知的投标文件不予开封外，将检查投标文件是否符合投标文件的密封要求。（开标时必须携带营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本等资质证明文件及商务文件中所附项目的原件进行审查）

开标后，将由招标机构按照递交投标文件的先后顺序公开宣读有效投标人的投标报价表所有内容，以及招标机构认为必要的其它内容。

招标机构有权就投标文件中含混之处向投标人提出询问或澄清要求。

## 2.4 合同的授予

### 2.4.1 中标通知书

招标机构根据评标委员会的评议结果，公布拟中标结果，在法定公示时间后且无质疑的情况下，该结果将做为是正式中标或签订供货合同的凭据。招标机构将以书面形式通知中标的投标人其投标被接受。在该通知书中将给出中标人应按本合同实施、完成和维护项目的中标标价（合同条件中称为“合同价格” ）、交货日期、地点以及其他相关事项。

中标通知书将成为合同的组成部分。

### 2.4.2 合同授予原则

招标机构将把合同授予经评标委员会评议推荐，在法定公示时间后，收到中标通知书的投标人。若因中标人违约或因不可抗力等原因不能被授予合同，则合同将授予排序在该投标人之后的下一个投标人。

招标机构保留在签订合同时调整方案需求和变动所购设备或材料数量的权力。

### 2.4.3 合同的签署

中标人按中标通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或被授权人与需方签订合同。需方与中标人是合同权利与义务的直接、全部责任承担人。招标代理机构所发出的中标通知书对需方和中标供应商具有同等法律效力。

中标通知书发出后，需方拒绝签订供货合同或擅自改变中标内容，按照《中华人民共和国合同法》定金罚则及损害赔偿的原则处罚并办理。若中标人不能在规定时间内与需方签订合同，或变相签订合同，招标机构依监督职能可采取取消其中标资格并没收其投标保证金等措施，并可按照财政部令[2004]第18号第六十八条、第七十五条、第七十六条规定办理。此时可由招标机构按照排名顺序与下一投标人签订合同。

### 2.4.4 其他

中标后招标文件和投标文件未尽事宜另行商定。本招标文件由招标机构负责解释。

# 3.  澄清和质疑

## 3.1综合说明

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向被质疑人提出询问，被质疑人应当及时予以答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人询问和质疑实行实名制。投标人询问和质疑应当有事实根据，不得进行虚假、恶意询问或质疑，干扰政府采购正常的工作秩序。投标人提起质疑应当符合下列条件：必须是参与被质疑项目的投标人；必须在规定的质疑有效期内提起质疑；政府采购监督管理部门规定的其他条件。质疑人提出质疑时，应当提交书面质疑书，质疑书应当包括下列主要内容：被质疑人的名称、地址、电话；采购项目名称、项目编号；具体事项、请求和主张；提起质疑的投标人名称、地址及联系方式；质疑日期。质疑书的递交应当采取当面递交的形式。

## 3.2对招标文件的澄清和质疑

投标人应尽早购买招标文件，若对招标文件有疑问需要澄清或质疑，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起7个工作日内，由澄清或质疑方的法定代表人或授权投标人（必须为法定代表人授权进行该项目投标的被授权人）以书面形式向招标机构递交澄清或质疑函(原件)，并登记备案。澄清或质疑函须有法定代表人亲笔签字。澄清函应说明需要澄清的内容，质疑函除应说明需要质疑的内容外，还应提供能够证明质疑内容的相关书面证据。澄清或质疑函应内容真实，证据充分，不得进行恶意质疑。由法定代表人递交澄清或质疑函时，提供法定代表人身份证复印件；由授权投标人递交澄清或质疑函时，还须提供法人投标授权函和质疑授权函（均为原件）及被授权投标人的身份证复印件。身份证复印件须正反面清晰、有效，并要求由该身份证持有人在复印件正反面非空白位置注明“该复印件用于在2016年5月3日下午15:00项目澄清或质疑使用”字样，并由身份证持有人签字确认。上述资料均须加盖公章。

招标机构收到供应商的书面质疑后7个工作日内根据澄清或质疑函的具体内容相应作出答复或不予答复，答复内容不得涉及商业秘密。作出答复的将以书面形式通知提出澄清或质疑的投标人和其他有关投标人，或在甘肃政府采购网上予以公布。递交质疑的投标人和其他有关投标人在被告知、收到上述公告、通知或答疑书后，应立即向招标机构回函确认。未确认情况应当视为对质疑答复的知晓，也将视为对质疑答复内容接受的默认。对于未在投标文件中对修改内容做实质性响应的，对其产生的不利因素由未确认者自行承担。同时招标机构可以酌情延长投标截止时间。

## 3.3对招标过程和拟中标结果的质疑

投标人认为招标过程和拟中标结果使自己的权益受到损害的，可以在投标人于甘肃政府采购网发布拟中标结果之日起7个工作日内，由质疑方的法定代表人或授权投标人以书面形式向投标人递交质疑函（原件），并登记备案。质疑函须有法定代表人亲笔签字，除应说明需要质疑的内容外，还应提供能够证明质疑内容的相关书面证据。质疑函应内容真实，证据充分，不得进行恶意质疑。由法定代表人递交质疑函时，提供法定代表人身份证复印件；由授权投标人递交质疑函时，还须提供法人投标授权函和质疑授权函（均为原件）及被授权投标人的身份证复印件。身份证复印件须正反面清晰、有效，并要求由该身份证持有人在复印件正反面非空白位置注明“该复印件用于在2016年5月3日下午15:00 项目质疑使用”字样，并由身份证持有人签字确认。上述资料均须加盖公章。

招标机构应在受理投标人的书面质疑后7个工作日内，根据质疑函的具体内容及时向递交质疑函的投标人作出答复或不予答复，答复内容不得涉及商业秘密。作出答复的以书面形式通知递交质疑的投标人和其他有关投标人，或在甘肃政府采购网上予以公告。递交质疑的投标人和其他有关投标人在被告知、收到上述公告、通知或答疑书后，应立即向招标机构回函确认。未确认情况应当视为对质疑答复的知晓，也将视为对质疑答复内容接受的默认。

## 3.4澄清或质疑不予受理的情况

有下列情形之一的，属于无效质疑，被质疑人不予受理，由此产生的影响由投标人自行承担：

(一)不是参与该政府采购项目活动供应商的；

(二)被质疑人为采购人或政府采购代理机构之外的；

(三)所有质疑事项超过质疑有效期的；

(四)以具有法律效力的文书送达之外方式提出的；

(五) 未按上述规定递交澄清或质疑函的；

(六) 其它不符合受理条件的情形。

## 3.5其他

澄清或质疑函递交地点：兰州利源建设工程招标有限责任公司

# 货物需求及技术参数

4.1货物需求：

4.1.1 参数表

- 工艺设备

| 符号 | 编号 | 名称 | 规格 | 材料 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一 | 粗格栅间及提升泵房 |  |  |  |  |  |
| ★ | 1 | 旋转式固液分离机 | B=0.5m H=5.5m N=1.1KW b=20mm | 不锈钢 | 台 | 2 | 一备一用 |
| ★ | 2 | XLY型螺旋压榨机 | 槽宽0.4M D=2.7M N=2.2KW | 成品 | 台 | 2 |  |
| ★ | 3 | 潜水离心泵 | Q=65m³/h H=10m N=5.5KW | 成碳钢 | 台 | 3 | 近期两用一备 远期换泵 液位传感器自控 变频 |
|  | 4 | 乙酸钠一体化加药设备 | Q=10～20Kg/h,N=5.5KW | 成品 | 台 | 2 | 近期一用一备 |
|  | 5 | 乙酸钠投加计量泵 | Q=0-100L/h,H=40m,N=0.75kw | 成品 | 台 | 2 | 近期一用一备 预留远期泵位 |
|  | 6 | 电动葫芦(提升泵房） | 起重量1t，N=1.5＋0.2KW | 成品 | 台 | 1 |  |
|  | 7 | 电动葫芦（加药间) | 起重量0.5t,N=0.8＋0.2KW | 成品 | 台 | 1 |  |
|  | 8 | 工字钢（导轨轨道） | 16-28b | 碳钢 | 米 | 31 |  |
|  | 9 | 压力表 | Y-60型 | 成品 | 台 | 3 | 量程0-0.25MPa |
|  | 10 | 铜密封铸铁闸门 | B*H=0.6*0.6m | 铸铁 | 台 | 4 | 配套提供螺杆、启闭机、轴导架 |
|  | 11 | 硬密封法兰蝶阀 | D43H-10 DN150 | 碳钢 | 台 | 3 |  |
|  | 12 | 蝶式微阻缓闭止回阀 | HH43X-10 DN150 | 碳钢 | 台 | 3 |  |
|  | 13 | 单球体可曲挠橡胶接 | CJQ(X)-DF DN150 | 橡胶 | 台 | 3 |  |
|  | 14 | 柔性防水套管 | DN400 | 成品 | 套 | 1 |  |
|  | 15 | 柔性防水套管 | DN150 | 成品 | 套 | 3 |  |
|  | 16 | 钢管 | DN500 | Q235A | 米 | 2 |  |
|  | 17 | 钢管 | DN200 | Q235A | 米 | 46 |  |
|  | 18 | 900钢制弯头 | DN150 | Q235A | 个 | 5 |  |
|  | 19 | 钢制法兰异径管 | DN150X200 | Q235A | 个 | 3 |  |
|  | 20 | 钢制四通 | DN200X200 | Q235A | 个 | 1 |  |
|  | 21 | 塑料管（给水） | DN63 | PP-R | 米 | 4 |  |
|  | 22 | 塑料管（给水） | DN32 | PP-R | 米 | 15 |  |
|  | 23 | 塑料管（给水） | DN50 | PP-R | 米 | 14 |  |
|  | 24 | 塑料管（给水） | DN25 | PP-R | 米 | 8 |  |
|  | 25 | 塑料管（给水） | DN100 | PP-R | 米 | 5 |  |
|  | 26 | 塑料管（排水） | DN50 | PP-R | 米 | 3 |  |
|  | 27 | 900弯头 | DN63 | PP-R | 个 | 2 |  |
|  | 28 | 900弯头 | DN50 | PP-R | 个 | 4 |  |
|  | 29 | 900弯头 | DN32 | PP-R | 个 | 4 |  |
|  | 30 | 900弯头 | DN25 | PP-R | 个 | 4 |  |
|  | 31 | 三通 | DN63X50 | PP-R | 个 | 1 |  |
|  | 32 | 三通 | DN25X25 | PP-R | 个 | 4 |  |
|  | 33 | 三通 | DN32X32 | PP-R | 个 | 2 |  |
|  | 34 | 电磁阀 | DN32 | PVC | 个 | 3 |  |
|  | 35 | 电磁阀 | DN25 | PVC | 个 | 4 |  |
|  | 36 | 手动阀门 | DN32 | PVC | 个 | 2 |  |
|  | 37 | 手动阀门 | DN25 | PVC | 个 | 5 |  |
|  | 38 | 手动阀门 | DN50 | PVC | 个 | 3 |  |
|  | 39 | 手动阀门 | DN65 | PVC | 个 | 1 |  |
|  | 40 | 止回阀 | DN32 | PVC | 个 | 3 |  |
|  | 41 | 止回阀 | DN63 | PVC | 个 | 1 |  |
|  | 二 | 细格栅及除砂间 |  |  |  |  |  |
| ★ | 1 | GYS4-3一体化分离机 | Qmax=18L/S 格栅电机1.5KW，提砂螺杆电机1.5KW，一备一用。304﹟不锈钢焊制，&=8mm。格栅间距3mm |  | 台 | 2 |  |
| ★ |  | TJ-SFL型无轴螺旋输送机 | TJ-SFL280 |  |  | 2 | N=1.1KW，304﹟不锈钢焊制 |
|  |  | 电动葫芦 | MD12-6D型 |  |  | 1 | N=3＋2*0.4KW，导轨有厂家配套提供 |
|  |  | 柔性防水套件 | DN200 PN10 |  | 个 | 2 |  |
|  |  | 柔性防水套件 | DN350 PN10 |  | 个 | 2 |  |
|  |  | 电磁流量计 | DN200 |  | 个 | 4 |  |
|  |  | 90°弯头 | DN200 PN10 |  | 个 | 3 | 02S403-6 |
|  |  | 焊接钢管 | DN200 |  | 米 | 35 |  |
|  | 三 | 改良型SBR生物池 |  |  |  |  |  |
| ★ | 1 | PS型旋转式滗水器 | Q=300m3/h,L=3.2m N=0.55KW | 成品 | 台 | 2 | 带成套电控柜 |
|  | 2 | 潜水推进器 | N=1.5KW Ø550 | 成品 | 台 | 4 |  |
| ★ | 3 | 回流污泥泵 | Q=15m3/h,H=6-8m N=1.3KW | 成品 | 台 | 2 |  |
| ★ | 4 | 剩余污泥泵 | Q=8.5m3/h,H=12.5m N=2.2KW | 成品 | 台 | 2 |  |
|  | 5 | 电动蝶阀 | DN200 PN=1.0MPa | 成品 | 个 | 1 | 空气管用 |
|  | 6 | 空气管对夹式电动蝶阀 | DN100 PN=1.0MPa | 成品 | 个 | 4 | 空气管用 |
|  | 7 | 手动法兰蝶阀 | DN200 PN=1.0MPa | 成品 | 个 | 1 | 空气管用 |
|  | 8 | 空气管道波纹补偿器 | DN200 PN=1.0MPa | 成品 | 个 | 3 | 空气管用 |
|  | 9 | 电动法兰式伸缩蝶阀 | DN80 PN=0.6MPa | 成品 | 个 | 2 | 回流污泥控制阀 |
|  | 10 | 手动蝶阀 | DN200 PN=0.6MPa | 成品 | 个 | 1 | 空气管用 |
|  | 11 | 预埋式管道支架 | DN100 | Q235A | 个 | 18 | 回流污泥管上03S402－56 |
|  | 12 | 微孔曝气器 | Ø260,进口硅橡胶膜片，膜片厚度2.0mm。服务面积0.6m，氧利用率>48% | 成品 | 个 | 520 |  |
|  | 13 | 异径管 | DN80×DN100 | Q235A | 个 | 2 | 02S403-52,54 |
|  | 14 | 钢制四通 | DN200×100 | Q235A | 个 | 1 | 详见02S403/48，49 |
|  | 15 | 90°钢制弯头 | DN300 | Q235A | 个 | 2 | 详见02S403/6，7 |
|  | 16 | 90°钢制弯头 | DN200 | Q235A | 个 | 2 | 详见02S403/6，7 |
|  | 17 | 90°钢制弯头 | DN100 | Q235A | 个 | 12 | 详见02S403/6，7 |
|  | 18 | 钢管 | D219×6 | Q235A | 米 | 31 |  |
|  | 19 | 钢管 | D108×4 | Q235A | 米 | 60 |  |
|  | 20 | 钢管 | D325×8 | Q235A | 米 | 6 |  |
|  | 21 | 钢制法兰 | DN200 PN=1.0MPa | Q235A | 片 | 6 |  |
|  | 22 | 钢制法兰 | DN100 PN=1.0MPa | Q235A | 片 | 14 |  |
|  | 23 | A型防水套管 | DN300 | Q235A | 个 | 2 | 02S404-16 |
|  | 24 | A型防水套管 | DN200 | Q235A | 个 | 3 | 02S404-16 |
|  | 25 | A型防水套管 | DN100 | Q235A | 个 | 10 | 02S404-16 |
|  | 26 | 管道 阀门支墩 | 250×250×h≈100 | 砼 | 个 | 8 | 可根据管道、阀门具体尺寸定 |
|  | 四 | 鼓风机房及变配电室 |  |  |  |  |  |
| ★ | 1 | SSR型罗茨鼓风机 | SSR150 Q=18.0m3/min P=56.8KPa H=30kw 1240r/min | 成品 | 台 | 2 | 一用一备 远期增加一台 配安全阀 隔音罩 进口消音器 变频调速 |
|  | 2 | 蜗轮传动手动对夹式蝶阀 | DN200 PN=1.0MPa | 铸铁 | 台 | 1 | 备用切换阀 |
|  | 3 | 蜗轮传动手动对夹式蝶阀 | DN200 PN=1.0MPa | 铸铁 | 台 | 2 | 风机检修阀 |
|  | 4 | 电动蝶阀 | DN100 PN=1.0MPa N=0.09kw | 铸铁 | 台 | 2 | 放空阀 |
|  | 5 | 单向阀 | DN200 PN=1.0MPa | 铸铁 | 台 | 2 | 鼓风机配套 |
|  | 6 | 双法兰限位伸缩接头 | DN200 PN=1.0MPa | 铸铁 | 台 | 1 | 备用切换阀使用 |
|  | 7 | 双法兰限位伸缩接头 | DN200 PN=1.0MPa | 铸铁 | 台 | 2 |  |
|  | 8 | 立式排出消声器 | DN200 | 成品 | 台 | 2 | 鼓风机配套 |
|  | 9 | 放空管消声器 |  | 成品 | 台 | 2 | 二用一备，规格由鼓风机厂配套 |
|  | 10 | 焊接钢管 | DN200 | Q235A | 米 | 13 |  |
|  | 11 | 焊接钢管 | DN100 | Q235A | 米 | 3 |  |
|  | 12 | 90°弯头 | DN200 | Q235A | 个 | 2 |  |
|  | 13 | 钢制三通 | DN200×200 | Q235A | 个 | 2 |  |
|  | 14 | 钢制异径管 | DN200×150 | Q235A | 个 | 2 |  |
|  | 15 | CD1型电动葫芦 | W=1T H=6m N=1.5+0.2=1.7kw | 成品 | 台 | 1 | 起吊时核 |
|  | 16 | 工字钢 |  | Q235A | 米 | 16 |  |
|  | 17 | 给水水箱 | 1400×900×1100mm | 钢成品 | 个 | 1 |  |
|  | 18 | KQL20/110-0.37/2型管道泵 | Q=1.8-3m3/h H=16-13.5m |  | 台 | 1 |  |
|  | 19 | 冷却水进出水管 | DN20 | 镀锌钢管 | 米 | 35 |  |
|  | 20 | 法兰盘 | DN200 | 钢 | 付 | 8 |  |
|  | 21 | 法兰盘 | DN150 | 钢 | 付 | 1 |  |
|  | 22 | 法兰盲板 | DN200 | 钢 | 付 | 1 |  |
|  | 23 | 压力表 | P=0-10KPa |  | 个 | 2 | 鼓风机配套 |
|  | 24 | 给水管 | dn25 PPR |  | 米 | 12 |  |
|  | 25 | 排水管 | dn110 |  | 米 | 10 |  |
|  | 26 | 地漏 | DN110 | S304 |  | 1 |  |
|  | 五 | 加氯间 |  |  |  |  |  |
| ★ | 1 | 二氧化氯发生机 | 产量3kg/h N=1.5KW | 产品 | 套 | 2 |  |
|  | 2 | 盐酸药液罐 | 容积5m3 φ1800*2000 |  | 只 | 1 |  |
|  | 3 | 氯酸钠药液罐 | 容积500L φ800*1250 |  | 只 | 1 |  |
|  | 4 | 化料泵 | Q=10m3/h H=20m N=1.5KW |  | 台 | 1 |  |
|  | 5 | 卸酸泵 | Q=5m3/h H=15m N=3KW |  |  | 2 |  |
| ★ | 6 | 计量泵 | Q=25L/h H=0.4MPa N=24W |  |  | 4 |  |
|  | 7 | 酸雾吸收器 |  |  |  | 1 |  |
| ★ | 8 | 管道泵 | Q=10m3/h H=40m N=7.5KW |  |  | 1 |  |
|  | 9 | 球阀 | DN50 P=0.6MPa |  |  | 9 |  |
|  | 10 | 球阀 | DN32 P=0.6MPa |  |  | 2 |  |
|  | 11 | 球阀 | DN20 P=0.6MPa |  |  | 6 |  |
|  | 12 | 压力安全阀 |  |  |  | 2 |  |
|  | 13 | 900弯头 | DN50 | PE |  | 8 |  |
|  | 14 | 900弯头 | DN32 | 钢 |  | 2 |  |
|  | 15 | 900弯头 | DN32 | ABS |  | 6 |  |
|  | 16 | 900弯头 | DN20 | ABS |  | 12 |  |
|  | 17 | 450弯头 | DN50 | PE |  | 2 |  |
|  | 18 | 三通 | DN32*32 | PE |  | 1 |  |
|  | 19 | 加药管 | DN50 | ABS | 米 | 7 |  |
|  | 20 | 加药管 | DN32 | ABS | 米 | 7 |  |
|  | 21 | 空气管 | DN32 | ABS | 米 | 6 |  |
|  | 22 | 防爆管 | DN32 | 钢 | 米 | 7 |  |
|  | 23 | 加药管 | DN20 | ABS | 米 | 25 |  |
|  | 24 | 给水管 | DN50 | PE | 米 | 25 |  |
|  | 25 | 给水管 | DN20 | PE | 米 | 4 |  |
|  | 26 | 排水管 | DN100 | UPVC | 米 | 3 |  |
|  | 27 | 余氯检测仪 |  |  | 台 | 1 |  |
|  | 28 | 漏氯报警器 |  |  | 台 | 1 |  |
|  | 29 | 防毒面具 |  |  | 个 | 2 |  |
|  | 30 | 塑料冲洗软管 |  |  | 根 | 1 |  |
|  | 31 | 手提式磷酸铵盐干式灭火器 | MF/ABC5*2 |  | 具 | 4 |  |
|  | 32 | 安全快速冲洗设施 |  |  | 套 | 1 |  |
|  | 六 | 过滤车间 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 手提式磷酸铵盐干式灭火器 | MF/ABC5*2 |  | 具 | 2 |  |
|  | 2 | 900钢制弯头 | DN300 |  | 个 | 2 |  |
|  | 3 | 钢制管道 | DN300 |  | 米 | 14 |  |
|  | 4 | 钢制管道 | DN400 |  | 米 | 10 |  |
|  | 5 | 钢三通 | DN400*DN300 |  | 个 | 2 |  |
|  | 6 | 柔性防水套管 | DN200 |  | 个 | 1 |  |
|  | 7 | 柔性防水套管 | DN300 |  | 个 | 2 |  |
|  | 8 | 柔性接头 | DN300 |  | 个 | 2 |  |
|  | 9 | 电动蝶阀 | DN300 |  | 个 | 2 |  |
|  | 10 | 抽吸装置 |  |  | 套 | 1 |  |
|  | 11 | 箱体 | 3500*2500*3000 |  | 台 | 1 |  |
|  | 12 | 进水槽 | 400*300*300 |  | 套 | 1 |  |
|  | 13 | 止回阀 | DN50 |  | 个 | 1 |  |
| ★ | 14 | 滤布转盘及中心管 | D=2000 |  | 套 | 1 |  |
|  | 15 | 出水槽 | 800*300*1200 |  | 块 | 1 |  |
|  | 16 | 真空表 |  |  | 台 | 1 |  |
|  | 17 | 弹性接头 | DN50 |  | 个 | 4 |  |
|  | 18 | 电动球阀 | Q41F-16C，DN50 N=0.04KW |  | 台 | 2 | 铸铁 |
|  | 19 | 旋转达驱动电机 | i=632,NA=2.5RPm/min,N=0.37KW |  | 台 | 1 |  |
| ★ | 20 | 反洗泵 | Q=10m3/h,H=10m,N=0.75KW |  | 台 | 1 |  |
|  | 七 | 接触池 |  |  |  |  |  |
| ★ | 1 | 潜水泵 | WQ2130-205 | 铸铁 | 台 | 2 | 一备一用 |
|  | 2 | 钢管 | DN400 | Q235A | 米 | 7 |  |
|  | 3 | 钢管 | DN80 | Q235A | 米 | 19 |  |
|  | 4 | 加氯管 | DN50 | ABS | 米 | 10 |  |
|  | 5 | 柔性防水套管 | DN400 | Q235A | 个 | 2 |  |
|  | 6 | 柔性防水套管 | DN80 | Q235A | 个 | 2 |  |
|  | 7 | 柔性防水套管 | DN50 | Q235A | 个 | 1 |  |
|  | 8 | 90°弯头 | DN50 | ABS | 个 | 3 |  |
|  | 9 | 90°弯头 | DN80 | Q235A | 个 | 6 |  |
|  | 10 | 钢制三通 | DN50 | Q235A | 个 | 1 |  |
|  | 11 | 钢制三通 | DN80 | Q235A | 个 | 1 |  |
|  | 12 | 手动闸阀 | 400X400 | 铸铁 | 套 | 1 | 配套启闭机 |
|  | 13 | 可调式出水堰板 | 1900X400X85 | S304 | 块 | 1 |  |
|  | 八 | 污泥脱水机房及贮泥池 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 污泥储存系统 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 穿孔曝气管 | DN100 L=1.6m | PE | m | 10 | 近期间歇运行，远期增加1套 |
|  | 3 | 污泥脱水系统 |  |  |  |  |  |
| ★ | 4 | 卧式螺旋沉降离心脱水机 | LW200型 处理量 5m³/h N=11KW 污泥含水率99.3%～80% |  | 台 | 1 |  |
|  | 5 | 电控柜 |  |  | 台 | 1 | 污泥脱水机配套 |
|  | 6 | 污泥切割机 | Q=2～5m³/h N=1.5KW |  | 台 | 2 | 一用一备 |
|  | 7 | 脱水机供料变频调速螺杆泵 | Q=2～5m³/h H=20M N=4KW从电视端看，左侧水平方向进泥 |  | 台 | 2 | 一用一备，远期增加1台 |
|  | 8 | 脱水系统絮凝剂制备系统（配在线稀释装置） | 制备能力1.0Kg/h,制备浓度3‰ 熟化时间1h 投加浓度1‰ N=1.5KW |  | 套 | 1 |  |
| ★ | 9 | 投药螺杆泵 | Q=0～0.5m/h H=20m N=1.5KW |  | 套 | 2 | 一用一备 |
|  | 10 | 螺旋输送器 | a=30° Ф260 L=5.5m N=2.2KW 输送量1m³/h |  | 套 | 1 | 远期增加一套 |
|  | 11 | 电动单梁悬挂起重机 | W=2T LK=5.5m H=6m N=2*0.4+3.0+0.4+0.4=4.6kw |  | 套 | 1 |  |
|  | 12 | 管道及配件 |  |  |  |  |  |
|  | 13 | 储泥池进泥管道 | D108x4 | Q235-A | m | 7 |  |
|  | 14 | 储泥池出泥管道 | DN125 | Q235-A | m | 12 |  |
|  | 15 | 手动刀闸阀 | DN125 PN=1.0MPa |  | 个 | 2 |  |
|  | 16 | 钢制法兰 | DN125 PN=1.0MPa |  | 片 | 4 |  |
|  | 17 | 螺杆泵出泥管道 | DN80 | Q235-A | M | 20 |  |
|  | 18 | 手动刀闸阀 | DN80 PN=1.0MPa |  | 个 | 3 |  |
|  | 19 | 钢制法兰 | DN80 PN=1.0MPa |  | 片 | 6 |  |
|  | 20 | 加药管道 | de32 PN=1.0MPa | PPR | M | 10 |  |
|  | 21 | PVC球阀 | DN25 PN=1.0MPa |  | 个 | 4 |  |
|  | 22 | 管式静态混合器 | DN80 PN=0.25MPa | Q235-A | 个 | 1 |  |
|  | 23 | 钢制法兰 | DN80 PN=1.0MPa |  | 片 | 2 |  |
|  | 24 | 脱水机冲洗水管道 | DN50 | PPR | M | 10 |  |
|  | 25 | 手动球阀 | DN40 |  | 个 | 1 |  |
|  | 26 | 脱水机排水管道 | DN200 | PE100 | M | 15 |  |
|  | 27 | 排水管道 | DN160 | PE100 | M | 3 |  |
|  | 28 | 集泥池通风管 | DN200 | PE100 | M | 5 |  |
|  | 29 | 通风帽 | DN200 | PE100 | 个 | 1 |  |
|  | 31 | 磷酸铵盐干粉灭火器 | MF/ABC3 |  | 具 | 5 |  |
|  | 九 | 锅炉房 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 立式承压燃煤热水锅炉 | LSGW0.28-0.4/85/60-AIII |  | 台 | 1 |  |
|  | 2 | 鼓风机 | CZT-100 P=0.75KW |  | 台 | 1 | 由锅炉厂经海拔修正后配套提供 |
|  | 4 | 全自动软化水 | 软化水量0.2－0.4t/h |  | 套 | 1 |  |
|  | 5 | 软化水箱 | 900×700×900 |  | 座 | 1 |  |
|  | 6 | 补给水泵 | Q=0.4m3/h H=34mHO2 N=1.1KW |  | 台 | 2 | 配变频 一用一备 |
|  | 7 | 快速直通除污器 | DAG-3P11 |  | 台 | 1 |  |
|  | 8 | 烟囱 | 高度H＝25M Ø=250mm |  | 根 | 1 | δ＝10mm |
|  | 9 | 电气自控 |  |  | 套 | 1 |  |
|  | 10 | 电线电缆 |  |  | 套 | 1 |  |
|  | 11 | 安装调试 |  |  |  | 1 |  |
|  | 12 | 运费 |  |  |  | 5 |  |

（二）自动控制设备表

| 符号 | 编号 | 检测名称 | 仪表位号 | 仪表名称及规格 | 型号 | 数量 | 安装地点 | 操作条件 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 介质及重度 | 温度 | 表压 | 流量或液位 |
| ★ | 一 | 粗格栅及提升泵房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 进水控制井液位 | LIT-201 | 一体式超声波液位计 LCD显示输出4～20mA 0～8m 二线制 | UL7-I-10 | 1 | 进水控制井 | 水 | 0～30 |  |  |
|  | 2 | 污水提升泵进水液位 | LIT-202 | 一体式超声波液位计 LCD显示输出4～20mA 0～8m 二线制 | UL7-I-10 | 1 | 污水提升泵房 | 水 | 0～30 |  |  |
|  | 3 | 格栅液位差计 | LdIT-201~202 | 变送器 LCD显示传感器 输出4～20mA 0～3m | GDC-02-ACUL7-R10-C30 | 2 | 粗格栅间 | 水 | 0～30 |  |  |
|  | 4 | 有害气体探测报警仪 | AIT-201AE-201a、b | 硫化氢报警变送器 输出4～20mA 0～50ppm 220VAC | GDC-02/2200RX2 | 1 | 粗格栅及提升泵房 | 空气 |  |  |  |
|  | 5 | 加药设备流量 | FE-201/FIT-201 | 电磁流量传感器 防腐型DN32,PN1.0MPa电磁流量变送器，LCD显示电磁流量变送器，LCD显示输出4～20mA,0～20L/h | DM7-FI32-2 | 1 | 粗格栅间流量井 | 水 | 0～30 |  | 100L/h |
|  | 6 | 细格栅进水流量 | FE-301/FIT-301 | 电磁流量传感器DN200,PN1.0MPa电磁流量变送器，LCD显示 输出4～20mA,0～200m³/h | DM7-FR200-2/GDC-01-AC | 1 | 细格栅间流量井 | 水 | 0～30 | 125m/h |  |
|  | 7 | 进水在线水质分析仪 | AIT-301 | 四参数显示控制器 LCD显示输出4～20mA 220VAC | GDC-06-AC | 1 | 细格栅间 |  |  |  | COD:0~400mg/L |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | BOD:0~200mg/L |
|  |  |  | AE-301a | COD+BOD+SS光电探测器（投入式安装) | SA-0.005e-CHT20 | 3 | 细格栅间 | 水 | 0～30 |  | SS:0~200mg/L |
|  |  |  | AE-301b | 氨氮探测器（投入式安装） | S80-MV-I-75-CBL20-2005083.VIT | 2 | 细格栅间 | 水 | 0～30 |  | 氨氮：0~65mg/L |
|  | 8 | 进水PH | AIT-302 | PH测量变送器 LCD显示输出4～20mA 0～14pH 220VAC | GDC-02-AC | 1 | 细格栅间 |  |  |  |  |
|  |  |  | AE-302 | pH传感器（带温度、投入式安装） | S80-MV-I-75-CHT20-2005145.VIT |  | 细格栅间 | 水 | 0～30 |  |  |
|  | 9 | 有害气体探测报警仪 | AIT-303 | 硫化氢报警变送器输出4～20mA 0～50ppm 220VAC | GDC-02 | 1 | 细格栅间 |  |  |  |  |
|  |  |  | AE-303a,b | 硫化氢传感器 | 2200RX2 | 2 | 细格栅间 | 空气 |  |  |  |
|  | 10 | 细格栅液位差计 | LdIT-301~302 | 变送器 LCD显示传感器 输出4～20mA 0～3m | GDC-02-AC/UL7-R10-C30 | 2 | 细格栅间 | 水 | 0～30 |  |  |
| ★ | 二 | SBR池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | SBR反应池液位 | LIT-401~402 | 一体式超声波液位计 LCD显示输出4～20mA 0～8m 二线制 | UL7-I-10 | 2 | 反应池 | 水 | 0～30 |  | 4.5 |
|  | 2 | SBRF反应池DO | AIT-401、404 | DO显示控制器 LCD显示 输出4~20mA0～20mg/L 220vac 溶解氧测量传感器 | GDC-01-AC/DO7-C20 | 2 | 反应池 | 水 | 0～30 |  | 0~3mg/L |
|  | 3 | SBR反应池MLSS值 | AIT-402、405AE-402、405AE-402、405 | 污泥浓度计变送器 LCD显示输出4～20mA,0~5000MG/L 220VAC污泥浓度计传感器 | GDC-01-AC/DO7-C20 | 2 | 反应池 |  |  |  |  |
|  | 4 | SBR反应池氨氮值 | AIT-403、406 | 氨氮变送器 LCD显示输出4～20mA,0～100mg/l 220VAC | GDC-02-AC | 2 | 反应池 |  |  |  |  |
|  |  |  | AE-403,406 | 氨氮探测器（投入式安装） | S80-MV-I-75-CBL20-2005083.VIT | 2 | 反应池 | 水 | 0～30 |  | 65mg/l |
| ★ | 三 | 接触池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 接触池液位 | LIT-501 | 一体式超声波液位计 LCD显示输出4～20mA 0～8m 二线制 | UL7-I-10 | 1 | 接触池 | 水 | 0～30 |  | 5 |
|  | 2 | 出水在线水质分析仪 | AIT-501 | 四参数显示控制器 LCD显示输出4～20mA 220VAC BOD:0~10mg/l SS：0~10mg/lCOD：0~50mg/l氨氮值：0~10mg/l | GDC-06-AC | 1 | 接触池 |  |  |  |  |
|  |  |  | AE-501a | COD+BOD+SS光电探测器（投入式安装) | AS-9.005e-CHT20 | 1 | 接触池 | 水 | 0～30 |  |  |
|  |  |  | AE-501b | 氨氮探测仪（投入式安装） | S80-MV-I-75-CBL20-2005083.VIT | 1 | 接触池 | 水 | 0～30 |  |  |
|  | 3 | 出水pH | AIT-502 AE-502 | PH测量变送器 LCD显示输出4～20mA 0～14pH 220VAC pH传感器（带温度、投入式安装） | GDC-01-AC |  | 接触池 | 水 | 0～30 |  |  |
|  | 4 | 出水TP | AIT-503 | 总磷在线分析仪单通道，输出4～20mA 0～5ppm | CA-6 TP | 1 | 接触池 | 水 | 0～30 |  |  |
|  | 5 | 厂区出水量 | FE-501 | 电磁流量传感器DN200,PN1.0MPa | DM7-FR200-2 | 1 | 流量计井房 | 水 | 0～30 |  | 125m³/h |
|  |  |  | FIT-501 | 电磁流量变送器，LCD显示输出4～20mA,0～200m³/h | GDC-01-AC | 1 | 流量计井 |  |  |  |  |
|  | 6 | 加氯间漏氯报警仪 | AIT-601 | 漏氯报警仪变送器 | GDC-02 | 1 | 加氯间 |  |  |  |  |
|  |  |  | AE-601a、b | 二氧化氯传感器 | 0200RX2 | 2 | 加氯间 | 空气 |  |  |  |
|  | 7 | 鼓风机房出风量 | FE-701/FIT-701 | 热质流量传感器DN200,PN1.0MPa热质流量变送器，LCD显示输出4～20mA,0～1500m³/h | FT2/INSERTION-9I-SS- | 1 | 流量计井 | 空气 | 0～30 |  | 1080m³/h |
|  | 8 | 鼓风机房出风管压力 | PIT-701、702 | 压力变送器输出4～20mA，0～0.1MPa | PG7-I | 2 | 鼓风机房出风管 | 水 | 0～30 |  | 58.8kPa |
|  | 9 | 贮泥池液位 | LIT-801 | 一体式超声波液位计 LCD显示输出4～20mA 0～8m 二线制 | UL7-I-10 | 1 | 贮泥池 | 水 | 0～30 |  |  |
|  | 10 | 贮泥池流量计 | FE-801 | 电磁流量传感器DN100,PN1.0Mpa | DM7-FR100-2 | 1 | 脱水机房 | 水 | 0～30 |  | 10m³/h |
|  |  |  | FIT-801 | 电磁流量变送器，LCD显示输出4～20mA，0～50m³/h | GDC-01-AC | 1 | 污泥管道 |  |  |  |  |
|  | 11 | 贮泥池浊度 | AIT-801 | 污泥浓度计变送器 LCD显示输出4～20mA，0～1000mg/l 220VAC | GDC-01-AC | 1 | 贮泥池 |  |  |  |  |
|  |  |  | AE-801 | 污泥浓度计传感器 | TR7-2-C20 | 1 | 贮泥池 | 水 | 0～30 |  |  |
|  | 12 | 有害气体探测报警仪 | AIT-801AE-801a、b | 硫化氢报警变送器输出4～20mA 0～50ppm 220VAC硫化氢传感器 | 2200RX2 | 2 | 脱水机房 | 空 |  |  |  |
|  | 13 | 剩余污泥流量 | FIT-802 | 一体式电磁流量计 LCD显示 | DM7-FI80-2 | 1 | 剩余污泥管道 | 泥 | 0～30 |  | 8m³/h |

注：带“★”为本项目主要投标产品，必须为生产厂家自行生产或具有生产厂家针对本项目的授权函，否则按废标处理。

4.2支付及结算：中标签订合同后，甲方向乙方预付30%，乙方向甲方供货，完成供货物并经甲方验收合格开具验收合格证明后，乙方向甲方按合同总价开据正式发票（完税价），验收合格后付款30%，设备安装调试完成后付款30%，余款10%作为质量保证金一年后付清。

（该付款方式为关键商务条款，对该条款的偏离将导致无效投标。）

4.3交货时间：签定合同后按采购人要求时限内完成供货及安装

# 4.4交货地点：需方指定地点

# 5.服务要求

## 5.1 总体要求

1）投标报价应包含完成招标文件规定的招标范围全部内容所需的成本、税款、包装、运费、安装、售后服务等全部费用。

2）除有特别要求的项目外其余质保期至少为自验收合格之日起一年

3）具体要求详见项目需求及技术参数要求。

## 5.2销售服务和技术支持的要求

## 5.2.1售前保障

送货过程中积极配合采购人和维修工程师共同参与货物的运送，验收。主动向采购人有关技术人员提供关于正确使用的指导。

## 5.2.2人员培训

提供培训方案，特殊设备必须培训1-3名能够熟练操作的工作人员。并安排专人1年内免费指导设备操作。

## 5.2.2售后服务响应

- 供货商必须安排专人负责货物的技术服务，提供可24小时接通的联系电话。

- 出现故障后，响应时间不得超过4小时，12小时内技术人员到场，36小时内排除故障。备品备件须及时送至采购人指定地点。

## 5.3 供货与验收

5.3.1 投标货物的现场交付与验收；投标人负责招标货物的开箱与现场验收服务，货物交付后应保证满足在招标文件中提出的应用要求；采购人签订合同之后按采购人要求时限内完成交货并验收；投标人应按要求将货物送达到采购人指定的地点，并协助完成整理归类工作。投标人应向最终用户全过程的各种文档资料整理,以便采购人今后能更好归类及管理。

5.3.2 投标货物的运输和保险由投标人负责。

5.3.3 设备验收

（1） 投标人向采购人提供详细的货物供货清单，由采购人确认。当货物到达采购人指定的现场后，采购人和投标人依据供货清单共同对货物进行检验，并对设备的数量、品质进行逐项检查。

（2） 验收以最终用户地验收为准。投标货物和设备经过双方检验认可后，签署验收报告，货物保修期自验收合格之日起算，由投标人提供货物保修文件。

（3）项目完成地点（安装地点）：投标货物交付、安装使用地点为采购人在采购合同中指定地点。

5.3.4 技术资料

- 所提交的技术资料应随每批货物包装发运，其费用应包括在该品目的基本报价中。

- 投标人提供的技术资料应与其提供的货物相一致，技术资料应该全面、详细。

# 6.评标原则及办法

## 6.1 评标工作中的原则及组织

### 6.1.1 原则

招标机构组织评标，在监督部门监督下,根据《中华人民共和国政府采购法》组建评标委员会，由采购人代表和评标专家共同组成，评标委员会成员应坚持“公开、公平、公正”的宗旨,认真细致地做好评标工作。

1）评标委员会成员人数不少于5人，为单数，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。

2）评标委员会成员应当客观、公正的履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

3)评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

### 6.1.2 组织

1）评标委员会：由采购人代表和从专家库随机抽取的专家组成评标委员会。评标委员会根据招标文件要求负责投标文件的商务审查评价和技术部分审查评价。

2）招标机构:由兰州利源建设工程招标有限责任公司工作人员组成，负责招标文件的制作，对外联系，开标、评标的会务工作,整理并向评标组分发投标资料、投标文件；做好投标开标和评标会议记录；对评标过程中的原始文件进行归档;随时印发需要的文件资料,对各种咨询函件及档案文件的统收统发。

3）监督部门：州公共资源交易中心纪检组、临夏县采购办等有关监督部门组成，根据国家有关法律、法规及招标文件的规定,对整个评标过程进行监督,保证评标的公正性,防止违法行为的产生。

4）审核小组：由监督部门和交易中心项目主持人、项目负责人共同组成，负责对评标委员会填写的商务打分表和技术打分表进行统计审核，并汇总计算总分。

6.2 评标内容

评标委员会将审查投标书是否完整、有无计算上的错误、是否提交了投标保证金、文件签署是否合格、投标文件的总体编排是否有序。

招标机构将组织评标委员会审查投标文件是否完整，审查投标人提供的资格证明文件，评估投标人的财务、技术和生产能力。如果评标委员会认定投标人未完全响应招标文件，其投标将被视为无效投标。

评标委员会可以对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，修正错误的标准如下：

1）如果用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准。

2) 当单价与总价之间不一致时，通常以标出的单价为准。除非评标委员会认为有明显的小数点错位，此时应以标出的总价为准，并修改单价。

如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被视为无效投标。

3）对于投标文件中不构成实质性偏差的小的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序。

4）评标委员会审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5）如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，其投标将被视为无效投标，投标人不得通过修正或撤消不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

## 6.3评标标准

1）评标小组将只对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评价和比较；

2）本次评标采用“综合评分法”，招标机构按规定的规则和程序组织评标、定标工作。

3）量化计分、综合评标。首先在保证满足需求、保证质量的前提下，以投标商投标文件中提供的货物价格、性能、主要货物相关要求、质保年限、售后服务承诺及资信条件、合同履约、投标文件完整性等内容进行量化计分、综合评标。

4）具体评标办法以开标会现场宣读评标办法为准。

## 6.4评标的程序和方法

### 6.4.1 评标程序

1）投标文件的初审：评标委员会依据招标文件的要求，对所有投标人提交的投标文件进行初步审核，了解其对招标文件是否作出了实质性的响应，并重点把握以下几点：

（1）投标人营业执照、资质证书；

（2）未超出经营范围投标；

（3）资格证明文件齐全并符合要求；

（4）投标文件无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的；

（5）投标有效期不足的；

（6）投标报价实质性不完整的；

（7）投标文件的格式不符合招标文件要求、关键内容字迹模糊、无法辨认的；

（8）重要技术指标和参数不满足招标要求的；

（9）交货期、质保期满足要求；

（10）投标人无违法违规行为；

（11）符合“投标资料表”中列明的其它废标条件的。

（12）投标人试图对招标机构 、招标机构和评标委员会的评标、比较或授予合同的决定进行影响；

（13）符合“投标资料表”中列明的其它废标条件的。

如果投标人的标书未通过初步审核，评委会拒绝对其作进一步的评审。

2）投标的评价和比较：评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标采用综合评分法进行评价和比较。即对初审合格的投标文件中所载入的投标设备技术参数、技术性能、采用标准、质量保证措施、技术资料，以及合理的投标报价、相近业绩、售后服务、交货期等条款进行综合记分、择优选择。

3）资格证明文件的要求：

1、营业执照副本（复印件加盖公章）

2、组织机构代码证副本（复印件加盖公章）

3、税务登记证副本（复印件加盖公章）；

4、法定代表人授权书

5、法定代表人及被授权人身份证（复印件加盖公章）。

6、须提供人民检察院出具的行贿犯罪档案查询结果告知函原件（作为投标文件组成部分）。

7、投标人提供的主要投标产品须为自行生产或具有生产厂家针对本项目的授权函（原件）。

8、售后服务承诺书等；

9、投标人人为有必要提供的其他材料。

以上1-7为评标委员会资格审查的主要依据，供应商提供的文件必须在有效期内，且以上所有复印件必须加盖企业公章，否则视为无效投标。

### 6.4.2评标方法

本次招标采用“综合评分法”，即是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为拟中标供应商。

具体评分标准如下：

| 价格评审【30分】 | 评标基准价为有效投标报价中的最低报价 投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30×100% 对中小微企业执行财库【2011】181号文件的规定，对其投标报价按6%扣除后的价格作为其评标价。不符合财库【2011】181号文件的规定企业的产品价格不予扣除。 |
| --- | --- |
| 商务评审【15分】 | （1）投标人近三年类似业绩（以合同、中标通知书为准）一个业绩2分，最高得10分（满分10分） （2）主要投标产品有ISO90001质量体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、健康安全管理体系认证证书，最高得3分，每缺少一项减1分（满分3分） （3）制造厂商获得企业信用AAA奖项得2分，没有不得分。（满分2分） |
| 技术评审【55分】 | 1、技术要求及性能参数30分 （1）投标产品选型是否合理，应标方案是否完整、配置齐全。视情况打分，最高得6分（满分6分） （2）投标产品技术参数应答是否清晰、明确并提供相应的技术支持。视情况打分，最高得6分（满分6分） （3）投标产品技术性能是否满足或优于招标文件要求。视情况打分，最高得6分（满分6分） （4）投标企业质量管理体系认是否可靠，是否通过质量管理体系认证。投标设备的生产工艺所采用的技术参数是否满足材料要求。视情况打分，最高得6分（满分6分） （5）应标方案综合评价（投标人所提供设备的质量、性能、先进程度、运行的稳定性和可靠性）。视情况打分，最高得6分，（满分6分） 2、施工方案15分 （1）有合理的安装施工组织设计，视情况打分，最高得3分，（满分3分） （2）有合理的施工工艺流程，视情况打分，最高得3分（满分3分） （3）有合理的现场组织机构，视情况打分，最高得3分（满分3分） （4）有合理的保障措施，视情况打分，最高得3分（满分3分） （5）有合理的文明施工方案，视情况打分，最高得3分（满分3分） 3、售后服务10分 （1）有售后服务承诺书，视情况打分，最高得4分（满分4分） （2）有对设备维修、质保期内及保修期后的服务保证措施，视情况打分，最高得4分（满分4分） （3）有人员培训计划，视情况打分，最高得2分（满分2分） |

## 6.5 评标委员会的职责及中标供应商的确定

### 6.5.1 评标委员会的职责

评标委员会完成评标后，提出书面评标报告。评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，主要内容包括：

1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

2）购买招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

3）评标方法和标准；

4）开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；

5）评标结果和中标候选供应商排序表；

6）评标委员会的授标建议。

评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此做出书面说明并纪录在案。

### 6.5.2 中标供应商的确定

根据《中华人民共和国财政部令》第18号第五十九条之规定，招标机构依法享有经授权的中标供应商确定权。

评委会根据评标结果，推荐最高得分者为第一中标候选人。第一中标候选人放弃中标后，由次最高得分者作为中标候选人，依次类推。投标人得分出现绝对相等时，以低价优先的原则确定中标人。

拟中标供应商确定后，由招标机构以公告的方式发布中标公告，拟中标公示届满后，由招标机构向中标供应商发出中标通知书，并要求其按实际供货量与采购人签订合同。

## 6.6 废标

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的（经同级政府采购监管部门审核批准的除外）；

2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4）因重大变故，采购任务取消的。
    废标后，采购人应当将废标理由通知所有采购当事人。

## 6.7 无效投标

遇到下列情况之一时, 投标人的投标将被视为无效投标:

1）投标人法定代表人或授权代理人未参加开标会议的；

2）投标人未按要求交纳投标保证金或金额不足的；

3）投标人未按要求递交提交本项目投标保证金进帐单或电汇凭证等银行证明文件的；

4) 投标文件未按规定编制、标注、密封、封装的；

5) 超出投标商经营范围投标的；

6）投标文件无投标人公章和法人或者法人授权代理人的印章或签字的；

7）投标函、法人授权函、生产厂家授权函、投标报价表及投标货物偏离表未按规定格式填报的；

8）投标人未能提供法人授权函等证明文件和资料的，或提供的证件不齐或无效；

9) 投标文件未按照招标文件规定的格式填写，或者填写的内容不全，或者辨认不清产生歧义，或者涂改处未加盖投标人公章及法人或法人的代理人的印章或签字的；

10）投标文件中每包以两个及两个以上的方案进行投标的（招标文件另有规定的除外）；

11）投标文件未能对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应的；

12）投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的；

13）投标文件附有招标机构不能接受的条件的；

14）投标的产品（同一品牌、型号），在同一地区同一时间段内中标供应商应保证其实际投标价格低于其他任何非政府采购价格；否则：

① 投标阶段视为无效投标；

② 已中标而无供货的视为中标无效；

③ 已供货者，供应商应承担由此给需方造成的损失。

15）经评审委员会认定，认为生产制造企业恶意抬高其产品价格，降低服务质量，价格明显高于在同一地区同一时间段内任何政府采购价格的；

16）投标有效期不足60天的；

17）在评标过程中，如果投标人试图在投标审查、澄清、比较及授予合同方面向招标机构施加任何影响的；

18）投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以弄虚作假等方式投标的；

19）经核实两个或两个以上投标人的投标文件有雷同或有抄袭行为的；

20）违反《中华人民共和国政府采购法》的投标；

21）未提供幼儿长型塑料桌、幼儿塑料椅、防火板宝宝床、靠背椅样品、办公座椅、学校电脑桌的；

22）招标文件规定的其它无效投标条件。

# 7. 附件

附件1：合同格式及条款

附件2：投标函

附件3：投标保证金到账凭证

附件4：开标一览表、投标分项报价表

附件5：商务条款偏离表

附件6：法定代表人授权书

附件7：产品质量保证与服务承诺函

附件8：投标人一般情况表

附件9：已完成或在执行类似项目一览表

附件10：诉讼或仲裁情况

附件11：技术要求响应/偏差表

附件12：投标货物说明表

附件13：制造商授权书

附件14：投标人推荐的选件清单（如有的话）

附件15：招标代理服务费确认书

(以上附件内容详见后附件)

# 附件1

临夏县土桥镇生活污水处理工程设备及安装采购项目

采 购 合 同

合同编号：LXZC 2016-127

需    方: 临夏县住房和城乡建设局

供    方：

代理机构：兰州利源建设工程招标有限责任公司

年  月  日

## 临夏县土桥镇生活污水处理工程设备及安装采购项目

## 采购合同

（格式）

根据临夏县土桥镇生活污水处理工程设备及安装采购项目进行公开招标采购(招标编号:LXZC 2016-127)评标结果，__________________（以下简称需方）与   __________    （以下简称供方）双方协商一致，签订本合同。

一、合同编号：

二、签订地点：

三、签订时间：     年   月   日

四、合同内容：

1.货物品名、生产厂商、规格、数量等信息详见供货一览表 。

2.合同金额：   ____      （大写：    ____   万元）

3.包装要求：不论采取何种包装形式，供方均需确保无破损，无污染，且方便二次运输。因包装不当造成的损失由供方负责，包退包换。

五、招、投标文件，评标结果表，合同所附供货一览表均为本合同不可分割的一部分。如果供货一览表的内容与招、投标文件和评标结果表不一致时，以招、投标文件和评标结果表为准。

六、一般条款：

1.供方所提供的货物符合国家现行有效标准(进口货物有中国进出口商检局认证标志)，并为正规制造厂商生产的合格产品，因质量问题而发生的任何故障由供方负责。

2.供方承担交货前的一切责任和费用。

3.需方在交货地点验收，如发现损坏、缺件等问题，由供方负责。

4.供方在发运货物时需提供相应的技术文件，包括操作手册（使用说明）、装箱清单、产品合格证等。

5.供方凭合同向需方供货,未见合同供货而造成的一切后果由供方负责。

6.供需双方签订的合同，应在兰州利源建设工程招标有限责任公司监督下认真履行。

10.质量验收：

货到后，由需方对供货商所提供的货物进行验收，合格后出具验收合格单。若发现数量不足等情况时，中标人要及时补齐。

七、交货时间、交货地点和验收单位：

1.交货时间：

2.交货地点：

3.验收单位：

八、经济责任：

（一）供方责任：

（1）供方不履行合同或交付的货物全部或部分不符合合同要求的，需方有权拒收不符合质量要求的全部或部分货物，供方须向需方支付拒收货物价款总额5%违约金。

（2）货物质量不符合合同规定时，需方同意利用的按质论价，不能利用的，供方负责包退包换。由于上述原因导致延误交货时间的，每延误一日，供应方应按逾期交货部分货物价款总值的5‰向需方偿付违约金。

（3）供方必须按合同规定的日期交货，每逾期一日，供方必须向需方支付逾期交货部分货物总额5‰的违约金。逾期交货超过30日，需方有权解除合同，履约保证金不予退还。

（4）供方提供的不符合质量要求的（尺寸大小负责包换，不视为质量问题）货物超过本合同总量的10%时，视为整批货物不合格。

（二）需方责任

需方无正当理由，中途退货或拒绝收货，应向供方支付退货部分货款总额10%的违约金，并承担因此造成的经济损失及运输费用。

九、合同解释：

如合同条文存在歧义，《合同法》又无明文规定，依照交易习惯和采购当事人订立合同的目的做合理并且善意的解释，以维护交易安全和社会的公序良俗。

十、合同执行过程中发生的一切争议，双方应通过友好协商解决，如协商不能解决，应按《中华人民共和国合同法》有关规定解决。

十一、其它未尽事宜由供需双方协商约定。

十二、本合同一式六份，经供需双方签字盖章后生效，需方两份，供方两份，招标代理机构一份,采购办备案一份，均具有同等法律效力。

| 供方:（章） 地址: 电话: 邮编: | 需方:（章） 地址: 电话: 邮编: |
| --- | --- |
| 法定代表人: 经办人： 签字日期: | 法定代表人: 经办人： 签字日期: |
| 招标机构: 兰州利源建设工程招标有限责任公司（盖章） 地 址：兰州市庆阳路60号甘肃信息大厦14楼 负 责 人: 签字日期: |  |

# 附件2

### 投标函

致：临夏县住房和城乡建设局

根据贵方为   （项目名称）   的招标公告  （招标编号）   ，签字代表   （全名、职务）  经正式授权并代表投标人   （投标人名称、地址）   提交下述文件正本  份、副本  份及电子文档  份：

1、商务文件部分

（1）投标函

（2）开标一览表（用于唱标）

（3）投标保证金说明收据复印件。

（4）法定代表人授权书

（5）法定代表人身份证（复印件加盖公章）及被授权人身份证（复印件加盖公章）

（6）投标分项报价表

（7）商务条款偏离表

（8）资格证明文件

2、技术文件部分

（1）技术要求响应/偏差表

（2）投标货物说明表

（3）技术资料

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 后附“开标一览表”中所涉及的货物和服务为我方参加此次投标响应的全部范围。投标人完全理解并同意贵方在开标时根据“开标一览表”（用于唱标）唱标，并完全同意如果“开标一览表”（用于唱标）上的价格与投标文件中的价格不一致，以“开标一览表”（用于唱标）上的价格为准。投标人完全理解并同意开标时未宣读和记录的投标价格和折扣声明在评标时将不予考虑。

- 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

- 投标人已详细审查全部招标文件，包括第 （插入编号） （补遗书） （如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

- 本投标有效期为自开标日起       个日历日。

- 如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标或投标人有违法违规行为给招标人造成损失的，其投标保证金将被贵方没收。

- 根据投标人须知第2条规定，我方承诺，与招标人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是买方或招标人的附属机构。

- 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

- 投标人是所供硬件和软件的知识产权的合法所有人，或已从其所有人那里得到了适当的授权。

- 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

| 地址： |  |
| --- | --- |
| 电话： |  |
| 传真： |  |
| 电子邮件： |  |
| 投标人授权代表签字： |  |
| 投标人授权代表姓名、职务： |  |
| 投标人名称： |  |
| 公 章： |  |

# 附件3

- 投标保证金

附：提交临夏州公共资源交易中心到账凭证。

# 附件4

### 开标一览表

项目名称：                                                             投标人名称：

招标编号：

价格单位：人民币元

| 货物名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 投标报价 | 交货期 | 运输以及 安装费用 | 培训费 | 投标保证 金(是/否) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标报价(小写) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价(大写) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人授权代表签字加盖公章：

注：1、此表应按投标人须知的规定密封标记并与投标函、投标保证金收据复印件一同密封单独提交

2、若没有在此表中标明有折扣声明，后附的折扣声明、降价声明、优惠价等有关价格调整的材料在开标和评标时均不予考虑。

日期：

### 投标分项报价表

项目名称：                                                            投标人名称：

招标编号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号 | 制造厂家 | 数量 | 单价（人民币元） | 总价（人民币元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价（人民币元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人授权代表签字加盖公章：___________________

注：	1.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.投标报价应包括系统所需货物、运费、安装、检测、调试、保修、培训、保险、利润、税金、劳保统筹、政策性文件规定及合同包含

的所有风险、优惠率、责任等各项应有费用。

日期：

# 附件5

### 商务条款偏离表

投标人名称：

招标编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务要求 | 投标文件的商务响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字加盖公章：________________

注：本表应包括合同条款的偏离说明。

日期：

# 附件6：

法定代表人授权书

致 ：

本授权函声明：            （投标人全称）         任命 （被授权人姓名、职务）   为我公司的授权代表人，参与招标编号为               项目投标活动，以投标人的名义签署投标文件、进行合同谈判、签署合同和全权处理与之有关的一切事务。

特签字如下，以资证明。

投标人名称：（公章）

法定代表人：（签字或印章）

被授权人：（签字或印章）：

授权日期：         年    月    日

# 附法定代表人身份证复印件及被授权人身份证复印件

# 附件7：

## 产品质量保证与服务承诺函

临夏县住房和城乡建设局：

关于贵方2016年  月  日就临夏县土桥镇生活污水处理工程设备及安装采购项目公开招标（招标文件编号：LXZC 2016-127）事宜，我公司作为投标人，作如下保证：

1、交货期：

2、质保期：

3、产品质量承诺：

4、售后服务承诺：

5、技术培训承诺：

6、包退包换承诺：

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签字）：

年  月  日

# 附件8

### 投标人一般情况表

| 投标人全称 | 须附营业执照复印件 |  | 法定代表人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地 |  |  | 注册年份 |  |
| 注册资金 |  |  | 单位性质 |  |
| 总部地址 |  |  | 联系人 |  |
| 电话 |  |  | 传真 |  |
| 常驻机构地址 |  |  | 联系人 |  |
| 电话 |  |  | 传真 |  |
| 人员情况 | 总人数 |  |  |  |
|  | 管理人员 |  |  |  |
|  | 技术人员 | 总人数 |  |  |
|  |  | 具有高级技术职称人数 |  |  |
|  | 其他人员 |  |  |  |
| 基本帐户开户银行 | 须附基本帐户开户行在投标截止日期前三个月内开具的表明投标人基本资信情况的证明原件或其原件的复印件 |  | 主营范围 |  |
| 近三年 营业额 | 2012年度： 2013年度： 2014年度： |  | 财务状况 |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |



# 附件9

近两年已完成类似项目一览表（须附合同复印件）

投标人名称________________________________________

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 （类似项目） | 合同金额（万元） | 已结算金额（万元） | 完成日期 | 业主名称、联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：1. 投标人应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其投标申请被拒绝。

### 2. 对于已完项目，投标人应提供收到的中标通知书或双方签订的合同或已签                  发的最终验收证书。

# 附件10

### 诉讼或仲裁情况

近五年的已完和目前在执行项目合同履行过程中，投标人所介入的诉讼或仲裁情况。请分别说明事件年限、业主名称、诉讼原因、纠纷事件、纠纷所涉及金额，以及最终裁判是否有利于投标人。

# 附件11

### 技术要求响应/偏差表

项目名称：                招标编号：           采购货物名称：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件技术要求 的内容与数值 | 投标人的技术响 应内容与数值 | 备注 (偏差说明) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应严格对招标文件4.货物要求及技术参数要求的内容给予逐条响应，以自己投标产品和服务所能达到的内容予以填写，而不应复印招标的技术要求作为响应内容。

投标人名称：（单位公章）

授权代表：（签字）

日期：

# 附件12

### 投标货物说明表

项目名称：                                              招标编号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号 | 技术规格 | 制造厂家 | 国别 | 数量 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人须根据自己的投标产品情况，对其主要技术数据和性能给予详细描述。

投标人名称：（单位公章）

授权代表：（签字）

日期：

# 附件13

### 制造商授权书

致：临夏县住房和城乡建设局：

我们（制造商名称) 是按（国家名称) 法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址) 。兹指派按（国家名称) 的法律正式成立的，主要营业地点设在 (贸易公司地址) 的（贸易公司名称) 作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

(1)代表我方在中华人民共和国办理贵方第 （招标公告编号） 号招标公告要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

(2)作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。后附我单位情况一览表。

(3)我方兹授予（贸易公司名称) 全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（贸易公司名称) 或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于      年     月     日签署本文件，（贸易公司名称) 于       年

月     日接受此件，以此为证。

贸易公司名称:                     制造商名称:

签字人职务和部门:                 签字人职务和部门:

签字人姓名:                       签字人姓名:

签字人(签字):                     签字人(签字):

# 附件14

### 投标人推荐的选件清单（如果有）

格式：

1、货物名称；

2、商标、规格型号；

3、推荐的选件内容：

| 货物名称 | 规格型号 | 制造国和厂商 | 单价 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4、推荐理由：

注：如有样本和介绍资料，请在“推荐理由”中说明。

在此清单下面授权代表签字，填写日期。

投标人名称：（单位公章）

授权代表：（签字）

日期：

## 附件15：

## 招标代理服务费确认书

致：兰州利源建设工程招标有限责任公司

根据国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和国家发改委《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）文件有关规定，经招标人和招标代理机构协商招标代理费由甲方承担，但在支付形式上，由中标人(计入投标成本)支付。本次招标项目      （招标项目名称）（项目编号：     ）的招标代理服务费向中标人收取。若我单位中标，将按招标文件规定的时间和费率向贵单位支付招标代理服务费。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代理（签字或盖章）：

日期：

招标代理服务收费采用差额定率累进计费方式。

招标代理服务收费标准

| 服务 费 类型 率 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 1000000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

招标代理服务费我公司按照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）文件计取。