招 标 文 件

项目编号:  ZBZCGK-2016024

项目名称：淄博市周村区人民医院污水处理项目

设计与施工一体化采购

采   购   人：淄博市周村区人民医院

采购代理机构：淄博朗坤建设项目管理有限公司

二Ｏ一六年四月

目    录

敬  告	2

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知	5

第三章 评标办法（综合评估法）	18

第四章 合同条款及格式	19

第五章 技术标准和要求	33

第六章 工程量清单	39

第七章 投标文件部分格式	40

# 敬  告

说明：

①《营业执照》经营范围内容表述不清楚者，须提供发证机关出具的证明原件；

②以下证件原件资格审查现场无法提供的，须出具由发证机关出具的证明或有效证明（如：公证件等）。

一、请投标人准备以下资料原件及复印件各一套开标时参加资格审查，原件（授权委托书及相关证明除外）资格审查后返还，复印件备案，法人代表授权书原件备案。

内容：

（1）《营业执照》副本（或由发证机关出具的证明）原件及复印件

（2）《税务登记证》副本（或由发证机关出具的证明）原件及复印件

（3）《组织机构代码证》副本（或由发证机关出具的证明）原件及复印件

（4）《环境工程专项设计资质》（乙级及以上）、《环保工程专业承包资质》（三级及以上）原件及复印件；联合体投标的需出具《联合体协议》原件。

（5）《安全生产许可证》原件及复印件

（6）项目经理建造师注册证（相关专业）和安全生产考核合格证书（B证）原件及复印件

（7）法定代表人参加开标会议的出具：法定代表人身份证原件及复印件；

（8）全权代表参加开标会议的出具：法定代表人授权委托书、被授权代表身份证及养老保险证明（养老保险手册或社保机关出具的证明）原件及复印件；

（9）近一年的财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料原件及复印件。依法免税或不需要交纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

（10）检察院出具的“无行贿犯罪档案查询结果告知函”原件

（11）参加政府采购活动前三年内在经营活动中无重大违法记录承诺书

二、资格审查时间：2016年5月5日09：00时

三、交纳保证金时间：2016年5月5日09：00时前(以到账时间为准)。

四、投标报价表上必须加盖公章和全权代表签章。

全权代表指的是法定代表人或持有《法定代表人授权书》的被授权代表人

七、投标文件应胶装。

注：供应商所提供的资料必须真实、可靠，如有虚假或隐瞒，一经查实将按有关规定严肃处理。

# 第一章 招标公告

淄博朗坤建设项目管理有限公司受淄博市周村区人民医院委托，现对淄博市周村区人民医院污水处理项目设计与施工一体化采购进行公开招标，欢迎贵公司前来洽谈。

一、采购项目名称：淄博市周村区人民医院污水处理项目设计与施工一体化采购

二、采购项目编号：ZBZCGK-2016024

三、采购项目分包情况

| 包号 | 名称 | 投标人资格要求 | 预算金额 （人民币） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 淄博市周村区人民医院污水处理项目设计与施工一体化采购 | （1）独立法人资格，具有《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》； （2）同时具备《环境工程专项设计资质》（乙级及以上）、《环保工程专业承包资质》（三级及以上）； （3）有效的《安全生产许可证》、项目经理建造师证（贰级及以上，相关专业）、安全生产B证； （4）供应商近三年内无行贿犯罪记录； （5）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； （6）本项目接受联合体投标，但组成联合体的家数不超过两家，且设计单位必须为本项目联合体的牵头单位。 | 764283.03元 |

四、获取采购文件

1、时间：2016年4月14日～2016年4月20日

8：00～11：30；14：00～17：30（北京时间，节假日除外）

2、地点：淄博高新区柳泉路105号国贸大厦B座1408室

3、方式：投标人领取招标文件时须提供《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》、资质证书、《安全生产许可证》、拟派项目经理的注册建造师证书（贰级及以上，相关专业）、拟派项目经理的安全生产考核合格证书、法定代表人及本项目授权代表人身份证的复印件，以上复印件均须加盖单位公章。

4、售价：招标文件每套售价300元，售后不退。邮购招标文件的，需另加手续费（含邮费）50元。

五、递交投标文件的时间和地点

1、时间：2016年5月5日9时00分（北京时间）

2、地点：淄博朗坤建设项目管理有限公司（淄博高新区柳泉路105号国贸大厦B座1409室）

六、开标时间及地点

1、时间：：2016年5月5日9时00分（北京时间）

2、地点：淄博高新区柳泉路105号国贸大厦B座1409室）

七、联系方式

1、采购人：周村区人民医院

地  址：周村区恒星路东段

联系人：韩先生       联系方式：0533-6189677

2、采购代理机构：淄博朗坤建设项目管理有限公司

地    址：淄博高新区柳泉路105号国贸大厦B座1408室

联 系 人：杨先生      联系方式：15666700150、0533-6670150

电子邮箱：zblkjs@163.com

# 第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：周村区人民医院 地址：周村区恒星路东段 联系人：韩先生 电话：0533-6189677 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：淄博朗坤建设项目管理有限公司 地址：淄博高新区柳泉路105号国贸大厦B座1408室 项目联系人：杨先生 电话：0533-6670150 电子邮件：zblkjs@163.com |
| 1.1.4 | 项目名称 | 周村区人民医院污水处理项目设计与施工一体化采购 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 周村区人民医院新院区 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 财政资金 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 本项目为交钥匙工程，本项目为周村区人民医院污水处理项目设计与施工一体化采购，具体内容包括污水处理系统的设计及设备供货及安装调试、工艺调试及试运行（含菌种）等 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 计划工期：51日历天 计划开工日期： 2016 年 05月 10 日 计划竣工日期： 2016 年 06月 29 日。 |
| 1.3.3 | 质量标准 | 设计要求的质量标准：合格； 施工要求的质量标准：合格。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 1、具备有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证； 2、资质条件：投标人须具有设计资质、施工资质： 2.1设计资质为：环境工程专项设计资质（乙级及以上）； 2.2施工资质为：环保工程专业承包资质（三级及以上）。 3、安全生产条件：具备企业注册地建设主管部门颁发的《安全生产许可证》。（提供安全生产许可证副本） 4、业绩要求：投标单位近三年（2013年1月1日至今）有过类似规模及复杂程度的设计及施工业绩。 5、人员要求：拟派本项目的项目经理：具有贰级及以上注册建造师资格（相关专业），并且在近三年（2013年1月1日至今）担任过类似工程的项目经理。 6、无行贿犯罪要求：近三年内法人单位及法定代表人无行贿犯罪纪录。（提供检察院行贿犯罪档案查询结果告知函） 7、参加政府采购活动前三年内在经营活动中无重大违法记录承诺 8、其他要求：无 注：本项目实行资格后审，请各投标人在开标时提供以上相关证件的原件。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | □不接受 接受，应满足下列要求：组成联合体的家数不得超过两家，且设计单位必须为本项目联合体牵头单位。 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织，自行踏勘 □组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 投标截止时间10日前向招标人提出 |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清的时间 | 收到投标人书面提出疑问后3个日历日内答复 |
| 1.11 | 分包 | 不允许 □允许，分包内容要求：已标价工程量清单中给定暂估价的专业工程、招标人和投标人双方约定允许分包的专业工程； 接受分包的第三人资质要求：符合国家法律法规要求。 |
| 1.12 | 偏离 | 不允许 □允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 招标控制价 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 投标截止时间10日前向招标人提出 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2016 年5月5日 09 时00分 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 收到相应澄清文件 24 小时内 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 收到相应修改文件 24 小时内 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | 投标人自行决定 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90 日历天(从投标截止之日算起) |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 投标保证金的形式：网银、电汇（从投标人基本账户划出，不接受个人汇款） 投标保证金的金额： 10000元 整 户 名：淄博朗坤建设项目管理有限公司 开户行：齐商银行高创园支行 帐 号：8011 0130 1421 0184 18 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □允许，备选投标方案的编制要求见附表五“备选投标方案编制要求”，评审和比较方法见第三章“评标办法”。 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 | 投标文件封面、唱标一览表、投标函、授权委托书均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。 |
| 3.7.4 | 投标文件份数 | 正本1份，副4本。 电子版投标文件1份（U盘形式）。 |
| 3.7.5 3.7.6 | 装订要求 | 投标文件装订密封，密封袋均应加贴封条，并在密封袋的封口处加盖投标人单位公章和法定代表人章。 |
| 4.1.１ | 封套上写明 | 招标人名称：周村区人民医院 招标人地址：周村区恒星路东段 周村区人民医院污水处理项目设计与施工一体化采购投标文件 在 2016 年5月 日09时 00 分前不得开启 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 淄博高新区柳泉路105号国贸大厦B座1409室 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 □是 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间； 开标地点：同递交投标文件地点 |
| 5.2 | 开标程序 | （4）密封情况检查：投标人代表互相检查 （5）开标顺序：按签到顺序 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 是 □否，推荐的中标候选人数：3 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 履约担保的形式：电汇 履约担保的金额：中标金额的5% |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 承包方式 | 包工包料 |
| 10.2 | 招标控制价 | □不设招标控制价 设招标控制价，详见本招标文件。 |
| 10.3 | 拟派项目经理要求 | 拟派项目经理未担任其他在施建设工程，中标后必须到岗，认真履行职责，现场项目经理与中标项目经理不一致的，由项目主管部门按有关规定严厉查处。 |
| 10.5 | 计算机辅助评标 | 否 □是 |
| 10.6 | 中标公示 | 在中标通知书发出前，招标人将中标人的情况在招标公告发布的同一媒介予以公示。 |
| 10.7 | 知识产权 | 构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 |
| 10.8 | 招标代理服务费 | 招标代理机构按照中标金额的一定比例向中标人收取代理服务费，计费标准为：100万元以内按1%。 |
| 11 | 需要补充的其他内容 |  |
| 11.1 | 投标报价的说明 | 1、本次招标活动各投标人根据招标文件的要求自行进行方案设计（包括土建工程和安装工程），并根据自行设计的方案进行报价。 2、本项目为交钥匙工程，中标供应商必须按照中标价格完成该项目的全部工作内容（包括施工图设计、设备采购、安装、调试、运行等），并保证设计施工符合国家（省、市、区）的有关规定，保证一次性通过主管部门验收。报价应包括完成该项目的所有设备及材料采购、、安装、调试、检测、验收、保修、培训及试运行（含菌种）及后续质保、人员工资、利润、规费、税金、风险因素等全部费用；施工过程中不再调整报价，请投标人充分考虑报价的完整性。 3、投标人应报出设备、材料的品牌及相关参数、投入使用后处理污水每立方费用分析表。 4、设计方案中的土建部分施工由甲方负责。 |
| 11.2 | 其他 | 本次招标采纳二氧化氯消毒工艺。 相关要求如下： 1、本次投标设计与施工，中标方必须承诺均符合国家（省、市、区）的政策法规要求，保证一次性通过主管部门验收。 2、污水经处理后达到《医疗机构水污染物排放标 准》（GB18466-2005）、《山东省医疗污染物排放标准》（DB37/ 596—2006）中的相应标准。 3、中标方须采取有效措施对污水处理站异味进行处理，确保污水处理站周边空气中污染物浓度符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3要求《恶臭污染物排放标准》（GB14554-2005）二级标准。 4、中标单位须提供经相关部门审查合格的土建施工图纸。 5、投标文件中应注明设备品牌、产地、质保期限及使用寿命等内容。 |
| 11.3 | 招标控制价 | 本项目招标控制价为764283.03元。超出招标控制价的投标报价视为无效投标。 |

1．总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《 中华人民共和国招标投标法》 等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目己具备招标条件，现对本项目施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。

（1）企业条件：见投标人须知前附表；

(2）资质条件：见投标人须知前附表；

（3）安全生产条件：见投标人须知前附表；

(4）财务要求：见投标人须知前附表；

(5）业绩要求：见投标人须知前附表；

(6）信用考核要求：见投标人须知前附表；

(7）项目经理（建造师）资格：见投标人须知前附表；

（8）无行贿犯罪要求：见投标人须知前附表；

（9）参加政府采购活动前三年内在经营活动中无重大违法记录承诺；

（10）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

(2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

(3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3投标人不得存在下列情形之一：

(l）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

(2）为本项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

(3）为本项目的监理人；

(4）为本项目的代建人；

(5）为本项目提供招标代理服务的；

(6）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

(7）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

(8）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

(9）被责令停业的；

(10）被暂停或取消投标资格的；

(11）财产被接管或冻结的；

(12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.4.4单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目同一投标标段投标。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2．招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

(1）招标公告；

(2）投标人须知；

(3）评标办法；

(4）合同条款及格式；

(5）发包人要求；

(6）发包人提供的资料；

(7）投标文件格式；

(8）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10 款、第2.2 款和第2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认己收到该澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间15天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，并且修改内容可能影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认己收到该修改。

3．投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1投标文件应包括下列内容：

投标函及投标函附录；

法定代表人身份证明、授权委托书；

联合体协议书；

投标保证金；

设计方案；

价格清单；

设计资料；

承包人建议书；

承包人实施计划；

资格审查资料；

投标人须知前附表规定的其他资料。

3.1.2投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.2 投标报价

3.2.1投标人应按照第七章“投标文件格式”的要求填写价格清单。

3.2.2投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他因素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。

3.2.3投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“价格清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价总额不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.2.5投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1 项要求提交投标保证金的，将否决其投标。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后5 个工作日内，向中标人退还投标保证金。未中标人的投标保证金将在确定中标人后5日内退还。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

(2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

(3）法律法规规定的投标保证金不予退还的其他情形。

3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照、资质证书副本和安全生产许可证副本、法定代表人身份证（或者法定代表人授权委托书、被授权委托人身份证、劳动合同和养老保险手册）等证明文件等材料。

3.5.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第八章要求进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量安全要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章，并盖单位章。委托代理人签字或盖章的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4投标文件正本壹份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

3.7.6投标文件技术标书的编制应针对所投标的单位工程的实际情况，诸方面予以详尽表述清楚。

4．投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标文件应进行装订密封，密封袋均应加贴封条，并在密封袋的封口处加盖投标人单位公章和法定代表人章。密封袋上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.1.2未按本章第4.1.1 项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3 条、第4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5．开标

5.1 开标时间和地点

5.1.1招标人在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.1.2请各投标人准备以下资料原件参加开标会议：

（1）企业法人营业执照、资质证书副本、安全生产许可证副本、法定代表人身份证（非法定代表人参加开标会议时须带法定代表人授权委托书及被委托人身份证、劳动合同和养老保险手册，达到国家法定退休年龄的不需要提供养老保险手册）；

（2）拟承担本工程的项目经理的建造师证、身份证、B证、劳动合同和养老保险手册原件（达到国家法定退休年龄的不需要提供养老保险手册）；

（3）资格审查资料中有关证件和证件的原件。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

(l）宣布开标纪律；

(2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

(3）宣布开标人、唱标人、记录人等有关人员姓名；

(4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

(5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）设有标底或招标控制价的，公布标底或招标控制价；

(7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、项目名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

(8）投标人代表、招标人代表、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

(9）开标结束。

6．评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1）投标人或投标人的主要负责人的近亲属；

(2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

(3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7．合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标通知

在本章第3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3履约保函

7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.3.2中标人不能按本章第7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8．重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

(l）投标截止时间止，投标人少于3 个的；

(2）经评标委员会评审后否决所有投标或有效投标人不足3个的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9．纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10．需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 第三章 评标办法（综合评估法）

评标根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》及省、市建设工程招标评标管理有关规定，坚持公正、公平、公开及科学合理的原则。

评分办法：评标委员会根据投标报价、设计方案、施工组织设计、业绩四个方面对投标人进行评分。

1、设计方案：25分

（1）方案设计水平、设计质量高，对招标目标的响应度强1～4分；

（2）方案设计具有较高的社会效益、经济效益及环境效益1～2分；

（3）方案结构设计的安全、合理1～2分；

（4）方案投资估算的合理1～2分；

（5）方案经济技术指教准确1～2分；

（6）保证设计质量、配合工程实施，提供优质服务及培训的措施1～3分；

（7）吨水运营成本能耗分析科学、合理、经济6～10分。

2、投标报价：50分

取所有有效报价算术平均值为评标基准价，投标人的投标总报价与评标基准价值相等得满分45分，高出评标基准价时，每高于基准价1％（商值）时，在基本分基础上减1分；低于基准价时，每低于商基准价1％（商值）加1分，最多加减5分。

（不足1%的按插入法计算，商值百分数保留两位小数，总报价得分保留两位小数）

3、施工组织设计：20分

1、主要施工方案与技术措施   1～3分

2、资源配备计划，劳动力安排合理，机械安排满足工程要求   1～3分

3、确保工程质量的技术组织措施        1～3分

4、确保工期的技术组织措施            1～2分

5、季节施工措施                      0.5～1.5分

6、确保安全生产的技术组织措施        1～1.5分

7、确保文明施工的技术组织措施        0.5～1分

8、防止环境污染措施                  0.5～1分

9、采用新技术、新材料、新工艺 施工的科学性、先进性     0.5～1分

10、设计方案优化措施              1～2分

11、成品保护措施                  0.5～1分

注:以上内容不得缺项，缺项时该项得0分。

4、 业绩：5分

企业业绩：投标单位近三年（2013年1月1日至今）有过类似本工程规模的同类污水处理工程的设计或施工项目的，每个项目得1分，最高得3分；

项目设计负责人业绩：近三年（2013年1月1日至今）有过类似本工程规模的同类污水处理厂工程的设计的，每个项目得0.5分，最高得1分。与企业业绩不重复计算。

项目经理业绩：近三年（2013年1月1日至今）在类似本工程规模的同类污水处理厂工程中担任项目经理的，每个项目得0.5分，最高得1分。与企业业绩不重复计算。

以上业绩，均需提供《合同书》、《中标通知书》、《验收报告》原件，并注明合同方的联系人、联系电话备查。

报价部分直接计算得分；其他部分由评委进行综合评审，评标委员会各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分，计算出平均得分，为各投标人的评议得分。报价得分与评委评议得分相加为各投标人的最终得分（四舍五入，保留两位小数）。

按照评审得分由高到低顺序推荐第一名为中标，评审得分相同的，推荐报价最低者为中标人。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

# 第四章 合同条款及格式

使用建设部、国家工商行政管理局印发的

《建设工程施工合同》（GF-1999-0201）

合同协议书、合同通用条款及合同专用条款

综合说明

本招标文件的“合同协议书”、“合同通用条款”及“合同专用条款”，采用国家建设部和工商行政管理局颁发的《建设工程施工合同》（GF-1999-0201）版本。

第一部分    合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本医院污水处理项目设计与施工一体化事项协商一致，订立本合同。

项目名称：

项目编号：

一、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：

资金来源：

二、工程承包范围

承包范围：  本合同的范围与组成合同的文件中规定内容一致。

三、合同工期

开工日期：       年   月   日

竣工日期：       年   月   日

合同工期总日历天数  （中标人承诺工期）  天。

四、质量标准

工程质量标准：合格

五、合同价款

金额（大写）：                   元（人民币） ￥：                   元

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1．本合同协议书

2．中标通知书

3．投标书及其附件

4．本合同专用条款

5．本合同通用条款

6．标准、规范及有关技术文件

7．工程报价单或预算书

8．承诺书

9．履约保证金

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、工程进度款支付的方式和时间：

工程竣工验收合格后，付至合同价款的60%；工程经审计部门审计完成后，付至审定结算值的95%；余款保修期满后无息付清（本工程无预付款）。

十、合同的生效

本合同经双方代表签字盖章后生效，合同执行期内，双方均不得随意变更或解除合同。本合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等法律效力。本合同一式四份，发包人、承包人方各执一份，备案二份。

发  包  人：（公章）	                       承  包  人：（公章）

法定代表人：	                               法定代表人：

或其授权人：（签字）                           或其授权人：（签字）

地      址：                                   地      址：

电      话：                                   电      话：

第二部分    通用条款

（略）

第三部分     专用条款

一、词语定义及合同文件

2． 合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：   执行通用条款 。

3． 语言文字和适用法律、标准及规范

3.1 本合同除使用汉语外，还使用    －－－     语言文字。

3.2 适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：_《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》及其它相关法规。

3.3 适用标准、规范

适用标准、规范的名称：  本合同工程优先适用国家现行最新标准、规范；没有国家标准、规范但有行业标准、规范的，适用最新现行行业标准、规范；没有国家和行业标准、规范的，适用山东省、淄博市地方标准、规范。

发包人提供标准、规范的时间：   由承包人自行准备

国内没有相应标准、规范时的约定：   发包人提供

4．图纸

4.1 发包人向承包人提供施工图纸日期和套数： 签订合同后，开工通知发出前7日内提供1套施工图纸，最终竣工图纸由承包人提供。

发包人对图纸的保密要求：  承包人对本工程施工图负有保密义务，承担相关保密费用，并确保本工程图纸不得再用于其他工程。

使用国外图纸的要求及费用承担：____无___

二、双方一般权利和义务

5．工程师

5.2 监理单位委派的工程师

姓名：                         职务：

发包人委托的职权：   执行发包人与监理单位签订的《工程建设监理合同》，对施工阶段全过程监理。

需要取得发包人批准才能行使的职权：  执行发包人与监理单位签订的《工程建设监理合同》。_

5.3 发包人派驻的工程师
姓名：                         职务：

职权：    代表发包人处理工程各方面问题。

7．项目经理

姓名：                   职务：

8．发包人工作

8.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：
（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间： 已具备。

（2）将施工所需的水、电接至施工场地的时间、地点和供应要求： 施工方自理

（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已开通并已满足要求。

（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：

（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：已按规定办理。

（6）水准点与座标控制点交验要求： 现场已交验。由承包人自费负责保护，此后由于破坏或失准带来的重新测量、放点费用及由此造成的其他损失均由承包人承担。

（7）图纸会审和设计交底时间：

（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作： 由承包人负责保护。

（9）双方约定发包人应做的其他工作：

8.2发包人委托承包人办理的工作：本合同条款中未涉及的内容，根据工程的实际需要，双方另行协商。

9．承包人工作
9.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间： 合同签订后7日内完成施工图设计。

（2）应提供计划、报表的名称及完成时间： 工程开工前提供施工总进度计划 、资金使用计划、材料计划，每周一参加工作例会，并提供上周完成工作量及下周工作计划。

（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：执行本合同通用条款第9.1条（3）款；夜间施工照明及费用由承包人负责。

（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：   无

（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：执行本合同通用条款。施工期间发生的因文明施工、噪音等引起的罚款由承包人承担。

（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：所有工程成品均应保护，费用由承包人承担。

（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担： 由承包人负责保护，发包人承担相应费用。

（8）施工场地清洁卫生的要求：承包人确保文明施工，并承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；其他内容执行通用条款。

（9）双方约定承包人应做的其他工作： 另行协商。

三、施工组织设计和工期

10．进度计划

10、进度计划

10.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：施工图纸确定后5天内提交详细的施工组织设计（或施工方案）和工程进度计划。

工程师确认的时间：在收到承包人提供的施工组织设计（施工方案）和进度计划后2日内。

13．工期延误

13.1双方约定工期顺延的其他情况：执行本合同通用条款第13条第13.1款和13.2款，通用条款13.1第4项是指重大设计变更，应由承包人提出工期顺延的书面申请，由监理工程师审核，并经发包人同意。承包人申请顺延工期的，应严格按照通用条款第13.2条进行签证，未签证的，工期不予顺延。

四、质量与验收

17．隐蔽工程和中间验收

17.1 双方约定中间验收部位：按通用条款第17条执行及监理工程师认为有必要进行中间验收的部位。

19．工程试车

19.5试车费用的承担：     /

五、安全施工

执行本合同通用条款第20、21、22条内容及省市有关规定。承包人应加强安全管理，严禁发生重大安全事故，如果发生安全事故，全部由承包人负责。

六、合同价款与支付

23．合同价款及调整

23.2本合同价款采用   （1）   方式确定。

(1) 采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围：除工程变更、现场签证、承包范围的变化、不可抗力因素不包括在风险范围内，其它因素均包括在风险范围内。

风险费用的计算方法：

风险范围以外合同价款调整方法：   详见补充条款。

(2) 采用可调价格合同，合同价款调整方法：

(3) 采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定：        /

23.3 双方约定合同价款的其他调整因素：             /

24．工程预付款：本工程项目无预付款。

25．工程量确认

25.1 承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：  完成合同约定的每一进度节点并达到合同约定的质量标准后5个工作日内提交本施工阶段性工作量结算报表，所报工程量应满足分项计算认证要求。

26．工程款（进度款）支付

工程竣工验收合格后，付至合同价款的60%；工程经审计部门审计完成后，付至审定结算值的95%；余款保修期满后无息付清（本工程无预付款）。

七、材料设备供应

27．发包人供应材料设备

27.4发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：

（1）材料设备单价与一览表不符：  /

（2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：  /

（3）承包人可代为调剂串换的材料：  /

（4）到货地点与一览表不符：  /

（5）供应数量与一览表不符：  /

（6）到货时间与一览表不符：  /

28．承包人采购材料设备

28.1承包人采购材料设备的约定：  执行通用条款。

八、工程变更

执行通用条款。

九、竣工验收与结算

32、竣工验收

32.1承包人提供竣工图的约定： 竣工20日内向采购人提供竣工图叁份。

32.6中间交工工程的范围和竣工时间： 按发包人批准的施工组织设计及进度计划，特殊情况由双方约定。

十、违约、索赔和争议

35、违约

35.1 本合同中关于发包人违约的具体责任如下：
本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：    /

本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：    /

本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任：    /

双方约定的发包人其他违约责任：    无。

35.2 本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任：⑴因承包人原因造成工期延误，应赔偿工期延误给发包人带来的损失。承包人按每拖延一日向发包人支付合同总价款的万分之五的违约金。⑵由发包人原因造成工程延期，经发包人、监理单位、承包人三方签字认可，工期顺延。

本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：如达不到约定的质量标准，承包人应承担采取返工、修理等补救措施使工程质量达到约定标准所支出的费用。

双方约定的承包人其他违约责任：  无。

37、争议

37.1 双方约定，在履行合同过程中产生争议时：
(1) 请_行政主管部门_调解；
(2) 调解不成，向周村区人民法院提起诉讼。

十一、其他

38、  工程分包

38.1本工程发包人同意承包人分包的工程：  无。

分包施工单位为：  无。

39、  不可抗力

39.1 双方关于不可抗力的约定：①烈度7度以上地震；②发生社会动乱、战争；③8级以上大风持续24小时；④24小时内降雨量达到80㎜以上的降雨；⑤50年一遇持续7天的高温天气或严寒天气；（以上五项以当地有关部门发布的实际报告为准）⑥区域性、突发性、流行性、传染性疫情；⑦通用条款中列明的事项。

40、  保险

40.6 本工程双方约定投保内容如下：

(1)发包人投保内容：      无。

发包人委托承包人办理的保险事项：  无。

(2)承包人投保内容：执行本合同通用条款。

41、  担保

41.3 本工程双方约定担保事项如下：

(1)发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：        担保合同作为本合同附件。

(2)承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：        担保合同作为本合同附件。

(3)双方约定的其他担保事项：中标方在签订合同前须向采购人指定帐户交纳中标金额的5%作为履约保证金。

46、  合同份数

46.1 双方约定合同副本份数：

47、  补充条款

47.1承包人必须将投标文件中拟派项目组成员派驻现场，承包人未经发包人同意更换项目经理或技术负责人之一的，承包人将承担合同总价1%违约金；承包人未经发包人同意更换项目部其他人员的，承包人将承担合同总价0.5%违约金；同时发包人有权解除合同，由此产生的后果和责任均由承包人承担。

47.2承包人须将所得工程进度款，优先用于支付农民工工资，否则发包人有权停止拨付工程进度款，所引起的一切后果由承包人负责。

47.3若因承包人原因工程质量达不到承诺的质量目标，承包人承担合同价款的3%违约金。工程质量事故，除承包人妥善解决外，承担合同价款的万分之三的违约金。

47.4承包人无条件完成发包人安排的临时工作，按照结算规定计取相关费用。

47.5施工过程中，所有双方与本工程有关的工作联系单、签证（签证为结算审计的唯一依据，必须在项目实施阶段签署，在审计阶段补充签证无效）、洽商等均以书面形式来往，口头无效，双方均应对对方函件负责签收，并在7日内给予答复。

47.6本工程施工所使用的临时设施、安全设施、现场隔离设施、生活设施的清除及产生的建筑垃圾和生活垃圾，均由承包人自行运出场外，并承担相应费用。

47.7有关部门通知的停水、停电（连续不超过72小时），承包人应合理调配工作班次及人员，减少损失，发包人不承担因此造成的误工费用和损失，工期不予顺延。

47.8结算办法：

47.8.1竣工结算总值。本项目为交钥匙工程，投标人按照投标报价，完成该项目的全部工作。

47.8.3工程变更、现场签证调整办法：

中标人在工程变更确定后，提出变更工程价款的报告，经发包人确认后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行：

（1）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；

（2）合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；

（3）合同中没有适用或类似于变更工程的价格按以下办法结算：

执行2003年版《山东省建筑工程消耗量定额》、《山东省安装工程消耗量定额》、《山东省安装工程消耗量定额2013年淄博市价目表》及配套的费用定额；工程类别执行相应定额规定；人工单价执行66元/定额工日；暂估价格材料由发包人、监理方、财政有关部门进行确认，其他主要材料及地材价格执行中标材料价格，中标材料价格缺项的由发包人、监理方、财政有关部门考察确认，辅助材料执行价目表中的取定价。

47.9项目经理职责：

47.9.1代表承包人对项目部进行全面管理，是项目经营、施工和管理的第一责任人，对项目工期、质量、安全、进度、成本、机械、材料、分包、文明施工等负有直接责任。

47.9.2严格执行招投标文件和承发包合同，确保工程各项指标顺利实现。

47.9.3按照项目部机构设置和人员配备情况，负责落实和制定部门和岗位责任，建立健全项目规章制度，确保项目部正常运转。

47.9.4领导项目部组成人员，办理施工前的各种手续，做好施工前的各项准备工作，包括临建搭建、现场准备、配备办公设备、交通设备等工作。

47.9.5负责组织对材料、设备及其他物资供应商的评审和选择工作，负责主持采购保管和使用（甲供或甲控的材料按照甲供或甲控方案组织进场）。

47.9.6负责领导项目有关人员编制项目质量计划、施工组织设计、工程创优策划、工程总结等项目文件，并按照权限划分进行审批。

47.9.7搞好与发包人、监理、设计、其他施工单位以及政府和社会各部门的协调，确保工程的顺利进行。对于政府有关部门，如安检、质检及发包人、监理提出的关于工程质量、进度、安全、投资等方面的问题，组织进行整改落实，并负责回复。

47.9.8在有关单位和部门协调下，负责组织工程项目基础、主体结构和竣工验收工作以及工程的缺陷修复，以及法律法规规定的其他责任。

47.9.9所有管理人员和施工设备应按承包人投标文件中的承诺履行，派往本工程的全部管理人员从开工到竣工均须专职在岗，项目经理不得兼职其他工程。如承包人需对人员、机械设备等进行变更，必须提前7个工作日以书面形式说明原因，经发包人同意后方可执行。发包人如发现承包人项目班子管理人员与投标文件承诺不一致时，发包人有权要求更换承包人的管理人员并作相应处罚。

47.10承包人的证件：承包人在开工前应向发包人提供有关人员上岗证、有关设备的合格证等证件。

47.11用于本工程施工的所有设备、设施和材料一经运至现场，即应被视为是专门供本工程施工使用，承包人除将上述物品在现场各部位之间转移外，如果没有发包人代表的书面同意，不得将上述物品运出现场。承包人对上述设备、设施、材料等负有保管责任，费用已包含在报价中。除非合同另有规定，发包人无论何时均不对上述设备、设施和材料的损失或损坏承担任何责任。

47.12承包人应严格执行政府主管部门各项安全文明施工管理规定，工地发生安全责任事故按国家规定、上级主管部门规定及双方签订的安全协议书执行。承包人自行办理环保、环卫、公安等有关手续，发包人给予配合，费用由承包人承担。

47.13承包人必须按时足额支付农民工工资和按供货合同支付供货商货款，否则，发包人有权从工程款中直接拨付，并从下次支付给承包人的工程款中足额扣除。如果因工人或劳务人员工资报酬问题，引起不良后果，由承包人承担全部责任。影响恶劣的对承包人处每次伍万元以下的违约金。

47.14承包人应严格按照图纸施工。施工过程中根据自身知识、经验如果判断设计可能存在缺陷，要将情况如实、及时的报告给发包人。如发包人在承包人提出报告后仍坚持按原设计施工，承包人应予以执行，由此产生的后果承包人不负责任。如果承包人对设计缺陷未及时向发包人报告，亦未采取任何有效的措施来解决缺陷，则不能免除承包人的责任。

47.15合同规定的应由承包人完成的工作，如果承包人无正当理由拒绝完成或不能按合同要求完成，发包人即可安排第三方完成，按实际发生的费用从承包人工程款中扣回，影响工期的责任由承包人负责。

47.16双方对工程质量有争议时，以淄博市建设工程司法鉴定中心的鉴定结果为准，发生的费用由责任方承担。

47.17无论监理工程师是否进行并通过了各项检验，均不解除承包人对自己承包工程的质量责任，除非质量问题是由于设计原因引起，而此类质量问题承包人须及时通知监理工程师。在采用承包人设计的施工图施工时，所引起的质量责任由承包人承担。

47.18发包人须认真执行农民工工资优先支付制度，每次拨付工程款前，优先100%拨付本阶段实际发生工程量的人工费。

47.19关于材料的相关规定：

47.19.1发包人可有权将承包人采购材料变为由发包人供应或控价，由发包人确定材料价格和付款方式，承包人按此价格和付款方式与供货商签订合同。该部分材料的保管费及检验试验费执行相关规定。

47.19.2承包人投标报价中已综合考虑材料采保费、报验、检验、试验费等费用，不再单独计取。承包人应为进场的材料提供装卸、运输方便。

47.19.3发包人对部分材料价格及质量品牌进行确认，并实行现场出入库制度，由发包人、承包人、监理单位三方指定人员与供货商一起验收，由现场指定人员开具验收单，四方签字并盖章，作为结算时的依据。承包人承担保管义务，发生丢失或损坏，由承包人负责赔偿。

47.19.4需发包人确认价格的材料，承包人须提前至少20天向发包人提出采购申请，以便发包人考察确定；

47.19.5发包人预付的材料款按已定的材料价格进入工程款结算，同时在付款中按已付金额扣回。

47.20竣工结算：工程竣工验收后28天内，承包人向发包人提供完整的工程结算资料。发包人收到承包人提交的完整工程结算资料按规定程序审核后报送审计机关。承包人必须在向发包人提供完整的工程结算资料后30日内，协助发包人办理完毕竣工验收备案手续。

47.21关于索赔的相关规定：

47.21.1因承包人施工或运输方案不当而致使道路、桥涵、高压架线、现有管道及其它设施的损坏，承包人应承担由此引起的任何索赔。

47.21.2施工现场因承包人的原因引起的建筑废水、废物、垃圾等的处理等而扰民事件引起的第三者对发包人的索赔，由承包人承担。

47.21.3本施工范围内的工程，未经发包人书面许可，不得分包。承包人将承包的工程转包、或者违法分包的，向发包人支付总合同价款的5%的违约金，并且发包人有权：（1）要求承包人纠正错误、赔偿损失；（2）将分包工程接管继续实施，所发生的交接费用和损失，由承包方承担；（3）解除协议，承包人承担因解除协议引起的一切费用并赔偿发包人由此带来的所有损失。违法分包的行为界定见《建设工程质量管理条例》第七十八条。

47.21.4承包人在施工中偷工减料的，使用不合格的建筑材料、建筑构配件的，未经验收擅自隐蔽的，不按照设计图纸或施工技术标准施工的，发现图纸、建材质量问题隐瞒不报的，除责令改正并按约定承担处罚、赔偿损失之外，每发现一次，视情节严重性承担500元至1万元违约金。

47.21.5承包人未对建筑材料、建筑构配件等进行检验的，责令改正。每出现一次类似情形，承担500元至1万元违约金，并返工处理。

47.21.6承包人因上述⑷、⑸条承担的违约金总额超过5万元，视为承包人无意承揽工程，发包人有权终止协议，并按约定索赔。

47.21.7由于承包人未及时支付农民工资而引起上访等不良后果，由承包人负责承担所造成的一切经济损失。

47.21.8若因政策变化或迁占等原因所致延误工期，可作为承包人延长工期的依据，双方互不进行费用索赔。

47.21.9因非发包人原因造成的工程施工过程中的外界干扰，由承包人自行解决，工期不予顺延。

47.22承包人应自行协调地方关系，做好与总包单位及其他分项工程承包单位的沟通工作，保证项目顺利实施，所发生的一切费用由承包人自行承担。

工程质量保修书

发包人(全称)：

承包人(全称)：

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对                       (工程名称)签订工程质量保修书。

1．工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

具体保修的内容，双方约定如下：

2．质量保修期

2．1  双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

2．2质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

3．质量保修责任

3．1属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。发包人将从承包人的履约保证金中扣除。

3．2发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3． 3质量保修完成后，由发包人组织验收。

4．保修费用

4．1保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

5．其他

5．1双方约定的其他工程质量保修事项：

5．2本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发  包 人 （公章）：                                   承  包  人（公章）：

法定代表人（签字）：                                   法定代表人（签字）：

年  月  日                                             年  月  日

安全生产合同

为在  （项目名称）   施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主（以下简称“甲方” ）与承包人（全称） （以下简称“乙方” ）特此签订安全生产合同。

一、甲方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、按照“安全第一，预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即同时设计、审批，同时施工，同时验收，投放使用。

4、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5、组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规及《工程施工安全技术规程》有关安全要求。

2、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%—3%配备安全员，专职负责所有员工安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5、乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须按受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作，对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车驾驶、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6、对于易燃易爆的材料由专人负责保管，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予或转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7、操作人员上岗，必须按规定穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10、乙方必须按照本工程项目特点，组织本工程实施中的生产安全事故应急求援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。乙方违反其中任何一项规定的每次将处以1000～10000元的罚款

四、其他

本合同正本二份，副本二份，合同双方各执正本一份，副本一份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效。

甲方：  （单位全称）（盖章）          乙方：  （单位全称）（盖章）

法定代表人：  （签字）               法定代表人：  （签字）

地址：                                地址：

电话：                                电话：

日期：                                日期：

# 第五章 技术标准和要求

第一部分 设计任务书

一、项目概况：

1、项目概况：本项目为周村区人民医院污水处理项目设计与施工一体化采购，设计规模为：日常处理污水≥300立方米要求。

2、建设地点：周村区人民医院新院区（周村区恒星路东首）。

3、工期：2016年5月10日开工，2016年6月29日竣工，总工期51日历天。

4、招标范围：本项目为交钥匙工程，具体内容包括污水处理系统的设计、设备供货及安装调试、工艺调试及试运行（含菌种）。

5、资金来源：财政资金

6、保修期：自竣工验收合格日起，不少于三年。

7、其它要求：中标单位必须保证其设计（施工）方案符合国家（省、市、区）有关政策规定，且保证一次性通过主管部门验收、投入使用。污水经处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）、《山东省医疗污染物排放标准》（DB37/ 596—2006）中的相应标准。

二、设计原则

1、建设方案设计应合理，调整规划设计应具有科学性、合理性、经济性，各项技术经济指标符合有关规范及文件规定。

2、设计方案要体现经济性和可靠性，设计过程中要充分利用现有地形条件，在保证工程可行性的前提下，降低工程造价和运行管理费用。

3、设计应保证设计标准顾及到无障碍性、环境保护、能源保护、防风防雨及安全建筑标准等，便于运行过程中的日常维护及更新。

4、设计应采用新技术、新工艺、新设备，要采用适合我国国情的自动化及检测仪表，确保稳定达标的同时，最大限度的优化资源配置，以便于节约成本。

5、设计首先满足国家及行业标准及现行法律法规，如设计方案中有国家及行业标准及现行法律法规未涉及的部分，设计小组需提供公认的有关的国标建筑规范和标准。

6、本次投标方案设计及生产、运输、设备安装施工和确保环保部门验收合格。

三、设计依据

1)  建设单位提供的污水水质、水量等基础资料；

2) 《山东省医疗污染物排放标准》（DB37/ 596—2006）；

3) 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）；

4) 《医院污水处理设计规范》(CECS07:88)；

5) 《建筑给水排水设计规范》(GBJ15-1988)；

6) 《建筑结构设计规范》(GBJ9-87)；

7) 《混凝土结构设计规范》(GBJ10-89)；

8) 《建筑结构设计统一标准》(GB68-84)；

9) 《室外排水设计规范》(GBJ14-1987)；

10) 《供配电系统设计规范》（GB50052-95）；

11) 《低压配电设计规范》（GB50054-95）；

12) 《中华人民共和国环境保护法》；

13) 《中华人民共和国水污染防治法》；

14) 《城市区域环境噪声标准》(GB3096-1993)；

15) 《恶臭污染物排放标准》，（GB14554-1993）；

16) 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

17) 同类废水处理工程的设计、施工及运行资料。

四、 设计范围

本案设计范围限于污水处理工程设施界限内，设计内容包括：土建工程、污水处理工艺、管道、电气等部分；

污水处理站的工艺设计包括污水的处理、污泥的处理及处置部分。技术方案达到2015年国家新环保法相关条款要求及《医院污水排放标准》（GB18466-2005）。

五、工艺流程图（供设计参考）

六．工程主体构筑物和设备设计

（供投标单位设计参考，投标单位可以在此方案基础上优化处理）

5.1 污水处理构筑物和设备设计

1. 化粪池（业主自建）

2. 格栅渠

规    格 3.0m×1.5m×1.5m

结    构 R.C.

数    量 1 座

类    型          地下 R.C.，直壁平行渠道

设备配置          机械细格栅 1 台,垃圾柜 1 只；

a.  机械细格栅

型    式          回转式固液分离机

规    格          B=700mm，栅距：5mm

功    率          0.75Kw

材    质          机架、齿耙：SS304

数    量          1 台

附    件          垃圾柜 1 只

3. 调节池

主要用以稳定污水的水质水量，池内设搅拌系统

设计流量          25m3/h

停留时间          4.0hr

总 容 积          120m3

尺    寸          9.7m×2.5m×5m

有效水深          4.5m

数    量          1 座

结    构          R.C.

设备配置          穿孔管曝气系统，调节池提升泵 3 台

a.  调节池提升泵

型    式          清水泵

流    量          25m3/h

扬    程          12.5m

功    率          1.5kW

数    量          2 台(1 用 1 备)

附    件          液位控制系统 1 套。

b.  调节池曝气搅拌系统

型    式          穿孔管

材    质          PVC

数    量          1 套

4.  生化池

设计流量           25m3/h

停留时间           4.0hr

总 容 积           100m3

尺    寸           6.4m×3.2m×5m

形    式           1座

有效水深           4.5m

数    量           1座2格

a. 进口高效曝气系统

型    式           圆柱

材    质           不锈钢

数    量           6 套

服务面积           4 ㎡/套

b. 静音式罗茨风机

型    式           静音型罗茨风机

风    量           4.3m3/min

风    压           49Kpa

功    率           7.5kW

数    量           2 台(1 用 1 备)

5. 沉淀池

型    式         竖流沉淀池

设计流量         25m3/h

尺    寸         3.2m×3.2m×5m

有效水深         4.5m

数    量         1 座

设备配置         污泥提升泵 2 台

a.  沉淀池污泥提升泵

型    式          污泥泵

流    量          15m3/h

扬    程          8m

功    率          1.5kW

数    量          2 台

b. 自动加药装置

名    称：        PAC 自动加药装置

数    量：        1 套

6. 接触消毒池

总 容 积          32m3

接触时间          1.2h

尺    寸          3.2m×2m×5m

有效水深          4.5m

数    量          1 座

结    构          R.C.

a. 一体化消毒剂投加装置

型    式          一体化自动型

数    量          1 套

控制方式          自动化控制

7. 污泥池

总 容 积          30m3

尺    寸          2.5m×2.5m×5m

有效水深          4.5m

数    量          1 座

结    构          R.C.

a 污泥回流泵

流    量          25m3/h

扬    程          12.5m

功    率          1.5kW

数    量          2 台

8. 地下设备间

平面尺寸        12.5m×3.5m×5m

面    积 44m2

结    构 R.C

数    量 1 座

9. 值班室

平面尺寸        3.5m×5m

面    积 18m2

结    构 地上砖混/彩钢板房

数    量 1 座

5.2 电器控制系统

控制系统采用集中监控方式，由 PLC 装置和触摸屏组成，对工艺系统 IO 点进行通讯、控制，实现工艺系统的运行监控。在中央控制室操作站可以控制各处理单元的所有被控对象，包括装置／设备的启、停控制，阀门开、闭操作，实时监视、设置设备状态和各主要工艺参数，完成设备的安全联锁保护及正常运行；当远方/就地切换到就地状态时，各现场电动设备可以就地启动/停机，以便现场调试、维护。设备出现故障时，备用设备能自动切换，同时设有声光报警。本工程中的自动化仪表须选用国内外先进的、成熟的产品，以使自控系统有良好的保证。

1. 供配电

总配电功率            ：28.4KW

型    式              ：GCS 固定式

低压动力系统          ：3φAC    380V    50HZ

低压控制系统          ：1φAC    220V    50HZ

自控电源系统          ：1φAC    220V    DC24V

报警系统              ：DC24V

七、其它参考内容：

中水系统：

1. 本工程中水系统只供大便器、小便器、冷却塔补水、绿化浇灌，其它卫生器具均由生活给水系统供水；

2. 本工程设计中水最大日用水量为208.41m3/d，最大时用水量为24.06m3/h；

3. 建筑水源：室外绿化中水由污水处理站提供，管网供水压力为0.15MPa；室内用水由自备井水提供，井水出水压力0.25MPa；

4. 本工程生活中水供水方式及分区：竖向共分两个供水分区，各区均采用下行上给式的供水方式供水；低区：地下层~地上三层，由井水直接供水；加压Ⅰ区：四层~十层，由“变频调速恒压供水设备”供水；

5. “变频调速恒压供水设备”加压泵组均由主泵，稳压罐及控制部分组成；泵组的运行由设在供水干管上的压力传感器控制；

6. 地下车库设置中水泵房及调节水箱；调节水箱容积30m3，材质为不锈钢材质；

7. 计量：建筑入户管设置室外水表井；室内用水根据功能分区计量。

污废水排水系统：

1. 本工程采用污水、废水合流（特殊医疗废水单独排放），厨房、卫生间分流排水系统；

2. 本工程卫生间污水经室外化粪池局部处理，公共餐饮排水经室内隔油器处理后排入污水管网，最终进入污水处理站处理后排入市政管网；

3. 本工程最大日污水排水量约为307.12m3/d；

4. 室内±0.00及以上层排水采用重力流排水；±0.00以下排水排入集水坑，由潜污泵提升排至室外管道；地下室卫生间污水由卫生间污水提升设备排至室外污水管道；

5. 潜污泵设置及水泵控制要求：

（1）集水坑内设带自动耦合装置的潜污泵两台，一用一备，互为备用，液位自动控制；

（2）集水坑水位达到“启泵水位”时，一台潜污泵工作；

（3）集水坑水位下降至“停泵水位”时，潜污泵停止工作；

（4）集水坑水位达到“报警水位”时发出声光报警；

（5）工作泵事故时备用泵自动投入工作；

6. 排水管道通气方式：2号楼卫生间排水管设置专用通气立管；卫生间、厨房污水集水坑设通气管接入通气系统，通气管出屋面排放。

雨水系统：

1. 设计参数：屋面雨水设计重现期P=10年，降雨历时T=5min，超设计重现期的雨水通过溢流口排除，溢流口和排水管系的总排水能力按50年重现期设计；需压力排水的下沉区域设计重现期P=50年，降雨历时T=5min；

2. 塔楼屋面雨水采用87型斗半有压内排水系统，裙房屋面雨水采用虹吸有压流排水系统；

3. 室内±0.00以下及室外下沉区域内雨水汇集到集水坑，由潜污泵提升至室外管道；

4. 潜污泵设置及水泵控制要求：

（1）集水坑内设带自动耦合装置的潜污泵两台，一用一备，互为备用，液位自动控制；

（2）集水坑水位达到“启泵水位”时，一台潜污泵工作；

（3）集水坑水位达到“报警水位”时，两台泵同时工作并发出声光报警；

（4）工作泵事故时备用泵自动投入工作（只需一台泵工作时）。

5. 本工程室外设置雨水收集管道，将室外雨水汇集后排入市政排水沟。

第二部分 其他要求

- 现场条件

现场环境、地形、地貌、地质、地震烈度及气温、雨雪量、风向、风力等均适合于施工。施工条件已达到通风、通水、通电、场地平整、运输条件满足要求等。

1、投标人提供的设备与材料清单需明确品牌、供货生产厂家。

2、所有的设备、材料均须为国内知名品牌。

3、投标人自行协调周边关系，包括行政监督检查部门、周围居民等。

4、确保施工期间施工现场的人身安全，并做好防护措施。

5、确保施工期间的成品保护工作。

三、原有技术资料另附

# 第六章 工程量清单

见附件

# 第七章 投标文件部分格式

工程名称

投 标 文 件

投标人：                       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）

年    月    日

目     录

投标函及投标函附录

法定代表人身份证明、授权委托书

联合体协议书

投标保证金

价格清单

设计方案

设计资料

承包人建议书

承包人实施方案

资格审查资料

其他资料

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

（招标人名称）：

1．我方己仔细研究了                     （项目名称）施工招标文件的全部内容，愿意以标段     人民币（大写）                 的投标总报价，工期        日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到              。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）                  。

4．如我方中标：

(l）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

(3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

(4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3 项规定的任何一种情形。

6.                      （其他补充说明）。

投标人：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年    月    日

（二）投标函附录

工程名称：               （项目名称）

| 序 号 | 条款内容 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 |  |  |
| 2 | 项目设计负责人 |  |  |
| 3 | 工期 |  |  |
| 4 | 缺陷责任期 |  |  |
| 5 | 履约保证金 |  |  |
| …… | …… | …… |  |

投标人（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年      月      日

（三）唱标一览表

项目名称：

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价 |  | 大写： 小写： |  |
| 其中 |  | 设计费： 设备及安装费： |  |
| 吨水运营单价 |  | 元/m³ |  |
| 工期 |  | 日历天 |  |
| 质保期（不少于三年） |  | 竣工验收合格后 年 |  |
| 项目总设计师姓名 |  | 项目总设计师执业资格 |  |
| 项目经理姓名 |  | 项目经理执业资格 |  |
| 设计质量标准 |  | 施工质量标准 |  |
| 对本招标文件的认同程度 |  |  |  |

注：本项目为交钥匙工程，报价应包括完成该项目的设计、所有设备及材料采购、安装、调试、检测、验收、保修、培训及试运行（含菌种）及后续质保、人员工资、利润、规费、税金、风险因素等全部费用；施工过程中不再调整报价，请投标人充分考虑报价的完整性。

投标人（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年      月      日

（四）报价汇总表

项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 本项目报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 设计费（含土建工程及安装工程） |  |  |
| 二 | 设备材料费（含辅材） |  |  |
| 三 | 设备安装费 |  |  |
| 四 | 调试试车费 |  |  |
| 五 | 试运行（含菌种）及培训费 |  |  |
| 六 | 其他（包括但不限人工费、验收、规费、税金、利润） |  |  |
| 七 | 费用总计 |  |  |

注：1、上表中的价格均为全费用单价，规费、税金、风险等因素投标人在报价中自行考虑，上述报价中的“费用总计”必须与唱标一览表中的投标总报价一致。

2、本项目为交钥匙工程，报价应包括完成该项目的设计、所有设备及材料采购、安装、调试、检测、验收、保修、培训及试运行（含菌种）及后续质保、人员工资、利润、规费、税金、风险因素等全部费用；施工过程中不再调整报价，请投标人充分考虑报价的完整性。

投标人（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年      月      日

二、法定代表人身份证明及授权委托书

（一）法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年    月     日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：     职务：       _

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标人：                      （盖单位章）

年    月     日

（二）法定代表人授权委托书

本人       （姓名）系                （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改          （项目名称）           施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：授权委托人身份证复印件

授权委托人身份证复印件（含正面和反面）

投  标  人：                     （盖单位章）

法定代表人：                     （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                      （签字）

身份证号码：

年    月    日

联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成                （联合体名称）联合体，共同参加                         （项目名称）。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1、              （某成员单位名称）为             （联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                          。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式    份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应付法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：                                   （单位盖章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字）

成员一名称：                                   （单位盖章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字）

四、投标保证金

（招标人名称）:

鉴于     （投标人名称）   （以下称“我方”）于    年    月    日参加      （项目名称）投标，我方随同投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）       元（￥         ）。 我方无条件地、不可撤销地保证：我方在规定的投标文件有效期内撤销或修改投标文件的，或者投标人在收到中标通知书后无正当理由未在规定期限内签署合同或拒交规定履约保证金的，贵方有权没收我方投标保证金。

投标保证金缴纳单据复印件

投标人全称：                    （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

日期：         年       月       日

价格清单

价格清单说明

1.1价格清单列出的任何数量，不视为要求承包人实施的工程的实际或准确的工程量。在价格清单中列出的任何工程工程量和价格数据应仅限用于合同约定的变更和支付的参考资料，而不能用于其他目的。

1.2本价格清单应与招标文件中投标人须知、发包人要求等一起阅读和理解。

1.3设计费的说明：                                 。

1.4工程设备费的说明：                             。

1.5必备的备品备件费的说明：                       。

1.6建筑安装工程费的说明：                         。

1.7技术服务费的说明：                             。

1.8暂列金额的说明：                               。

1.9暂估价的说明：由招标人列明并应包含在投标报价汇总表中。

1.10其他费用的说明：                              。

价格清单

2.1设计费清单

| 序号 | 项目名称 | 工作内容 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计报价 |  |  |  |  |

2.2工程设备费清单

单位：元

| 序号 | 设备名称 | 品牌及规格型号 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计报价 |  |  |  |  |  |

2.3必备的备品备件费清单

单位：元

| 序号 | 备品备件名称 | 品牌及规格型号 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计报价 |  |  |  |  |  |

2.4设备安装工程费清单

单位：元

| 序号 | 项目名称 | 工作内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计报价 |  |  |  |  |  |  |

2.5技术服务费清单

单位：元

| 序号 | 项目名称 | 工作内容 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计报价 |  |  |  |  |

2.6暂估价清单

2.6.1材料暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.6.2工程设备暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.6.3专业工程暂估价表

| 序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小计： |  |  |  |

2.7其他费用清单

单位：元

| 序号 | 项目名称 | 工作内容 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计报价 |  |  |  |  |

2.8投标报价汇总表

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价 |  |  |  |

七、承包人建议书

设备方案

1、生产设备

2、必备的备品备件

3、备选的备品备件

对发包人要求的说明

其他

说明：发包人认为承包人实施计划中的有关内容应列入承包人建议书的，应在本页载明。

八、承包人实施计划

（一）概述

1、项目简要介绍

2、项目范围

3、项目特点

总体实施方案

1、项目目标（质量、工期、造价）

2、项目实施组织形式

3、项目阶段划分

4、项目工作分解结构

5、对项目各阶段工作及文件的要求

6、项目采购计划

7、项目沟通与协调程序

项目实施要点

1、勘察设计实施要点

2、采购实施要点

3、施工实施要点

4、试运行（含菌种）实施要点

项目管理要点

1、合同管理要点

2、资源管理要点

3、质量控制要点

4、进度控制要点

5、费用估算及控制要点

6、安全管理要点

7、职业健康管理要点

8、环境管理要点

9、沟通和协调管理要点

10、财务管理要点

11、风险管理要点

12、文件及信息管理要点

13、报告制度

说明：发包人认为上述内容应列入承包人建议书的，应在“投标文件格式”中“承包人建议书”中载明。

九、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（二）近年财务状况表

（三）近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

（四）正在实施的和新承接的项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

（五）近年发生的重大诉讼及仲裁情况

六、拟投入本项目的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 规格 型号 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率（KW） | 生产 能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（七）拟配备本项目的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备 名称 | 规格 型号 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 已使用台时数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（八）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

主要人员简历表

“主要人员简历表”中的项目经理应附项目经理证、身份证、职称证、学历证、养老保险复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件；设计、施工、采购负责人应附身份证、职称证、学历证、养老保险复印件，以及设计、施工负责人的执业资格证书复印件，管理过的项目业绩须附证明其所任技术职务的企业文件或用户证明；其他主要人员应附职称证（执业证或上岗证书）、养老保险复印件。

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  | 职称 |  |  | 学历 |  |  |
| 毕业学校 |  |  | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 |  | 发包人及联系电话 |  |

吨水运营单价分析表

| 序号 | 费用名称 | 费用金额（元/吨.日） | 费用分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水电费 |  |  |
| 2 | 药剂费 |  |  |
| 3 | 设备维护费 |  |  |
| 4 | 其他费用 |  |  |

注：

1、吨水运营费用不含人工费；

2、药剂费含在线仪表运行所需试剂、标准液等相关费用及确保出水达标所需的各种药剂费用；

3、设备维护费指所有设备正常维护所需润滑油、润滑脂及各种耗材费用；质保期内工程质保费用由承包人计入设备采购、安装成本，不计入吨水运行成本；

4、医院电费为0.8元/度，投标人根据该价格计算运营成本；

5、其他费用由投标人根据可能发生的费用情况填报，需报出具体费用名称及费用分析。

无重大违法记录承诺书

(采购人)：

我公司在参加本次政府采购项目活动中，作出如下承诺：

1、参加政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有重大违法记录(重大违法记录是指因违法经营受收到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚)；

2、提供的相关文件均真实、有效。

若发现我方存在上述问题，愿按照政府采购相关规定接受处罚，列入政府采购黑名单并处相应罚金。

特此承诺。

供应商（公章）：

法定代表人签字：

日    期：

保证金退还信息表

（请各投标供应商在递交投标文件的同时把本表单独递交给招标代理工作人员）

- 项目名称：                项目编号：

- 保证金递交时间/金额：于      年    月     日，以       方式递交     元（有多个标段的，请分别列明）。

- 退款信息

- 单位名称：（注：与提交保证金交款名称一致）

- 开户行：（注：要求**市**行**支行（或分理处））

- 银行账号：（注：与提交保证金交款账号一致）

- 开户行行号：

- 联系人：

- 联系电话：

- 地址：

- 其他事项：

供应商（公章）：

日    期：