2016年泵站辅助设备等采购第二批（第2包）

竞争性磋商文件

项目编号：BZFZSBDCGE/HT-2016-01

采   购   人：天津市排水管理处

采购代理机构：天津普泽工程咨询有限责任公司

二O一六年五月

目   录

第一章  竞争性磋商邀请函	1

第二章  供应商须知	4

供应商须知前附表	4

一、总则	5

二、竞争性磋商文件	6

三、竞争性磋商响应文件	7

四、竞争性磋商小组	9

五、磋商会议	10

六、确定成交供应商	11

七、采购代理服务费	11

八、履约保证金	12

九、重新开展采购活动的约定	12

第三章  合同书	16

第四章  竞争性磋商响应文件格式	20

第一分册	21

评审要素索引表	23

一、响应书	24

二、法定代表人身份证明	25

三、授权委托书	26

四、依法缴纳税收和社会保险承诺书	27

五、中小企业声明函	29

六、服务方案	30

七、有关资料	31

第二分册	32

评审要素索引表	34

一、报价函	35

二、报价一览表	36

三、报价明细表	37

第五章  技术要求	39

一、项目内容	39

二、技术要求	39

四、质量检查	46

五、计量和支付	46

# 第一章  竞争性磋商邀请函

受天津市排水管理处委托，天津普泽工程咨询有限责任公司将以竞争性磋商方式，对2016年泵站辅助设备采购第二批实施政府采购。现欢迎合格的供应商参加磋商。

一、项目名称和编号

1.项目名称：2016年泵站辅助设备等采购第二批

2.项目编号：BZFZSBDCGE/HT-2016-01

二、项目内容

1.主要标的：

第1包：采购泵站排水设备。

第2包：采购泵站辅助设备。

2.简要技术要求：详见竞争性磋商文件。

不接受进口产品。

三、项目预算

第1包：采购预算为人民币110万元。

第2包：采购预算为人民币199万元。

2.根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对小型和

四、项目需要落实的政府采购政策

1.按照国家节能环保政策执行；微型企业产品的价格给予6%的扣除。

五、供应商资格要求

（1）具备独立法人资格；

（2）供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件；

（3）供应商若为代理商应具备所供应产品制造商针对本项目的唯一授权书；

（4）供应商需在《天津市政府采购网》上完成注册并成为合格供应商；

（5）供应商为非联合体供应商。

六、获取磋商文件时间、地点、方式及磋商文件售价

1.获取磋商文件的时间：2016年5月27日至2016年6月2日，每日9时～11时30分、14时～17时（法定节假日除外）

2.获取磋商文件的地点：天津普泽工程咨询有限责任公司（天津市河西区广东路广顺道1号，下同）

3.获取磋商文件的方式：携带营业执照复印件、制造商授权书原件（若为代理商）、单位介绍信等以上证件进行现场购买。

4.磋商文件的售价：本文件每套售价300元，一经售出，概不退还。

七、响应文件提交的截止时间、开启时间及地点

1.响应文件提交的截止时间：2016年6月8日9时30分。

2.响应文件开启时间：2016年6月8日9时30分。

3.响应文件开启地点：天津普泽工程咨询有限责任公司。

八、项目联系人及联系方式

1.联系人：王艳艳

2.联系方式：022-26266688-8053

九、采购人的名称、地址和联系方式

1.采购人名称：天津市排水管理处

2.采购人地址：天津市河西区南京路1号

3.采购人联系人和联系方式：

十、采购代理机构的名称、地址和联系方式

1.采购代理机构名称：天津普泽工程咨询有限责任公司

2.采购代理机构地址：天津市河西区广东路广顺道1号

3.采购代理机构联系方式：022-23266688-8053

4.采购代理机构邮政编码、电子邮箱、汇款银行及账号

邮政编码：300204

电子邮箱：puze2008@126.com

开户银行：交通银行天津通达支行

账号：120066189018010003567

户名：天津普泽工程咨询有限责任公司

十一、质疑、投诉方式

供应商认为磋商文件或磋商公告使自己的合法权益受到损害的，可以在获取磋商文件之日或磋商公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑，逾期不予受理。供应商对质疑答复不满意的，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在质疑答复期满后15个工作日内，向采购人同级财政部门提出投诉，逾期不予受理。

十二、公告期限

磋商公告的公告期限为3个工作日。即自2016年5月27日起至2016年5月31日止。

2016年5月26日

# 第二章  供应商须知

# 供应商须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：天津市排水管理处 地址：天津市河西区南京路1号 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：天津普泽工程咨询有限责任公司 地址：天津市河西区广东路广顺道1号 联系人：王艳艳 电话：022-23266688-8053 |
| 3 | 项目名称、项目编号 | 项目名称：2016年泵站辅助设备等采购第二批 项目编号：BZFZSBDCGE/HT-2016-01 |
| 4 | 主要标的 | 采购泵站辅助设备 |
| 5 | 资金来源及采购预算金额 | 资金来源：市财政资金 采购预算金额：人民币199万元 |
| 6 | 交货期 | 自签订合同之日40天内完成供货 |
| 7 | 磋商保证金 | 本项目磋商保证金为人民币1.5万元，磋商保证金应当采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式交纳 |
| 8 | 竞争性磋商有效期 | 自竞争性磋商响应文件递交截止时间起60天 |
| 9 | 竞争性磋商小组 | 磋商小组共3人组成，其中采购人代表1人，政府采购专家库中专家2人 |
| 10 | 竞争性磋商响应文件份数 | 正本一份，副本三份；电子版一份（以word、Excel、AutoCAD、Photoshop、Project、Visio常用软件编制，并保证能正常打开。电子版密封在正本中） |
| 11 | 竞争性磋商响应文件递交截止时间及接收地点 | 时间：2016年6月8日9时30分（北京时间） 地点：天津普泽工程咨询有限责任公司（天津市河西区广东路广顺道1号） |
| 12 | 竞争性磋商时间及地点 | 时间：2016年6月8日9时30分（北京时间） 地点：天津普泽工程咨询有限责任公司（天津市河西区广东路广顺道1号） |
| 13 | 采购代理服务费 | 本项目采购代理服务费由成交供应商交纳。采购代理服务费参照原国家计委[2002]1980号文件、发改办价格[2003]857号文件及发改价格[2011]534号文件的规定计算，由成交供应商在领取成交通知书时交纳 |
| 14 | 履约保证金 | 采购人不要求供货商提交履约保证金 |

## 一、总则

1.依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规及相关规章及规定的要求，结合本项目的特点及需求制定本文件。

2.竞争性磋商文件的法律适用及法律效力

（1）本竞争性磋商文件所述内容，仅适用于本次项目磋商。

（2）本竞争性磋商文件适用于《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知（财库〔2014〕214号）和其它相关的法律、法规。

（3）本竞争性磋商文件的修改性文件，如补充文件、澄清文件等与竞争性磋商文件具有同等法律效力。

（4）本竞争性磋商文件的解释权属采购人及采购代理机构。

3.本项目的采购方式：竞争性磋商。

4.资金来源及采购预算金额

（1）资金来源：市财政资金。

（2）采购预算金额：人民币199万元。

5.定义

（1）采购人：天津市排水管理处。

（2）采购代理机构：天津普泽工程咨询有限责任公司。

（3）成交供应商：指其竞争性磋商响应文件被采购人接受，并与采购人签订合同的单位。

（4）服务：系指磋商文件规定供应商须承担的货物的设计、设计联络、制造、供货、运输、验收、质保期服务、培训和相关的技术支持等内容。

6.供应商在竞争性磋商过程中所涉及的一切费用，不论成交与否均由供应商自行承担。

7.根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

8.竞争性磋商响应文件对供应商具有约束力。

9.本项目不组织供应商进行现场踏勘。

10.供应商在采购材料和工程设备时，应优先选用节能环保产品。

11.一个制造商只能授权一个代理商参与本项目，制造商与代理商不能同时参加本项目，否则相关供应商均按无效响应文件处理。

## 二、竞争性磋商文件

1.竞争性磋商文件用以阐明本次采购的技术要求和合同条件等。

2.供应商应仔细阅读竞争性磋商文件中的供应商须知、合同文件、服务需求、竞争性磋商响应文件格式要求等有关内容，按竞争性磋商文件的要求提供竞争性磋商响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则，将承担其竞争性响应文件无效的风险。

3.竞争性磋商文件的解释：对收到的竞争性磋商文件若有任何疑问，须对竞争性磋商文件进行澄清的供应商，可以在获取磋商文件之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，逾期不予受理。采购代理机构将在磋商前以书面形式予以答复，其书面答复将作为竞争性磋商文件的组成部分。

4.竞争性磋商文件的修改

（1）采购人在竞争性磋商文件发出后，如需对竞争性磋商文件进行澄清或者修改，将以补充通知的形式通知供应商。

（2）补充通知将以书面形式发给所有获得竞争性磋商文件的供应商，补充通知作为竞争性磋商文件的组成部分。

（3）澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

5.竞争性磋商保证金

供应商应按须知前附表要求交纳磋商保证金。未按要求交纳磋商保证金的响应文件无效。

采购人或者采购代理机构应当在采购活动结束后及时退还供应商的磋商保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。未成交供应商的磋商保证金在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交供应商的磋商保证金在采购合同签订后5个工作日内退还。

有下列情形之一的，磋商保证金不予退还：

（一）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（二）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（三）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（四）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（五）磋商文件规定的其他情形。

## 三、竞争性磋商响应文件

1.竞争性谈判响应文件的语言：与本次竞争性谈判有关的所有文件必须使用中文。

2.对不同文字文本竞争性谈判响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3.竞争性磋商响应文件的组成

供应商应按竞争性磋商文件规定的内容和格式编制并提交响应文件，响应文件应包括（但不限于）：

第一分册 资格及技术文件

（1）响应书

（2）法定代表人证明书和授权委托书（若委托代理人）

（3）磋商保证金

（4）依法缴纳税收和社会保险承诺书

（5）无连带关系承诺书

（6）中小企业声明函

（7）供货和服务方案

（8）有关资料

第二分册 商务文件

（1）报价函

（2）报价一览表

（3）报价明细表

4.报价

（1）本项目以人民币进行报价；

（2）供应商应按照竞争性磋商文件提供的报价表格式填写。

（3）总报价包括供应商成交后按照合同约定完成本项目全部工作所需要的费用，包括所必需的人员费、设备和设施费、检测费、相关保险费、管理费、利润、税金以及合同中明示或暗示的应由供应商承担的所有义务、责任和风险等所发生的一切费用。

（4）供应商的最后报价超过本合同采购预算金额的，采购人不予接受，其竞争性磋商响应文件无效。

（5）供应商根据上述规定所进行报价的目的是为了在评审时方便对竞争性磋商响应文件的比较，并不限制采购人订立合同的权力。

（6）总报价应完全包括竞争性磋商文件规定的全部工作，不得任意分割或合并。

（7）采购人和采购代理机构不接受任何有选择报价的文件。

5.供货和服务方案

供应商应依据竞争性谈判文件中的标的内容、服务需求编写有针对性的供货和服务方案，保证本工程的顺利实施。

6.竞争性磋商响应文件的装订、密封、标志、递交

（1）竞争性磋商响应文件的装订要求：各分册应分开装订，采用A4纸、文件左侧封装；

（2）竞争性磋商响应文件的密封与标志：

1）竞争性磋商响应文件要求正本一份、副本三份，电子版一份（以word、Excel、AutoCAD、Photoshop、Project、Visio常用软件编制，并保证能正常打开）。

2）供应商应将竞争性磋商响应文件正、副本密封，包封应按下述内容填写，并加盖单位公章。包封应标明：

①项目名称及项目编号；

②第   分册：          （分册名称）；

③采购人的名称和地址；

④在　　年　　月　　日　　时（竞争性磋商时间）前不准启封；

⑤供应商的名称和地址。

3）供应商应对响应文件的“第一分册 资格及技术文件”、“第二分册 商务文件”分别进行包封，且按各分册将上述文件的正本、全部副本及电子版密封在同一包封内。

4）竞争性磋商响应文件正本、副本均应使用不能擦去的墨水书写或打印，字迹应清晰易于辨认，并按竞争性磋商文件的要求加盖供应商单位公章和由法定代表人（或委托代理人）签字（或盖章）；正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

5）竞争性磋商响应文件应无涂改和行间插字，如有修改须在修改处有供应商盖章和法定代表人（或委托代理人）签字（或盖章）。

（3）竞争性磋商响应文件的递交：

1）供应商应在前附表所规定的竞争性磋商响应文件递交截止时间之前将竞争性磋商响应文件送达规定的接收地点；

2）在竞争性磋商响应文件递交截止时间以后送达或未按要求密封的竞争性磋商响应文件，采购人有权不予接收。

3）供应商应派代表签到（若法定代表人参加，应提供其身份证原件及按第四章的格式要求出具的法定代表人身份证明原件；若委托代理人参加，应提供其身份证原件及按第四章的格式要求出具的授权委托书原件。未按上述要求提交相关证件的，采购人有权不予接收其竞争性磋商响应文件），并随时准备对磋商小组的询问予以解答。

供应商首先递交响应文件“第一分册 资格及技术文件”。响应文件“第一分册 资格及技术文件”开启后，供应商需对第一分册响应文件份数进行签字确认。

响应文件“第二分册 商务文件”不与响应文件“第一分册 资格及技术文件”同时递交，待“第一分册 资格及技术文件”响应性审查通过后，按照磋商小组要求递交。

7.竞争性磋商有效期

（1）竞争性磋商有效期从本须知前附表所规定的竞争性磋商响应文件递交截止时间起开始计算，竞争性磋商响应文件在本须知前附表所规定的日历天内保持有效。

（2）如果出现特殊情况，采购人可要求供应商将竞争性磋商文件有效期延长一段时间，这种要求和供应商的答复均应以书面形式进行，同意延期的供应商不需要也不允许修改其竞争性磋商响应文件。

8.竞争性磋商响应文件的修改、补充与撤回

（1）供应商可在竞争性磋商响应文件递交截止时间之前以书面形式修改、补充或撤回竞争性磋商响应文件，在竞争性磋商响应文件递交截止时间后不能修改、补充。

（2）竞争性磋商响应文件的修改、补充与撤回，供应商均须按本款的规定密封、标志和递交（标明“修改”、“补充”或“撤回”字样）。

（3）在竞争性磋商有效期内，供应商不能撤回其竞争性磋商响应文件。

9.竞争性响应文件的（第一分册 资格及技术文件）中不得包含任何报价内容及暗示报价内容的资料，否则其响应文件将视为无效。

## 四、竞争性磋商小组

1.本项目竞争性磋商小组由采购人代表和相关专家共3人组成，其中采购人代表1人，政府采购专家库中专家2人。

2.与供应商有利害关系的人不得进入竞争性磋商小组。

3.竞争性磋商小组成员应当客观、公正地履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

## 五、磋商会议

1.磋商会议程序

（1）第一阶段：响应性审查

首先，磋商小组将按照本章“附件一 第一分册响应性审查标准”及磋商文件第四章“竞争性磋商响应文件格式”要求对供应商资格、竞争性磋商响应文件符合性进行审查。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（2）第二阶段：磋商

磋商小组所有成员集中与单一供应商分别针对服务方案等方面进行磋商，磋商顺序按照递交竞争性磋商响应文件的先后顺序依次进行。供应商对上述磋商内容的应答作为竞争性磋商响应文件的有效组成部分。

在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料和有关信息。

磋商结束后，服务方案等方面未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

（3）第三阶段：提交最后报价

磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价（即第二分册“商务文件”）。

磋商小组将对符合要求的竞争性磋商响应文件中的最后报价进行检查，看其是否有计算上或累计上或表达上的错误，修正错误的原则如下：如果用数字表示的金额与用文字表示的金额不一致，以文字表示金额为准；合价金额与单价金额不一致时，以单价金额为准，但单价金额有明显小数点错误的除外。

磋商小组将按照本章“附件二 第二分册符合性审查标准”及磋商文件第四章“竞争性磋商响应文件格式”要求对竞争性磋商响应文件符合性进行审查。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

（4）第四阶段：评审

确定提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（5）第五阶段：推荐成交候选供应商，并编写评审报告

磋商小组应当按照本须知“附件三 计算评审得分”对各供应商进行评审打分，并根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

## 六、确定成交供应商

1.采购人根据评审报告中成交候选人的顺序确定成交供应商，并向成交供应商发放成交通知书。若成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

2.成交通知书将作为签订合同的重要依据。成交供应商在收到成交通知书后30日内与采购人签订合同。未按照采购人指定的时间和地点签订合同的，视情况可取消其成交供应商资格。

## 七、采购代理服务费

本项目采购代理服务费由成交供应商交纳。采购代理服务费参照原国家计委[2002]1980号文件、发改办价格[2003]857号文件及发改价格[2011]534号文件的规定计算，不专项列报，分摊在报价中。具体计算方法如下：

采购代理服务收费标准

| 成交金额（万元） | 费率 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.5% |
| 100-500 | 1.1% |

注：采购代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某项目成交金额为150万元，计算采购代理服务收费额如下：

100万元×1.5％＝1.5万元。

（150-100）×1.1％＝0.55万元。

采购代理服务收费1.5+0.55=2.05万元。

## 八、履约保证金

采购人不要求供货商提交履约保证金。

## 九、重新开展采购活动的约定

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

附件一：第一分册响应性审查标准

磋商小组应按照本附件要求和本须知“三、竞争性磋商响应文件”对供应商进行资格审查、对竞争性磋商响应文件进行符合性审查，确定符合要求的供应商。有一项不符合审查标准的，其竞争性磋商响应文件无效。

1、竞争性磋商小组对所有参与本项目竞争性磋商的供应商资格进行审查，有一项不符合审查标准的，其竞争性磋商响应文件无效。审查标准如下：

（1）具备独立法人资格；

（2）供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件；

（3）供应商若为代理商应具备所供应产品制造商针对本项目的唯一授权书；

（4）供应商需在《天津市政府采购网》上完成注册并成为合格供应商；

（5）供应商为非联合体供应商。

2、符合性审查

竞争性磋商小组对所有参与本项目竞争性磋商的供应商提交的竞争性磋商响应文件第一分册进行审查，有一项不符合审查标准的，其竞争性磋商响应文件无效。审查标准如下：

（1）竞争性磋商响应文件的装订符合竞争性磋商文件的要求；

（2）竞争性磋商响应文件正本、副本数量符合竞争性磋商文件的要求；

（3）竞争性磋商响应文件的签字、盖章符合竞争性磋商文件的要求；

（4）授权委托书有效；

（5）按照磋商文件要求提交磋商保证金；

（6）竞争性磋商响应文件的格式符合竞争性磋商文件的要求；

（7）竞争性磋商响应文件中的供货和服务方案等关键内容字迹清晰；

（8）竞争性磋商响应文件未包含任何报价内容及暗示报价内容的资料；

（9）服务需求中带“*”号项未出现偏离；

（10）竞争性磋商响应文件应符合磋商文件相关规定要求；

（11）竞争性磋商响应文件未附有采购人不能接受的条件；

（12）磋商文件规定的其他实质性条款。

附件二：第二分册符合性审查标准

竞争性磋商小组对所有参与本项目竞争性磋商的供应商提交的竞争性磋商响应文件第二分册进行符合性审查，有一项不符合审查标准的，其竞争性磋商响应文件无效。审查标准如下：

1）竞争性磋商响应文件的装订符合竞争性磋商文件的要求；

2）竞争性磋商响应文件正本、副本数量符合竞争性磋商文件的要求；

3）竞争性磋商响应文件的签字、盖章符合竞争性磋商文件的要求；

4）竞争性磋商响应文件的格式符合竞争性磋商文件的要求；

5）交货期符合竞争性磋商文件的要求；

6）供应商经算术值修正后的最后报价未超过本合同采购预算金额；

7）竞争性磋商响应文件中的报价等关键内容字迹清晰。

附件三：计算评审得分

磋商小组对提交最后报价的供应商按照评审打分表进行评审打分（保留小数点后1位），并计算各供应商评审得分（保留小数点后2位）。供应商评审得分为所有磋商小组成员评审打分的算术平均值。

评审打分表

| 序号 | 评分项目 | 赋分 | 评分说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整体技术性能指标的响应 | 30 | 技术性能指标良好为30～24分；较好为24～18分；一般为18～5分。 |
| 2 | 主要管理及技术人员 | 6 | 主要管理及技术人员资历、经验丰富为6～4.8分；一般为4.8～3.6分；较差为3.6～0分。 |
| 3 | 质量保证体系和保证措施 | 7 | 质量保证体系健全、措施合理可行为7～5.6分；一般为5.6～4.2分；较差为4.2～0分。 |
| 4 | 供货进度计划及保证措施 | 7 | 供货进度计划科学合理、保证措施得力为7～5.6分；计划较科学合理、保证措施较得力为5.6～4.2分；科学合理性较差为4.2～0分。 |
| 6 | 现场及售后服务措施 | 7 | 现场及售后服务人员专业配备齐全、经验丰富，服务方法和措施科学可行为7～5.6分；一般为5.6～4.2分；较差为4.2～0分。 |
| 7 | 近三年（2013～2015）类似项目业绩 | 10 | 1个销售合同得2分，最高得6分。1个售后服务合同得1分，最高得4分。 |
| 8 | 磋商报价得分 | 30 | 磋商报价得分=30×（磋商基准价/最后磋商报价）。其中，磋商基准价为满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格。 |
| 9 | 质量管理体系ISO90001系列认证、 环境管理体系ISO14001系列认证 | 1 | 两项都具备且在有效期内得1分，具备一项得0.5分，不具备不得分。 |
| 10 | 安全认证CE | 1 | 具备得1分，不具备不得分。 |
| 11 | 发动机、发电机厂家授权OEM证书 | 1 | 两项都具备得1分，具备一项得0.5分，不具备不得分。 |
|  | 合计 | 100 |  |

# 第三章  合同书

政府采购合同

买方：

地址：                                  电话：

卖方：

地址：                                  电话：

签订地点：

经过竞争性磋商，卖方                    成为            （采购编号：           ）供货方。买卖双方经过友好协商，就采购的有关事项达成如下协议，以资共同遵守。

一、所需货物名称、规格、数量及价格：

| 序号 | 货物名称 | 型号规格 | 单价 | 数量 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总金额 |  | 人民币（小写）： |  |  |  |
|  |  | 人民币（大写）： |  |  |  |

以上价格以人民币进行结算，该价格中包括货物价、货物到现场的运保费。

二、卖方应向买方提供以下技术文件和资料：

1、产品使用手册、使用指南、维护维修说明书服务手册；

2、产品的合格证、保修卡等；

3、所提供产品的详细介绍资料；

4、有关产品的权威性检验报告；

5、所有产品均要求技术资料完整，有中文资料的必须提供完整中文资料，有光盘资料的必须提供完整光盘资料。自带软件的要求以光盘形式提供。

6、测试记录、测试报告、合格证等；

7、验收报告及其他相关技术资料等；

8、技术培训资料，包括技术人员的高级技术培训资料和采购人的操作使用培训教材。

三、质量保证及质保期限：

1、卖方要有完善的质量检测手段和质量保证体系，产品必须符合最新的国家标准和行业标准。产品性能达到响应文件所述的各项技术指标，并保证按产品产地、型号、交货期供货。

2、卖方必须严格遵守《产品质量法》，并完整地履行质保期内的免费现场维护服务承诺。

3、在质保期内，卖方必须及时免费维护。如果卖方收到买方通知后，未在规定的响应时间内赶到现场弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用全部由卖方承担，并从质量保证金中抵扣。

4、在质保期内，如发现产品有其它潜在缺陷及卖方使用了不符合标准要求或不符合响应文件承诺，买方有权退货或向卖方索赔。

5、卖方若为代理商，应与制造商签订所提供的产品享有制造商完全质量保证及要求产品保修和维修的权利的合同，并向买方提供书面文件副本。当制造商不完全履行义务时，卖方有责任与义务，要求制造商履行义务，必要时，买方支持卖方提起法律诉讼，否则，由卖方承担制造商应承担的全部责任。

6、质量保证期：产品的免费质保期为5年，提供24小时保修，终身维护。质保期限均从验收合格之日起计算。以上质保期如涉及费用必须在响应文件中注明。在质保期内，如有质量问题，卖方应予以免费更换或维修。

7、在质保期头三个月内，如产品有严重制造质量的问题或质量缺陷，卖方应免费予以更换；在质保期内，如产品出现三次质量问题，卖方需免费予以更换，以保证买方正常运行。

8、卖方在产品使用过程中，如果产品技术性能相互不兼容而影响性能，由卖方承担一切责任。给买方造成损失或不良影响的，卖方应赔偿。

四、交货：

1、交货时间：                         。

2、交货地点：                         。

| 序号 | 产 品 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| …… |  |  |

五、产品包装，运输、调试与验收：

1、包装：原厂原包装送货，货到买方指定地点，经买方指定人员验证后方可开箱。

2、调试：卖方为运行调试提供技术和产品的必要条件。并应向买方有关人员讲解产品和系统结构与计划调试方法，包括系统的性能、技术特点、调试技巧等有关技术原理、方法，指导解决调试过程中出现的技术问题。

3、验收：

（1）产品运抵买方指定地点后，由第三方检测机构对到货产品的数量、型号、外观质量、技术资料等进行检查，要求卖方在整体验收前向买方提供汇集成册的全套系统技术文件及资料、具有法律效力的质量保证、保修维护文件，以及测试、验收报告等文档。卖方需提供经买方许可的第三方检测机构，并承担相关检测费用。

（2）验收地点：采购人指定地点。

（3）严格按照国家及行业相关标准进行验收。对未达到技术要求的不合格产品，一律拒收；并可终止合同执行。

（4）因卖方所提供的产品出现质量问题而引起纠纷，则由具有资质的相关质检机构进行检测，由此而发生的费用由卖方负责。

六、培训要求：

卖方应科学制定相配套的培训计划，对买方的使用操作人员进行切实有效的培训，确保产品能良好地运作。培训内容至少包括：

对使用操作人员提供的正常使用和简单维护培训，应提供系统的培训教材，保证培训质量。

七、售后服务：

1、在质保期内卖方对产品质量实行三包，因质量问题而引起的故障，卖方应在24小时内立即予以免费维护或更换，保证产品及时恢复正常，由此引起的一切费用由卖方承担。

2、在保修期内免费提供服务，并应及时有效，产品发生故障后，卖方应在收到买方信息后2个工作日内排除并交付使用。保修期后应提供长期优质服务。

3、卖方应在质保期内提供免费上门维护和技术支持的服务，并进行终身维护。供卖方应在响应文件中注明售后服务机构的名称、联系方法等。

八、付款方式：

设备运抵交货地点并调试验收合格后支付合同总额的30%，设备正常运行2个月后支付合同总额的65%，质保期结束后支付合同总额的5%。

九、违约责任：

1、在合同期内，卖方劳务或技术人员发生的人身伤亡等事故的损失和赔偿费用，由卖方全部承担。

2、卖方定期征求甲方的意见，服务不达标，委托方有权终止合同。

3、卖方在开标时需提供针对委托方服务项目的具体服务方案及各服务项目的服务流程。

4、遇不可抗力的原因，甲方有权终止或调整合同。

5、在质保期内，由于卖方的原因造成的直接经济损失由卖方负责赔偿。由于买方操作人员失误所造成的直接经济损失由买方负责。

6、卖方所提供的产品型号、规格、质量等不符合合同规定标准的，买方有权拒收，而卖方应及时予以更换，并承担由此而发生的一切费用。

十、其他：

标志、包装、说明书、运输、贮存等都应执行国家的有关规定。

十一、解决纠纷的方式：

1、合同执行过程中发生争执，由双方友好协商解决，协商不成时，如从协商开始十天内仍不能达成协议时，任何一方可以向当地政府采购监督管理部门提请调解。

2、调解不成则可提交买方所在地的仲裁机构根据其仲裁规则和程序进行仲裁。

十二、合同附件：

下列文件属本合同的依据和附件，具有同等的法律效力：

（1）磋商文件；

（2）供应商的响应文件、承诺书；

（3）成交通知书；

（4）双方授权代表签字并指明的书面文件。

# 第四章  竞争性磋商响应文件格式

- 第一分册

2016年泵站辅助设备等采购第二批

（第2包）

竞争性磋商响应文件

（第一分册  资格及技术文件）

项目编号：

供应商：                  （名称并盖单位公章）

年     月     日

## 评审要素索引表

| 序号 | 评审内容 | 竞争性磋商响应文件 页码范围 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | P ～P |
| 2 |  | P ～P |
| 3 |  | P ～P |
| 4 |  | P ～P |
| … |  | P ～P |

## 一、响应书

致：                  （采购人名称）

依据              （项目名称）竞争性磋商文件的要求，         （供应商名称）作为供应商提交下述竞争性磋商响应文件正本     份、副本     份、电子版     份，对我方提交的所有资料的真实准确完整承担完全责任、并对之负法律责任。

（1）如果我方的竞争性磋商响应文件被接受，我方将履行竞争性磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同。

（2）我方愿按《中华人民共和国合同法》等相关法律法规履行合同，承担相应责任。

（3）我方已详细阅读并完全理解、同意竞争性磋商文件的全部内容，包括修改、补充文件以及全部参考资料和有关附件；除我方在竞争性磋商文件规定期间内提书面出的疑问外，我方放弃对这方面有不明及误解的权力。

（4）我方提交的竞争性磋商响应文件在其递交截止时间后的60天内有效，在此期间内被你方接受的上述文件对我方一直具有约束力。我方保证在有效期内不撤回其竞争性磋商响应文件，除竞争性磋商文件另有规定外，不修改投标文件。

（5）我方同意提供按照你方可能要求的与其本次采购有关的一切数据或资料。

（6）我方严格遵守国家有关法律法规的规定，若出现下述情形之一，将接受有关部门的处罚：

1）提供虚假材料谋取成交的；

2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

3）与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通的；

4）向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

5）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的；

6）法律法规规定的其他情形。

（8）与本次磋商有关的正式联系方式：

地   址：

电   话：                      传   真：

委托代理人：（签字或盖章）     供应商名称： （名称并加盖公章）

日    期：     年    月    日

## 二、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        身份证号码：        职务：

系                              （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                 （盖单位章）

年      月    日

## 三、授权委托书

授权委托书（格式）

本人      （姓名）系        （供应商名称）的法定代表人，现委托   （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）的竞争性磋商响应文件、签订合同和处理与之有关的一切事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                 。

代理人无转委托权。

供应商：    （盖单位公章）

法定代表人：  （签字或盖章）

委托代理人：  （签字或盖章）

年       月        日

## 四、磋商保证金

附磋商保证金票据的复印件

## 五、依法缴纳税收和社会保险承诺书

依法缴纳税收和社会保险承诺书

我单位现参与                        （项目名称、项目编号），并作出如下承诺：

我单位依法缴纳税收和员工社会保险，随时接受采购人的检查验证。

如违反上述承诺，我单位将按照《天津市政府采购供应商诚信管理办法》的规定接受处罚，并通过“天津市政府采购网”等相关媒体予以公布。

特此承诺。

供应商：    （盖单位公章）

委托代理人：  （签字或盖章）

年       月        日

## 六、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 如我公司成交，本项目由我公司向采购人提供服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：    （盖单位公章）

委托代理人：  （签字或盖章）

年       月        日

注：各供应商应按照本格式进行填写，若供应商不属于中、小、微企业，则应自行设定格式声明不属于中、小、微企业。否则，其竞争性磋商响应文件无效。

## 七、服务方案

供应商须提供的本项目供货和服务方案至少应包括以下内容：货物技术性能指标；主要管理及技术人员；质量保证体系和保证措施；货物供应保障组织措施；供货进度计划及保证措施；现场及售后服务措施等。

## 八、有关资料

1．供应商应附单位简介、营业执照或事业单位法人证书副本（复印件）、制造商授权书（复印件，若为代理商）、组织机构代码证副本（复印件）；近三年（2013～2015）完成的类似项目合同（复印件，如有）、ISO9000质量管理体系认证证书及环境管理体系ISO14001系列认证（复印件，如有）、安全认证CE（复印件，如有）、发动机、发电机厂家授权OEM证书（复印件，如有）等资料，并加盖供应商单位公章。

2．供应商应提供近两年（2014～2015）的年度会计报表（含资产负债表、损益表和现金流量表）等有关资料，年度会计报表复印件需加盖供应商单位公章。

3．具备履行所必需的设备和专业技术能力的证明材料（附拟投入的设施设备情况说明、相关专业技术人员等）。

4．供应商应对其近三年（2013～2015）涉及的诉讼情况专题说明并加盖供应商单位公章。若未涉及，应声明本单位近三年（2013～2015）未涉及任何诉讼事件；若涉及，应详细说明诉讼具体情况。

5．参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

- 第二分册

2016年泵站辅助设备等采购第二批

（第2包）

竞争性磋商响应文件

（第二分册  商务文件）

项目编号：

供应商：                  （名称并盖单位公章）

年     月     日

## 评审要素索引表

| 序号 | 评审内容 | 竞争性磋商响应文件 页码范围 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | P ～P |
| 2 |  | P ～P |
| 3 |  | P ～P |
| 4 |  | P ～P |
| … |  | P ～P |

## 一、报价函

报价函（格式）

致：                （采购人名称）

依据                 （项目名称）竞争性磋商文件的要求，          （供应商名称）作为供应商提交下述竞争性磋商响应文件正本     份、副本     份、电子版

份，对我方提交的所有资料的真实准确完整承担完全责任、并对之负法律责任。

（1）我方针对本项目全部工作的最后报价为人民币（大写）            。

（2）与本次磋商有关的正式联系方式：

地   址：

电   话：                      传   真：

委托代理人：（签字或盖章）     供应商名称： （名称并加盖公章）

日    期：     年    月    日

## 二、报价一览表

报价一览表（格式）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 供应商 |  |
| 交货期 | 自签订合同之日 天内完成供货 |
| 总报价 （元） | 小写： |
|  | 大写： |
| 备注 |  |

供应商：（盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

年       月        日

## 三、报价明细表

1．报价说明

1.1 报价明细表应与供应商须知前附表、合同书、技术要求等文件一起参照阅读。

1.2 符合合同规定的全部费用、利润和税金都应包括在报价明细表所列的各项目中，合同规定应由供应商承担而在报价明细表中未详细列出的项目，其费用、利润和税金应认为已包括在其它有关项目的价格中。

1.3 报价明细表中的价格栏均应由供应商填报。若供应商对某些项目未填报价格，则应认为已包括在其它项目的价格以及报价内。

1.4 供应商不得在报价明细表中自行增加或删除项目，或修改项目名称、数量，否则其响应文件无效。

1.5 报价货币为人民币。报价明细表中单价、合价、总报价以“万元”为单位，小数点后保留四位小数。

2．报价明细表

报价明细表（格式）

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（万元） | 合价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发电机 | 台 | 1 |  |  |  |
| 总报价（万元）： |  |  |  |  |  |  |

供应商：（盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

年       月        日

注：供应商应按照本章格式进行编制，否则将可能导致其响应文件无效。

# 第五章  技术要求

## 一、项目内容

采购泵站辅助设备1台。

## 二、技术要求

本技术要求中带“*”号项为不允许偏离的技术要求。若此项偏离将作无效处理。

1、机组功率：1000KW

2、数量：壹套；

3、遵循规范与标准：

（1）《往复式内燃机驱动的交流发电机组》（GB/T 2820.5-1997）；

（2）《内燃机台架性能试验方法》（GB 1105.1-3-87）；

（3）《自动化柴油发电机组组通用技术条件》（GB 12786-91）；

（4）《自动化柴油发电机组组分级要求》（GB 4712-1996）；

（5）《柴油发电机组安装质量要求》（GB /T 3624-94）；

（6）《工频柴油发电机组组额定功率、电压及转速》（GB 12699-90）；

（7）《往复式内燃交流发电机组》（ISO 8528-1~6）；

（8）《往复式内燃机性能》（ISO3046）；

（9）《中小型同步电机励磁系统技术要求》（GB10585-89）；

（10）《往复式内燃机驱动的三相同步发电机通用技术条件》（GB/T15548-95）；

（11）《小型无刷同步发电机技术标准》（JB3320-83）；

（12）《三相同步电机试验方法》（GB1029）；

（13）《工业无线电干扰基本测量方法》（GB3907）；

（14）《内燃机台架性能试验方法》（GB1105）；

（15）《内燃机噪声测定方法》（GB1859）；

（16）《电机在一般环境条件下使用的湿热试验要求》（GB12665）；

（17）《交流低压电机散嵌绕组匝间绝缘试验规范》（JB/Z346）；

（18）《电机磁极线圈及磁场绕组匝间绝缘试验规范》（JB/T5810）；

（19）《交流低压电机成型绕组匝间绝缘试验规范》（JB/T5811）；

（20）《低压成套开关设备基本试验方法》（GB2166）；

（21）《民用建筑电气设计规范》（JGJ/T 16）；

（22）国际标准化组织标准 ISO；

（23）中国国家标准 GB；

（24）国际电工技术委员会标准 IEC；

（25）美国材料与试验协会标准 ASTM；

（26）国际单位制 SI；

（27）英国国家标准 BS；

（28）欧洲标准 EN；

（29）美国保险商安全标准 UL；

（30）美国机械工程师协会标准 ASME；

（31）美国国家标准协会标准 ANSI。

以上标准均执行最新版本。上述各标准如有差异时，以较高标准执行。供应商若采用其它被承认的但没有列在上面的相关国内、国际标准应明确提出并提供相应标准，经买方批准后方可采用。

4、使用条件

4.1环境条件

安装位置：户外

环境温度：-20℃~+40℃

相对湿度：日平均值不超过95%，月平均值不超过90 %（25℃）

海拔高度：≤1000m

地震裂度：≤7度

安装方式：户外安装

5、技术规格要求：

发电机组整机主要技术参数

5.1规格

5.1.1 额定电压：0.4kV

5.1.2 额定频率：50HZ

5.1.3 相数：三相

*5.1.4常用功率：908KW/1135KVA，备用功率≥1000KW/1250KVA

*5.1.5外型尺寸（长×宽×高mm）： ≤6058×2438×2591（mm）；机组总重量（kg）：≤13000

5.1.6 柴油机的送风量和排风量等系列参数应满足设计、使用要求

5.2机组电气性能

5.2.1 稳态电压调整率：≤±1％

5.2.2 瞬态电压偏差：100%突减功率≤+20％、突加功率≤－15％

5.2.3 电压稳定时间：≤4S

5.2.4 电压整定范围：≤±5％

5.2.5 频率降：≤3％

5.2.6 瞬态频率偏差：100%突减功率≤+10％、突加功率≤-7％

5.2.7 频率恢复时间（100%突减功率）：≤3S

5.2.8 稳态频率带：≤0.5％

5.3柴油发动机主要技术参数

*5.3.1 品牌：达到国际先进水平的柴油发动机

*5.3.2 型式：废气涡轮增压、空空中冷；

*5.3.3 燃油系统：全电喷、燃油共轨

*5.3.4 额定转速： 1500rpm；

*5.3.5 汽缸数：V型18缸

*5.3.6 排量：≥35.82L

*5.3.7 缸径*行程：130*150（mm）

*5.3.8 压缩比：16.0

*5.3.9 发动机最大功率：1100KW（不带风扇）

*2.5.3.10 燃油消耗量（100%负载）：≤237.4L/h；

*5.3.11 调速系统：电子监控管理系统；

5.4交流发电机主要技术参数

*5.4.1 品牌：达到国际先进水平的发电机；

*5.4.2 型式：无刷自励、单轴承、旋转磁场三相同步交流发电机；

*5.4.3 发电机容量：≥1135KVA

*5.4.4 发电机效率：≥95.5%；

5.4.5 额定电压：400/230V；

5.4.6 额定频率：50Hz；

5.4.7 功率因数：0.8（滞后）；

5.4.8 接线方式：三相四线，Y型接线；

5.4.9 绝缘等级/温升等级：H/H；

5.4.10 励磁方式：无刷自励；

*5.4.11 防护等级：≥IP23；

5.4.12 电话影响系数TIF：＜50；

5.4.13 电话谐波系数THF：＜2%；

*5.4.14 发电机配置辅助绕组或永磁励磁PMG系统，提高启动异步电动机能力，对非线性负载（如UPS）而产生的波形畸变具有抗扰性；

5.5联轴器及避震装置

5.5.1 柴油发动机须与单轴承型发电机直接轴接。

*5.5.2 应使用发动机原厂提供的机组避震器。

5.6 柴油发电机组控制屏主要技术参数

*5.6.1 智能并机模块组成的全自动并机系统，该控制系统是以可编程控制屏（仪表）为控制核心，选用原装进口自动同步器、自动负载分配器模块为检测控制仪表，及带电子脱扣器万能式空气断路器为机组闸（主开关）等组成。该系统具有机组自动同步并车、自动负载分配、并车自动装卸载、逆功保护、油机各故障保护、负载过载保护等一系列功能。一机一屏，与机组连成一体，即可作为单机独立使用，也可双机或多机自动并机运行。

*5.6.2 以微处理器为基础的集成智能控制模块，带液晶数字显示屏，控制屏应由能承受机械，电气，震 动，电和热应力及在正常运行情况下可能遭受的湿度影响，且须具有防电磁波 干拢、具有故障储存、实时报警和系统自诊断功能。

5.6.3 具备发电机组控制、自动保护及故障状态指示灯信号显示功能

5.6.4 运行模式；自动运行模式、手动运行模式、测试模式、紧急停机模式，自动启动、自动停机功能：当市电失电时，柴油发电机组接到自启动信号时，可在（0～300S可调）启动机组，并在15S内正常供电。柴油发电机组正常工作时，当市电恢复供电后，机组能在（0～600S可调）自动转换到常用市电工作电源供电而卸载，机组能在（0～600S可调）冷却延时一段时间后自动停机。

5.6.5 机组故障自动保护功能：当机组运行出现故障时，自动紧急停机发出声光报警，以防损坏机组。

5.6.6 柴油发动机保护有：润滑油压过低报警/停机、发动机超速停机、冷却液温度过高报警/停机、启动失败和盘车失败停机、盘车锁定、蓄电池电压过低或过高报警、蓄电池电量不足报警、传感器故障指示。

5.6.7 交流发电机保护有：供电系统短路、 交流电压过高/过低、延时停机、过电流延时报警/延时停机、过频/欠频延时停机、工作绕组温升过高等。

5.6.8 控制系统应显示如下数据

发动机转速、发动机机油油压、发动机水温、电瓶电压、发电机组/线电压、发电机电流、发电机视在输出功率、发电机频率、发电机组硬件参数、机组运行操作记录，机组故障记录。

5.6.9 故障状态指示灯信号显示

非自动状态、手动运行、自动模式、远程起动、停车、报警等。

*5.6.10 控制屏监控信号：控制屏能监控机组所有功能信号，包括燃油液位、黑烟净化系统等，通过自带的通信接口与BMS系统交接。

*5.6.11 控制屏型式：金属外壳、防潮

*5.6.12 防护等级：IP41

5.7发电输出柜主要技术参数

*5.7.1 主输出断路器达到国际先进水平；

*5.7.2 主输出断路器：≥2000A；

5.7.3 输出柜外壳应由钢板封闭，为自立式、钢性框架结构；

5.7.4 输出柜与机组的动力电缆连接应分布合理，安全可靠；

*5.7.5 输出柜必须配套相应的母线以便输出；

5.8  排气、排烟系统主要技术参数

5.8.1 排烟系统由住宅型消音器，膨胀波纹管，弹性吊架，管道，管夹，联接法兰，抗热接头等部件组成。

*5.8.2 住宅型消声器须为箱式结构，并带除潮器，排放管。安装时其体积要保证能正常运转，无过高背压。

*5.8.3 在发动机和消音器间须装置不锈钢膨胀波纹管。其尺寸应与发动机和消声器相配合。

*5.8.4 自排烟口至排烟管末端之整个系统，除不锈钢之膨胀波纹管外须经耐高温处理。

*5.8.5 排烟出口处应配置FDF型黑烟净化器，所排出的废气烟色不应高于林格曼黑度 1 度（Ringelmann Shade No.1）并须符合当地环保部门之规定。

5.9 燃料输送系统主要技术参数

*5.9.1 柴油发电机组配置的底座燃油箱必须满足机组满负载运行8小时用油。底座燃油箱附有油位表和排污口，内附加强筋，预装减震器，油箱内有回油隔热装置。机组配置快速加油装置。燃料输送系统的设计、制造和检测必须符合国家相关标准的严格规定。机组配置燃油液位监控系统。

*5.9.2 油箱须配有自动油位控制开关以可以选择自动或手动方式控制输油泵的运作。

5.10 启动电池和充电器主要技术参数

*5.10.1 必须配备一套具有足够的安培小时（Ampere hours）容量和放电率，直流发动机启动用24V镍铬或密封铅酸电池组，安装在临近发动机底座处，电池组须符合IEC 623。启动电池和充电器须在15秒内提供，如启动失败须能在失败后5秒，再次提供启动，须能提供连续六次的启动，而不会达到按制造厂商规定损坏电池的程度。

*5.10.2 电池充电器必须是宽电压型自动浮充电器，可根据电瓶容量的存储情况进行自动充电及断开控制。

5.11发动机水套加热器主要技术参数

5.11.1加热器须由恒温器控制。每当发动机投入运转后即应被断开。

*5.11.2 每台机组配置2套发动机水套加热器，功率为4KW，要求达到国际先进水平。

*5.13 每台机组配置1套润滑油加热器，自动控制温度范围为10℃～60℃。

*5.14 每台机组配置大流量可转换型燃油油水分离器，要求达到国际先进水平。

5.15 户外发电专用静音集装箱技术要求

*5.15.1 户外发电专用静音型集装箱具有符合国际集装箱安全公约CSC认证证书。

*5.15.2 户外发电专用静音型集装箱大梁采用方管制造（与普通标准集装箱不同），以提高集装箱机械强度，承受更高的发电机组动载冲击。

*5.15.3 箱体所有铰链、锁、螺栓都采用不锈钢，集装箱内安装了防雨水侵入装置；

*5.15.4 箱体两侧设有侧门,方便用户日常维护和检修，箱外设有专用检修梯。

*5.15.5 户外发电专用静音型集装箱前后均可开门，方便用户对发电机和发动机散热器日常维护与检修；如有大修需要，机组可方便地从集装箱任何一端取出。

*5.15.6 集装箱内设二盏防爆灯/控制屏上设一盏防爆灯，方便用户操作和维护。

*5.15.7 集装箱底部设有发动机“三漏”收集系统，防止发动机可能出现“三漏”而污染环境。

*5.15.8 控制屏和输出开关柜在集装箱同一侧边上，方便用户日常操作和输出电缆接驳。

*5.15.9 发电专用静音型集装箱箱体内部布置有高性能耐老化阻燃型隔音材料和吸音材料。

*5.15.10 发电专用静音型集装箱的进、排风、排烟系统，燃料输送系统、机油排放系统均经过科学计算，设计合理、外形美观。

5.16 20ft标准发电用静音集装箱专用骨架半挂车技术要求

*5.16.1 采用两轴加强型20ft集装箱骨架半挂车，具有国家公告号。

*5.16.2 配置富华桥13T叁根、9.0钢圈8套、板簧10片、28T支腿、知名品牌12R25真空轮胎12只、4套标准集装箱锁具、2套备胎架含摇把、6双气室、90#牵引销、2个工具箱、双回路气制动系统、紧急制动阀、24V 7芯接头、后尾灯、刹车灯、指示灯、雾灯、转向灯等。

*5.16.3 骨架车主纵梁高500mm、上翼板10mm、下翼板12mm、腹板6mm、横称16#槽钢，底漆、2层面漆，侧防护网、后防护装置等。

*5.16.4 配置轮胎ABS防抱死。

6、铭牌：铭牌应安装在明显位置并刻有以下内容，其材质不受气候影响：

6.1名称、型号、产品代号

6.2 标准代号

6.3 制造厂名

6.4 出厂序号

6.5 制造年月

6.6 相数

6.7 额定容量

6.8 额定频率

6.9 额定电压

6.10 额定电流

6.11 尺寸

6.12 总重量

## 四、质量检查

各项目应按照相关标准规程规范进行质量检查。

## 五、计量和支付

本项目采用固定总价合同，采购人与供应商应按照最后报价签订合同。合同总价中包含本项目采购设备费用以及运输、质量检查、验收等所需全部人工、材料、使用仪器材料和辅助设施等一切费用。