诸暨市城北水厂自控系统工程采购项目

（编号：诸政采2016－06－13）

招

标

文

件

采  购 单 位：诸暨市水务集团有限公司

采购代理机构：诸暨市公共资源交易中心

监  督 单 位：诸暨市公共资源交易管理委员会办公室

诸暨市财政局

二〇一六年六月

目录

第一章    招标公告

第二章    投标须知

第三章    评标办法及评分标准

第四章    招标需求

第五章    诸暨市政府采购合同

第六章    应提交的有关格式范例

本招标文件为2015年新制版本，请各位投标人详细阅读各项条款

# 第一章  招标公告

（编号：诸政采2016－06－13）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定，经诸暨市政府采购管理部门批准，诸暨市公共资源交易中心受诸暨市水务集团有限公司委托，对下列项目进行公开招标，特邀请国内符合条件的投标人参与投标。现将有关事项公告如下：

一、项目名称：诸暨市城北水厂自控系统工程采购项目

二、采购组织类型：政府集中采购

三、项目内容及规模：

采购预算为2110.00万元，各标的内容为下表（详见招标文件）：

| 标的 | 采购内容 | 最高限价 |
| --- | --- | --- |
| 标一 | 包括PLC自控系统、加矾系统、加次氯酸钠系统、高锰酸钾投加系统、NaOH投加系统、粉末活性炭投加系统、视频监控系统、电子围栏系统、门禁系统、脱泥系统、鼓风机、空压机、调流阀、滤池阀门、自控柜、仪表等的供货和安装（部分设备指导），具体内容统一以采购人提供的图纸和给出的工程量清单为准。 | ¥2110.00万元 |

四、评标办法：综合评分法

五、投标人（供应商）资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、投标人具有电子与智能化工程专业承包一级或电子工程专业承包二级及以上资质（在有效期内）；

3、投标人自2010年1月1日（以合同签订之日为准）以来完成过中国大陆规模10万吨/日及以上饮用净水厂或相同规模污水处理厂且单个合同金额≥600万元人民币或等值外币（外币汇率按合同签订之日汇率计）自动化控制系统的成功工程业绩至少2个【业绩须提供合同和验收证明，合同和验收证明均未标明厂规模的，需提供用户证明原件，未提供证明材料的业绩或未验收的项目不予认可】；

4、投标人及法定代表人近三年行贿犯罪记录查询函；

5、本项目不接受联合体投标。

六、招标文件的获取：

本项目招标文件采用网上下载方式发布，发布时间为2016年6月6日-2016年6月15日，符合投标人资格条件的供应商请在诸暨市公共资源交易网（http://www.zjztb.gov.cn）政府采购板块，采购公告栏目中下载招标文件，本项目无须报名，于开标当日直接参加投标。

招标文件发布截止时间之后有潜在供应商提出要求获取招标文件的，允许获取。

七、投标须知：

投标人须在提交投标文件时提供下述相关证照原件或公证件（有效期内），未提供或提供不完整的一律作无效标处理：

1、营业执照原件、税务登记证原件。

2、自2016年4月28日后检察机关出具的投标单位及法定代表人近三年行贿犯罪记录查询函原件（原件不退）。

3、参加开标现场的投标人代表须提供投标人注册地社保机构出具的该投标人代表近三个月缴纳的社会保障资金证明原件，且该资金必须由投标人缴纳（原件不退）；参加开标现场的投标人代表为法人代表本人的，只需提供法人代表身份证原件。

4、电子与智能化工程专业承包一级或电子工程专业承包二级及以上资质证书原件；

5、业绩证明相关材料原件。

八、投标保证金：

投标保证金人民币21万元。投标保证金可以以电汇、转账、汇票等非现金形式（以投标人单位名义汇款，不接受个人、分支机构、办事处、子公司或从他人账户汇款或存款方式）。

缴纳账户名称：诸暨市公共资源交易中心；开户银行：交通银行绍兴诸暨支行；帐号：292036102018010175925；款项用途：保证金。已缴纳年度投标保证金的按年度投标保证金相关规定执行。

九、投标文件提交：

投标人须于2016年6月28日10时前将投标文件密封送达诸暨市公共资源交易中心开标（4）室，逾期送达或未密封将拒绝接收。

十、开标时间和地点：

开标时间：2016年6月28日10时

开标地点：诸暨市公共资源交易中心开标（4）室（暨东路58号四楼）。

十一、业务咨询：

采购单位联系人：郑旭惠；   联系电话：13858526809、0575-87385151（传真）

联系地址：诸暨市环城东路968号1010室

诸暨市公共资源交易中心联系人：姚震华  ；联系电话：0575-87253016、87221107（带传真）

联系地址：诸暨市暨东路58号北602室

诸暨市水务集团有限公司

诸暨市公共资源交易中心

二○一六年六月六日

# 第二章   投标须知

前  附  表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 诸暨市城北水厂自控系统工程采购项目 |
| 2 | 采购方式 | 公开招标 |
| 3 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 4 | 最高限价 | 本次招标最高限价为人民币贰仟壹佰壹拾万万圆（¥21100000.00）整，任何超过最高限价的报价将被认定为无效报价。 |
| 5 | 投标人（供应商）资格要求 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、投标人具有电子与智能化工程专业承包一级或电子工程专业承包二级及以上资质（在有效期内）； 3、投标人自2010年1月1日（以合同签订之日为准）以来完成过中国大陆规模10万吨/日及以上饮用净水厂或相同规模污水处理厂且单个合同金额≥600万元人民币或等值外币（外币汇率按合同签订之日汇率计）自动化控制系统的成功工程业绩至少2个【业绩须提供合同和验收证明原件，合同和验收证明均未标明厂规模的，需提供用户证明原件，未提供证明材料的业绩或未验收的项目不予认可】； 4、投标人及法定代表人近三年行贿犯罪记录查询函； 5、本项目不接受联合体投标。 |
| 6 | 是否接受联合体投标 | □不接受。 接受。（联合体投标要求:联合体各方中至少有一方符合本文件规定的特定资质条件。但同一专业的投标人组成的联合体应以资质最低的一方为依据。联合体投标的,须提供联合体协议。）。 |
| 7 | 标的划分 | 本次招标共1个标的，招标人将整体择定中标人。 □本次招标采购共分＊＊＊个标的，投标人可以选择一个或多个标的投标，招标人将分标的择定中标人。一个投标人 可以 同时中标多个标的。 |
| 8 | 资格审查 | 资格后审 |
| 9 | 招标文件的 获取 | 一、资格审查原件 本项目招标文件采用网上下载方式发布，发布时间为2016年6月6日-2016年6月15日，符合投标人资格条件的供应商请在诸暨市公共资源交易网（http://www.zjztb.gov.cn）政府采购板块，采购公告栏目中下载招标文件，本项目无须报名，于开标当日直接参加投标。招标文件发布截止时间之后有潜在供应商提出要求获取招标文件的，允许获取。 |
| 10 | 投标时应提供资料 | 一、资格审查原件： 投标人须在提交投标文件时提供下述相关证照原件或公证件（有效期内），未提供或提供不完整的一律作无效标处理： 1、营业执照原件、税务登记证原件。 2、自2016年4月28日后检察机关出具的投标单位及法定代表人近三年行贿犯罪记录查询函原件（原件不退）。 3、参加开标现场的投标人代表须提供投标人注册地社保机构出具的该投标人代表近三个月缴纳的社会保障资金证明原件，且该资金必须由投标人缴纳（原件不退）；参加开标现场的投标人代表为法人代表本人的，只需提供法人代表身份证原件。 4、电子与智能化工程专业承包一级或电子工程专业承包二级及以上资质证书原件； 5、业绩证明相关材料原件。 |
|  |  | 二、技术、商务评审原件： 按采购文件要求提供相关原件。 要求提供原件的应在提交投标文件时按要求提供，逾时拒绝接收，未提供原件的按相关要求处理。 |
|  |  | 原件资料的完整性由投标人自行负责，原件资料评审的由评标委员会负责。 |
| 11 | 投标保证金 | 人民币21万元整。 投标保证金可以以电汇、转账、汇票等非现金形式（以投标人单位名义汇款，不接受个人、分支机构、办事处、子公司或从他人账户汇款或存款方式）。 投标保证金的形式：电汇、转帐、汇票等非现金形式 缴纳账户名称：诸暨市公共资源交易中心 开户银行：交通银行绍兴诸暨支行 款项用途：保证金 帐 号：292036102018010175925 |
| 12 | 技术文件 | （1）法定代表人授权委托书（除法定代表人亲自参加外，格式见附件)； （2）企业法人营业执照、税务登记证复印件（加盖单位公章）； （3）投标人情况介绍； （4）相关资质证明或文件复印件（如有，加盖单位公章）； （5）成功案例和业绩证明（如有）； （6）对本项目系统总体要求的理解，包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（如需要）； （7）投标设备详细配置清单和技术偏离表； （8）招标文件标明的影响投标人资格的其他证明文件（如主要设备材料的原厂商对本项目的售后服务承诺，本地化服务能力证明）； （9）保证工程质量的技术力量及技术措施（如需要）； （10）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案（如需要）； （11）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施（如需要）； （12）投标人需要说明的其他文件和说明。 投标人在“技术文件资料”中应对招标文件作实质性响应，该项内容将作为评标重要指标。 |
| 13 | 商务文件 | （1）投标函（格式见附件）； （2）开标一览表（格式见附件）； （3）投标承诺书（格式见附件）； （4）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：投标函、开标一览表必须由法定代表人或委托代理人签名（签字或盖章）并加盖单位公章。 |
| 14 | 现场演示 | 不需要。 □需要。演示时投标人须携带样品 |
| 15 | 投标样品 | 不需要。 □需要。开标时， 按要求携带样品，未携带样品的按相关规定处理。 |
| 16 | 投标文件份数 | 技术文件正本一份，副本五份 商务文件正本一份，副本五份 |
| 17 | 投标有效期 | 自投标截止日起90天。如采购代理机构认为必要，可延长投标有效期。 |
| 18 | 签订合同时间 | 中标通知书发出后30日内 |
| 19 | 转包与分包 | 本项目不允许转包和违法分包。 |
| 20 | 履约保证金 | 签订合同前，中标人须向采购单位交入中标价10%的履约保证金。履约保证金在采购单位将货物（服务、工程）验收合格后5日内无息退还给。 |
| 21 | 投标文件递交截止时间 | 2016年6月28日10时整 |
| 22 | 投标文件递交地点 | 诸暨市公共资源交易中心开标（4）室（暨东路58号四楼） |
| 23 | 开标时间 | 2016年6月28日10时整 |
| 24 | 开标地点 | 诸暨市公共资源交易中心开标（4）室（暨东路58号四楼） |
| 25 | 质疑与答疑时间 | 投标人应在2016年6月16日上午12时前以书面形式向采购代理机构提出质疑，逾期提出的，采购代理机构不予受理、答复。采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，招标人将在2016年6月21日下午16时前将答疑内容以网上发布公告的形式通知所有投标人，投标人自行在网上查阅、下载答疑回复答疑内容是招标文件的组成部份。 |
| 26 | 其他 |  |

## 一、总   则

1.适用范围

本招标文件适用于本次所述项目的招标。

- 2.定义

2.1“招标人”系指组织本次招标的采购单位和诸暨市公共资源交易中心。

2.2“投标人”系指向招标人提交投标文件的供应商。

2.3“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购单位提供的一切设备、保险、税 金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.5“项目”系指投标人按招标文件规定向采购单位提供的产品和服务。

2.6“书面形式”包括信函、传真、电报等。

2.7本招标文件所述设备品牌、型号是结合实际现有情况的推荐性参考方案，投标方也可根据招标文件得要求参考性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求其他同档次优质品牌的产品，进行方案优化。所投产品不在参考品牌范围内的，是否符合招标文件要求由评标小组在投标文件评审时集体讨论决定。

3.采购方式

本次采购采用公开招标方式进行。

- 4.投标委托

投标人代表须携带居民身份证。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。

- 5.投标费用

投标人应自行承担获得招标文件和编制、提交投标文件所涉及的一切费用。不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。对中标人免收政府采购代理服务费。

- 6.特别说明：

6.1多家供应商参加投标，如其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，同时提供的是同一品牌产品的，应当按一个供应商认定。评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体决定。

多家代理商或经销商参加投标，如其中两家或两家以上供应商存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理品牌产品的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。

6.2投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

6.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

6.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购单位，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

6.5除评标办法采用最低评标价法的项目外，直接或者间接受采购单位控制的当事人，或者与采购单位受共同上级控制的当事人，为本次采购进行设计或编制规范和其他文件的当事人，或者直接或间接地与为本次采购进行设计或编制规范、其他文件的个人、企业、招标人或其附属机构有关联关系的当事人，不得参加本项目投标。

6.6投标人须对所投产品、方案、技术和服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料归采购人所有。

- 7.质疑和投诉

7.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购单位、采购代理机构提出质疑。投标人对招标人的质疑答复不满意或者招标人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。逾期提出的，采购代理机构不予受理、答复。

7.2质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

7.3采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，招标人将答疑内容以网上发布公告的形式通知所有投标人，答疑内容是招标文件的组成部份。

7.4投标人一旦参与本次招标活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均须在答疑截止时间前提出。

## 二、招标文件

8.招标文件的构成。

本招标文件由以下部份组成：

8.1招标公告；

8.2投标须知；

8.3评标办法及评分标准；

8.4采购需求；

8.5应提交的有关格式范例；

8.6本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容。

- 9.投标人的风险

投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，并按照招标文件的要求提交投标文件。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- 10.招标文件的澄清与修改

10.1投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须按前附表规定的时间前以书面形式(包括书面文字、传真等)要求招标人澄清。逾期提出的，招标人将不予受理。采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，招标人将答疑内容以网上发布公告的形式通知所有投标人，答疑内容是招标文件的组成部份。投标人可以通过诸暨市公共资源交易网自行下载，以确认已阅知该澄清或修改内容，否则，由此导致的风险由投标人自行承担，招标人不承担任何责任。

10.2招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件或公告或通知为准。

10.3在投标截止时间前，招标人有权修改招标文件，并以网站发布补充公告的形式通知所有投标人，通知中没有注明更改投标截止时间的视为截止时间不变。修改的文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标人均有约束力。

10.4为使投标人在编制投标文件时把补充公告内容考虑进去，招标人可以酌情推迟递交投标文件的截止时间。

10.5补充公告须向诸暨市公共资源交易管理委员会办公室审核备案。

## 三、投标文件编制和提交

- 11.投标文件的组成

投标文件由技术文件、商务文件二部分组成。详见前附表。

- 12.投标文件的语言及计量

12.1投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

12.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- 13.投标报价

13.1投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

13.2投标报价应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。投标报价（包括单价、总价等）均保留到小数点后两位（如：100.88元）。投标人必须报有合理单价，其将作为设备增减的主要依据。

13.3投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

13.4招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

13.5投标人若有方案和报价未被唱标，应在开标时及时声明或提请采购代理机构宣读，否则是投标人自己的风险，采购代理机构对此不承担任何责任。

- 14.投标文件的有效期

14.1自投标截止日起90天投标书应保持有效。如采购人认为必要，可延长投标有效期。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

14.2在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

14.3投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

14.4中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- 15.投标保证金

- 15.1投标人应提供前附表规定的投标保证金，作为投标文件的一个组成部分。否则，其投标将被拒绝。

- 15.2投标保证金可以以电汇、转账、汇票等非现金形式（以投标人单位名义汇款，不接受个人、分支机构、办事处、子公司或从他人账户汇款或存款方式），且必须在投标文件提交截止时间前缴入前附表中的指定账户，以到账为准（具体以诸暨市公共资源交易中心财务科出具的凭据为准），已缴纳年度投标保证金的按年度投标保证金相关规定执行。采购代理机构将拒绝未能按规定时间和数额提交投标保证金的投标人。

- 15.3未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日凭诸暨市公共资源交易中心开具的投标保证金收据原件退还。

- 15.4中标人的投标保证金，在中标人按招标文件规定签订合同后5个工作日内无息退还。

- 15.5投标保证金均以转账或电汇或汇票方式退还，恕不退还现金。保证金不计息。

- 15.6下列情况，投标保证金将不予退还，已缴纳年度保证金的，其保证金或相应数额的年度保证金将不予退还，并按有关规定处理：

15.6.1投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

15.6.2未按规定提交履约保证金的；

15.6.3投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

15.6.4中标人无正当理由在规定的时间内不与采购单位签订合同的；

15.6.5将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

15.6.6拒绝履行合同义务的；

15.6.7其他严重扰乱招投标程序的；

15.6.8向有关人员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标的；

15.6.9中标人无正当理由放弃中标的；

15.6.10存在法律、法规规定的其它损害招标人或用户单位利益或社会公共利益的情形的。

15.7如投标人或招标人有下列情形之一的，应按串通投标行为认定，除有关方投标保证金不予退还外，禁止其一至三年内进入本市政府采购市场，情节严重的移送有关部门依法处理。

15.7.1不同投标人的投标文件由同一单位或人员编制的；

15.7.2不同投标人使用同一单位或人员的资金交纳投标保证金的；

15.7.3不同供应商委托同一单位或人员办理投标事宜的；

15.7.4不同投标人的投标文件中的内容出现非正常的一致，或者报价细目呈明显规律性变化，或在完全可比的情况下投标总价均高于市场平均价的；

15.7.5不同投标人的投标文件载明的项目管理或实施人员出现同一单位的工作人员或同一人的；

15.7.6不同投标人的授权代表为同一单位的工作人员的；

15.7.7不同投标人的投标文件相互混装，或在一个投标人的投标文件内遗留有其他投标人的签名、盖章等不属于本投标人参加政府采购必需的信息资料的；

15.7.8采购响应截止时间后，招标人协助投标人撤换或更改投标文件的；

15.7.9招标人泄露有意向参加政府采购的投标人名称、数量等应当保密的事项的；

15.7.10不同投标人之间私下达成书面或口头协议，指定一家投标人中标或轮流中标的；

15.7.11法律、法规或规章规定的其他串通行为。

- 16.投标文件的签署和份数

16.1投标人应按招标文件前附表规定的内容和份数编制投标文件。并在封面上标明“正本”和“副本”。投标文件“正本”和“副本”如有不一致之处，以“正本”为准。当投标文件未注明“正本”和“副本”且出现不一致时，评标委员会可以认定投标人出现选择性投标而认定其为无效投标。

16.2投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

16.3投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表授权人签署，投标人应写全称。投标文件中所涉及的公章必须是投标人全称的公章，不得使用投标专用章、合同章等类似图章代替。

16.4投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因表达不清所引起的后果由投标人负责。

16.5投标人应使用招标文件中提供的文本格式，如表格不够用，可以按同样格式扩展。

16.6投标文件必须统一用A4纸(除特殊项目外)，文件内容均要求打印（除注明要求签字或提供复印件外）。

16.7投标人应认真阅读招标文件中所有的内容。如果投标人编制的投标文件实质上不响应招标文件的要求或开标一览表中报价进行手写的，其投标文件将作无效标处理。

17.投标文件的包装、递交、修改和撤回

17.1投标人应将投标文件的技术文件、商务文件分开包装密封。如投标文件的技术文件与商务文件未分开制作与包装或未密封或技术标内容含有商务报价的内容，将被视作无效标处理。同时在外包装封面上注明投标项目名称、编号、投标人名称（写全称）、技术文件或商务文件，并由投标人盖章及其法定代表人（或委托代理人）签字或盖章。

17.2未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

17.3投标人应按前附表规定的时间、地点将投标文件递交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的投标文件。采购代理机构可以按本须知“招标文件的澄清与修改”规定，酌情推迟递交投标文件的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

17.4投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标人；修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

17.5投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件，否则其投标保证金将不予退还。

17.6不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

18.投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

18.1在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

18.1.1超出营业执照经营范围投标的；

18.1.2资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

18.1.3投标文件项目不齐全或者内容虚假的；

18.1.4投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

18.1.5投标有效期、交货时间、质保期、售后服务承诺等条款不能满足招标文件要求的；

18.1.6未按照招标文件规定要求密封、装订、签署、盖章或投标文件正、副本份数不足的；

18.1.7应交未交投标保证金的；

18.1.8商务条款存在偏离情况的；

18.1.9不符合法律、法规或未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的。

18.2在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

18.2.1未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

18.2.2明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“★”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

18.2.3允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达20项（含）以上的；

18.2.4投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

18.2.5发现有二份及二份以上投标文件的相互之间有特别相同或相似之处，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认有串通投标嫌疑的，其投标文件按无效标处理，予以废除，不再对其进行评审，也不影响招标工作继续评标。

18.3在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）投标报价超出最高限价；

（3）投标报价具有选择性。

18.4符合招标文件明确规定的其他无效投标条款的。

## 五、开  标

19.开标

19.1采购代理机构将在前附表规定的时间、地点进行开标，投标人法人代表或其委托授权人应准时出席开标会议，开标时到场的投标人均需签到以示出席。

19.2投标人法人代表或其委托授权人未参加开标会议或迟到、早退的，视为自动弃权，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

19.3开标会在诸暨市公共资源交易管理委员会办公室现场监督下由诸暨市公共资源交易中心工作人员进行主持。

20.开标程序

20.1主持人宣布开标大会开始，介绍到会单位和人员。

20.2主持人宣布开评标期间的有关事项。

20.3投标人或其当场推荐的代表检查投标文件密封的完整性并签字确认。

20.4工作人员将投标文件等资料送达评标室，交评标委员会评审。

20.5技术标评审结束后，由主持人当众宣读技术评审结果和投标报价。

20.6评标委员会对入围单位进行投标报价评审。

20.7评标委员会审核商务报价，汇总技术分、商务分，根据得分排序确定中标候选人。参加开标会的法定代表人或授权代理人应对唱读的内容和记录结果进行校核。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程。

20.8主持人向投标单位公布评标结果。

20.9开标会议结束。

## 六、评　标

21. 组建评标委员会

评标委员会按照有关规定组建。

22.评标原则

评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

23.评标程序

23.1形式审查

评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

23.2实质审查与比较

23.2.1评标时，评标委员会将以招标文件为基本依据，首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公平的影响。

23.2.2评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

23.2.3如果投标文件实质不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

23.2.4各投标人的技术得分为去掉最高分、最低分后其他评委的有效评分的算术平均数。

23.2.5评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

24.投标文件的澄清

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字错误的内容，评标委员会可以要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。但属于评标委员会在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

25.错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

25.1总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

25.2投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

25.3以文字表示的数据与数字表示的有差别，应以文字为准。

25.4单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

25.5对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

26.评标办法。

本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第三章：评标办法及评分标准》。

27.评标过程的保密

27.1开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标文件的有关资料和授予合同的信息，招标人都不应向投标人或与该过程无关的其他人员泄露。

27.2任何单位和个人都不得干扰、影响评标活动的正常进行。投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的一切不符合法律或招标规定的活动，都可能导致其被取消投标资格，并由其承担相应的法律责任。

27.3中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

## 七、定标

28.确定中标人。本项目由采购人确定中标人。

28.1中标结果实行中标公示制度，接受社会监督。招标人应当在发布招标公告的网站上和信息公告栏上予以公示，公示期限为三个工作日。

28.2第一名中标候选人无正当理由放弃中标成交或被取消中标资格的，除其投标保证金不予退还外，同时上报诸暨市公共资源交易管理委员会办公室，诸暨市公共资源交易管理委员会办公室将按《中华人民共和国政府采购法》、《诸暨市招投标市场不良行为记录暂行规定》等有关法律、法规、制度进行处理。此标的将另行组织采购。

29.中标通知

29.1 中标公示期满后，无异议的，采购人确认中标结果，诸暨市公共资源交易中心核发《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

29.2中标结果将于公示期满后在相关网站以中标公告形式发布，中标人须在中标公告发布后到诸暨市公共资源交易中心政府采购科领取书面通知。

29.3招标人对中标结果不作任何说明和解释，也不回答任何提问。

30. 中标无效情形

中标人存在下列情形之一的，中标无效：

30.1提供虚假材料谋取中标的；

30.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

30.3与采购单位、其他投标人恶意串通的；

30.4向采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

30.5在招标过程中与采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行背离合同实质性内容的协议的；

30.6存在法律、法规规定的其它损害招标人或用户单位利益或社会公共利益的情形的；

30.7未提供检察机关出具的近三年行贿犯罪记录查询函或查询函内容未能满足招标文件提出的要求的；投标人有行贿犯罪记录但未提供有关职能部门处置意见的或根据相关职能部门处置意见在限制或取消投标资格期内的。

31.重新招标

投标截止时间及评审期间，出现有效供应商不足3家的，如招标文件事先已在指定媒体公开征求了供应商意见且无重大异议，或经专家论证且出具了“供应商资格条件和项目技术指标等没有歧视性和倾向性”意见的，同时采购信息已在省级以上政府采购指定媒体和当地主流媒体公告，招标文件的发售和截止时间符合法定或本文件规定的，可以按原采购方式继续进行采购活动。但出现下列情形的，采购代理机构一般应降低供应商特定资格条件或采购技术标准，重新组织采购活动：

（1）截止时间止仅有1家供应商参加或评审后只有1家供应商作出实质性响应；

（2）招标文件中已指定了有关产品的品牌且有效响应的品牌不足3个的；

（3）二分之一以上的评审人员认为供应商报价明显高于市场平均价的；

（4）供应商报价超过预算价的。

若投标方案不能满足招标文件要求的，将被废标。

## 八、授予合同

32.签订合同

32.1中标人须在领取《中标通知书》后30天内，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购合同管理办法》等有关规定，依据招标文件和投标文件的有关条款上门与相关用户单位（即采购单位）签订合同。

32.2招标文件、投标文件和《中标通知书》作为合同签订的依据和主要附件。合同签订时中标人须提供相应的《中标通知书》复印件和售后服务承诺给用户单位，以方便验收货物（或工程）。

32.3 合同一式四份，用户单位和中标人各执一份、诸暨市公共资源交易中心、诸暨市财政局各备案一份。

32.4中标人和用户单位不得擅自变更、中止或者终止合同，不得另外订立背离合同实质性内容的其它协议。

33.履约保证金

33.1中标人在签订采购合同前，应按招标文件要求向采购人提交履约保证金，其数额为中标价的10％，履约保证金不计息。履约保证金作为中标人在履行合同合服务承诺的保证。

33.2履约保证金须单独提交，中标人的投标保证金不能转为履约保证金。

33.3签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

34.合同备案

采购单位应当自采购合同签订之日起七个工作日内，按照有关规定将采购合同送诸暨市财政局和诸暨市公共资源交易中心备案。

## 九、不良行为记录

采购响应人、采购相关利益人、自然人在采购活动中出现下列违规行为的将记入诸暨市政府采购不良行为记录，并在记录时限内暂停其诸暨市域范围内政府采购交易资格，同时不良行为在诸暨市公共资源交易中心网站公示。

| 序号 | 不良行为 | 记录时限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 在采购过程中，与采购人进行协商询价的 | 6个月 |
| 2 | 询价有效期内撤回其采购响应文件的 | 6个月 |
| 3 | 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的 | 6个月 |
| 4 | 不积极配合采购单位做好标的验收工作的 | 6个月 |
| 5 | 在有关部门的监督检查或考核中被通报批评或处以警告及以上处罚的 | 6个月 |
| 6 | 不遵守投标会场纪律，无理取闹，扰乱交易秩序的 | 1年 |
| 7 | 中标后无正当理由放弃中标，或在规定时间内不与采购人签订政府采购合同，或在签订合同时提出附加条件或更改合同实质性内容，或拒不提交所要求的履约保证金的 | 1年 |
| 8 | 不按照与采购人订立的合同履行义务（包括提供标的、售后服务、技术支持等），严重违反合同规定和廉政合同要求的 | 1年 |
| 9 | 项目负责人不到位，或擅自变换项目负责人，或不认真履行职责造成采购人损失的 | 1年 |
| 10 | 发生经营状况重大变化以及重要担保、重大合同纠纷或诉讼、信用等级和资质变化等可能影响履约能力的重大事项，未及时向市公共资源交易中心提供书面报告，因而造成采购人损失的 | 1年 |
| 11 | 与采购人、其他供应商或者采购代理机构相互串通的 | 2年 |
| 12 | 采取不正当手段排挤其他供应商，进行不公平竞争的 | 2年 |
| 13 | 中标后与采购人另行订立背离合同实质内容的协议的 | 2年 |
| 14 | 事先有承诺，而事后违反承诺内容的 | 2年 |
| 15 | 将中标项目转包或违反规定进行分包的 | 2年 |
| 16 | 以他人名义投标或允许他人以自己名义投标，或者以其他方式弄虚作假的 | 3年 |
| 17 | 未按照采购合同约定及时提供全部货物的，或无故拖延工期的 | 3年 |
| 18 | 无故不提供中标要求的型号、配置等产品的，或有拆换、调换、截留产品零部件和备品备件的行为的 | 3年 |
| 19 | 为获取自身利益，向采购人及其他有利害关系的单位或个人提供不正当利益的 | 3年 |
| 20 | 投标人、采购相关利益人、自然人不按程序、规定时间进行质疑投诉；虚假质疑投诉；非正规渠道质疑投诉（信访、网络炒作等）；并对采购工作造成不利影响的 | 3年 |
| 21 | 投标人、采购相关利益人、自然人利用质疑投诉、非正规渠道质疑投诉达到自身目的，并对采购工作造成不利影响的 | 3年 |
| 22 | 提供假冒伪劣产品或走私物品的 | 5年 |
| 23 | 擅自变更、中止、终止或解除政府采购合同的 | 5年 |
| 24 | 向有关人员行贿或者提供不正当利益谋取中标的 | 5年 |
| 25 | 在政府采购活动期间，对管理机构、采购人、其他采购响应人、评标专家、中介机构等政府采购相关机构和人员，采取诋毁、诽谤、胁迫、暴力等不正当手段的 | 5年 |
| 26 | 诸暨市公共资源交易管理委员会办公室认定的其他违反政府采购管理的行为 | 酌情处理 |

## 十、监督和解释

35.本次招标活动接受诸暨市监察局、诸暨市财政局、诸暨市公共资源交易管理委员会办公室的监督。

36.本招标文件的解释权属于采购单位和诸暨市公共资源交易中心。

# 第三章   评标办法及评分标准

1、采用　综合评分法　。即在符合招标文件要求的前提下，择定最高得分者为第一中标候选人，即预中标人。

2、 合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标由高到低顺序排列。排名第一的的投标人为中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

3、评分办法

（1）满分为100分。总得分=技术得分+商务得分；

（2）技术得分=技术评分，技术评分=去掉最高分、最低分后其他评委的有效评分的算术平均数。

（3）商务得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100，评标基准价=通过技术评审入围的最低投标报价，价格权值=60%；

（4）技术分评分细则（40分）

| 序号 | 评 分 项 目 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 根据投标人企业规模、注册资金、知名度、信誉度等综合实力评定。 优（3,4]、良（1,3]、差[0,1] | 4分 |
| 2 | 自控系统设计的全面性、可靠性、实用性、针对性。 优（3,5]、良（1,3]、差[0,1] | 5分 |
| 3 | 自控系统主要设备及软件配置的选型、档次、合理性、技术先进性。 优（3,4]、良（1,3]、差[0,1] | 4分 |
| 4 | 仪表系统（流量计、浊度仪、PH计、余氯仪、颗粒仪、游动电位仪、液位仪、压力仪等）的选型、档次、合理性、技术先进性。 优（3,4]、良（1,3]、差[0,1] | 4分 |
| 5 | 电视监控及安防系统的选型、档次、合理性、技术先进性。 优（2,3]、良（1,2]、差[0,1] | 3分 |
| 6 | 水处理工艺设备（鼓风机、空压机、气动蝶阀、气动闸板阀、搅拌器、调流阀等）的选型、档次、合理性、技术先进性。 优（3,5]、良（1,3]、差[0,1] | 5分 |
| 7 | 排泥水处理系统主要设备（离心脱水机、螺杆泵、PAM制备装置等）的选型、档次、合理性、节能性、技术先进性。 优（2,3]、良（1,2]、差[0,1] | 3分 |
| 8 | 加药系统设备（计量泵、给料机、流量计、搅拌器、除尘器等）的选型、档次、合理性、技术先进性。 优（2,3]、良（1,2]、差[0,1] | 3分 |
| 9 | 项目进度计划、安装方案及安装人员技术力量、现场协调及调试方案 优（2,3]、良（1,2]、差[0,1] | 3分 |
| 10 | 售后服务方案和保证措施（主要包括：售后服务设施情况、售后服务响应时间和故障修复时间、售后服务机构的技术力量配备情况、售后服务承诺和履约保证）。 优（2,3]、良（1,2]、差[0,1] | 3分 |
| 11 | 项目负责人具有机电一级建造师执业资格的得1分 | 1分 |
| 12 | 技术负责人具有高级职称或注册电气工程的得1分 | 1分 |
| 13 | 根据投标文件编制情况综合评定 | 1分 |

(5）本次评审采用竞争择优入围方式。参加投标单位六家（含）以下的，取技术分前四名入围（入围单位末名得分出现并列的，并列单位均入围，下同），进行商务评审（未入围的投标人不再进行商务评分，且不作为中标候选人，下同）；参加投标单位七家（含）以上九家（含）以下的，取技术分前五名入围，进行商务评审；参加投标单位十家（含）以上，取技术前六名，进行商务评审。

在商务评审环节出现废标的，按上述择优入围办法重新排定入围单位重新进行商务评审。

# 第四章   采购需求

产品要求中有参考品牌、型号的仅作为投标方案参考，但投标产品品牌、型号至少应与参考品牌、型号相当。

除参考品牌、型号以外，欢迎其它能满足本项目技术需求且性能与参考品牌、型号相当的产品参加。

一、采购设备清单

- 自控设备

  - 中控室主要设备（全部包安装）

| 序号 | 设备名称 | 主要技术规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器 | 英特尔® 至强® E5-2630 v3 2.4GHz,20M 缓存,8.0GT/s QPI,Turbo,HT,8C, 最大内存 1866MHz；16GB RDIMM, 2133MT/s, 双列, x4 带宽；6*300GB 15K RPM SAS 12Gbps 2.5英寸热插拔硬盘；23"LCD；机架式；上述标准以上 | 2台 | ★必须采用进口品牌 |
| 2 | WEB服务器 | 英特尔® 至强® E5-2630 v3 2.4GHz,20M 缓存,8.0GT/s QPI,Turbo,HT,8C, 最大内存 1866MHz；16GB RDIMM, 2133MT/s, 双列, x4 带宽；6*300GB 15K RPM SAS 12Gbps 2.5英寸热插拔硬盘；23"LCD；机架式；上述标准以上 | 1台 | ★必须采用进口品牌 |
| 3 | 操作员计算机 | Intel® Xeon®四核处理器；8 GB内存；500 GB SATA硬盘；2GB专业显卡；23"LCD；上述标准以上 | 2台 |  |
| 4 | 光交换机 | 2光4电 | 2台 | ★必须采用进口产品 |
| 5 | 网络交换机 | 16电口 | 1台 |  |
| 6 | 组态软件 | Intouch开发版（无限点） | 1套 | ★必须采用进口产品 |
| 7 | 组态软件 | Intouch运行版（无限点） | 2套 | ★必须采用进口产品 |
| 8 | 历史库服务器软件及客户端 | Wonderware Historian 5000点及5客户授权 | 1套 |  |
| 9 | WEB服务器软件及客户端 | Wonderware Information Server及10客户授权 | 1套 |  |
| 10 | 服务器操作系统 | SERVER 2008 | 3套 |  |
| 11 | 操作员计算机系统 | Windows 7 | 3套 |  |
| 12 | 数据库软件 | SQL SERVER 2008 | 2套 |  |
| 13 | 生产工艺监控软件开发 | 定制（包含生产工艺软件及报表系统等） | 1套 | 定制 |
| 14 | 设备管理子系统 | 定制 | 1套 | 定制 |
| 15 | UPS | 6kVA，2h | 1台 |  |
| 16 | 激光打印机 | A4、A3各1台，带网络功能 | 2台 |  |
| 17 | 中控电源箱 | ZKMX | 1台 | 暗装，底边距地1.5米 |
| 18 | 电源防雷保护器 | AC220V，60kA | 1套 |  |
| 19 | 附件 |  | 1批 | 含电缆、桥架、套管及所有安装附件 |
| 20 | 工程师站 | 便携式笔记本 | 1台 |  |
| 21 | 网络机柜 | 落地式，19英吋 42U，用于放置数据服务器和网络设备等，每个机柜含2套PDU，3块横挡板 | 3台 |  |
| 22 | 操作台 | 800×1000×3600，钢木结构，弧形 | 1套 | 4工位，含4张椅子 |
| 23 | 液晶大屏显示系统 | 55"LCD液晶屏12块（3×4） | 1套 | 含大屏拼接控制器、大屏拼接控制软件及安装支架、底座、线缆等附件 |
| 24 | 防静电地板 | 600×600mm，陶瓷面 | 67m2 |  |
| 25 | 机房精密空调 | 有湿度、温度显示及通信功能 | 1台 | 机房面积约20m2 |
| 26 | 电缆及附件 |  | 1批 | 含电缆、桥架、套管及所有安装附件 |

  - PLC站主要设备

    - 反冲冼泵房 PLC1（全部包安装）                         数量：1套

| 序号 | 名称 | 参考规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电源模块 | 1756PA72 | 1块 |  |
| 2 | 机架 | 1756A13 | 1块 |  |
| 3 | CPU模块 | 1756L71 | 1块 |  |
| 4 | 通信模块 | 1756EN2T | 1块 |  |
| 5 | MODBUS通讯模块 | MVI56E-MCM | 1块 |  |
| 6 | 数字量输入模块 | 1756IB32 | 1块 |  |
| 7 | 数字量输入模块 | 1756IB16 | 1块 |  |
| 8 | 数字量输出模块 | 1756OB16 | 1块 |  |
| 9 | 模拟量输入模块 | 1756IF16 | 2块 |  |
| 10 | 模拟量输出模块 | 1756OF8 | 1块 |  |
| 11 | 可拆卸端子块 | 1756TBCH | 5块 |  |
| 12 | 可拆卸端子块 | 1756TBNH | 3块 |  |
| 13 | 触摸屏 | 2711PT10C4D8 | 1块 |  |
| 14 | 光纤交换机 | RS20-0800S2S2 | 1块 |  |
| 15 | 中间继电器 | 24Vdc | 48只 |  |
| 16 | 电流隔离器 | WAS5 CCD 10PT | 28只 |  |
| 17 | 信号避雷器 | BSP M2 BE 24 | 6只 |  |
| 18 | UPS | 3KVA，30min | 1台 |  |
| 19 | 空气开关 | S203-C25 | 1个 |  |
| 20 | 空气开关 | S201-C6 | 12个 |  |
| 21 | 电源避雷器 | OVR BT2 3N 40-320 P | 1套 | 后备保护S204M-C25 |
| 22 | 开关电源 | 24VDC | 1只 |  |
| 23 | 走线槽板、端子排、导轨 |  | 1套 |  |
| 24 | 屏柜 | 1000W×600D×2200H | 1只 |  |
| 25 | 电缆及附件 |  | 1批 | 含PLC至设备电缆、桥架、套管及所有安装附件 |

    - 脱水机房PLC2（由加矾、加NaCLO系统厂商配套，已统计到加药系统中）

    - 脱水机房PLC3 （全部包安装）                       数量：1套

| 序号 | 名称 | 参考规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电源模块 | 1756PA72 | 1块 |  |
| 2 | 机架 | 1756A10 | 1块 |  |
| 3 | CPU模块 | 1756L71 | 1块 |  |
| 4 | 通信模块 | 1756EN2T | 1块 |  |
| 5 | 数字量输入模块 | 1756IB32 | 3块 |  |
| 6 | 数字量输出模块 | 1756OB32 | 1块 |  |
| 7 | 模拟量输入模块 | 1756IF16 | 1块 |  |
| 8 | 模拟量输出模块 | 1756OF4 | 1块 |  |
| 9 | 可拆卸端子块 | 1756TBCH | 4块 |  |
| 10 | 可拆卸端子块 | 1756TBNH | 2块 |  |
| 11 | 触摸屏 | 2711PT10C4D8 | 1块 |  |
| 12 | 光纤交换机 | RS20-0800S2S2 | 1块 |  |
| 13 | 中间继电器 | 24Vdc | 32只 |  |
| 14 | 电流隔离器 | WAS5 CCD 10PT | 11只 |  |
| 15 | 信号避雷器 | BSP M2 BE 24 | 6只 |  |
| 16 | UPS | 3KVA，30min | 1台 |  |
| 17 | 空气开关 | S203-C25 | 1个 |  |
| 18 | 空气开关 | S201-C6 | 6个 |  |
| 19 | 电源避雷器 | OVR BT2 3N 40-320 P | 1套 | 后备保护S204M-C25 |
| 20 | 开关电源 | 24VDC | 1只 |  |
| 21 | 走线槽板、端子排、导轨 |  | 1套 |  |
| 22 | 屏柜 | 1000W×600D×2200H | 1只 |  |
| 23 | 电缆及附件 |  | 1批 | 含PLC至设备电缆、桥架、套管及所有安装附件 |

    - 稳压井仪表间PLC4 （全部包安装）                    数量：1套

| 序号 | 名称 | 参考规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电源模块 | 1756PA72 | 1块 |  |
| 2 | 机架 | 1756A13 | 1块 |  |
| 3 | CPU模块 | 1756L71 | 1块 |  |
| 4 | 以太网通信模块 | 1756EN2T | 1块 |  |
| 5 | MODBUS通讯模块 | MVI56E-MCM | 1块 |  |
| 6 | 数字量输入模块 | 1756IB32 | 12块 |  |
| 7 | 数字量输出模块 | 1756OB32 | 2块 |  |
| 8 | 模拟量输入模块 | 1756IF16 | 2块 |  |
| 9 | 模拟量输出模块 | 1756OF8 | 1块 |  |
| 10 | 可拆卸端子块 | 1756TBCH | 10块 |  |
| 11 | 可拆卸端子块 | 1756TBNH | 5块 |  |
| 12 | 光纤交换机 | RS20-0800S2S2 | 1块 |  |
| 13 | 中间继电器 | 24Vdc | 80只 |  |
| 14 | 电流隔离器 | WAS5 CCD 10PT | 41只 |  |
| 15 | 信号避雷器 | BSP M2 BE 24 | 18只 |  |
| 16 | UPS | 3KVA，30min | 1台 |  |
| 17 | 空气开关 | S203-C25 | 1个 |  |
| 18 | 空气开关 | S201-C6 | 30个 |  |
| 19 | 电源避雷器 | OVR BT2 3N 40-320 P | 1套 | 后备保护S204M-C25 |
| 20 | 开关电源 | 24VDC | 1只 |  |
| 21 | 无线以太网交换机 |  | 1块 | 与吸泥行车通讯 |
| 22 | 天线 | 室外玻璃钢全向 | 1根 |  |
| 23 | 走线槽板、端子排、导轨 |  | 1套 |  |
| 24 | 屏柜 | 1000W×600D×2200H | 1只 |  |
| 25 | 电缆及附件 |  | 1批 | 含PLC至设备电缆、桥架、套管及所有安装附件 |

    - uPLC1#滤格子站 （全部包安装）                   数量：1套

| 序号 | 名称 | 参考规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电源模块 | 1769PA4 | 1块 |  |
| 2 | CPU | 1769-L33ER | 1块 |  |
| 3 | 通讯模块 | MVI69-MCM | 1块 |  |
| 4 | 数字量输入模块 | 1769IQ32 | 1块 |  |
| 5 | 数字量输出模块 | 1769OB16 | 1块 |  |
| 6 | 模拟量输入模块 | 1769IF4 | 1块 |  |
| 7 | 模拟量输出模块 | 1769OF2 | 1块 |  |
| 8 | 侧板 | 1769-ECR | 1块 |  |
| 9 | 光纤交换机 | RS20-0800S2S2 | 1块 |  |
| 10 | 触摸屏 | 2711PT7C4D8 | 1块 |  |
| 11 | 中间继电器 | 24Vdc | 16只 |  |
| 12 | 电流隔离器 | WAS5 CCD 10PT | 4只 |  |
| 13 | 信号避雷器 | BSP M2 BE 24 | 2只 |  |
| 14 | 空气开关 | S202-C25 | 1个 |  |
| 15 | 空气开关 | S201-C6 | 10个 |  |
| 16 | 开关电源 | 24VDC | 1只 |  |
| 17 | 走线槽板、端子排、导轨 |  | 1套 |  |
| 18 | 屏柜 |  | 1只 |  |
| 19 | 电缆及附件 |  | 1批 | 含PLC至设备电缆、桥架、套管及所有安装附件 |

    - uPLC2#-10#滤格子站（全部包安装）                    数量：9套

| 序号 | 名称 | 参考规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电源模块 | 1769PA4 | 1块 |  |
| 2 | CPU | 1769-L33ER | 1块 |  |
| 3 | 数字量输入模块 | 1769IQ32 | 1块 |  |
| 4 | 数字量输出模块 | 1769OB16 | 1块 |  |
| 5 | 模拟量输入模块 | 1769IF4 | 1块 |  |
| 6 | 模拟量输出模块 | 1769OF2 | 1块 |  |
| 7 | 侧板 | 1769-ECR | 1块 |  |
| 8 | 触摸屏 | 2711PT7C4D8 | 1块 |  |
| 9 | 中间继电器 | 24Vdc | 16只 |  |
| 10 | 电流隔离器 | WAS5 CCD 10PT | 4只 |  |
| 11 | 信号避雷器 | BSP M2 BE 24 | 2只 |  |
| 12 | 空气开关 | S202-C25 | 1个 |  |
| 13 | 空气开关 | S201-C6 | 10个 |  |
| 14 | 开关电源 | 24VDC | 1只 |  |
| 15 | 走线槽板、端子排、导轨 |  | 1套 |  |
| 16 | 屏柜 |  | 1只 |  |
| 17 | 电缆及附件 |  | 1批 | 含PLC至设备电缆、桥架、套管及所有安装附件 |

    - 水库PLC11子站 （全部包安装）                     数量：1套

| 序号 | 名称 | 参考规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CPU | 1769-L24ER | 1块 |  |
| 2 | 模拟量输入 | 1769-IF4XOF2 | 1块 |  |
| 3 | 电流隔离器 | WAS5 CCD 10PT | 5只 |  |
| 4 | 电源防雷器 | OVR BT2 1N 40-320 P | 1只 |  |
| 5 | 空气开关 | S202-C25 | 1个 |  |
| 6 | 空气开关 | S201-C6 | 5个 |  |
| 7 | 开关电源 | 24VDC | 1只 |  |
| 8 | 走线槽板、端子排、导轨 |  | 1套 |  |
| 9 | 屏柜 |  | 1只 |  |
| 10 | 电缆及附件 |  | 1批 | 含PLC至设备电缆、桥架、套管及所有安装附件 |

    - 街亭 PLC12子站 （全部包安装）                          数量：1套

| 序号 | 名称 | 参考规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CPU | 1769-L24ER | 1块 |  |
| 2 | 模拟量输入 | 1769-IF4XOF2 | 1块 |  |
| 3 | 电流隔离器 | WAS5 CCD 10PT | 4只 |  |
| 4 | 电源防雷器 | OVR BT2 1N 40-320 P | 1只 |  |
| 5 | 远传模块 |  | 1只 | GPRS传输至中控室 |
| 6 | 空气开关 | S202-C25 | 1个 |  |
| 7 | 空气开关 | S201-C6 | 3个 |  |
| 8 | 开关电源 | 24VDC | 1只 |  |
| 9 | 走线槽板、端子排、导轨 |  | 1套 |  |
| 10 | 屏柜 |  | 1只 |  |
| 11 | 电缆及附件 |  | 1批 | 含PLC至设备电缆、桥架、套管及所有安装附件 |

    - 吸泥机uPLC行1～uPLC行4  （全部包安装）                     数量：4套

| 序号 | 名称 | 参考规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CPU | 1769-L24ER | 1块 |  |
| 2 | PLC模块 | 具体点位由投标人负责统计，备用点位不少于20% | 1套 | 吸泥机变频调速 |
| 3 | 无线以太网交换机 |  | 1块 | 与PLC4通讯 |
| 4 | 天线 | 室外玻璃钢全向 | 1根 |  |
| 5 | 空气开关 | S202-C25 | 1个 |  |
| 6 | 空气开关 | S201-C6 | 2个 |  |
| 7 | 开关电源 | 24VDC | 1只 |  |
| 8 | PLC柜 | 户外防雨型，壳体不锈钢，防护等级IP55 | 1套 |  |
| 9 | 电缆及附件 |  | 1批 | 含PLC至控制柜电缆、套管及所有安装附件 |

- 自控仪表 （除电磁流量仪传感器外，其余全部包安装）

| 序号 | 仪表位置 | 仪表名称 | 参考规格 | 数量 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总图 | 电磁流量计 | DN1200 | 2只 | 出厂水 ★必须采用进口品牌 |  |
| 2 |  | 电磁流量计 | DN800 | 4只 | 沉淀池进水 ★必须采用进口品牌 |  |
|  |  | 电磁流量计 | DN300 | 1只 | 回用水 ★必须采用进口品牌 |  |
|  |  | 电磁流量计 | DN200 | 1只 | 厂区自用水 ★必须采用进口品牌 |  |
| 3 | 配水井 | 超声波液位仪 | 0-5m | 1只 | 一体式 ★必须采用进口产品 |  |
| 4 | 仪表间（位于配水井） | PH/T分析仪 | 0~14 | 3只 | ★必须采用进口产品 |  |
| 5 |  | 浊度仪 | Surface Scatter 7sc | 1只 | 原水 ★必须采用进口产品 |  |
| 6 |  | 浊度仪 | 1720E | 2只 | 含出厂水取样泵2台 ★必须采用进口产品 |  |
| 7 |  | 余氯分析仪 | CL17 | 2只 |  |  |
| 8 | 综合池 | 超声波液位仪 | 0-5m | 4只 | 沉淀池 | 一体式 ★必须采用进口产品 |
| 9 |  | 超声波液位仪 | 0-5m，需提供不锈钢仪表罩（防异物进入清水池） | 2只 | 清水池 |  |
| 10 |  | 浊度仪 | 1720E | 4只 | 沉淀后 ★必须采用进口产品 |  |
| 11 |  | PH/T分析仪 | 0-14 | 2只 | 滤后 ★必须采用进口产品 |  |
| 12 |  | 压力变送器 | 0～0.6MPa | 2只 | 快开排泥阀动力水 ★必须采用进口产品 |  |
| 13 |  | 游动电位仪 | SPT1000, SPD1000 | 1套 | 含柜、取样泵等 ★必须采用进口产品 |  |
| 14 | 滤池 | 超声波液位仪 | 0-5m | 10只 | 一体式 ★必须采用进口产品 |  |
| 15 |  | 压力变送器 | 0～0.1MPa | 10只 | ★必须采用进口产品 |  |
| 16 |  | 浊度仪 | 1720E | 10只 | ★必须采用进口产品 |  |
| 17 |  | 颗粒计数仪 |  | 2套 |  |  |
| 18 | 反冲洗泵房 | 压力变送器 | 0～0.1MPa | 4只 | 鼓风机 ★必须采用进口产品 |  |
|  |  | 压力变送器 | 0～0.6MPa | 4只 | 反冲泵 ★必须采用进口产品 |  |
|  |  | 压力变送器 | 0～1.0MPa | 1只 | 空压机 ★必须采用进口产品 |  |
| 19 |  | 电磁流量计 | DN600 1.0MPa | 1只 | ★必须采用进口品牌 |  |
| 20 |  | 气体流量计 | DN400 | 1只 | ★必须采用进口品牌 |  |
| 21 | 回用水池 | 超声波液位仪 | 0-5m | 1只 | 一体式 |  |
| 22 | 排泥水调节池 | 超声波液位仪 | 0-5m | 1只 | 一体式 ★必须采用进口产品 |  |
| 23 | 污泥均质池 | 超声波液位仪 | 0-5m | 2只 | 一体式 ★必须采用进口产品 |  |
| 24 | 石壁水库 | 压力变送器 | 0～0.6MPa | 2只 | ★必须采用进口产品 |  |
| 25 |  | 不锈支架、箱 | SUS304，厚度2mm | 1批 | 含所有室外仪器仪表安装支架、仪表箱、仪表罩 |  |
| 26 |  | 附件 |  |  | 含电缆、桥架、取样管、阀、套管等所有配件 |  |

- 视频监控、安防等（全部包安装）

| 序号 | 设备 | 参考规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 视频监控 |  |  |  |
|  | 中控室 |  |  |  |
| 1 | 中控室图像工作站 | 英特尔 酷睿3.1GHz 21"LCD | 1台 |  |
| 2 | 网络硬盘录像机 |  | 1台 |  |
| 3 | 网络交换机 | 16电口 | 1台 |  |
| 4 | 数字光端机 | 1对百兆光口，2电口 | 6台 |  |
|  | 传达室 |  |  |  |
| 5 | 图像工作站 | 英特尔 酷睿3.1GHz 21"LCD | 1台 |  |
| 6 | 围墙监控柜 | 中心距地1.5米安装 | 1台 |  |
| 7 | 网络硬盘录像机 |  | 1台 |  |
| 8 | 光交换机 | 2对千兆光口，6电口 | 1台 |  |
|  | 前端设备 |  |  |  |
| 9 | 网络球机（室外型） | 杆装，高度3.5米，配激光红外，夜视80m，可360度旋转 | 11台 | 综合池2个、围墙9个 |
| 10 | 网络球机（室内型） | 壁装，高度3.5米 | 16台 | 滤池1个、反冲洗房3个、加药间6个、脱水机房2个、办公楼4个 |
| 11 | 监控设备箱 | 不锈钢。中心距地1.5米安装，置于室外的外壳防护等级IP65 | 16个 | 成套，含以太网交换机等 |
| 12 | 辅材 | 安装3.5米立杆、支架、避雷器、各类线缆、套管、光纤、接插件等辅材 | 1批 |  |
| 二、 | 电子围栏 |  |  |  |
| 1 | 电子围栏报警主机 | TK600 | 1个 |  |
| 2 | 脉冲主机 | 4线，双防区 | 6台 | 含不锈钢箱体，防护等级IP65 |
| 3 | 避雷器 | 含支架，耐压>15-20KV | 12只 |  |
| 4 | 声光报警器 | 声压：80+/-3(dB/1m)，额定电压：DC 12V | 7台 |  |
| 5 | 32路继电器模块 | 与报警主机配套 | 1只 |  |
| 6 | 总线驱动模块 | 与报警主机配套 | 1只 |  |
| 7 | 单地址模块 | 与报警主机配套 | 12只 |  |
| 8 | 高压绝缘导线 | 6mm,内径1.8mm铝镁合金高压导线，抗压>15-20KV。 | 1批 | 围墙约900米 |
| 9 | 终端杆 | 304不锈钢管Φ32mm，长85cm,壁厚2mm，4线 |  |  |
| 10 | 终端杆固定夹 | 304不锈钢材质，高弹性，固定连接裸导线 |  |  |
| 11 | 终端杆绝缘子 | ABS工程材料，有防水隔槽，耐压>15-20KV |  |  |
| 12 | 承力杆（不锈钢） | 304不锈钢管Φ32mm，长85cm,壁厚2mm，4线 |  |  |
| 13 | 承力杆绝缘子 | ABS工程塑料，耐压>15KV,用于承立杆 |  |  |
| 14 | 中间杆(4线) | 玻璃纤维材质，Φ9.5mm，柔韧性强 |  |  |
| 15 | 中间杆绝缘子 | ABS工程塑料，耐压>15KV,用于9.5mm中间杆 |  |  |
| 16 | 万向底座 | 镀锌板,80×85×2.0mm(含固定件) |  |  |
| 17 | 合金线 2.0多股 | 单股铝镁合金裸导线，直径2.0mm |  |  |
| 18 | 紧线器 | ABS工程材料，高强度，收紧裸导线 |  |  |
| 19 | 线线连接器 | 铝镁等合金，双螺纹结构，不生锈 |  |  |
| 20 | 围栏警示牌 | PVC材质，双面印刷，夜光字反光 |  |  |
| 21 | 中间杆帽 | 复合材料，用于Φ9.5mm中间杆 |  |  |
| 22 | 承立杆帽 | 304不锈钢管Φ32mm，用于终端杆和承立杆 |  |  |
| 23 | 管材及辅件 | 电源线、套管、各类线缆等辅材 |  |  |
| 三、 | 门禁系统 |  |  |  |
| 1 | 磁力锁 | 280D | 27付 | 滤池6扇、仪表间1扇、脱水机房2扇、加药间10扇、中控1扇、机房1扇、化验室1扇、反冲洗房7扇 |
| 2 | 双门门禁控制器（网络型） | MJ02NINK-01 | 20台 |  |
| 3 | 控制器箱 |  | 20台 |  |
| 4 | IC读卡器 |  | 27只 |  |
| 5 | 出门按钮 | 86型 | 27个 |  |
| 6 | 闭门器 | HT7003 | 27只 |  |
| 7 | IC发卡机 | HT-C34RGB1P13 | 1个 |  |
| 8 | 管理软件 | UI-SYS | 1套 |  |
| 9 | IC卡 |  | 100张 |  |
| 10 | 辅材 | 电源线、各类线缆、套管等 | 1批 |  |

- 工艺设备及污泥系统

  - 工艺设备

| 序号 | 设备、材料名称 | 主要技术规格 | 数量 | 备注 | 安装方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 综合池 |  |  |  | 安装 |
| 1 | 混合搅拌机 | D=1.0m N=11kw | 4台 | 需由生产制造商复核功率 ★必须采用进口品牌 |  |
| 2 | 排泥阀控制箱 | 户外防雨型，壳体不锈钢，防护等级IP55。每套控制17台排泥阀，分6组控制，每组3台，电磁阀电压AC220V | 8套 | 走道板下挂池壁安装 |  |
| 3 | 搅拌机控制箱 | 户外防雨型，壳体不锈钢，防护等级IP55 | 4套 | 变频控制 池顶立杆安装，含不锈钢安装立杆 |  |
| 二、 | 滤池 |  |  |  | 安装指导 |
| 4 | 气动闸板阀 | 600×600 | 10台 | 进水 ★必须采用进口品牌 |  |
| 5 | 气动闸板阀 | 800×800 | 10台 | 排水 ★必须采用进口品牌 |  |
| 6 | 气动可调蝶阀 | D641X-1.0 DN600 | 10台 | 出水 ★必须采用进口品牌 |  |
| 7 | 气动蝶阀 | D641X-1.0 DN600 | 10台 | 反冲洗水管 ★必须采用进口品牌 |  |
| 8 | 气动蝶阀 | D641X-1.0 DN400 | 10台 | 反冲洗气管 ★必须采用进口品牌 |  |
| 9 | 气动蝶阀 | D641X-1.0 DN300 | 10台 | 放空管 ★必须采用进口品牌 |  |
| 10 | 气动蝶阀 | D641X-1.0 DN80 | 10台 | 排气 ★必须采用进口品牌 |  |
| 11 | 滤池控制台配电箱ZKPX | 450×200×660 | 1只 |  |  |
| 三、 | 反冲洗泵房及配电间 |  |  |  | 安装指导 |
| 12 | 罗茨鼓风机 | 55m3/min，0.049MPa | 3台 | 二用一备 ★必须采用进口品牌 |  |
| 13 | 鼓风机控制柜 | LGD型，1200×600×2200 | 3台 | 变频调速 |  |
| 14 | 鼓风机机旁按钮箱 | LBX型 | 3台 | 挂墙式安装 |  |
| 15 | 反冲洗泵控制柜 | LGD型，1000×600×2200 | 3台 | 变频调速，水泵电机55kw |  |
| 16 | 反冲洗泵机旁按钮箱 | LBX型 | 3台 | 挂墙式安装 |  |
| 17 | 恒压供水系统 | 50m3/h，30m （大泵40m3/h 2台， 小泵10m3/h 2台） | 1套 | 成套，水泵2大2小（含水泵、气压罐、公用底座、水泵进出阀、止回阀、伸缩节、进出水母管及附件等） |  |
| 18 | 恒压供水系统控制柜 | 800×600×2200 | 1套 | 与设备配套，具有手动、自动控制功能，含4台变频器，触摸屏，PLC，预留以太网模块 |  |
| 19 | 空压机 | 1.0m3 /min 0.8MPa | 2台 | 带冷干机、过滤器等，详见设备描述 ★必须采用进口品牌 |  |
| 20 | 储气罐 | 0.9m3 1.0MPa | 2只 | 配安全阀等附件 |  |
| 四、 | 排泥水调节池 |  |  |  | 安装指导 |
| 21 | 潜水搅拌器 | QJB400/740-2.5 | 2台 | 不锈钢，导杆式安装，含吊架 参数功率厂家复核 ★必须采用进口品牌 |  |
| 五、 | 污泥匀质池 |  |  |  | 安装指导 |
| 22 | 潜水搅拌器 | N=1.5kw | 2台 | 不锈钢，导杆式安装，含吊架 参数功率厂家复核 ★必须采用进口品牌 |  |
| 六、 | 原水管线 |  |  |  | 安装指导 |
| 23 | 电动调流阀 | DN1400 1.0MPa | 1台 | ★必须采用进口产品 |  |
| 七、 | 其他 |  |  |  | 安装 |
| 24 | 不锈钢罩 | SUS304，厚度2mm | 1批 | 滤池阀门驱动装置 |  |

  - 污泥脱水设备 （全部包安装）

| 序号 | 设备、材料名称 | 主要技术规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卧螺式离心脱水机 | Q=20-25m³/h 包含刀闸阀、固相槽、液相槽、自动冲洗系统、排水管道等 | 2台 | 1用1备 ★必须采用进口品牌 |
| 2 | 污泥螺杆泵 | Q=20-25m³/h P=0.6MPa ，配套自动冲洗水电动阀门 | 2台 | 1用1备 |
| 3 | PAM溶液自动配置、稀释系统 | 制备能力16-24kg/d | 1套 | 含附属配件，详见设备描述 |
| 4 | PAM投加螺杆泵 | Q=1500L/h | 2台 | 1用1备 |
| 5 | 螺旋输送机（水平） |  | 1台 | 长度按实调整 |
| 6 | 螺旋输送机（倾斜） |  | 1台 | 长度按实调整 |
| 7 | 手动浆液阀 | DN100 | 7只 |  |
| 8 | 电磁流量计 | DN100 | 2只 |  |
| 9 | 电磁流量计 | DN25 | 2只 |  |
| 10 | 手动球阀 | DN32 PN1.0 | 2只 |  |
| 11 | 手动球阀 | DN25 PN1.0 | 3只 |  |
| 12 | 止回阀 | DN25 PN1.0 | 2只 |  |
| 13 | 加药管 | DN32-DN20 | 25米 | 所有PAM投加管路，及管路附件 |
| 14 | 污泥管 | DN100 Q235 | 16米 | 脱水机房供货设备间的所有管路，及管路附件以（污泥泵前浆液阀为分割点） |
| 15 | 脱水机控制柜 | 与设备配套 | 2台 | PLC+10吋触摸屏，PLC8、PLC9。 |
| 16 | 自动配置投药系统控制柜 | 与PAM溶液自动配置系统配套，包括PAM溶液自动配置等所有工艺设备进行集中控制。 | 1套 | PLC+7吋触摸屏， PLC10。 |
| 17 | 脱水机房小动力控制柜 | 对脱水机房内除脱水机、自动投药系统、起重机、排水泵外其余所有艺设备(包括2台潜水搅拌机、6台电动阀）进行集中控制。 | 1台 |  |
| 18 | 电缆 |  | 1批 | 控制柜到设备之间的全部电缆（动力、控制）、电线以及安装支架、桥架、套管等安装用附件。 |

- 加药系统（全部包安装）

  - 加矾系统设备清单

| 编号 | 名称 | 参考品牌 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 搅拌机 | 胜开尔、TOP，鼎稽 | 304不锈钢，SEW电机 | 台 | 2 | 含304不锈钢支架 |
| 2 | 计量泵（加矾） | 德国ALLDOS、德国prominent、美国米顿罗 | 940L/h，4bar，0.24kw 数字式 | 台 | 6 | 分二组， 每组3台（2用1备） ★必须采用进口产品 |
| 3 | 脉冲阻尼器 | 配套计量泵 | DN25，UPVC | 只 | 6 |  |
| 4 | 背压阀 | 配套计量泵 | DN25，UPVC | 只 | 6 |  |
| 5 | 安全阀 | 配套计量泵 | DN25，UPVC | 只 | 6 |  |
| 6 | 压力表 | 国产 | HC合金隔膜，0～0.6MPa | 只 | 6 |  |
| 7 | 浮子流量计 | 国产 | 100～1000L/h | 只 | 6 |  |
| 8 | Y型过滤器 | FIP、sanking、积水 | DN25，UPVC | 只 | 6 |  |
| 9 | 电磁流量计 | E+H、西门子、科隆 | DN15，衬里材质PTFE 电极材质铂 | 只 | 4 |  |
| 10 | 手动球阀 | sanking、环琪、积水 | DN50，UPVC | 只 | 4 |  |
| 11 | 电动球阀 | sanking、环琪、积水 | DN50，UPVC | 只 | 4 |  |
| 13 | 手动球阀 | sanking、环琪、积水 | DN25、DN32，UPVC | 只 | 25 |  |
| 15 | 手动球阀 | sanking、环琪、积水 | DN100，UPVC | 只 | 2 |  |
| 16 | 电动球阀 | sanking、环琪、积水 | DN100，UPVC | 只 | 2 |  |
| 17 | 计量泵支架 | 定制 | 1500×700×1500mm，316L不锈钢+PP板制作 | 套 | 2 |  |
| 18 | 管路 | sanking、环琪、积水 | DN100，UPVC | 米 | 3 | 至投加点所有管路及弯头、法兰等配件 |
| 19 | 管路 | sanking、环琪、积水 | DN50，UPVC | 米 | 15 |  |
| 20 | 管路 | sanking、环琪、积水 | DN32，UPVC | 米 | 650 |  |
| 21 | 立式储罐 | 新远栋、翰翔、旖恺 | 30m3，LLDPE | 只 | 2 | 有涉水卫生许可证 |
| 22 | 超声波液位计 | E+H、西门子、ABB | 0～5米，4～20mA | 只 | 4 |  |
| 23 | 液位管 | sanking、环琪、积水 | DN50，PVC，透明 | 根 | 2 |  |
| 24 | 液位刻度板 | 国产 | 不锈钢， | 个 | 2 |  |
| 25 | MCC控制柜 | 集成商供货 | 800×600×2000，施耐德元器件，手动控制加矾所有设备及设备供电。 | 套 | 1 |  |
| 26 | 电缆 | 元通、中策、虎牌 | 含控制柜至各设备的动力线、控制线、信号线 | 批 | 1 |  |
| 27 | 安装辅材 |  | 安装支架、桥架、套管等安装用附件 | 批 | 1 |  |

  - 次氯酸钠投加系统设备清单

| 编号 | 名称 | 参考品牌 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立式储罐 | 新远栋、翰翔、旖恺 | PT-20000L | 个 | 6 | 需有涉水卫生许可证 |
| 2 | 回收罐 | 新远栋、翰翔、旖恺 | 20吨LLDPE回收罐，卧式 | 个 | 1 |  |
| 3 | 液位管 | sanking、环琪、积水 | DN50，PVC，透明 | 根 | 6 |  |
| 4 | 液位刻度板 | 国产 | 不锈钢， | 个 | 6 |  |
| 5 | 超声波液位计 | E+H、西门子、ABB | 0-5m 4-20mA DC24V，包含支架 | 个 | 6 |  |
| 6 | 卸料泵 | 塑宝、东方、南方 | 27.5m³/h H=23m PVDF内衬 | 台 | 2 |  |
| 7 | 次氯酸钠计量泵 | 德国ALLDOS、德国prominent、美国米顿罗 | Q=375L/H 1.0MPa AC220V/0.07KW数字式 | 台 | 6 | 2用1备二组 ★必须采用进口产品 |
| 8 | 安全阀 | 配套计量泵 | DN15 UPVC | 个 | 6 |  |
| 9 | 背压阀 | 配套计量泵 | DN15 UPVC | 个 | 6 |  |
| 10 | 脉冲阻尼器 | 配套计量泵 | 3L UPVC | 个 | 6 |  |
| 11 | 隔膜压力表 | 国产 | 0～0.6MPa，HC隔膜 | 个 | 6 |  |
| 12 | 浮子流量计 | 国产 | 40～400L/h | 只 | 6 |  |
| 13 | Y型过滤器 | FIP、sanking、积水 | DN15 UPVC | 个 | 6 |  |
| 14 | Y型过滤器 | FIP、sanking、积水 | DN50 UPVC | 个 | 1 |  |
| 15 | 止回阀 | sanking、环琪、积水 | DN50 UPVC | 个 | 3 |  |
| 16 | 止回阀 | sanking、环琪、积水 | DN15 UPVC | 个 | 4 |  |
| 17 | 电磁流量计 | E+H、西门子、科隆 | DN15 4-20mA AC220V，PT电极、四氟衬里 | 个 | 4 |  |
| 18 | 电动球阀 | 特克、开利达、中亚 | DN50 UPVC AC220V 开关量 | 个 | 13 |  |
| 19 | 手动球阀 | sanking、环琪、积水 | DN50 UPVC | 个 | 6 |  |
| 20 | 手动球阀 | sanking、环琪、积水 | DN15 UPVC | 个 | 40 |  |
| 21 | 计量泵支架 | 定制 | 1500×700×1500mm，316L不锈钢+PP板制作 | 套 | 2 |  |
| 22 | MCC控制柜 | 集成商供货 | 800×600×2000，手动控制次氯酸钠投加系统所有设备及设备供电。 | 套 | 1 |  |
| 23 | PLC控制柜（PLC2主站） | 集成商供货 | 800×600×2000，系统自动控制，含PLC1套，10吋触摸屏，预留以太网模块，控制加矾系统与次氯酸钠投加系统。 | 套 | 1 | 加矾加氯共用PLC2主站 |
| 24 | 卸料泵现场按钮箱 | 集成商供货 | 挂墙安装，中心距地1.5米 | 台 | 1 |  |
| 25 | 电缆 | 元通、中策、虎牌 | 含控制柜至各设备的动力线、控制线、信号线 | 批 | 1 |  |
| 26 | 管路 | sanking、环琪、积水 | DN50 UPVC | 米 | 120 | 至投加点所有管路及弯头、法兰等配件 |
| 27 | 管路 | sanking、环琪、积水 | DN15 UPVC | 米 | 650 |  |
| 28 | 安装辅材 |  | 安装支架、桥架、套管等安装用附件 | 批 | 1 |  |

  - 氢氧化钠投加系统设备清单

| 编号 | 名称 | 参考品牌 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立式储罐 | 新远栋、翰翔、旖恺 | ∅2.82×4.88m，容积20m3，PE | 个 | 2 |  |
| 2 | 液位管 | sanking、环琪、积水 | DN50，PVC，透明 | 根 | 2 |  |
| 3 | 液位刻度板 | 国产 | 不锈钢， | 个 | 2 |  |
| 4 | 超声波液位计 | E+H、西门子、ABB | 0-5m，4-20mA | 个 | 2 |  |
| 5 | 卸料泵 | 塑宝、东方、南方 | 27.5m³/h H=23m PVDF内衬 | 台 | 2 |  |
| 6 | 计量泵 | 德国ALLDOS、德国prominent、美国米顿罗 | Q=375L/H 1.0MPa AC220V/0.24KW数字式 | 台 | 4 |  |
| 7 | 安全阀 | 配套计量泵 | DN15 UPVC | 个 | 4 |  |
| 8 | 背压阀 | 配套计量泵 | DN15 UPVC | 个 | 4 |  |
| 9 | 脉冲阻尼器 | 配套计量泵 | 3L UPVC | 个 | 4 |  |
| 10 | 隔膜压力表 | 国产 | 0～0.6MPa，HC隔膜 | 个 | 4 |  |
| 11 | 浮子流量计 | 国产 | 40～400L/h | 只 | 4 |  |
| 12 | Y型过滤器 | FIP、sanking、积水 | DN15 UPVC | 个 | 4 |  |
| 13 | Y型过滤器 | FIP、sanking、积水 | DN50 UPVC | 个 | 1 |  |
| 14 | 电磁流量计 | E+H、西门子、科隆 | DN15 4-20mA AC220V，PT电极、四氟衬里 | 个 | 3 |  |
| 15 | 止回阀 | sanking、环琪、积水 | DN50 UPVC | 个 | 4 |  |
| 16 | 止回阀 | sanking、环琪、积水 | DN15 UPVC | 个 | 3 |  |
| 17 | 电动球阀 | 特克、开利达、中亚 | DN50 UPVC AC220V 开关量 | 个 | 5 |  |
| 18 | 手动球阀 | sanking、环琪、积水 | DN50 UPVC | 个 | 6 |  |
| 19 | 手动球阀 | sanking、环琪、积水 | DN15 UPVC | 个 | 20 |  |
| 20 | 计量泵支架 | 定制 | 2000×700×1500mm，316L不锈钢+PP板制作 | 套 | 1 |  |
| 21 | 卸料泵现场按钮箱 | 集成商供货 | 挂墙安装，中心距地1.5米 | 台 | 1 |  |
| 22 | 控制柜 | 集成商供货 | 800*600*2000，手动、自动控制功能，含PLC1套，10寸触摸屏，预留以太网模块 | 套 | 1 | 加碱系统所有工艺设备进行集中控制 |
| 23 | 电缆 | 元通、中策、虎牌 | 含控制柜至各设备的动力线、控制线、信号线 | 批 | 1 |  |
| 24 | 管路 | sanking、环琪、积水 | DN50 UPVC | 米 | 70 | 至投加点所有管路及弯头、法兰等配件 |
| 25 | 管路 | sanking、环琪、积水 | DN15 UPVC | 米 | 590 |  |
| 26 | 安装辅材 |  | 安装支架、桥架、套管等安装用附件 | 批 | 1 |  |

  - 活性炭投加系统设备清单

| 编号 | 名称 | 参考品牌 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一．储存系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 料仓及支架 | 配套 | 40m³碳钢，厚度8mm，含护栏、避雷器、爬梯、人孔及接地装置，防腐处理 | 套 | 1 |  |
| 2 | 进料管 | 配套 | 碳钢，DN100，含手动蝶阀 | 只 | 1 |  |
| 3 | 粉料过滤器 | 配套 | 碳钢，DN100 | 只 | 1 |  |
| 4 | 活化料斗（破拱装置） | TOMAL、WAM、SODIMATE | BA125，含气碗和震动器 | 套 | 1 |  |
| 5 | 阻旋料位计 | TOMAL、WAM、SODIMATE | ILTC0（220V），不锈钢 | 只 | 3 |  |
| 6 | 过压安全阀 | TOMAL、WAM、SODIMATE | VCP2731D，不锈钢外壳，碳钢法兰，阀体直径=273mm最大空气容积100m3/min | 套 | 2 |  |
| 7 | 仓顶除尘器 | TOMAL、WAM、SODIMATE | FNC4J24VC+UFN1001，除尘面积24m2，脉冲反吹 | 台 | 1 | ★必须采用进口产品 |
| 8 | 手动插板阀 | TOMAL、WAM、SODIMATE | VLC0400L1+CMG0400I，400*400mm | 套 | 1 |  |
| 9 | 空压机系统 | 复盛、阿特拉斯、英格索兰 | TA-65,0.17m3/min，压力0.7MPa，配冷干机，过滤器，0.5m³储气罐，空压机功率1.5kW | 套 | 1 |  |
| 10 | 称重系统 |  | SWC515+IND331 | 套 | 1 |  |
| 11 | 室外除尘器控制箱 | 配套 | 室外防雨型 | 套 | 1 |  |
| 二．制备系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 精确给料机 | TOMAL、WAM、SODIMATE | 材质：不锈钢，输送最大量1000L/h 型号：MBF073N | 套 | 1 | ★必须采用进口产品 |
| 2 | 螺旋输送器 | TOMAL、WAM、SODIMATE | 碳钢，输送量：4T/h，ES168-11000 | 套 | 1 |  |
| 3 | 溶解桶 | 配套 | 1.5*1.5*1.5m，不锈钢,容积3.4m3，厚度5mm | 套 | 1 |  |
| 4 | 水幕除尘器 | 配套 | 不锈钢材质，DN150 | 套 | 1 |  |
| 5 | 存储桶 | 配套 | 1.5*1.5*1.5m，不锈钢，容积3.4m3，厚度5mm | 套 | 1 |  |
| 6 | 搅拌器 | 鼎稽、TOP、胜开尔 | 1.5kW ，SEW减速机 | 只 | 2 |  |
| 7 | 离心泵 | 东方、南方、凯泉 | 流量20m3/h，扬程10m | 台 | 2 |  |
| 8 | 手动球阀 | Sanking、环琪、积水 | DN40，UPVC | 只 | 6 |  |
| 9 | 手动球阀 | Sanking、环琪、积水 | DN50 ，UPVC | 只 | 1 |  |
| 10 | 单向阀 | Sanking、环琪、积水 | DN50，UPVC | 只 | 3 |  |
| 11 | 电动球阀 | Sanking、环琪、积水 | DN40，UPVC | 只 | 1 |  |
| 12 | 压力变送器 | 科隆、ABB、E+H | PMC131，宽口径，防堵型 | 套 | 2 |  |
| 三．投加系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 螺杆泵 | SeePEx、耐驰、MONO | BN，3.5m³/h | 只 | 2 | 1用1备 |
| 2 | 活性炭电磁流量计 | E+H、西门子、科隆 | DN25，不锈钢电极，橡胶衬里 | 只 | 1 |  |
| 3 | 冲洗电动球阀 | Sanking、环琪、积水 | DN32，UPVC | 只 | 2 |  |
| 4 | 进泵手动球阀 | Sanking、环琪、积水 | DN50 ，UPVC | 只 | 3 |  |
| 5 | 电接点压力表 | Sanking、环琪、积水 | 0-1.0Mpa，充油型 | 只 | 2 |  |
| 6 | 电动球阀 | Sanking、环琪、积水 | DN25，UPVC | 只 | 2 |  |
| 7 | 单向阀 | Sanking、环琪、积水 | DN25，UPVC | 只 | 3 |  |
| 8 | 手动球阀 | Sanking、环琪、积水 | DN15，UPVC | 只 | 3 |  |
| 9 | 手动球阀 | Sanking、环琪、积水 | DN2PLC5，UPVC | 只 | 3 |  |
| 10 | 控制柜 | 集成商供货 | 800*600*2000，手动、自动控制功能，含6台变频器，10吋触摸屏，PLC1套，预留以太网模块 | 套 | 1 | 系统所有工艺设备进行集中控制 |
| 11 | 电缆 | 元通、中策、虎牌 | 含控制柜至各设备的动力线、控制线、信号线 | 批 | 1 |  |
| 12 | 管路 | sanking、环琪、积水 | DN50 UPVC | 米 | 60 | 至投加点所有管路及弯头、法兰等配件 |
| 13 | 管路 | sanking、环琪、积水 | DN15 UPVC | 米 | 270 |  |
| 14 | 安装辅材 |  | 安装支架、桥架、套管等安装用附件 | 批 | 1 |  |

  - 高锰酸钾投加系统设备清单

| 编号 | 名称 | 参考品牌 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 溶解箱 | 国产 | 6000×1500×1500 不锈钢304厚度不小于5mm | 只 | 1 | 分隔成二箱 |
| 2 | 护栏楼梯 | 国产 | 不锈钢304 | 只 | 1 |  |
| 3 | 投加器 | 国产 | 不锈钢304 | 只 | 2 | 人工加料 |
| 4 | 搅拌机 | 鼎稽、托普、胜开尔 | 不锈钢304 | 台 | 2 |  |
| 5 | 电动球阀 | 国产 | DN50，不锈钢304 | 只 | 4 |  |
| 6 | 压力传感器 | E+H、西门子、ABB | 0-5mbar，不锈钢304 | 只 | 2 |  |
| 7 | 手动球阀 | sanking、环琪、积水 | DN50，UPVC | 只 | 2 |  |
| 8 | Y型过滤器 | FIP、sanking、积水 | DN25，UPVC | 只 | 1 |  |
| 9 | 手动球阀 | sanking、环琪、积水 | DN25，UPVC | 只 | 4 |  |
| 10 | 隔膜计量泵 | 德国ALLDOS、普罗名特、美国米顿罗 | 375L/h，1.0MPa | 台 | 2 | ★必须采用进口产品 |
| 11 | 脉动阻尼器 | 配套 | DN15 | 台 | 2 |  |
| 12 | 安全阀 | 配套 | DN15，UPVC | 只 | 2 |  |
| 13 | 背压阀 | 配套 | DN15，UPVC | 只 | 2 |  |
| 14 | 隔膜压力表 | 国产 | 0～0.6MPa，HC隔膜 | 个 | 2 |  |
| 15 | 浮子流量计 | 国产 | 40～400L/h | 只 | 2 |  |
| 16 | Y型过滤器 | FIP、sanking、积水 | DN15 UPVC | 个 | 4 |  |
| 17 | 单向阀 | sanking、环琪、积水 | DN15，UPVC | 只 | 1 |  |
| 18 | 计量泵支架 | 定制 | 1000×700×1500mm，316L不锈钢+PP板制作 | 套 | 1 |  |
| 19 | 电磁流量计 | E+H、西门子、科隆 | DN15，衬里材质PTFE 电极材质铂 | 只 | 1 |  |
| 20 | 控制柜 | 集成商供货 | 800×600×2000，手动、自动控制功能，PLC1套，10寸触摸屏，预留以太网模块 | 套 | 1 | 系统所有工艺设备进行集中控制 |
| 21 | 电缆 | 元通、中策、虎牌 | 含控制柜至各设备的动力线、控制线、信号线 | 批 | 1 |  |
| 22 | 管路 | sanking、环琪、积水 | DN50 UPVC | 米 | 60 | 至投加点所有管路及弯头、法兰等配件 |
| 23 | 管路 | sanking、环琪、积水 | DN15 UPVC | 米 | 220 |  |
| 24 | 安装辅材 |  | 安装支架、桥架、套管等安装用附件 | 批 | 1 |  |

注：PLC自控系统、加矾系统、加次氯酸钠系统、高锰酸钾投加系统、NaOH投加系统、粉末活性炭投加系统、视频监控系统、电子围栏系统、门禁系统为系统供货，上表中所列为采购的主要设备清单，但投标人所投设备并不限于以上设备清单，投标人应根据所投设备的具体安装和使用情况，对清单中未列出和本技术规格书内未说明的，而投标人为使整套设备能够按本技术规格书要求长期正常有效运行所需的货物和服务【包括：软件、设备、服务、附件、专用检测设备和工具、材料（包括管件及配件）等】，须在清单中予以补充，并包含在投标总价内。若因投标人原因漏计相关设备或材料等，将视该漏计的设备或材料等已包含在投标总价中。

二、主要设备参考品牌

| 序号 | 名称 |  | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混合搅拌器 |  | MIXEL、莱宁、凯米尼尔 |
| 2 | 潜水搅拌机 |  | 格兰富、威乐、飞力、KSB |
| 3 | 罗茨鼓风机 |  | 艾珍、海鹏、凯撒 |
| 4 | 空气压缩机 |  | BOGE、阿特拉斯、艾珍 |
| 5 | 气动蝶阀、气动闸板阀 |  | VAG、ERHARD、AVK，气动头采用FESTO、ABB、ROTORK，定位器采用SIEMENS、ABB、GEMU |
| 6 | 离心脱水机 |  | 阿法拉伐、福乐伟、海乐 |
| 7 | 电动调流阀 |  | VAG、ERHARD、AVK |
| 8 | PAM制备装置、稀释系统 |  | 天健、TOMAL、卡水 |
| 9 | 加药系统成套 |  | 天健、TOMAL、卡水 |
| 10 | 螺杆泵 |  | 耐驰、西派克、MONO |
| 11 | 螺旋输送机 |  | 余姚浙东、江苏天雨、南通华新 |
| 12 | 高、低浊度仪 |  | HACH、E+H、科隆 |
| 13 | pH仪 |  | 美国BJC+沪泰PH1001、E+H、科隆 |
| 14 | 余氯分析仪 |  | HACH、E+H、科隆 |
| 15 | 流动电流仪 |  | 美国神筹、西门子、霍尼维尔 |
| 16 | 颗粒计数仪 |  | 绿洁、IBR、哈希 |
| 17 | 电磁流量计 |  | 科隆、ABB 、E+H |
| 18 | 热式空气质量流量计 |  | E+H、FOX、SIEMENS |
| 19 | 超声波液位仪 |  | E+H、SIEMENS、VEGA |
| 20 | 压力变送器 |  | E+H、SIEMENS、VEGA |
| 21 | 服务器 |  | DELL、IBM、HP |
| 22 | 操作员计算机 |  | DELL、IBM、HP |
| 23 | 工程师站便携式笔记本 |  | DELL、IBM、HP |
| 24 | 工业以太网交换机 |  | 赫思曼、AB、施耐德 |
| 25 | PLC | 主站（PLC1～PLC4） | AB Controllogix 1756-L71系列 西门子S7-400 CPU416系列 施耐德Schneider Qunantum 140CPU67150系列 |
|  |  | 子站（PLC5～PLC9，uPLC1#滤池～uPLC10#滤池） | AB Compactlogix系列 1769-L30ER 西门子S7-300系列317-PN/DP Schneider Premium系列 |
|  |  | 子站（PLC10～PLC12，PLC1行～PLC4行） | AB Compactlogix系列 1769-L24ER 西门子S7-300系列314-DP 施耐德Schneider M3400系列 |
| 26 | 触摸屏 |  |  |
| 27 | 监控软件 |  | Wondeware Intouch GR平台、GE IFIX、西门子 |
| 28 | 激光打印机 |  | HP、SHARP、佳能 |
| 29 | 网络机柜 |  | 霍夫曼、图腾、威图、艾默生 |
| 30 | UPS系统 |  | 台达、科士达、VICKEY（配套电池：中达电通、科士达、卧龙灯塔） |
| 31 | 防雷器 |  | OBO、DEHN、 ABB |
| 32 | 信号隔离器 |  | PHOENIX、SUM、 Weidmuller |
| 33 | 防火墙 |  | 华为、思科、JUNIPER |
| 34 | 路由器 |  | 华为、思科、H3C |
| 35 | PLC柜/操作台/控制柜/仪表柜 |  | 霍夫曼、图腾、威图、艾默生 |
| 36 | 防静电地板 |  | 沈飞、华集、向利 |
| 37 | 精密空调 |  | 艾默生、海瑞弗、湿腾 |
| 38 | 网络球机 |  | 大华、三星 、海康 |
| 39 | 视频服务器硬盘 |  | 希捷、西数、日立 |
| 40 | 视频服务器、视频监控平台软件、光端机 |  | 英飞拓、派尔高、安迅士 |
| 41 | 电子围栏报警主机 |  | 莱克米、帕克顿、博丰斯 |
| 42 | 电子围栏前端部分 |  | 欧脉、广拓、卓希 |
| 43 | 门禁系统 |  | 迈斯、捷顺、HID |
| 44 | 电控柜柜内元器件 |  | 施耐德、ABB、西门子 |
| 45 | 变频器 |  | 施耐德、 ABB、丹佛斯 |
| 46 | 液晶大屏显示系统 |  | 大华、海康、创维 |
| 47 | 电源电缆、信号屏蔽电缆、屏蔽控制电缆 |  | 万马、中策（千岛湖）、上海高桥 |

备注：

★同一种类型的仪表应选用同一品牌，加药系统成套应选择同一品牌。

三、项目总要求

- 总述

1.1.本次招标采购设备包括PLC自控系统、加矾系统、加次氯酸钠系统、高锰酸钾投加系统、NaOH投加系统、粉末活性炭投加系统、视频监控系统、电子围栏系统、门禁系统、脱泥系统、鼓风机、空压机、调流阀、滤池阀门、自控柜、仪表等，其中PLC自控系统、加矾系统、加次氯酸钠系统、高锰酸钾投加系统、NaOH投加系统、粉末活性炭投加系统、视频监控系统、电子围栏系统、门禁系统为系统供货，交钥匙工程，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适应性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。

★1.2.本标工作内容包括系统的深度优化设计、设计联络、设备供货及系统安装、现场管线预埋、设备安装调试、软件编制、系统组态、设备运输、试验、系统联调，人员培训、售后服务以及完成本招标范围内和竣工验收任务有关所有其他工作和服务。 如招标文件中遗漏了必须具备的设备、配件或服务，投标人必须在规定的截止时间前向招标人提出，投标人有义务保证采购人系统的完整性，如项目实施过程中因缺少设备、配件或服务导致招标人系统无法正常运行，投标人须承诺免费提供。

1.3.投标人提供的设备应能保证在使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况下全天候正常运行。

1.4.投标人提供的设备各组成部分必须是完整的、全新的、功能全的单元，并且必须是制造商最好的设计，同时应是全新的、高质量和工艺精良的产品，所用的原材料必须无任何缺陷。

1.5.投标人提供的设备既要体现技术先进、经济合理，又要成熟、安全可靠，并具有操作简单管理方便的特点。

1.6.加药系统、脱泥系统、视频监控系统、电子围栏系统、门禁系统的控制柜至所控设备之间的动力、馈线及控制线缆，动力柜至PLC柜、滤池控制台之间动力、馈线及控制线缆，PLC柜至所控设备、仪表之间的动力、馈线及控制线缆，由中标人配套供应，须满足工程要求。

1.7.所有提供的设备包括独立配套附件必须是合同当年新生产的，每台设备及独立配套的附件具备该产品的标志及铭牌并满足其属性，其产品编号可追溯该产品生产厂家的生产时间、出厂地点。本项目拒绝假冒、贴牌等非企业生产直接管理下产品，拒绝非合同年前生产的产品，并实施生产企业监造，一旦发现，招标人有权要求投标人进行更换并无条件服从。

1.8.所有提供的户内外设备在满足规范规定的防护等级以外，必须满足安装所在地最恶劣环境的要求（台风、曝晒、酸雨等）。全部设备在满足规定的防护等级以外，尚须满足系统性设备安装所在地环境的要求。投标人应通过踏勘现场，做好并提供应对环境对设备侵蚀的防护设施、并与美化环境的要求一致。

1.9.所有提供的设备应满足工艺最大负载及负荷，若无法满足的投标人应在调试期间负责处理或更换，在调试期后招标人有权另觅他人对不符合要求的设施进行更换，其费用将在留款中扣除（该条款适用于整个过程，同时将影响合同款项的支付进度与全额）。

- 基本要求

  - 计量单位

采用国际通用公制（IS）。

  - 参照条款

除非另有注明，本部分规定的条款是技术要求的基本条款。

  - 参照标准

投标人所提供的设备，其设计、制造、验收将符合以下标准之一，或不低于下列标准的其他国际标准：

GB：      中国国家标准

AGMA：  美国齿轮制造商协会

AISI：  	   美国钢铁学会

AS： 	   澳大利亚标准协会

ASTM：	  美国测试与材料学会

IEC：    国际电工委员会

DIN：    德国工业标准

ISO：    国际标准化组织。

  - 资料提交

投标人投标时应提交下列资料，但不限于以下内容：

（1）供货货物清单(包括附件、材料)和备品备件等清单。

（2）技术规格资料

1）按技术规格各章节条款的内容和顺序逐项实质性应答（如有偏差必须注明）

2）详细完整的技术方案及方案的详细说明

3）有关系统软、硬件的详细说明

4）完整的产品样本及说明书。

（3）投标图纸（刻录在光盘上的CAD文件及标准图纸）

1）系统图［要求能够完全反映系统结构、所有设备及线缆的规格型号、设备之间的连接、通讯方式、设备所在位置（包括各类机房的名称、编号、设备编号等）与其它系统的关系等］

2）控制原理图、I/O点表数、机柜设计图。

（4）应用软件的运行环境和功能等说明。

（5）设备设计、制造、试验和运输、仓储、安装、验收等所采用的标准和规范的清单。

投标人中标后应提供3份完整的技术文件和图纸资料，全部设计技术文件应分类清晰，适当装订成册。应提交下列资料，但不限于以下内容：

    - 设计文件：

系统工艺图；

电气系统和控制图；

设备外形尺寸图。图中需表明详细的部件尺寸，以及安装、维修、运行所需的空间要求；

各种设备主要部件的材料组成的说明；

平面布置图；

系统工艺流程图；

电机及电气控制的图纸资料；

土建载荷【包括设备的最大负荷（动载荷、静载荷）】；

设备制造质量保证书；

设备基础图，基础要求和锚固螺栓位置；

设备电路图（包括：电控柜接线图、电缆联系图）；

与相邻设备连接详图和尺寸；

设备的安装、运行、维修手册、备件手册。

    - 说明书：

（1）设备技术说明书。包括系统主要部件详细说明与参数的证明文件。

（2）检验、测报告，检验合格证书，质量保证等文件。

（3）提供控制系统备份程序（光盘电子版）。

    - 安装、操作、使用、维护技术文件：

投标人必须提供全部设备的技术资料，包括注有基本尺寸的总图、主要部件装配图、结构剖面示意图、零部件目录及图册、安装图、安装手册、操作使用手册、检修维护手册和试运行工艺技术条件（试运转前的调试及检验要求）、备品备件及专用工具清单等图纸文件资料。

  - 投标人为配套安装而作的土建工程设计修改

为了在安装时达到与工程所需的各类设施的配套，投标人有责任对现状土建、设备进行校核，若有修改，须经招标人和设计方批准。

  - 交付验收

招标人将委托投标人对到现场的设备进行交付验收，一经发现各种损伤和质量问题，投标人将全权负责更换该部分设备，由此而产生的更换费用应由投标人自付。

工程现场的保管用仓储由招标人负责提供，但投标人应提出设备存放要求。

  - 设备的铭牌

各种设备应带有铭牌，铭牌应当刻在金属片上，并紧固在设备的显眼处，且应清晰地标出下列内容：

    - 制造厂名称

    - 设备的名称及其型号

    - 制造年月

    - 额定性能

    - 设备的生产序列号码。

  - 包装、标志、运输和到货开箱验收

    - 产品在启运前必须进行防腐及防损伤处理，包括防止虫曝晒、雨淋、霜冻、高温、潮湿、盐份和海水等造成的损害。

    - 凡设备上需油漆的部分均需按规定进行处理，会腐蚀的未油漆的部分须用高熔点油脂或无酸牛脂或用其它保护剂全部涂没（电气设备防腐见下），上述这些保护剂在设备安装期间或在安装后是易于抹去的。

    - 对所有电气设备应采取能使招标人满意的恰当的防腐防损措施。提供的全部仪器仪表及控制设备禁止裸装，必须有防水/防震等坚固的外包装，必须按设备的编号进行装箱。严禁多台设备的部件混装于一个包装箱中，并且所有的包装箱及零部件上必须标有与装箱单一致的中文标签编号（装箱单为中文）。

    - 所有设备的包装须经得起陆上和海上的运输，粗暴的搬运以及包括因延误而在码头附近露天存放等，投标人应对包装的设备负责，使其到达目的地后完整无缺，投标人负责提供所有的包装、箱子、加固条板、防水材料、箍条以及劳务等费用，内有危险或易碎物品的包装箱应按当地或国际惯例对待，所有条板箱和包装箱应正确地标上下列内容：

（1）设备编号

（2）设备安装地点

（3）通用的商务标志

    - 投标人应对设备运至工程现场的整个进程负责，包括搬运和安全措施、运输过程，其中包括：

（1）从制造厂开始的海运、陆运、空运，包括保险。

（2）设备在中国港口或机场的装卸，包括支付进港费、码头费、滞期费、装卸费和运到指定仓库等待商检的搬运费，商检费等。

    - 设备到达招标人指定现场后，投标人应根据招标人的要求，派员参加到货签收，并作好签收记录。设备和器材应符合下列要求：

（1）包装及密封良好。

（2）开箱检查设备及部件的型号、规格等符合合同及设计要求，设备无损伤，附件、备件齐全。

（3）产品的到货资料齐全。

（4）按本章要求外观检查合格。

    - 招标人将拒收运抵现场的被损坏或有缺陷的或不符合本招标文件要求的任何设备。在此情况下，投标人应按招标人要求尽快改善设备质量或调换设备以保证设备符合合同要求，由此引起的一切经济损失由卖方负责。

    - 备品备件的仓储由招标人负责。投标人应负责在设备到货后的一周内，按招标人要求将备品备件等送至招标人指定的地点。备品备件储存年限应在包装上予以说明。对有特殊仓储要求的备件、附件，投标人应提出仓储保管书面要求，在设备交付前三十天交给招标人。

    - 特殊设备运输、包装、仓储要求

对于监控电脑、线路版及精密仪器等贵重物品要加强包装保护设施，并且在包装箱标有禁止危险动作的醒目标记，对仓储有特殊要求的，须在设备交付前三十天提供书面仓储资料，否则投标人将承担所有责任。

    - 设计及使用期限

设备的材料和设备均应有长期的使用期，并适合于每天24小时的连续运转，设备供应商应提供设计及使用期限。

除去易耗件如密封垫料外，凡是须经受磨耗的部件，连续正常运转的使用寿命不应少于三年，而当须进行大修拆卸来更换的部件，其使用寿命应不少于十年。所有的齿轮与轴承的设备使用寿命为100000小时以上。

  - 设计联络及技术培训

（1）设计联络

中标人在中标之后将与业主进行两次设计联络会议，第一次联络会议将在合同签订后4周进行，会议时间为1天，业主和设计院各出席4人。主要完成以下工作：

1）对设备供货部分，由业主和设计院对中标人提供的设备基础资料进行确认。

2）对按系统供货部分，由业主和设计院对中标人提交的概念设计和土建指导图进行讨论和确认，并确定设备安装详图的提交时间。

第二次会议将在第一次设计联络会议以后6周进行，时间为1天，业主和设计院各出席5人。主要完成以下工作：

1）对设备供货部分，由业主和设计院对中标人为生产最终供货所提交的资料进行确认。

2）对系统供货部分，由中标人对设计院根据中标人提供的概念设计所做的详细设计进行确认。

设计联络会的地点在项目建设所在地，设计院出席设计联络会议人员的费用由中标人负担。

中标人将自己承担费用派遣技术人员参加两次设计联络会议，此部分费用包含在相关的报价中。

在合同执行期间，如果中标人需要与业主再次或多次进行设计联络，可由中标人向业主提出要求，另行安排时间和地点与业主进行联络。会议需要的所有费用由中标人承担。

（2）技术培训

中标人在现场安装调试时，应在项目建设所在地免费对业主指派人员进行技术培训，培训主要内容包括设备系统组成、使用和操作、检查及故障排除以及系统软件编制和调整等。

（3）设计联络、技术培训的人数和天数

|  | 第一次设计联络 | 第二次设计联络 | 技术培训 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人数 | 4+4 | 5+5 | 3 |
| 天数 | 1 | 1 | 不限 |

  - 验收检测

中标人应组织设备验收检测。

检测主要指在工厂内对设备及材料进行的检验和测试，中标人负责在工厂内进行的检验和测试工作。

中标人提供的设备和备件均应在设备制造地进行检验和测试，并应提交给业主所提供货物的产品制造质量合格证书及单机检验和测试记录。上述质量合格证书应由中标人确认并签署，有关检验和测试的所有费用由中标人承担。

在设备制造地的检测不是对该设备的最后验收。

四、自控系统要求

- 整体目标：

★ （1）水厂建成后必须达到GB50339-2003《智能建筑工程质量验收规范》的合格标准和《浙江省城市供水现代化水厂评价标准》；水厂试运行期间招标人将邀请专家对自控系统功能测试。

（2）以计算机、网络系统为先进手段，实现水厂系统的运行管理控制一体化，形成调度、生产、生产信息管理、生产监督控制在内的综合信息管理系统。由通讯系统和计算机组成的中央控制系统（中央控制室）对全厂实施集中管理。系统应该是开放的、灵活的，可以对控制系统进行监测、控制，具有动态画面显示功能、报警、报表输出功能、趋势预测功能、实时历史数据存储功能。软件应采用全中文操作模式，能够组态中文显示画面等功能。具有使用方便、简单易学、软件组态灵活的特性，应该确保用户可快速开发出实用、可靠、有效的自动控制系统。同时中心控制室监控系统与其他系统要能够进行通讯，如与现场的各PLC 分站之间的通讯、与管理调度（调度室）系统之间的通讯、与第三方设备之间的通讯等等。

（3）生产过程自动化系统—分布在现场的RIO及现场仪表组成的检测控制系统（分控站）对水厂各个过程进行分散控制。

（4）在线检测仪表系统分布在现场各工艺的在线检测仪表。

- 系统概述

本部分是该工程自动化控制系统部分。

(1）投标人负责和提供满足标书要求的自控系统。

(2）提供完整的屏体装配图、控制系统框图、系统原理图，并作出详细的控制方案，并且有义务完善标书设计，如果投标商未提出异议，在合同实施时发现系统缺陷，则由投标人负全部责任。

(3）提供屏、构成部分及附件

(4）提供详细说明和建议，保证合适的安装和可靠的运行

(5）提供所需的培训

(6）提供随机备品备件和专用工具

- 资料提交

  - 投标时的提交

仪表及自控设备的制造厂和型号，包括PLC硬件及软件， 服务器、工作站硬件及软件。并包括系统配置图，系统方框图，系统配置的总体图，完整的系统说明以及控制描述、相关图纸。

  - 合同签订后的提交

(1)与设计相关的提交，包括：

1）与工程相适应的系统配置图、程序控制框图、电源系统图、防雷系统图内部接线图及相关图纸。

2）提交全部设备的详细说明， 屏体框架图、屏的电源分配图、配线图，目录剪辑及说明书和文件，这些提交要清楚表达具体项目和要提供的选择建议。

(2)与测试相关的提交：

1）投标人应提出测试方法，并征得业主的同意。

2）产品的测试文件及相应合格证明书。

(3)操作和维护分册

1）作为最终验收的条件之一，投标人应提供6份完整的操作及维修保养手册。该手册在设备到货验收时交付。

- 自控系统组成

本工程自控系统采用“集中监控、管理，分散控制”的集散型控制系统。整个系统由信息层（管理层）监控层和现场控制层组成。由中控室监控计算机和现场控制分站(可编程控制器PLC)组成全厂工业控制Ether Net光纤环网。同时中控室监控服务器与厂长室、工程师室、生产部门、化验室计算机构成Ether Net网,协议(TCP/IP)。如中控室监控计算机故障各现场分站仍能独立和稳定工作，从根本上提高了系统的可靠性。

  - 自控系统结构

本次工程的自控系统分为：

中心控制室：由服务器（兼数据库）、水厂操作员站、图像工作站和主干以太网交换机等组成；

PLC控制分站：由PLC控制系统，100Mbps快速光纤以太环网组成。

现场控制设备：由控制台、高低压电气柜上智能单元，专用工艺设备附带的智能控制器等组成。

  - 控制模式及系统特点

诸暨市城北水厂自动化系统为以PLC控制为基础的集散型控制系统，自动化水平为正常运行时现场无人职守，中心控制室集中管理。

水厂设备的控制模式设三级控制：就地、现场PLC控制站、中心控制室。上、下控制级之间，下级控制的优先权高于上级。就地控制级设有“手动/自动”两种方式，各设备均可通过“手动/自动”选择开关切换实现手动操作。

当中心控制室监控设备或通信网络发生故障时，不影响水厂各构筑物的正常运行。各现场PLC 站可按预先设置的运行模式来监控各工艺流程的运行。操作人员也可通过柜面设置的触摸屏调整运行参数及手动控制。

当现场PLC站发生故障时，可通过就地控制级上的““手动/自动”选择开关切换实现设备的就地手动操作。

PLC 控制层网络采用工业以太网技术，配合工业级交换机形成100Mbps 光纤以太网环，其既有技术的先进性、良好的开放性和可扩展性外，又有设备硬件上冗余和通讯的高可靠性。

自动控制系统重要设备及网络考虑冗余结构，确保系统的可靠性，以及流畅的正常运作。

硬件：采用模块式结构，每块模板具有独立的功能，电源、控制器、相互隔离的输入/输出通道。模板的数量有足够的扩展余地。

软件：模块化，以便于用户程序的编辑、调试、修改和更新。中标单位必须保证软件正版，并提供正版软件的相关手续资料，并保证软件正常注册，激活。

系统中配备完善的外围设备，如不间断电源等。

  - 功能要求

    - 管理控制一体化：

以计算机，网络系统为先进手段，实现水厂系统的运行管理控制一体化，形成调度、生产、生产信息管理、生产监督控制在内的综合信息管理系统。

    - 实现动态的生产调度：

利用自动采集到的数据与生产调度的实时数据通过网络系统反映上来，经过对数据的分析，加工处理形成的进出水水量、质量、能耗、库存等数据以图表或或图形方式表示出来，供领导及管理人员可及时按其经验和知识做出符合实际的判断，下达指令去指挥生产。

    - 可实现生产过程的先进过程控制及优化：

在完整的数据源的基础上，利用电脑，开发出先进控制的数学模型，使与经济效益直接相关的产量、质量提高和原料、能耗降低，从而获得可观的经济和社会效益。使水厂的运作向系统化、信息化、科学化的生产模式发展。

    - PLC控制网络采用工业以太网技术，配合工业级交换机形成100Mbps光纤以太网，既有技术先进性、良好的开发性和可扩展性，又有设备硬件上冗余和通讯的高可靠性。

    - 自动控制系统重要设备及网络考虑冗余结构，确保系统的可靠性，以及流程的正常运作。

★4.4. 自控系统主要控制参数指标

（1）PLC系统、计算机系统及通信系统

1）平均无故障间隔时间MTBF≥20000小时

2）可用率A≥99.8％

3）模拟量综合误差δ1≤1.0％

4）开关量综合误差δ2 = 0

5）脉冲量综合误差δ3≤1.0％

6）数据正确率I = 100％

7）服务器、主机CPU的最大负荷A≤40％ 。

（2）时间参数：

1）主机的联机启动时间t≤2分

2）报警响应时间t≤3秒

3）单项数据查询响应时间t≤5秒

4）单项实时数据更新时间t≤3秒

5）控制指令的响应时间t≤3秒

6）计算机画面的切换时间t≤0.5秒。

（3）生产工艺控制：

1）滤池恒水位控制误差         △H≤±3.0cm

2）沉淀池出水浊度控制误差     △T≤0.5NTU

3）出厂水余氯控制误差         △CL≤±0.2PPm

4）出厂水浊度的控制范围       Tu≤0.1NTU

5）24小时无须人为干预，生产正常运行，出厂水质、水量符合指标，设备正常运行。

4.5. 控制室

1）中央控制室设于净水处理厂综合楼一层，利用液晶大屏分隔成控制室和机房，控制室总面积约67m2，其中机房面积约20m2，净高3.4m。投标人应负责控制室、机房静电地板的铺设工作，静电地板下面应按要求铺设接地网。

2）操作台采用钢木结构专门设计，操作台为弧形。台面上布置显示屏、打印机、键盘、电话等设备，后侧布置插座、线槽。

高度：800mm+200mm挡板

深度：1000mm

总长度：3600mm ，4工位

操作台为弧形，采用钢木结构

椅子：4把

设综合布线槽，文件抽屉

板材：≥20mm浅色千思板

- PLC控制站

  - 站点设置概述

根据水厂工艺流程以及设备监控的需要，本工程在中控室设置2台服务器（兼数据库），1台WEB服务，2台操作员站，1台图像工作站。

根据工艺特点、构筑物的布置和现场控制的分布情况，本期工程新设置12个PLC站（其中7个为设备成套），10个滤池控制台，4个吸泥机子站。PLC1～PLC4为主站，其余为子站，各站划分如下：

  - 反冲洗泵房PLC1主站设置在反冲洗泵房配电间内，对水厂反冲洗泵房、V型滤池、回用池及自用水有关设备及工艺参数的采集、监控及检测。所有数据通过光纤环网送至水厂的中心控制室，接受其远程监控。

PLC1主要自控功能：

1）鼓风机控制；

2）冲洗泵控制；

3）进行V型滤池滤格的冲洗排队，协调各滤格自动反冲洗；

4）鼓风机、冲洗泵根据运行时间及工况自动切换；

5）空压机运行监视以及应急处置；

6）回用池液位监测；

7）回用池排污泵根据液位上下限位自动运行和水泵保护；

8）沉淀池出水浊度、PH监测；

9）气压罐供水系统恒压运行监控；

反冲洗泵房PLC1主站监控点位如下：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | DI | DO | AI | AO | MB通信 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 反冲洗泵房PLC1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 反冲洗泵（变频） | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 |  |
| 2 | 鼓风机（变频） | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 |  |
| 3 | 空压机 | 2 | 4 |  |  |  | 2 |
| 4 | 反冲洗泵出口压力变送器 | 3 |  |  | 3 |  |  |
| 5 | 反冲洗总管压力变送器 | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 6 | 鼓风机出口压力变送器 | 3 |  |  | 3 |  |  |
| 7 | 气冲总管压力变送器 | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 8 | 压缩空气总管压力变送器 | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 9 | 水冲总管流量仪 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |
| 10 | 气冲总管流量仪 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |
| 11 | 回用水池液位计 | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 12 | 潜污泵 | 3 | 12 | 3 |  |  |  |
| 13 | 气压罐供水系统 | 1 |  |  | 0 |  | 1 |
| 14 | 沉淀池出水浊度 | 4 |  |  |  |  | 4 |
| 15 | 沉淀池出水PH | 2 |  |  | 2 |  |  |
| 16 | 自用水流量计 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |
|  | 合计 |  | 37 | 9 | 21 | 6 | 7 |
|  | 增加20% |  | 44.4 | 10.8 | 25.2 | 7.2 |  |
|  | 实际配置点数（至少） |  | 48 | 16 | 32 | 8 |  |

（2）矾氯制备投加PLC2主站设置在加药间内，对水厂加矾系统、加次氯酸钠系统等有关设备、数据进行采集、监控及检测。该主站数据通过光纤环网送至水厂的中心控制室，接受其远程监控。该站为加矾、加次氯酸钠配套PLC站，由加矾、加次氯酸钠系统厂商配套提供，由投标人负责整体要求及连接。

PLC2主要自控功能：

1）根据原水水量比例控制加矾液、次氯酸钠，比例值可调整，或根据设定值控制投加。

2）根据清水池进水流量比例以及清水池进水余氯测定值反馈控制后加氯。

3）根据出厂水流量比例以及出厂水余氯测定值修订控制后补氯。

4）加药泵运行周期和故障监测。

5）矾液池搅拌机监控。

矾氯制备投加PLC2主站监控点位由加矾、加次氯酸钠系统厂商统计确定，备用点位不少于20%。

（3）PLC3主站设置在脱水机房内，对脱水机房、排泥水调节池、污泥浓缩池、污泥均质池等的工艺参数、设备工况的采集和监控。该主站数据通过光纤环网送至水厂的中心控制室，接受其远程监控。

PLC3主要自控功能：

1）对排泥水调节池提升泵进行变频控制，监控其状态

2）排泥水调节池提升泵根据液位上下限位及时间周期自动运行和水泵保护。

3）浓缩机的控制和监测。

4）电动阀门的控制和监测。

脱水机房PLC3主站监控点位如下：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | DI | DO | AI | AO | MB通信 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 脱水机房PLC3主站 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 排泥水调节液位计 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 2 | 排泥水调节池潜水搅拌机 | 2 | 8 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | 排泥水调节池潜水排污泵 | 3 | 12 | 3 | 3 | 3 |  |  |
| 4 | 污泥均质池液位计 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |
| 5 | 污泥均质池潜水搅拌机 | 2 | 8 | 2 |  |  |  |  |
| 6 | 均质池进出水电动阀 | 4 | 16 | 8 |  |  |  |  |
| 7 | 浓缩机 | 2 | 8 | 2 |  |  |  |  |
| 8 | 浓缩池出水电动阀 | 2 | 8 | 4 |  |  |  |  |
| 9 | 轴流风机 | 3 | 9 | 3 |  |  |  |  |
| 10 | 螺旋输送机 | 2 | 6 | 2 |  |  |  |  |
| 11 | 污泥界面仪 | 2 |  |  | 2 |  |  | 预留 |
|  | 合计 |  | 75 | 26 | 8 | 3 |  |  |
|  | 增加20% |  | 90 | 31.2 | 9.6 | 3.6 |  |  |
|  | 实际配置点数（至少） |  | 96 | 32 | 16 | 4 |  |  |

（4）PLC4主站设置在稳压井仪表间内，对综合池、稳压井仪表间的工艺参数、设备工况的采集及设备的监控。该主站数据通过光纤环网送至水厂的中心控制室，接受其远程监控。

PLC4主要自控功能：

1）原水、出厂水水质监测。

2）沉淀池进水、出厂水、回用水流量监测。

3）稳压井、沉淀池液位监测。

4）根据时间周期控制快开排泥阀运行，检测排泥阀状态。

5）根据时间周期控制吸泥机运行。

稳压井仪表间PLC4主站监控点位如下：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | DI | DO | AI | AO | MB通信 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 稳压井仪表间PLC4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 稳压井液位计 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 2 | 沉淀池液位计 | 4 |  |  | 4 |  |  |  |
| 3 | 清水池液位计 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |
| 4 | 沉淀池进水流量仪 | 4 |  |  |  |  | 4 |  |
| 5 | 出厂水流量仪 | 2 |  |  |  |  | 2 |  |
| 6 | 回用水流量仪 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |
| 7 | 原水浊度仪 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 8 | 原水PH计 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 9 | 出厂水浊度仪 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |
| 10 | 出厂水PH计 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |
| 11 | 出厂水余氯仪 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |
| 12 | 流动电位仪 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 13 | 快开排泥阀动力水压力变送器 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |
| 14 | 搅拌机 | 4 | 12 | 4 | 4 | 4 |  |  |
| 15 | 快开排泥阀 | 136 | 300 | 48 |  |  |  |  |
| 16 | 颗粒计数仪 | 2 |  |  |  |  | 2 | 预留 |
|  | 合计 |  | 312 | 52 | 22 | 4 | 9 |  |
|  | 增加20% |  | 374.4 | 62.4 | 26.4 | 4.8 |  |  |
|  | 实际配置点数（至少） |  | 384 | 64 | 32 | 8 |  |  |

（5）粉炭制备投加PLC5子站置于加药间,集成在粉炭投加系统，由粉炭制备投加系统厂商配套提供，由投标人负责整体要求及连接。该子站数据接入全厂光纤环网送至水厂的中心控制室，主要负责粉炭从槽罐车送到车间至粉炭乳投加至各投加点的全过程控制功能。

PLC5主要自控功能：

1）粉炭进料时的自动除尘控制；

2）粉炭料仓料位控制以及料仓搭桥时气动振打相关控制；

3）粉炭出料至溶解罐进料量控制以及与进水量的配合控制，实现在线制备；

4）溶解罐搅拌机、液位以及出液阀相互配合使用控制；

5）投加螺杆泵以及后稀释水相关阀门配合控制；

6）根据水量以及制备的浓度自动调节投加点的投加量；

粉炭制备投加PLC5子站监控点位由粉炭投加系统厂商负责统计，备用点位不少于20%。

（6）NaOH投加PLC6子站置于加药间，集成在NaOH投加系统，由NaOH投加系统厂商配套提供，由投标人负责整体要求及连接。该子站数据接入全厂光纤环网送至水厂的中心控制室，主要负责NaOH从溶解至投加到各投加点的全过程控制功能，主要包括：

1）溶解罐搅拌机、液位以及出液阀相互配合使用控制；

2）投加泵以及相关阀门配合控制；

3）根据水量以及制备的浓度自动调节前后投加点的投加量，同时结合检测出的PH值进行反馈参考控制投加量；

NaOH投加PLC6子站监控点位由NaOH投加系统厂商负责统计，备用点位不少于20%。

（7）高锰酸钾制备投加PLC7子站置于加矾间，集成在高锰酸钾投加系统，由加高锰酸钾系统厂商配套提供，由投标人负责整体要求及连接。该子站数据接入全厂光纤环网送至水厂的中心控制室，主要负责高锰酸钾固体通过真空吸料机进行制备、投加等一系列工艺流程控制，主要包括；

1）根据溶液使用情况给中控人员发出信息需要制备报警；

2）在值班人员配合下进行真空吸料过程；

3）根据设定的制备浓度自动配合加水进行溶解、搅拌，主要控制进水量以及搅拌机的搅拌等；

4）对溶解罐及储备罐的液位进行监控，并根据设定的限值进行自动补充；

5）对储备罐出液阀进行控制，自动根据液位情况进行补充以及制备需求的提醒；根据通讯获得的原水流量信号，通过设定的比例参数自动调节投加泵变频，确保水质达标；

高锰酸钾制备投加PLC7子站监控点位由加高锰酸钾系统厂商负责统计，备用点位不少于20%。

（8）脱水机PLC8～PLC9子站设置在脱水机房内，由脱水机供货商配套集成，由投标人负责整体要求及连接。该子站所有数据通过光纤环网送至水厂的监控操作中心，接受其远程监控，主要负责脱水机房内进泥泵、脱水机、螺旋输送机、流量等工艺参数及设备的监控。

PLC8～PLC9主要自控功能：

1）负责从进泥泵后开始，到脱水完成后，螺旋输送机把排出的干泥输送至堆场的全流程自动控制，可以设定无人干预全自动运行或人工手动控制各设备两种运行方式；通过光纤环网与中控室通讯，接受中控的总体调度命令及其控制过程所需的工艺参数，并上传其所属设备的工况及相关检测参数。

2）根据污泥脱水系统各池体的运行情况，调度脱水机的运行。

脱水机PLC8～PLC9子站具体点位由脱水机供货商负责统计，备用点位不少于20%；

（9）PAM制备投加PLC10子站置于脱水机房，由PAM制备投加系统厂商配套提供，由投标人负责整体要求及连接。该子站数据接入全厂光纤环网送至水厂的中心控制室，主要负责PAM固体通过真空吸料机进行制备、投加等一系列工艺流程控制，主要包括；

1）在值班人员配合下进行真空吸料过程；

2）根据设定的制备浓度自动配合加水进行溶解、搅拌，主要控制进水量以及搅拌机的搅拌等；

3）对溶解罐的液位进行监控，并根据设定的限值进行自动补充；

4）根据通讯获得的污泥流量信号，通过设定的比例参数自动调节投加泵变频，控制投加量；

PAM制备投加PLC10子站具体点位由PAM制备投加系统厂商负责统计，备用点位不少于20%；

（10）水库 PLC11子站设置于石壁水库管理局配电房内；负责水库调流阀的运行控制以及对相关工艺参数进行检测。该PLC11子站数据通过VPN光纤送至水厂的中心控制室，接受其远程监控。

PLC11主要自控功能：

1）原水流量数据采集；

2）对调流阀控制，监控其状态；

3）调流阀前后压力与数据采集；

4）PLC柜门、市电上电信号采集。

水库 PLC11子站具体点位如下：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | DI | DO | AI | AO | MB通信 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水库PLC11子站 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 调流阀 | 1 | 3 |  | 1 | 1 |  |  |
| 2 | 压力变送器 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |
| 3 | 流量仪 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 4 | PLC柜门信号 | 1 | 1 |  |  |  |  | 报警 |
| 5 | PLC市电上电信号 | 1 | 1 |  |  |  |  | 报警 |
|  | 合计 |  | 6 |  | 4 | 1 |  |  |
|  | 增加20% |  | 7.2 |  | 4.8 | 1.2 |  |  |
|  | 实际配置点数（至少） |  | 16 |  | 8 | 4 |  |  |

（11）街亭PLC12子站设置于街亭原水管线阀井上（室外）；负责2台电动阀门的运行控制。该PLC12子站数据通过GPRS送至水厂的中心控制室，接受其远程监控。

PLC12主要自控功能：

1）对电动蝶阀控制，监控其状态；

2）PLC柜门、市电上电信号采集。

街亭PLC12子站具体点位如下：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | DI | DO | AI | AO | MB通信 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 街亭PLC12子站 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电动蝶阀 | 2 | 6 |  | 2 | 2 |  | 调节型 |
| 2 | PLC柜门信号 | 1 | 1 |  |  |  |  | 报警 |
| 3 | PLC市电上电信号 | 1 | 1 |  |  |  |  | 报警 |
|  | 合计 |  | 8 |  | 2 | 2 |  |  |
|  | 增加20% |  | 9.6 |  | 2.4 | 2.4 |  |  |
|  | 实际配置点数（至少） |  | 16 |  | 8 | 4 |  |  |

（12）每格V型滤池设置PLC子站（uPLC1#滤格～10#滤格）设置在V型滤池管廊内，监控该格V型滤池设备的运行，共10套。10套子站通过单模光纤组成光纤环网，该环网通过单模光纤与反冲洗泵房PLC1主站连接。

单格V型滤池uPLC主要自控功能：

1）根据滤格水位，通过PID调节程序调节清水阀开启度，保证滤格恒水位过滤；

2）根据过滤时间、滤池水头损失及出水浊度设定值确定是否进行反冲洗，并向反冲洗泵房的PLC1主站发出反冲洗请求。

3）在冲洗过程中，根据反冲洗泵房的PLC1主站的调度命令，完成滤格内相关阀门的配合。

4）冲洗结束后，根据反冲洗泵房的PLC1主站的调度命令，以及时间周期实现滤格初滤水排放。

uPLC1#滤格子站的监控点位如下：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | DI | DO | AI | AO | MB通信 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 滤格uPLC1# |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 滤格液位计 | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 2 | 滤格压力变送器 | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 3 | 进水闸板阀 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |
| 4 | 排水闸板阀 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |
| 5 | 气冲阀 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |
| 6 | 水冲阀 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |
| 7 | 排气阀 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |
| 8 | 初滤水阀 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |
| 9 | 清水阀 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |
| 10 | 滤后水浊度仪 | 10 |  |  |  |  | 10 |
| 11 | 颗粒计数仪 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  | 14 | 8 | 3 | 1 |  |
|  | 增加20% |  | 16.8 | 9.6 | 3.6 | 1.2 |  |
|  | 实际配置点数（至少） |  | 32 | 16 | 4 | 2 |  |

uPLC2#滤格～10#滤格子站的监控点位如下：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | DI | DO | AI | AO | MB通信 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 滤格uPLC2#～10#滤格 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 滤格液位计 | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 2 | 滤格压力变送器 | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 3 | 进水闸板阀 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |
| 4 | 排水闸板阀 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |
| 5 | 气冲阀 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |
| 6 | 水冲阀 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |
| 7 | 排气阀 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |
| 8 | 初滤水阀 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |
| 9 | 清水阀 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |
|  | 合计 |  | 14 | 8 | 3 | 1 |  |
|  | 增加20% |  | 16.8 | 9.6 | 3.6 | 1.2 |  |
|  | 实际配置点数（至少） |  | 32 | 16 | 4 | 2 |  |

（13）吸泥机uPLC行1～PLC行4子站设置于综合池吸泥机上，共4台（吸泥机变频调速），由投标人负责整体要求及连接，具体点位由投标人负责统计，备用点位不少于20%；该子站uPLC行1～行4通过无线电台与PLC4通讯，监控吸泥机的自动运行，主要负责吸泥机、虹吸泵的监控和真空度、运行方向等参数的监测。

  - 主要硬件功能描述

PLC主站由PLC设备，控制柜，控制附件（包括端子，中间继电器，电源等），不间断电源等组成。

各PLC现场主站、远程站应具有下列功能：

具有实时监测所属监控工艺流程范围内的生产过程参数（压力、流量、液位）、水质参数（温度、浊度、PH 值、余氯等），并对采集的上述参数进行处理同时供上位机储存、显示。

具有实时监测所属监控工艺流程范围内主要设备的运行状态，并对其进行采集、处理同时供上位机储存、显示。

具有全自动控制或调节计量泵、水泵、鼓风机、阀门等设备。

具有自动进行越限保护处理，和设备故障自动进行保护。

对于自带PLC的设备，需具有过电流预警功能，和设备故障自动进行保护。

对上位机的错误指令进行屏蔽处理。

用户能自行根据工艺或其它因素的变化进行系统组态。

具有可靠的安全措施，具有保护口令，防止越权修改程序。

系统具有较强的自检功能和故障自恢复功能。能够承受运行中的各种干扰。

  - PLC控制网络

PLC控制层网络采用工业以太网，配合工业级交换机形成100Mbps光纤以太网环。该网络应具有以下功能：

100 兆通讯速率：即对每个具有IP 地址的设备，均有100 兆的通讯速率；

信息传输是全双工方式，收发同时进行；

工业级的以太网，具有高可靠性，高安全性；

具有冗余网功能，万一某处的光纤断开，使得该总线不能正常工作，系统会自动沿着另一方向正常进行，从而保障工业控制的可靠性；

应具有功能齐全网络管理功能，报警功能，历史记录，分析等功能，网络运行稳定可靠；

网络的运行软件易升级；

网络兼容性强，凡遵循TCP/IP 协议的设备都可入网，网络易于扩展；

网络为光纤网，抗干扰性好；

支持多级开放式最短路径优先协议。

  - PLC技术规格参数要求

    - 基本要求

（1）作为主要控制设备，PLC应采用国际知名品牌、在国内外具有良好声誉的公司的产品。水厂控制系统中的主PLC和子PLC要求采用相同品牌的产品. I/O底板必须采用和CPU对应的同等级、同系列的模块。

（2）PLC产品应采用最新的技术制造，并在今后相当长一段时间内保持其技术的先进性，PLC产品的供应商应在该区块设有分支机构，并具有本地的技术支持和服务能力。

（3）选用模块化的分布式控制系统，且支持现场总线协议。现场总线适配器采用隔离型。各种接口模块（包括可拆卸端子排、通讯模块、I/O模块）必须可带电插拔。PLC系统根据被控对象对连续运行可靠性的要求选择采用PLC具有双电源双网络的系统。现场PLC上为便于操作员现场操作修改数据，根据需要， PLC1～PLC3、PLC5～PLC9各配1台10吋人机操作界面（触摸屏)，PLC10、uPLC1#滤池～uPLC10#滤池各配1台7吋人机操作界面（触摸屏)，使用EtherNet/IP 、RS-232C或者以太网端口与PLC通信。

（4）以太网接口（RJ45）接口数据速率10M/100Mbps自适应，通讯介质支持8芯双绞线，通讯协议为标准以太网协议。

（5）通讯模板的通讯协议要求符合IEC61158国际标准。

（6）系统机架应为完全金属框架式设计，保证良好的机械物理性能，I/O插槽为滑轨式设计，并具备模块机械锁定装置，模块的安装、拆卸无需螺丝刀等任何的特殊工具，控制系统系统，包括机架，各种插槽式模块都应符合完全的无风扇设计要求。

（7）控制系统支持多处理器结构，而且处理器模块、电源模块、输入输出模块和通讯模块，在同一机架上没有任何位置和类型的限制。鉴于系统防雷性能的要求，输入输出模块均需具备光电隔离性能。所有输出另加继电器隔离。考虑到各PLC控制点数较少，为统一起见，其开关量输入模块全部采用不大于32点模块，开关量输出模块全部采用不大于16点模块，模拟量输入采用不大于16路4~20mA、1~5V、0~10V的标准输入模块，模拟量输出采用不大于8路4~20mA、1~5V、0~10V标准输出模块。I/O输入、输出模块，原则上应考虑20％的备用量。

（8）PLC采用32位工业级RISC CPU或者特殊CPU；基本内存容量主站不应小于2M字节，子站不小于750k字节，内存分布为程序区和用户数据区，采用完全的自动内存分配机制，开发人员无需人工分配系统内存，缩短开发时间并保证程序的可维护性。PLC内部采用快速内存，用户只需通过软件即可将处理器和I/O模块、网络模块升级至最新版本。CPU内部还具有特定程序存储区能够自动备份程序，即使无电池情况下PLC程序也不会丢失。CPU应支持扩展非易失性存储器，一旦内存程序发生故障，可以自举备用程序。

（9）系统编程语言应符合IEC61131—3工业标准，可提供功能块图(FBD)、梯形图(LD)、和顺序功能图(SFC)、结构化文本(ST)等图形化组态方式。系统采用唯一的全局数据库，且全部完成汉化，即无论是工程师组态界面还是操作员监控界面都应支持中文显示和汉字输入。

（10）通讯模块：专用工业控制总线（非工业以太网），实际最低通讯速率不得低于5M。通讯速率不随控制站点的增加而降低。

★（11）PLC柜内所有开关量输入输出采用中间继电器隔离设计，所有模拟量输入输出采用信号隔离器，通过室外电缆进入PLC的AI,AO信号必须采用信号隔离器和两端加装避雷器的形式，防止雷击。

    - 具体技术规格参数要求详见本章“一、采购清单”。

  - 中控室以太网交换机

（1）至少4个千兆双绞线（10/100/1000Mbit）与SFP光纤（100/1000Mbit/s）互换Combo端口，至少12个10/100Mbit/s快速以太网端口；通过介质模块可以扩展32个10/100Mbit/s快速以太网端口，可根据实际需要灵活配置相应模块；配备有1个设备配置串口、1个USB自动配置适配器接口。

（2）模块化三层路由功能交换机；

（3）千兆三层端口转发延迟不得大于4.5 μs，MAC地址缓存不得小于8000条MAC地址记录；

（4）服务功能：支持LEDs诊断 , 信号触点,支持在线生成日志文件；支持端口镜像, 拓扑发现；端口优先级, VLAN (IEEE 802.1Q)，组播功能，广播限制, 流量控制符合IEEE 802.3x，支持PTP client(精准时间协议, IEEE 1588)、支持SNTP (简单网络时间协议)；

（5）交换机应具有QoS功能，通过QoS，利用策略可为应用流分配带宽、优先级及控制网络访问；

（6）端口安全 (基于MAC和IP地址),代理访问控制(VLAN/IP)；具备Mac 地址过滤、IP 地址过滤、基于端口的访问控制；只允许特定的MAC地址授权访问；

（7）完全支持VLAN（虚拟局域网）；支持静态路由、RIPV1/V2、OSPF等多种动态路由协议，支持VRRP等冗余路由协议；

（8）支持OPC Server，可以与工业监控组态软件实现数据通信，从而使网络管理集成到SCADA光传输网系统中进行统一管理。

（9）配备专门的网络管理软件进行网络管理，可对整个网络进行管理、监视、分析、诊断等；

（10）支持WEB浏览器、CLI网管、Telnet、基于SNMP MIB V1/V2/V3，具备RMON监控功能。文件传输交换支持HTTP/TFTP；

（11）对支持 RMON的所有 SNMP设备的提供历史趋势等图形显示。

（12）冗余电源模块，冗余状态信号输出；环网冗余恢复时间不大于50ms（光纤），支持HIPER-Ring（环形结构）超级冗余环技术、RSTP IEEE 802.1w（快速生成树协议）、环网耦合（主/备）、dual homing（主/备链路）、VRRP（虚拟冗余路由）等多种冗余协议；动态/静态链路聚合（最大支持7个trunk，每个rrunk最多支持8个端口，支持LACP）；

（13）可以实现交换机任意端口组成环网。

（14） 交换机采用标准以太网技术设计，符合以下国际标准：IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3z、IEEE 802.3ab、 IEEE 802.1D、IEEE 802.1Q、IEEE 802.1p、IEEE 802.1X；

（15） 端口配置：不少于 2 个千兆光口，24 个百兆电口；

  - 监控服务器

服务器采用机架式结构，配置专用服务器机柜。

（1）CPU类型：英特尔® 至强® E5-2630 v3， 2.4GHz，或更高性能CPU

（2）内存容量： 16GB RDIMM

（3）硬盘容量：容量1TB以上7.2K 6Gbps NL SAS 2.5" G2SS HDD

（4）网络端口： 集成网卡：千兆以太网卡

（5）操作系统： Microsoft Windows Server 2012Server  简体中文标准版

（6）安装： 机架式安装

（7）服务： 三年7*24有限保修

★（8）数据存储时间不少于5年。

  - UPS电源

（1）双变换在线式结构，零转换时间；

（2）输入电压范围：额定230VAC，160～280VAC(满载)，100～280VAC(半载)，输入频率：50或60Hz±5Hz；

（3）输出电压范围：230V AC(缺省)，220、240VAC(用户可选)，输出频率：50 Hz±3Hz；

（4）输出电压失真：不超过3%，满载效率>90%；

（5）浪涌保护及滤波：多级噪声滤波器，符合UL1449标准；

（6）过载能力：105%时无限；125%时1分钟；150%时30秒；

（7）内置自动或手动旁路维修方式；

（8）可通过UPS测试钮或软件预设，在加电后定时进行系统自测试，确保在电池损坏前获得电池老化的系统警告；

（9）RS-232等串行通讯口，支持Smart Slot附件管理卡或RJ45网口用于UPS配置管理，支持Power Chute电源管理软件全面管理电源及相关环境；

（10）控制面板：LED 状态显示带有负荷和电池条状图和“在线”、“电池开”、“更换电池”、“过载”和“旁路”指示器；

（11）噪声：<55DB；

（12）电池后备供电：48V电池组后备供电；

（13）运行环境：0～40摄氏度，湿度0～95%，无冷凝水；

（14）安全性认证：C-tick, CE,EN 50091-1,EN 50091-2,EN 55022 A 级,EN 60950,EN 61000-3-2,GOST,VDE。

★PLC主站UPS及中控室UPS应配置专用电源柜，电源柜规格统一与现场PLC柜匹配；UPS柜须配置隔离变压器组件；应配备手动旁路维护开关；电池须厂家原装产品。

  - PLC就地控制柜/台/箱

（1）柜/台/箱的构造和外形尺寸应满足功能要求。若与其他柜体设备一起放置时，宜尽量做到外观及颜色协调。

（2）柜/台结构为前后单开门，前后门的密封材料需耐H2S腐蚀，配有安装用的起重吊耳，带有可锁上的前门。

（3）室内安装选用材料2.5mm覆铝锌钢板，防护等级：IP54；室外安装选用材料2mm不锈钢板，防护等级IP65。抗机械冲击力指标IK10。经过ISO9000、ISO14000、UL认证、CE认证、DNV认证。

（4）柜内带湿度检测、加热自动装置，当湿度达到设定值时，启动加热装置加热。柜内设有冷却风扇，通风孔带有防尘罩。

（5）柜内装设有必要的照明及标准插座。PLC柜应提供区域内检测仪表的电源。柜中配置足够的接线端子。柜体的接线端子采用威德米勒端子，每个端子都有标记，并与安装施工图相对应。内有配电用及维修用的220VAC电源插座，轨道式安装。柜内接线在工厂完成，内部接线使用标准导线。线槽留有30%空间。

（6）柜内的模拟量信号需采取隔离保护，精度达到0.2%，同时满足两线制四线制仪表。

（7）柜/台/箱体及安装板、支架内外表面需涂桔皱烘漆，漆层强度需经方格划痕试验（不能剥落），柜体外表面的颜色由招标人定。

（8）PLC柜应有防雷击和防过电压措施并有可靠保护接地端子，设有独立的PLC直流地、机壳安全地、电缆屏蔽层接地端子。

（9）设备及柜内主要部件设有名称代号标志、接地标志及必要的提示、警告标志。导线两端设有线号标志，端子排设有编号。所有标志、编号与图纸文件相对应。

（10）PLC柜上应能显示运行状态并有手动操作所需的按钮和开关等人机界面（MMI）。

（11）端子排、端子型继电器、按钮、转换开关、指示灯等均采用国际知名品牌的产品。

（12）电源线、模拟信号线、数字开关量线尽量安放在不同的线束内；所有柜内外的接线先通过柜体端子排，特殊设备可以直接与电线电缆相连。

- 软件系统

  - 软件至少包括以下单元模块：

（1）全套计算机运行软件系统（含系统软件、组态软件、应用软件、数据库等）；

（2）全套的管理接口和管理控制软件系统；

（3）全套数据处理和记录软件系统；

（4）全套系统再生、修复、数据备份的软件系统；

（5）运行计算机网络的全套软件；

（6）标准计算机数据处理软件、接口软件、数据处理软件如文字处理、数据库、电子制表、图像处理软件等。

  - 软件系统基本功能：

（1）与公司通讯功能；

（2）数据处理功能；

（3）SCADA功能；

（4）报表功能；

（5）HMI功能；

（6）多平台连接功能；

（7）辅助决策功能；

（8）数据库功能；

（9）突发事件处理预案功能。

★ 提供正版软件授权文件，必须授权诸暨市水务集团有限公司。

  - 监控软件功能

监控系统应该是开放的、灵活的，可以对控制系统进行监测、控制，具有动态画面显示功能、报警、报表输出功能、趋势预测功能、实时历史数据存储功能。软件应采用全中文操作模式，能够组态中文显示画面等功能。具有使用方便、简单易学、软件组态灵活的特性，应该确保用户可快速开发出实用、可靠、有效的自动控制系统。

监控系统操作系统平台采用Windows 2000 /Windows XP，监控系统软件采用PCS7或INTAUCH最新版本。

主要功能如下：

（1）管理功能

根据全厂生产过程工艺仪表采集到的数据，生产设备运行中状态信号和电气数据以及化验数据和其他信息等，协调和管理全厂生产过程的生产调度，打印生产报表、绘制趋势曲线图，报警及事件记录。提供与水厂管理系统的接口。

生成水厂的生产工艺流程、变配电系统实时动态图，给水厂生产值班人员提供清晰、友善的人机界面，生动形象地反映生产工艺流程的实时数据、完成报警、历史数据、历史趋势曲线的存储、显示和查询。生成各类生产运行管理的班报、日报、月报和年报表。

（2）控制功能

在基于图形界面和中文提示方式下，水厂的生产值班人员在中控室通过计算机的键盘或鼠标开启或停止设备、设定控制调节参数。对重要设备的控制加设密码保护。

图形界面需与现有自控界面整体更新集成。

（3）通讯功能

中心控制室监控系统与其他系统进行通讯，如与现场的各PLC 分站之间的通讯、与上级管理调度（调度室）系统之间的通讯、与第三方设备之间的通讯等等。

（4）工艺控制显示功能

工艺控制显示功能主要是人机界面功能。在水厂控制中心的监控计算机显示器上动态显示全厂各工艺流程、各工艺设备和高低压配电设备的实时运行工况，各工艺和电气等生产数据的显示，使生产管理人员实时掌握全厂的生产运行情况，能从总图到详图多层次监视。人机界面总体结构为分层展开式，包括以下画面（应不局限于）：

整体显示：

监控系统总图

全厂动态工艺流程总图

自控系统总图

全厂总平面图

全厂检测仪表位置图

变配电系统图

分屏显示：

各生产工艺段流程图

各主要设备及相关辅助设备的状态和回路图等

趋势显示：

可用棒状图或线状图实时显示所有工艺参数和电气参数的变化趋势，可在一幅画面上选择1 个或8 个参数显示同一时间内的变化曲线图，并用不同颜色标识，显示数据应根据实时变化不断校正，光标值应在画面显示。

操作员应可方便的调整趋势显示时间坐标或输入范围，其时间周期可由操作员设定（从10 分钟到1 周连续可调），操作人员能够输入开始时间和结束时间，并随着时间周期的变化，数据采样频率也应相应变化。

工况显示

形象显示设备的工况：包括：就地手动、自动、运行、停止、故障、阀开到位、阀关到位、阀门故障以及可控调节阀的阀门开启度等，具体故障以文字显示。

能显示主要设备的启/停时间、本次运行时间、累计运行时间等。

（5）事件驱动和报警功能

计算机监控系统应配置故障处理专家系统软件，通过专家系统可得到故障原因的详细资料及排除故障的方法。当某一参数超过设定值或设备出现故障时，在管理计算机上能及时发出声光报警，在报警时显示终端发出声音和闪光提醒值班人员，同时显示相应的提示和画面，并记录在报警数据库中，及时打印。

系统具有报警复位功能，对于未确认的报警应持续发出声光报警，在报警时间内应根据采集的信号动态改变报警级别。系统在显示总图和分系统图以及单体设备工艺图时，可在画面中显示设备故障纪录，使值班人员能够全面了解设备的故障情况。

所有的报警信号应以时间先后排队，该队列可以在画面上显示并存储在报警数据库中，并显示报警信号是否被确认和是否已处理并恢复到正常的工况。报警可以抑制。

（6）操作窗口功能

在中控室计算机上能对工艺设备进行远程控制。值班人员用鼠标选中所要操作的设备，则弹出一个操作窗口，通过键盘或鼠标能对设备进行开停控制或调节控制。这为值班人员处理一些突发事件提供了极大的便利，在自动控制效果欠佳时可切换到远程人工控制，能确保系统的连续可靠地运行。

（7）历史数据的管理

历史数据的存档：

应具有实时数据库及相应的数据库接口。

所有系统采集的实时数据都必须按类型、名称、属性分类，按时序依次存档，或写入数据库服务器。历史数据的采样周期在5 分钟到24 小时内连续可调。

根据历史存储数据，可计算主要的生产指标（如配水电耗、综合电耗、药耗的最小值、最大值、平均值、偏差值、累积值等）。运行程序的结果也可以存储在历史资料库。所有的数据以及历史资料库都要可以方便的利用刻录机把数据刻录备份，以备查验。

历史数据的显示：

事件类：按要求进行检索。最新的事件列在第一个页面上第一条。

表格类：可按PLC 站名、点属性、日期分类列表，每排一个变量，表明时间、属性、测量范围、实时值，并用颜色和符号表明数据性质，也可以在表格上选定数据点，对其设定值，测量范围，数据性质进行修改（只能由具有相关权限的操作人员进行）。

（8）事件处理

事件登录

“事件”是指运行事件和重要的系统操作，事件登录是按时间顺序排列的，站内事件顺序记录分辨率应不小于20ms。以下事件都要记入不可修改的“事件登录簿”：

全部的报警

调度命令

挂标记操作（如检修状态、遥控禁止状态等）

报警的禁止或允许

使一个点退出或进入扫描

写入数据

修改设定值

报警的确认和删除

事件检索

操作员可在“事件检索”的视窗中按事件类别名称、对象名称、事件起始至截止的日期和时间及对象编号或时序检索。

事件记录存档

事件库中应具有足够的容量存放事件登录，事件登录每天以数据文件形式入库，盘区存满后通知操作员称出另外存档。

（9）工艺参数设定功能

工艺参数设定有两大类：

生产工艺控制点设定

报警限设定

在中控室操作员计算机上均可实现上述工艺参数的设定。对于设定值都必须经过确认，对于错误的设定和超范围的设定计算机要进行屏蔽并送出“错误”信息，提示操作人员予以改正。

（10）数据库管理功能

具有较强的数据库管理功能，应包含实时数据库。监控服务器将采集或计算得到的数据通过ODBC记录在管理系统数据库服务器的SQL Server 数据库中。

能建立生产日志数据库：记录每小时的原始的生产数据，供统计、分析用。

能建立生产运行数据库：记录设备的运行数据，以便管理人员能及时掌握设备的本次运行情况，和累计运行情况。

能建立故障数据库：记录系统的故障和PLC 故障。

能建立报警数据库：记录历史报警数据库。

数据库的存储年限需达到10年以上。

（11）报表输出功能

系统接收各现场PLC分站提供的带时标的数据，并储存于服务器硬盘中，制作出日、月、季、年报表。各种报表及用户需要的各种数据图象均应可按照标准格式或用户需要的格式打印。

可打印但不局限于以下报表，需根据水厂具体要求编写：

打印/显示水厂生产班、日、月、年报表

打印/显示水厂生产日志

打印/显示水厂生产综合日报表、月报表、季报表、年报表

打印/显示报警历史记录（含日、月、季、年报表）

（12）出错处理

系统在运行过程中出现非致命性错误，由终端显示报警信息。但不中止系统的运行。

系统在运行过程中出现致命性错误，由终端显示错误信息，并记录此信息，自动退回到初始状态。

（13）故障处理专家系统的功能

对采集到的全厂生产过程中的实时数据，进行“软传感器技术”处理，判断出生产过程中哪些工艺部位，哪些控制环节，哪些主要设备存在故障隐患，并及早显示和提醒生产人员。 具体有：

“故障信息登记栏”功能

故障处理专家系统会及时通过计算机显示器，显示全部的实时故障信息，即“故障信息登记栏”功能。在监控计算机的人机界面图形中，无论是总图、子系统图、到设备详图中，其下表栏均为故障信息登记栏。其包括的内容如下：

登录故障发生的时间。

登录故障具体内容，故障名称。

登录和显示目前时刻

全厂所有存在的故障信息（显示故障信息应不少于128 个）。

计算机会自动登录故障信息，也会随故障的排除而删除该记录。由操作人员作过响应的故障信息被正常登录，而未响应的故障信息用红色字码登录，并闪烁。

“新生故障”窗口功能

故障处理专家系统对故障信息进行处理，会把最新的发生故障用特殊的方式加于显示，即“新生故障”窗口功能。当现场发生新故障时（未被登记入“故障信息登记栏”的故障），在监控计算机显示器上会随时随地弹出一个“新生故障”窗口，并用中文显示故障名称。

语言报警功能：

“新生故障”发生时，立即由语言报警故障名称，并持续到操作人员响应后才停止。（操作特定键）定时式语言通报所有故障。

“故障实时报表”功能

新生故障被立即打印。并打印出故障发生的月、日、时、分和名称。

故障排除立即打印，并打印出故障名称和排除时间。

“故障报表”定时打印。

对长期不正常事件，经领导批准，可作屏蔽处理。

7. 液晶大屏显示系统

7.1 液晶大屏显示系统可选配多路视频信号输入接口，每台拼接单元均配备视频输入接口，支持NTSC/PAL/SECAM图像制式。所有的视频信号均通过视频矩阵接入图形拼接控制器或直接接入拼接单元，多路视频信号可以同时显示于大屏幕上。视频图像可以实现单屏、全屏以及相邻屏幕之间的组屏显示功能，并且可以实现视频图像的分组切换、巡检、预案显示等功能。

7.2 具体要求：

| 序号 | 设备名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液晶显示单元 | - LCD液晶面板背光源采用直下式LED灯点阵排列，具备极高的色彩均匀性、还原性，无黑边及暗影现象。 - 单元尺寸55寸，物理分辨率1920×1080，支持信号的输入分辨率为640×480~1920×1200。对比度4000:1，屏幕亮度700cd/㎡,拼接缝隙≤3.5mm。 - LCD显示设备具备一定的数字降噪功能，保证屏前噪声≤21分贝，整体噪音≤26分贝（提供第三方检测报告，加盖制造厂商公章）。 - ★LCD显示设备具备远程多屏管理工具，能够实现多屏管理、远程设置功能（提供第三方检测报告，加盖制造厂商公章）。 - 散热系统需采用智能温控系统，温度超过预设的温度范围，自动开启系统风扇给液晶屏强制散热或断电保护（提供第三方检测报告，加盖制造厂商公章）。 - ★LCD显示设备具过热保护功能，当温度超过一定数值后，可自动关闭显示屏，进行自我保护（提供第三方检测报告，加盖制造厂商公章）。 - 液晶拼接单元须具有VGA和BNC连接方式，并可以对其他接口（如DVI、HDMI、CVBS等）进行定制和扩展。 - ★LCD显示设备必须通过防尘6级(IP6X)等测试报告（提供第三方检测报告，加盖制造厂商公章）。 - ★LCD显示设备必须通过抗震10级检测测试报告（提供第三方检测报告，加盖制造厂商公章）。 - ★LCD显示设备具备防电磁干扰功能，符合电磁兼容（干扰性能）符合GB9254-2008标准的要求（提供第三方检测报告，加盖制造厂商公章）。 - ★LCD显示设备内置拼接控制模块，拼接规模不低于10*10（提供第三方检测报告，加盖制造厂商公章）。 - LCD显示设备生产厂商需要获得ISO9001:2008质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、GB/T28001职业健康安全管理体系认证证书（在投标文件中提供复印件）； - LCD显示设备属国家节能产品（提供节能产品证书）； - CCC、CE、CB、Rohs证书（提供复印件）； | 套 | 12 |
| 2 | 液晶支架 | 机械结构化设计，可自由组合成一套M×N电视墙支架，支架与支架通过固定螺丝固定，无需现场焊接，美观牢固； | 套 | 12 |
| 3 | 单元底座 | 机械结构化设计，可自由组合成一套M×N电视墙支架，支架与支架通过固定螺丝固定，无需现场焊接，美观牢固； | 套 | 4 |
| 4 | 大屏拼接控制器 | - 采用模块化结构设计，双电源、双风扇，支持热插拔功能，安全稳定； - 支持4路VGA输入，12路HDMI输入，12路DVI输出（需预留3张输入板卡位置，以便以后扩容）； - 支持多种信号格式输入，包括VGA、DVI、IP流媒体、HDMI、SD/HD-SDI，YPBPR/YCBCR、复合视频等。对复合视频能兼容NTSC/PAL/SECAM等制式，对计算机视频信号，能兼容各种常见分辨率，并可实现自定义非常规分辨率。系统可输出DVI-I信号或者双绞线数字信号，支持RGB/DVI信号输出（需提供第三方检测报告，加盖制造厂商公章）。 - ★支持任意信号在单屏和拼接屏的任意位置开多个窗口，可任意漫游、叠加、缩放、拉伸、画中画显示等，提供灵活的应用（需提供第三方检测报告，加盖制造厂商公章）。 - ★具有帧同步和双缓冲技术，保证高速运动的画面在虚拟墙的各个物理显示器上能达到同帧播放的效果，避免不同步造成的不同屏、画面错位和追赶现象造成的横切纹问题，提供流畅、实时、连贯的高清运动画面（需提供第三方检测报告，加盖制造厂商公章）。 - ★视频采集具备倍线和运动补偿功能，输入的复合视频经过基于每点的运动补偿（MADI）和高级色彩管理（3D ACM）引擎进行倍线和运动补偿后进入处理器 ，达到清晰亮丽的视频效果（需提供第三方检测报告，加盖制造厂商公章）。 - ★支持超大分辨率采集（4K*4K)和超大分辨率输出（4K*2K)（需提供第三方检测报告，加盖制造厂商公章）。 - ★支持预案保存调用功能，具有设备工作状态、窗口显示模式、信号采集端口的预案自定义保存功能，可根据显示的要求对预案进行定时调用，顺序自动循环调用等，最大支持120组预案（需提供第三方检测报告，加盖制造厂商公章）。 - ★具有断电记忆恢复功能，如遇异常断电，可在通电后自动恢复到与断电前一致的场景，启动恢复时间＜5秒（需提供第三方检测报告，加盖制造厂商公章）。 - ★超大宽带，采用先进的背板交换技术，保证每输入、输出板卡独享20GB带宽，即使信号源种类和数量众多，也能保证所有图像流畅、同步、无卡顿（需提供第三方检测报告，加盖制造厂商公章）。 - 支持网络、串口、控制按键、红外遥控等多种控制方式。设备具有双串口，同时支持电脑软件和中控控制。 - 纯硬件设备内部存储场景，支持场景个数100/128个以上。 - 超快的场景相应速度，场景调用时间低于100ms。 - 控制系统能确保7x24小时连续运行，具有先进性、稳定性和可扩充性，操作简单，维护方便，寿命长。 - 具有国家强制CCC认证。 | 套 | 1 |
| 5 | 大屏拼接控制软件 | - 液晶拼接墙控制系统专用软件V1.0； - 采用C/S软件架构，支持所有操作系统平台，包括Windows,Linux,Unix系统等，支持任何位置的本地终端及远程终端控制； - 全中文操作界面，支持窗口菜单、子窗口、树型目录等界面以及双击、右键菜单选择等操作，界面简洁，操作方便。 - 可对各种视频信号、VGA信号、网络计算机等信号源进行设置、管理、选择调用和切换显示； - 可对各信号的色彩、亮度等参数进行设置、调整。 | 套 | 1 |
| 6 | 专用线缆 | 定制；DVI/HDMI/VGA/BNC/RJ45等线缆 | 批 | 1 |

7.3  液晶大屏墙作为中控室与机房的分隔墙，四周及背面封隔由投标人安成，投标人应充分考虑整体结构，使效果最佳。

五、在线仪表要求

- 概述

（1）所有仪表应符合IEC或ISO标准。

（2）投标人负责并提供仪表系统及其附加的相关材料和必要的工作，以满足本招标文件的要求。投标人应和招标人协商，以确保：

合适的仪表选型。

合适的尺寸、壳体材料和过程管件相连的一次元件的安装、调试。

准确的电源及信号连接。

提供电缆、管线的连接及所有仪表的安装。

（3）投标阶段的提交

各种仪表的制造厂商、型号。

所有仪表样本和说明书。

（4）合同签定后的提交按合同及招标文件要求执行。

（5）工程验收投阶段的提交

★仪表间仪表及管路、线缆、排水沟等详细安装布置图。

所有仪表的操作和维护手册，提供的手册应包括：设备、安装、调整和运行维护的具体细节。

- 整体要求

现场安装仪表的环境温度为-10～+50℃，相对环境湿度≤90％。

电磁流量计传感器IP68，显示仪表IP67，法兰标准为1.0MPa。

螺纹或法兰联接应符合GB标准。

所有安装在管道中的仪表都应有连接阀门，便于仪表可以拆修。

所有仪表都带有4～20mA DC输出，阻抗>500Ω。

所有仪表都应有可靠的接地。

所有传感器与变送器间的连接电缆均由生产厂配套供应。

对于影响仪表正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应提供。

所有现场安装仪表的电源均从就近的PLC柜内引出。

所有仪表型号均应是制造厂的最新型产品并未曾使用。

投标人必须具有现场指导安装调试的能力，并确保提供长期的售后服务。水质仪表必须在供应商的具体指导下，安装和调试。

所有现场安装仪表其外壳均应有永久固定的不锈钢制标记，标记用不锈钢螺丝或铆钉来固定。该标记上应刻上或模压上仪表的编号。

- 在线仪表配置

在线检测仪表根据水厂处理工艺流程配置，详见本章“一、采购设备清单”。

- 仪表详细技术参数

  - 电磁流量计

应为管道法兰式安装；一体型或分体型安装，智能型，且转换器带面板调试功能。采用独特的双频励磁技术，排除了工频对流量计干扰，使仪表在各种恶劣的环境中稳定工作，并自动稳零。

电磁流量计的传感器口径应尽可能和所测管道的大小接近。并且为保证测量精度，通过传感器的流速不应在允许的范围之外。

电磁流量计直管段要求如下：传感器前不小于5D，传感器后不小于3D。

（1）精度：测量精度为实测值±0.3%+1mm/S。

（2）输出：4～20mA电流信号，标配HART，频率/脉冲输出，无源触点输出；通讯：RS485/Modbus。

（3）电极材料：Mo2Ti(SS316L)，HC，HB，铂，钽，钛；

（4）衬里材料：聚四氟乙烯（PTFE），氯丁橡胶，PFA等并通过试压、老化等手段，充分保证了流量计的耐压，渗漏的各项指标，确保产品的安全可靠使用

（5）电磁流量计具有电极电阻检测，励磁线圈电阻检测 ，电极噪声检测和抑制功能。可以测出介质的电导率、判断是否空管、可以间接测量介质温度、可以判断电极是否被腐蚀、可以判断介质中是否有太多固体颗粒等。

（6）功能要求:空管置零功能，需有小流量切除、正反向计量现场操作功能、断电自动储存系统数据。

（7）供电电源为220V AC  50Hz。

（8）均要求带配对安装法兰及其全套紧固密封件。法兰连接尺寸满足GB9119-2000的标准之规定。

（9）每台电磁流量计出厂时必须标定。

★（10）传感器防护等级要求达到IP68，且带与转换器之间专用连接电缆，电缆长度按图纸及现场实际位置配置。转换器防护等级IP65。

（11）显示：液晶显示器；显示内容包括瞬时流量、累计流量、位号、温度、流速、电导率等参数。操作语言：中文。

（12）转换器通过按健控制操作，（不开盖就可实现现场调零和操作）。

（13）抗振性及抗冲击性：符合IEC60068-2-6和IEC-60770-1；电磁兼容性：符合EN61326/A1标准和NAMUR的NE21标准。

★（14）沉淀池进水、出厂水、回用水、厂区生活水电磁流量计需配RS485/Modbus模块，与PLC通信。

  - 一体化超声波液位仪

（1）功能：测量、指示和传送液位信号；

（2）测量原理：超声波；

（3）组成：液位传感器、变送器及全部安装附件和电缆；

（4）形式：一体式现场显示（有用于现场诊断的回波曲线显示及引导式操作帮助菜单，以抑制水面强烈干扰）；

（5）量程：0～5m/0～8m；

（6）精度：≤0.20％Fs；

（7）盲区：≤0.25m（5米量程）；≤0.4m（8米量程）；

（8）供电电压：14～36V DC；

（9）输出形式：二线制4～20mA/HART；

（10）发散角：≤11度；

（11）过程温度：-40～80℃；

（12）过程压力：-0.2～2bar

（13）过程连接：螺纹G1½A

（14）电气接口：M20×1.5

（15）外壳材质：铝外壳

（16）防护等级：IP68；

（17）安装方式：墙挂式；

（18）安装附件：带不锈钢支架、遮阳罩等（应为原厂配件）。

  - PH/T分析仪

该仪表包括传感器、变送器、传感器与变送器之间的专用电缆及传感器的安装支架。该仪表技术规定如下：

（1）形式：智能数字电极，电极自带智能芯片并可存储日常的标定数据，传输数字信号，电极与专用电缆间无金属触点连接，可远程标定；或差分电极，带双阶参比电极（接地电极和参比电极），自动温度补偿。

（2）测量范围：0~14 pH，0～80℃；

（3）精度：±0.1pH；

（4）重复性：满量程的±0.1%；或±0.01pH；

（5）分辨率：pH：0.01，T：0.1°C；

（6）输出：2路4~20mA（温度、pH）；

（7）供电：220VAC 50Hz；

（8）变送器显示：两行LCD显示，同时显示PH、温度；

（9）温度补偿：热敏电阻用于自动温度补偿和仪器温度读数；

（10）工作温度：传感器：0~+60℃；变送器：-20~+60℃；

（11）安装附件：流通式安装；

（12）连接电缆：10m；

（13）传感器保护等级：IP67，变送器保护等级：IP65。

  - 低量程浊度仪

（1）用途：用于水处理过程中浊度的测量、显示和传送；

（2）原理：90°散射光，内建气泡去除系统；

（3）量程：0.001-100NTU；

（4）精度：0-40 NTU：读数的±2%或±0.015 NTU，40-100 NTU：读数的±5%；

（5）分辨率：0-9.9999 NTU：0.0001 NTU，10.000-99.999 NTU：0.001 NTU；

（6）重复性：优于读数的±1.0% 或±0.002 NTU；

（7）响应时间：15秒；

（8）信号平均时间：6、30、60、90秒可选；

（9）样品流量：200-750mL/min；

（10）工作温度：变送器：-20℃~60℃，传感器：0℃~60℃；

★（11）内置气泡消除系统，能最大程度消除气泡对测量值的干扰；

★（12）检测器光源为:钨灯光源；

（13）信号输出：一路模拟电流输出隔离0/4~20mA，最大负载750Ω，故障状态输出电流可选；

★（14）通信接口：配RS485/Modbus模块，与PLC通信；

（15）控制器防护等级：变送器：IP65，传感器：IP65；

（16）电源：100～230VAC，50/60Hz；

（17）传感器安装方式：壁挂式或浸没式安装；

（18）控制器安装方式：壁挂式；

★（19）符合USEPA（美国环境保护局）180.1 标准；

★（20）标定：出厂标定，可现场校准。

  - 高量程浊度仪

- 用途：用于水处理过程中浊度的测量、显示和传送；

- 原理：90°散射光；

- 量程：0.01-9999.9NTU；

- 精度：0.01-2000 NTU：读数的±5%或±0.1 NTU，2000-9999 NTU：读数的±10%；

- 分辨率：0-999.99 NTU：0.01 NTU，1000.0-9999.9 NTU：0.1 NTU；

- 重复性：优于读数的±1.0% 或±0.04 NTU；

- 响应时间：45秒；

- 样品流速： 1.0～2.0L/min；

- 模拟输出：一路模拟电流输出隔离0/4~20mA，最大负载750Ω，故障状态输出电流可选；

- 继电器输出：3个可编程继电器，可设置为报警功能和定时功能；

- 数字接口：MODBUS RS232/RS485、Profibus DP可选；

- 电源：100～230VAC，50/60Hz；

★（13）配RS485/Modbus模块，与PLC通信。

  - 余氯分析仪

（1）用途：双探头，能同时测量总氯和余氯、带显示和传送功能；

（2）原理：可准确测量余氯或总氯含量；

（3）测量范围：0～5mg/L的余氯或总氯；

（4）准确度：读数的±5%或0.035mg/L Cl2；

（5）精度：读数的±5%或0.005mg/L Cl2；

（6）检测限：0.035mg/L；

（7）测量时间：2.5min；

（8）样品流量：200~500 mL/min；

（9）样品压力范围：0.01～0.5MPa；

（10）显示：LCD液晶屏；

（11）输出：4～20mA，继电器；

（12）操作环境：5～40℃，0～90％相对湿度；

（13）电源：100～230VAC，50/60Hz；

（14）认证：CE，UL1262 ETL，CSA22.2，No.142；

（15）防护等级：IP62，室内安装；

（16）仪器安装方式：壁挂。

（17）后加氯反馈检测游离氯；出厂水检测总氯。

  - 颗粒计数仪

（1）用途：记录水中颗粒的数量，对过滤效果进行在线监测；

（2）测定原理：光阻法

（3）最大通道数：8个

（4）计数粒径范围：1.5~400µm

（5）分辨率：≤9％@2µm； ≤5％@10µm

（6）信噪比：>3:1

（7）计数效率：99.9%@2µm；98%@1.5µm

（8）最大颗粒物浓度：18000 counts/ mL

（9）一致性（或称丢失率）：10%@18000counts/ mL

（10）传感器无故障寿命：60000—80000小时

（11）计数补偿方式：流量补偿

（12）显示方式：彩色触摸屏、中文操作界面

（13）数据显示形式：柱状图显示/数字显示

（14）数值趋势：实时总数曲线

（15）校正方式：联机校正/手动输入校正

（16）报警设置：总数报警、单通道报警，可设置

（17）流速：60mL/min

（18）测流精度：≤2%

（19）通信接口：RS232/RS485 ，4-20mA，ModBuS

（20）内部数据存储：FLASH，可存储超过60000条记录

（21）分析软件：配套分析软件，具有数据导出、曲线分析等功能

（22）电源：AC 220V，50Hz

  - 压力变送器

（1）功能：测量、指示和传送压力信号；

（2）形式：干式陶瓷传感器，抗过载能力为40倍，两线制变送器。传感器变送器一体化，现场数字显示窗；

（3）测量原理：陶瓷膜片压力感应；

（4）测量范围：见招标文件附图的设备材料表；

（5）精度：0.2%；

（6）膜片材质：陶瓷；

（7）工作温度：－20～＋125℃；

（8）过程连接：G1/2A  316L；

（9）密封：FKM；

（10）输出：4~20mA /Hart；

（11）量程比：10:1；

（12）线性度：<0.1%；

（13）零点迁移：<0.1% 5年；

（14）保护等级：IP67；

（15）电源：20～36VDC。

  - 气体流量计

（1）流量范围：0—70m/s；

（2）测量精度：3%；

（3）重复性：±0.5%；

（4）响应时间：＜3s；

（5）压力：20Bar；

（6）温度：传感器，-40°C～100°C，电子单元，-40°C～60°C；

（7）供电：标准24VDC；

（8）输出：4-20mA，HART，有源信号；

（9）防护等级：IP66；

（10）可选在线可插拔球阀组件。

  - 流动电流仪

（1）产品工作原理

游动电位在线检测系统在线测量水中加入絮凝剂搅拌均匀后的剩余电荷强度。测量信号定量反应絮凝剂投加效果：适量，过量，欠量。根据测量信号调节絮凝剂投加量，使絮凝剂用量最佳。

（2）产品测量模式要求

绝对测量模式：定量测量水中剩余电荷强度，测量信号不可调零。

相对测量模式：测量信号可以调零。

（3）产品组成结构要求

两件套，分离安装，组合工作:

传感器部分：将水中剩余电荷强度转换为基本电信号。

检测器部分：将基本电信号转换成工业标准输出：LED信号显示；4-20毫安，0-5福特信号输出。

（4） 产品技术指标要求

测量范围：-2.000～ +2.000 (SPS)单位

稳定性：优于读数的±1.0%

准确度：读数的±0.1%（-2.000 - +2.000 SPS单位）

分辨率：0.5%絮凝剂投加量变化（投加量范围：0 – 100%）

重复性：优于读数的±1.0%

增益调节：4个增益可供选择最佳测量信号

信号显示：LED数字显示

信号输出：0～5伏(直流) ，4～20毫安(直流)

响应时间：即时响应现场变化

探头设计：自动清洗，无堵塞，保证灵敏度

探头清洗(次/周) ：1

运行显示：闪烁的绿色发光二极管表示系统正常运行

水样流速：0.06 ～ 0.32 升/秒

交流电源：220伏50赫兹

运行温度：0 ～ 50 度(摄氏)

六、 视频监控系统

- 概述

本工程设计建设视频监控系统。

安保系统将模拟监控与数字录像相结合，系统采用主机实现云台、镜头的控制、画面显示，既可单一画面显示也可分组轮巡显示生产区域的工艺设备的运行状况。

生产区所有的视频信号通过视频矩阵切换后送至投影显示系统，进行画面投影显示，可通过专用键盘或图像工作站方便地实现云台、变焦、历史纪录、变化报警等操作。控制中心可通过硬盘录像机画面分割功能在大屏幕彩色电视机上显示全厂监视图象并能对图象并能对任意监视场景进行切换。

在视频图像信息存储方面，生产设备工况的监视图像信息通过硬盘录像机存储并可经过系统视频服务器供管理层浏览、查用。将保安联动报警信息（图像、时间）通过硬盘录像机存储并可经过系统视频服务器供管理层浏览、查用。

本水厂闭路监控系统，采用模拟传输与数字存储、电缆与光缆传输相结合，实现全厂生产区域重要设备的监控及厂区安防，便于中控室值班人员及时发现现场问题，排除故障以及对警情的及时处理，保证生产的正常进行，又便于画面的存储、检索及回放，提高管理效能。

- 招标范围

不限于以下内容（需保证系统可靠运行）。

视频监控系统主控系统包括控制主机、画面处理设备、显示设备和防雷系统等。在本系统中设置若干监控点。画面处理设备主要指视频光端机、智能高速球含快速云台(含球型防护罩)、视频分配器、高清数字硬盘录像机、视频矩阵、控制键盘等。

投标人中标后需提供全套系统设计图、接线装配图、安装图及详细说明，经招标人认可后安装调试；

正常运行交招标人验收使用；

所有的视频信号通过电－光－电转换，以星形结构分别连入水厂的硬盘录像机，经过硬盘录像机编解码的视频信号通过视频专用交换机连入视频安防服务器及中控投影系统。

- 视频监控系统配置

全厂监控点设置如下：

在水厂主要构筑物内关键设备处设置室内监视点，用于监视相关构筑物内设备运行状况，其中有（不限于下列，投标人有责任根据现场实际情况，对监视点的布设及监控线缆走向提出方案，各室内构筑物的建筑平面可参考施工图）。

在水厂主要室外构筑物、总平面、传达室等处设置室外快球监视点，其中有（不限于下列，投标人有责任根据现场实际情况，对监视点的布设及监控线缆预埋及走向根据相关规范及招标人要求提出方案，水厂平面可参考施工图）。

所有室外摄像机采用电源、控制、视频防雷，以避免雷击伤害。纳入防雷系统统一实施；

所有室内监控点均安装防护罩，室外型快球应配套全套防护设备，以利于系统的日常维护和延长系统的使用寿命。

由于本系统各监控点的监视范围较大、要求较高，因此，工艺设备监控摄像机应选用大倍数可变镜头，配置云台及解码器，通过矩阵控制器实现云台、镜头的控制；厂大门及围墙选用昼夜两用型摄像机及定焦镜头实现全天候监控。

为了完成云台、镜头的控制及报警处理的需要，配置矩阵切换控制器；工艺设备监控图像在控制中心控制室内由硬盘录像机处理后，进行实时录像并可根据需要选择任一时刻图像回放，并可通过投影系统在显示屏上显示，保安监控图像经过画面处理器处理后在大尺寸彩色监视器上以成组画面方式显示，并可联动录制报警场所图像及相关信息。

监控系统矩阵主机：实现监控图像的切换、轮巡、控制等，完成监视图像的输出及管理，配套主控键盘实现现场的监视控制和切换。

硬盘录像机：实现单体现场摄像机的控制及录像、存储及画面检索、回放；实现围墙、大门等监控场所的现场录像、存储及画面检索及回放；实现围墙监视图像的画面分割，在彩色电视机上以多画面的形式显示现场监视图像。

码分配器：实现控制码的分配，便于长距离控制现场摄像机镜头及云台等设备。

视频光端机：主要实现视频及报警开关信号的传输，解决远距离传输。在加药间及脱水间配置光端。

- 系统主要设备性能指标

（1）性能指标详见本章“一、采购清单”。

（2）具体功能

监视功能：在电视屏幕上对整个厂区进行监视。

控制功能：可通过控制键盘对任一摄像机的云台、镜头等进行操作控制；可将所有的监视图像编成序列，进行自动循环显示；还能进行分组切换。

录像功能：可采用立即录像、定时录像和视频报警触发录像，将每路视频信号录制成文件进行保存，任一路录像存储时间不少于30天。用户可以将录像文件以光盘刻录的方式加以保存。

录像检索及回放功能：可通过设定时间、日期、线路等检索条件，在硬盘录像中查找以前录制的文件。并能进行回放，回放可选择两路同时或单路回放，回放的速度在0.25帧/S～2500帧/s之间可调.回放时可进行快进、快退、暂停、停止等操作。

动态检测和自动跟踪：可对每一路的监控点进行动态检测，自动跟踪运动物体，感知其变化，当到达画面数时，启动报警（或启动录像）。

日志功能：可记录用户所进行的一系列操作，以备查询。同时可授权指定人员具有查询和修改日志的权利。

安全功能：具有密码保护的功能，通过对不同级别的用户赋予不同的操作权限，防止非授权人员进行误操作。

网络发送功能：支持局域网视频图像传输，其它客户端计算机可查看现场图像。

盘满自动覆盖功能：当前的硬盘存满后，自动删除最早的录像文件。

图像汉字叠功能：监视器能同时显示图象和汉字（图像的必要信息）。

扩展功能：在不影响原有设备的使用基础上，可根据需求增加监控点，软件基本不变。

报警联动功能：当电子围栏装置启动时，报警点附近的摄像机将快速联动，对准相关区域。

★电子围栏和视频监控系统进行联动，具有WEB浏览监视功能。

- 电子围栏系统

周界防范系统要求采用4线制标准合金线电子围栏，围栏合金线线径不小2.0mm。

本电子安全围栏周界报警系统由双防区主机、带脉冲高压的前端电子围栏、报警信号的传输和显示等三部分组成。主机产生脉冲高压供给电子围栏，探测入侵者，并能发出报警信号；电子围栏附件包括：终端拉线杆、承力杆、合金线、线线连接器、警示牌、固定件等。

电子围栏系统采用了低频低能量的高压脉冲（5000-10000V）以及每个脉冲最大输出能量保证小于5焦耳（人体极限承受能量为48焦耳），在电子围栏系统工作时，脉冲主机每秒60次扫描电子墙的每一根导线（保证高灵敏度），每一秒钟发射一个脉冲，脉冲宽度为0.1ms（万分之一秒），主机具有触发报警功能，在系统报警后能停止输出高压脉冲电压，不存在一直连续在触发状态下，从而保障对人体不会构成任何伤害。同时电子围栏的柔性中间过线杆和专用合金丝，不支持人体的重量，又能感知入侵者的入侵，并发出报警信号，确保系统的安全可靠。侵者一旦触及，也会因直接有触电感而离开。系统在遇到断路、短路或失电时，系统都会发出报警信号。

电子围栏主机报警信号通过信号线缆就近接入PLC站，当现场电子围栏发生发报警号后，自控管理平台将自动报警，并显示报警的防区编号为安保人员提供出勤依据。

电子围栏双线主机与接收信号PLC控制站对应关系详见设计施工图。

主机附件主要包括：设备箱、避雷器、高压绝缘导线等。

前端附件：

电子围栏前端由终端拉线杆、终端杆绝缘子、固定夹、中间过线杆、中间杆绝缘子、金属过线杆、金属过线杆绝缘子、收紧器、合金导线、高压绝缘导线、警示牌、避雷器、U型挂线座、螺纹式线线连接器、终端杆防雨帽、金属杆防雨帽、多功能测试表等组成。

终端拉线杆：镀锌钢管制作，主要用于承受拉力。

终端杆绝缘子：为抗高压、抗氧化、耐腐蚀塑料材质，用于连接终端杆和合金线。

固定夹：采用不锈钢材质，用于终端杆绝缘子和终端杆连接。

中间过线杆：镀锌钢管制作，主要用于过线。

中间杆绝缘子：具有抗高压、抗污，设计理念先进，能防止冬天冰凌、下雨短路情况的发生，全面受力结构，避免了传统楔型结构的易脱落问题，而且绝缘子后端有活口挡片，方便维护时拆卸绝缘子。

U型槽：不锈钢材质，用于高低不平地段以及不规格的环境中。

合金导线：专业合金导线，含十几种金属，抗氧化耐腐蚀不生锈，导电率、阻值极低，每45米1欧姆，阻值为同类产品的十七分之一，高弹性，抗氧化，耐腐蚀，直径为3.0MM，张力为120KG左右。

高压绝缘线：由围栏合金导线做内芯，防止两种金属导线接触，不同的金属发生化学反应，抗20KV电压。

螺纹式线线连接器：连接高压绝缘线和合金线的，材料和高压绝缘线和合金丝是同种材质，双螺纹结构把两种金属紧紧结合在一起，不会发生脱落情况。

收紧器：用于合金线的收紧，由于天气等原因，合金线出现松弛现象时候，用它来收紧围栏。

警示牌：双面夜光显示，在合金钢丝上平均按5米左右设置一块。

声光报警器：安装于终端杆顶端，报警时发出声光报警信号。

6.门禁系统要求

（1）门禁系统实行网络化管理；

（2）具有实时监视及报警功能，报警时有声光报警输出；

（3）具有报警管理功能，能对报警记录进行查询、统计、生成报表及打印；

（4）具有巡检考勤功能，能对进出人员、进出时间进行统计、生成报表及打印；

（5）数据记录时间不少于5年；

（6）具有WEB浏览监视功能；

七、 工艺设备要求

- 罗茨鼓风机

  - 工作范围

本节规定的鼓风机是气冲洗用的全部鼓风机，对其产品的工况条件、技术特性、制造及检验提出了技术要求。

投标人负有确保鼓风机质量的不可推卸的责任，对安装、调试、检验应派遣全权代表参加并指导，发生质量问题，应由代表负责处理，至招标人满意为止。

  - 技术标准

GB2888- 2008 风机和罗茨风机噪声测量方法

JB/T 8689-1998 通风机振动检测及其限值

JB/T8941.2-1999一般用途罗茨风机第二部分性能试验方法。

  - 技术特性

型式：三叶罗茨风机

（注：此风量为标准大气压下风量，本工程海拔为1260m，应换算）

工作环境及介质：空气环境温度-5～40℃，介质为空气。

工作方式：罗茨鼓风机连续或间歇运转。

风压（MPa）：0.049

出气口流量（m3/min）：55

输送介质：空气

配套电机：变频电机（西门子、ABB或同档次品牌）

电源：380V　50HZ

功率：≤75kW

电机保护等级：IP54

设置地点：反冲洗泵房。

供货内容

三叶罗茨鼓风机3台（2用1备，配变频调速装置），每台包括以下内容：

（1）鼓风机（附电机）

（2）进气过滤消声器

（3）出气消声器

（4）出口压力表

（5）压力安全阀

（6）出口单向阀

（7）皮带传动装置（具有自动张紧功能）

（8）低碳钢结构公共底座

（9）可挠曲柔性接头

（10）带风扇的隔音罩，鼓风机（隔音罩外）噪音不超过80dBA，测试条件为离机器1米处无障碍。

（11）自动放空阀

（12）备用润滑油。

  - 资料提供

投标人应提供鼓风机及其附属设备的规格、性能、主要零部件材质的技术要求，易损件的加工图和精度等资料，还应提交总体布置图（包括隔音罩）主视图、剖视图、重要部件剖面图，对基础要求，管道接口和走向，以及养护检修和操作手册。

  - 技术要求

3台同一型号、性能的鼓风机成套设备，应向同一生产厂订货，其主要零部件、易损件应能互换。除整机在醒目处设置铭牌外，鼓风机、电机等非单一工厂生产的配套件，均应设有铭牌，旋转件有旋向箭头，气流体有流向箭头，箭头色泽应涂以醒目的红色。

鼓风机由三角皮带传动，皮带由异步电动机驱动，鼓风机启动不需外置出风循环，电机与风机装在同一基础上，封闭在鼓风机厂生产或由鼓风机厂成套（由鼓风机厂出具书面证明）的隔音罩内。三角带使用时间大于20000小时。

鼓风机应为容积型罗茨式，壳体带有铸铁加强筋，应保证散热良好，无漏气漏油现象。润滑油（脂）国内可采购，润滑油（脂）在第一试运行更换后，使用时间大于15000小时。风机及油箱冷却采用风冷却，不需提供冷却水，电机也采用风冷却。采用甩油环隔离，不需更换油封或机械密封。

罗茨风机应能在规定的环境条件下长期安全、可靠、平稳运行，并满足各种性能和工况要求。风机应有良好的可控性能，合理的运行操作方式及就地启停、调试和正常及事故情况下必需的检测、控制调节及保护等措施，以确保设备的安全经济运行。

鼓风机出口为三台并联，应满足间歇和长期停止状态后恢复运行、任二台顺序启动、单台或并联运行等的各种工况要求，每小时启动次数应满足不少于6次，而且不会带来任何有害的影响。

风机和电机由投标人成套供货，风机与电机组装总体性能应由投标人完全负责。

投标人提供的成套设施不得对鼓风机房土建设施造成重大的修改（如平面尺寸和柱网的变动）。

鼓风机和辅助设备的本体及支座设计应能满足当地地震烈度所必须的强度要求，并保证结构上的完整性。设备零部件应采用先进、可靠的加工制造技术，有良好的表面几何形状及合适的公差配合。外露的转动部件均应设置防护罩，且便于拆卸。各转运部件转动灵活，无卡阻现象。润滑部分密封良好，无油脂渗漏现象。

鼓风机入口应装设高效率的进口消声过滤器，10微米颗粒滤除效率不小于93%，并保证空气通过过滤器的最大流速不大于1.1m/s，压力损失为100～250Pa；风机出口应装设消声器。

鼓风机的冷却方式应为空气冷却。

鼓风机易损件使用寿命应符合相关标准规定，轴承使用寿命应不小于50000小时，整机使用寿命不少于15年。第一次大修前安全运行不少于15000小时，同步齿轮使用寿命不少于25000小时。

设备在正常工况下长期运行时，轴承部位温度不得高于95°C，润滑油温度小于65°C。

罗茨风机应选用结构合理、效果好的抗式消音器，不得采用海绵或玻璃棉为消音材料，以免老化或泄漏。

风机配电动机的防护等级为IP54、绝缘等级为F级。

要求在额定工况流量点下，压力差允许误差±3%。

风机转子组装前的静平衡和动平衡试验的精度应达到6.3级。

叶轮与轴整体铸造成型。

进出气接口法兰应符合中国国家标准规定法兰， 否则厂方应加接过渡短管承接。

在鼓风机额定转速时，轴承座上径向振幅（双向）不大于0.14mm。

鼓风机在消声器条件下其进风口的噪声频谱特性，A档的总声级≤90分贝，当倍频程中心频率100赫时，倍频程声压给≤85分贝，加罩后不大于80分贝。

吸口过滤器应是连续工作的，必须容易清洗，清洗周期和方法应在投标文件中说明，空气过滤器和进气管之间应设置报警指示器，当过滤器需要清洗时发出警告。

成套机组均应有良好接地，接地电阻不大于10Ω。电气设备不大于4Ω。

  - 主机结构及材质

鼓风机成套装置由主机、附属设备、电机三部分组成。主机包括：油封、同步齿轮、齿轮油箱、转子、壳体、密封外套、密封内套、轴承座、主动轴、从动轴等部件组成。辅机由进气消声过滤器、出口消声器、逆止阀、自动放空阀、减震器、挠性接头、干涉管、隔声罩等部件组成。

（1）鼓风机机壳、基座、墙板、油箱由球墨铸铁QT450-10制造。鼓风机壳应具有160℃的设计温度，和表压为110KPa的设计压力。接口应进行机加工，使其光滑平整，以保证装配气密封。

（2）鼓风机转子由优质球墨铸铁GS400-15制造。使用寿命能达到50000小时。

（3）鼓风机叶轴由一体铸造加工，为优质球墨铸铁GS400-15材质，经调质处理，精密加工和研磨以达到应有的尺寸。轴的使用寿命能达到50000小时以上。轴应有足够的尺寸，以承受各种运行条件下连续运行所产生的全部荷载。

（4）传动齿轮材质为18NiCrMo5合金钢，经高频淬火处理，采用磨齿加工制造，5级精度。使用寿命能达到50000小时。齿轮传动装置的外壳体，由球墨铸铁制造，具有足够刚度，在最大荷载时仍能保持轴的位置不动。齿轮壳体的部件应精密加工，以使其与轴承安装。

（5）轴承采用飞溅油润滑，材料为GCr15，使用寿命能达到50000小时以上。

（6）每台鼓风机的配套基座底板作为一个单独部件由型钢制成，具有足够的刚度，使得在起吊底板及其上面安装设备时不会产生变形或对基座底板和机器部件造成损坏。鼓风机制造商应提出正确的安装，并提供所需的不锈钢地脚螺栓。

（7）鼓风机与电机采用皮带传动。

★（8）鼓风机主机由国际先进水平生产制造商生产，电机采用国际著名品牌。风机和电机由投标方成套供货，设备的制造加工须符合国家相关标准及行业标准、企业标准。

  - 附属设备结构及材质

（1）进口消声过滤器：滤芯材料为无纺布，过滤效率不小于93%（10微米颗粒），进口消声器采用阻尼式消声器，主要是消除鼓风机进口气流噪声的装置，内外筒之间应放入防泄露防老化的吸声材料，但不得使用海绵或玻璃棉。消音器应重量轻，阻力小，消声效果好。

（2）出口消声器：主要消除鼓风机出口气流噪声，消声频带宽，消声效果好。

（3）止回阀：是用以防止停机时系统高压气体倒流，使鼓风机转子反转，发生故障，同时防止系统灰尘倒流。

（4）挠性接头，是由橡胶钢骨架压合而成，具有良好的减震和隔音效果。

（5）干涉管：排气消声器的基频声干涉效能调节器。

（6）减震器：应提供减震器，根据承载干扰频率大于自振频率计算而选用。应具有良好的减震效果。

（7）隔声罩：隔声罩是采用薄钢板压制而成，隔声罩内壁镶衬聚氨脂泡沫塑料作为隔声材料，所有对口结合面均有橡胶泡沫垫密封，隔声罩外表面采用热浸锌工艺，隔声罩应拆卸方便，具有较好的隔声效果。隔声罩内应带风扇。

（8）自动放空阀：该阀适用于两台或两台以上鼓风机并联运行时自动压力平衡，并在鼓风机启动时自动降低启动负载，取代旁路放空阀的功能，适应水厂反冲洗间歇工作、频繁启动的应用。另外，自动放空阀须同时兼有安全阀功能，当出口压力高于设定值时会自动打开，保护设备。该阀门应安装在隔声罩内，以降低动作时的噪声。

  - 工厂试验

（1）鼓风机出厂前必须作工况点的性能试验，测定在规定静压下的流量、压力和效率值、A档的声级值、轴承部位的振动值，规定负荷下连续运行二小时测量轴承温度和密封泄漏。

（2）必要时招标人代表要求投标人提供材质检测报告。

  - 涂装

（1）产品总装后不准有油污、碰伤、锈痕等缺陷。

（2）产品外露机械加工部份应作防锈处理，外露紧固件均应用不锈材料制作。

（3）安装完后，整机应完成最后涂装， 涂厚按涂料产品使用说明书的有效厚度，色泽由招标人批准。

- 空压机系统

  - 生产制造及检验标准

|  | GB/3853-1998 | 容积式压缩机验收试验 |
| --- | --- | --- |
|  | GB/T4980-1985 | 容积式压缩机噪声声功率级的测定 工程法 |
|  | GB/T7022-1986 | 容积式压缩机噪声声功率级的测定 简易法 |
|  | GB/T7777-1987 | 往复活塞压缩机机械振动测量与评价 |
|  | GB/T15487-1995 | 容积式压缩机 流量测量方法 |
|  | GB/22207-2008 | 容积式空气压缩机 安全要求。 |

  - 工作条件

空气压缩机系统用于净水厂气动阀门的动力供应，为室内工作。

型式：双螺杆空压机

流量：1m3/min

压力：0.8MPa

输送介质：空气

配套电机：厂家配套，380V 50HZ

数量：2台

环境温度：夏季室内最高温度为42℃，相对湿度90%。

电源：380V+5%，50 ±1 Hz。

  - 性能要求

（1）组装集装箱式空气压缩机，包括：空气压缩机和电动机及带有半自动张紧系统的皮带传动，空气进气过滤器，油分离系统，制冷系统，热交换器，气水分离器，油水分离器等机组，配置电脑控制调节系统及就地控制箱，及压缩空气过滤器，储气罐。进气口处配有重负荷进气过滤器，以保证在恶劣环境下的高效运行。

（2）空压机系统的设计与结构要求

微油螺杆式，风冷。空压机的螺杆转子在压缩室内旋转以产生风量。可根据压缩空气的需求量，作出控制步骤并发出运转方式的指令，使机器处于自动选择的最佳操作模式之中，经济稳定地运行。

★压缩机主机由国际先进水平制造厂生产，空滤、油滤、油气分离均与机身安装在一起，便于拆装检修。

空压机额定工作压力0.8Mpa（表压），额定排气量不小于1m3/min，电机功率不超过7.5kw。进气口处配有重负荷进气过滤器，以保证在恶劣环境下的高效运行。机组内装有紧凑型冷冻干燥机或外置冷冻干燥机、热交换器、油气分离器、气水分离器。油气分离器使压缩空气中的含油量小于2.0ppm，气水分离器将使排出的冷凝水自动油水分离，达到环保排放要求。排气温度为环境温度+10～12℃。空压机噪音应小于80dBA。

经二级压缩空气过滤器过滤后的空气粉尘颗粒尺寸≤0.01μm，最大压力露点为3℃，最大含油量0.01ppm。

（3）气量调节装置及仪表控制箱

压缩机启动运行加载后，进气阀处于全开状态，压缩机开始送气，然后PLC通过A/D模块采样储气罐的排气压力值与设定压力值进行PID运算，由D/A模块输出4～20ma控制信号提供给比例阀，比例阀控制进气阀门的开启大小来实现输出压力的稳定。

若储气罐压力达到压力设定上限时，自动停机。主机在运行过程中，如发生故障造成停车时，备用机启动投入工作。

压缩机配套控制箱可实现如下功能：

实时显示空压机的系统温度、排气压力、电机绕组温度、轴承温度。

可查看空压机的累计运行时间、累计加载时间，可显示油气分离器、空气过滤器、油过滤器等使用时间（但限采用时间控制）。

可自动显示当前的报警指示及可查看历史报警记录。

可设定空压机的加载压力、卸载压力及空压机的极限报警压力。

可设定排气温度报警值、空压机启动时间等各种运行参数。

采用压力传感器，温度传感器（PT100）作为空压机排气压力及系统温度的检测，同样电机绕组温度、轴承温度也采用温度传感器（PT100）进行检测。

风机电机过载采用热继电器保护。

控制回路电源采用DC24V。

PLC电源采用隔离变压器加电源滤波器双重抗干扰措施。

控制回路电源采用空气断路器加熔断器保护。

操作控制面板装启动、停止、紧急停止按钮，压缩机状态指示灯（电源、主电机、加卸载、故障及过久停机）。空压机运转控制箱配备有全自动停机/起动及全自动空车/重车双重控制系统。在连续运转时，可随耗气量多少自动调节吸入量而维持稳定的输出压力。

空压机应有启动、停止、故障输出MODBUS协议接口，可直接与PLC通信。

（4）储气罐

容量：900升

设计压力：10bar

该容器应是由当地劳动和工业部门认证的立焊钢制储气罐，储气罐应配套自动排水阀、配套管道等，还应包括自动排污阀、安全阀和压力表等。

（6）前过滤器：装有排气孔的前过滤器，该过滤器的相应空隙尺寸为5微米。

（7）后过滤器：后过滤器：装有排气孔的亚微米型后过滤器，压缩空气经该过滤器后含尘颗粒不大于0.01um，残油量不大于0.01ppm。

（8）空压机系统制造商工程验收测试。

空压机出厂前须作工况点和性能试验，测定在规定压力下的流量、效率和压力，噪声，振动是否符合额定标准值。贮气罐作耐压试验，投标人提供的贮气罐必须是有压力容器生产资质的厂家提供。必要时监理要求投标人提供材质检验合格报告，检验时必须在招标人代表监督下实施。

  - 主要供货清单

（1）空压机（附电机）　　　      2套

（2）仪表控制箱　　              2套

（3）冷冻式空气干燥器　　　　　  2套

（4）储气罐　　　　　　　　　    2套

（5）前过滤器　　　　　　　　    2套

（6）后过滤器　　　　　　　　    2套

（7）备用润滑油

（8）气水分离器、油水分离器、管道等。

注：1．空压机系统投标人投标中均需对各自系统的参数性能、服务范围进行确认。

2．管线、管配件及阀门采用304不锈钢材料。

- 污泥脱水系统成套设备

  - 系统成套要求

污泥脱水系统中所配套的PAM溶液自动配置系统、污泥螺杆泵、加药螺杆泵、螺旋输送机、仪表、控制柜等与本系统运行有关的装置均由离心脱水机主机供应商选型配套一同供货，统一考虑控制，并达到最终调试运行符合要求。

整套设备的加药、进料、污泥输送及主机的运行状况电气控制箱检测、控制，使该装置成为全自动、智能型的成套操作单元。整套装置的PLC控制系统应与招标人自控系统传输接口要兼容，并能保证与招标人自控系统统一的通讯接口，保证系统通讯的安全可靠。

  - 工艺参数：

进泥含固率：1~3%；

单机固体处理污泥能力：20-25m3/h；

★泥饼含固率：≥25%；

絮凝剂耗量：3~5公斤/吨干泥；

★固体回收率：≥95%；

脱水设备工作时间：16h/d；

絮凝剂溶解浓度：5‰；

絮凝剂稀释浓度：1‰ ～2‰。

  - ★卧螺式离心脱水机的主要技术参数：

转鼓参数：内径直径：≥360mm；

长径比：≥4；

转速： ≥4200rpm；

转鼓与螺旋差速： 1-15 r/min；

行星齿轮或摆线针轮差速器或液压差速器扭矩： ≥4500 NM；

电机保护等级： IP55；

绝缘等级： F；

设备数量：2台。

  - 卧螺式离心脱水机的设备性能和结构特点：

    - 主机性能：

（1）主机应为逆流式卧式螺旋沉降离心机，必须是污泥浓缩、脱水同时在一台离心机中完成的设备，离心脱水机设计寿命大于20年。

（2）具有优良的密封性能，以确保污泥、水、臭味不会从机内溢走，而污染操作环境。

（3）离心机其进料、分离、排出滤液和泥饼的工作过程是连续不间断的，能每天24小时运行，大修周期不小于3年。

（4）脱水机应有自动清洗装置，在每次停机时都能够自动对转鼓进行清洗。

（5）利用自动差速控制器，可调节离心机的脱水功能，以适应不同进泥特性，使脱水后污泥的含固率、固相回收率满足设计要求。

（6）离心机设计采用大长径比和大锥角设计，以对低浓度污泥的脱水提供足够的澄清分离空间，故离心机长径比应≥4。

（7）离心机在进泥含固率为2%的情况下，平稳运行时处理能力应≥20m3/h，并能适应进泥含固率和量在一定范围内的变化（调试时应可验证）。

（8）在上述离心机处理能力和在进料污泥含固率为2%，投药量（PAM）为3-5kg／TDS的条件下，该机应能达到如下脱水效果：污泥平均含固率≥25%，平均固相回收率≥95％。(调试时应可验证)。

（9）离心脱水机配有自动冲洗电磁阀和电动刀闸阀。电磁阀为常闭电磁阀，刀闸阀为常开刀闸阀。当离心机停机，转速降到一定值时，由控制柜发出指令：电磁阀打开，刀闸阀关闭，冲洗水进入离心机进行冲洗。

（10）离心机冲洗时间为10～15分钟，水压在离心机进料口处约3公斤。

（11）投标人投标时应提供同等规模和相应特性的污泥一次性直接脱水的工艺运行数据，作为保证脱水效果计算基础。

    - 结构特点：

（1）离心机与污泥接触的部件应耐磨、耐腐蚀，离心机与转鼓相配的螺旋输送器应采用AISI316不锈钢。

（2）为了检修方便，采用不锈钢机罩，在检查和维护时不需要将机罩拆卸下来。机架为碳钢件，采用四个立柱支撑的方式，涂防护底漆和面漆。

（3）离心机的转鼓应采用双相不锈钢离心机浇铸后精加工而成。离心机出厂证明书应含离心浇铸的证明书。

（4）污泥进泥口和脱水后污泥排出口应配有可更换的耐磨衬套，以便排泥顺畅，减少堵塞的可能，螺旋叶片刮泥部位应作碳化钨喷涂处理，螺旋污泥进料排出口配置可更换碳化钨耐磨衬套。

（5）离心机的转鼓内壁配有纵向不锈钢条，防止固相粒子在转鼓内壁滑动而引起转鼓内壁磨损的措施。

（6）离心机螺旋输送机上设有可靠的缓冲措施，以此来分隔澄清干泥段，防止进料污泥对脱水后干泥的扰动，提高污泥干度和处理量。

（7）进泥分配区均配有可更换的碳化钨耐磨衬套，有效防止污泥冲刷螺旋引起的磨损，有效延长转子的使用寿命，并且可现场更换，只需拆卸几个螺丝，无需复杂的拆装，也无需单独作动平衡，避免了因进料口磨损而更换整个螺旋的后顾之忧。

（8）推料螺旋根部的窗口设计：螺旋推料器的螺旋片根部采用开天窗设计，360度间隔均匀地开有窗口。该设计可使上清液很容易地轴向直接流到卧式离心机地出液口，保证了较高的水通量，从而提高离心机的处理量和出液澄清度。

（9）离心脱水机的转鼓驱动系统由变频器－主电机组成，启动平稳，转速变频无级可调。螺旋驱动系统由变频器－副电机和行星齿轮差速器或摆线针轮差速器或液压差速器组成，差速控制无级可调。驱动系统能承受所有工作扭矩以及启动时产生的瞬间超载负荷。主、副电机采用鼠笼式电机，参考品牌ABB、SIEMENS、WEG，并配有过热保护。在任何正常运行的条件下电机不应该超过离心机铭牌上所标示的负荷。

（10）离心脱水机厂家应根据自身的离心机设计工艺自行选择从大端进料或者小端进料，但需降低干泥对转鼓和螺旋的磨损，离心机的排泥口采用马鞍形设计，排泥量大，更换容易。

（11）转鼓与螺旋输送器之间的差速，能根据进料污泥浓度的变化及螺旋的扭矩自动差速调控，以保持出泥的恒干度，差速调节精度值<0.1转/分。

（12）离心机的转鼓及螺旋输送器均应于出厂前通过严格动态平衡试验及调整，符合该机运行时震幅少于6mm/秒。

（13）离心机机架上装有超载报警、震动报警及相关的自动停车装置，同时机架必须采用有支撑柱，以便于离心机的运输，安装和使用检修。

（14）离心机应有AISI316不锈钢制造的污泥排出口和上清液排出口的法兰连接装置，能分别与泥饼泵和上清液排出管道接连。

（15）脱水机有良好的减震措施，包括机座的避震装置、进泥管、污泥排出口和上清液排出口的避震连接装置。距脱水机1m处噪声不得大于 80dB(A)。

  - ★材质

（1）转 鼓：双相不锈钢离心机浇铸；

（2）螺旋输送器：AISI316不锈钢，叶片推泥部位表面碳化钨喷涂；

（3）机 罩：AISI304不锈钢（酸洗钝化处理）；

（4）机 架：碳钢涂防腐底漆和面漆。

  - 离心机控制柜

    - 每台离心脱水机均配置一台电控柜，并配有离心机主电机变频器、差速电机变频器、污泥泵变频器、加药泵变频器。在现场控制状态下，离心机主电机、差速电机、污泥泵、加药泵的频率（或转速）在变频器上设置，通过变频器来控制上述电机的启动及停止。

    - 电控柜应为污泥供料泵、污泥泵进泥电动阀门和冲洗水电动阀门、流量计、离心脱水机等设备提供电源、控制、显示报警，以确保污泥脱水系统的安全运用。

    - 现场配备PLC柜，必须设有保证污泥脱水系统安全运行所需的各种控制及显示功能：采用PLC及LCD控制操作面板（与水厂自控系统兼容）；熔丝、电机保护、各个驱动的开关键及控制灯、离心机驱动的电流表和计时器、控制电压的开关、紧急制动、按钮、主开关、报警消除钮、试验按钮和外接报警喇叭。工作电压380伏、50赫兹；控制电压220伏，50赫兹；PLC直流24伏，柜内元件参考品牌ABB、西门子、施耐德。变频器参考品牌西门子、ABB、施耐德的产。

配置真彩色10吋及以上LCD显示触摸操作屏，提供完善的人机界面，用于流程和数据的显示及操作。

控制系统具体要求有以下功能（不限于以下内容）：

离心脱水机的启动、停机及电机的过热/过载保护。

污泥供料泵的启动、停机及电机的过热/过载保护和定子断料保护。

离心脱水机、供料泵、螺旋输送器、絮凝剂的制备稀释系统等的连锁联动。

离心机主电机电流显示。

离心机转鼓转速的显示。

离心机转鼓螺旋差速显示。

离心机螺旋扭矩显示。

离心机自动差速及扭矩控制系统的调控。

离心机运行时间记录。

离心机螺旋扭矩过大及差速过低报警。

离心机振动保护。

离心机罩壳开启的安全连锁保护。

离心机紧急停机保护。

加药系统：低药剂量、断水、水压不足等报警。

同时以上各个信号及设备的控制、运行、故障信号可通过工业以太网与水厂中控计算机进行数据通讯，上传数据并接受水厂中控系统监控计算机的控制指令。

电控柜将所控制设备的运行、故障、自动等信号以无源触点形式输出给污泥处理段现场PLC柜，将污泥脱水系统的仪表信号以4～20mA形式输出给现场PLC，同时接受PLC发出的开、停污泥脱水系统的信号。

    - 电控柜内需安装电源和信号防雷装置。

  - 自动冲洗系统

脱水机及配套的进泥泵应配有自动冲洗控制系统，与离心脱水机配套等，以满足设备清洗需要。当离心机停机后，离心机转速降到一定值时，由控制柜发出指令启动自动冲洗系统，冲洗离心机和进泥泵。

  - 螺旋输送机（污泥输送系统）

    - 污泥输送系统由二台无轴螺旋输送机（水平＋倾斜）组成。螺旋输送机的安装高度和长度待招标后现场确定，投标人应考虑到功率的调整。

    - 无轴螺旋输送机与脱水机联动，现场均应设手动控制开关。

    - 螺旋输送机螺旋直径：≥320mm，输送能力：≥5.0m3/h，工作时间为：24h/d,  螺旋叶片由特殊钢拉制而成，厚度不小于20mm，叶片具有一定的强度和刚度，使其对脱水后含固率 ≥25%的干泥有足够的推动力。

    - 螺旋槽材料为不锈钢，除进料口敞开外，其余部分应沿螺旋槽加不锈钢平盖封闭。槽内应设有耐磨衬板，耐磨衬板应能方便地更换，使用寿命应保证3年以上。耐磨衬板高度要高于输送机槽的中心，耐磨衬板压条长度应不小于衬板长度。

    - 驱动装置与螺旋采用直装方式连接，电机、减速机参考品牌NORD、SEW、FLEDER，并具有超载保护功能，电机防护等级为IP55，绝缘等级为F级，驱动装置设有防护罩，并满足室外安装的需要。

    - 材 质：

（1）无轴螺旋体：304不锈钢。

（2）U型外壳： AISI304不锈钢，厚度不小于4mm。

（3）U型外壳内衬：高分子聚合物TPU和相当材料。

（4）支架：304不锈钢

（5）螺栓等紧固件：304不锈钢

  - 污泥螺杆泵

    - 设计和现场条件：

（1）泵台数：2 台，一用一备。

（2）单台设计流量：20-25m3/h。

（3）防护等级/绝缘等级：IP55/F。

（4）污泥进料泵单螺杆泵，变频调节流量。

（5）污泥进料泵与脱水机联动。螺杆泵需配专用底座，水平卧式安装，整个泵的设计范围内，泵装置的运行必须无振动，无气蚀的平稳运行。

（6）泵送液体：  含固率约2-3％的污泥

★（7）污泥抽吸泵应配备干运转保护器。

    - 结构及材质

污泥抽吸泵为容积式单螺杆泵，采用变频器无级调速。

该泵的驱动装置应是一个平行轴的螺旋齿轮减速器，该减速器带有底座固定式电机。减速机的服务因子不低于1.5倍的电机名牌的功率数。轴承额定寿命应为50000小时，齿轮单元的最高定扭矩应不小于2倍的驱动电机(转速减小)停车时的扭矩。

泵的定子橡胶应与壳体牢固结合，其工作面不应有接缝、接痕、气孔和裂缝等缺陷。定子工作寿命不低于40000h，轴承的温升应不超过环境温度，其极限温度不应超过80℃。

泵的吸入和排出口的法兰结构尺寸应符合ISO标准。泵在额定工况下工作时全振幅不得大于0.055mm，噪声值应不超过70dB(A)。

承受液体压力的零部件应按1.5倍的工作压力进行水压试验，压力持续时间不少于10min。在试压过程中不应有渗漏现象。

材质：

壳体：      铸铁

传动轴和联轴杆：不锈钢0Gr17Ni12Mo2(316)或更好

转子：      硬质合金钢

定子：      丁腈橡胶

★轴密封：    机械密封

接合：      轴销联接万向节。

轴承：外伸端，钢球或滚柱止推轴承；内伸端，钢球或滚柱径向轴承。

连接附件、地脚螺栓等： 304不锈钢

轴承润滑：油脂，带装卸配件。

变频器调速装置：带有变频器调速装置，通过变频器可调节流量。

底板：铸铁或成型钢，水泵、电机、驱动装置安装于同一底扳上。

制造污泥泵的全部材料应适用于污水及气体的腐蚀环境。

    - 防腐蚀：

螺杆泵所有钢部件、铸铁部件的防腐，均符合GB、BS的相关标准及规定要求。铁质部件采用喷砂表面处理，满足BS4232标准I级要求。包装前对机加工面按GB4879标准要求做过防腐处理，涂层采用环氧树酯漆膜，暴露于空气的部件干膜厚度（DFT）不小于200μm。浸没于水下的部件涂层采用无毒环氧树酯漆膜，干膜厚度（DFT）不小于240μm。底漆、结合层、面漆应相互配套，形成完整连续的防腐涂层，保证在工作环境下不产生物理或化学分解变质。泵均在制造厂内完成防腐涂层。设备或部件喷漆后将严格按照干燥时间标准进行干燥。

    - 检验：

泵的设计技术、制造质量及试验程序等符合ISO9001国际标准。凸轮泵所配电机符合IEC国际标准。所有凸轮泵进、出口法兰及其钻孔尺寸均符合ISO、GB标准。法兰采用平面法兰，法兰的尺寸按照GB／T9119-2000中PN1.6MPa标准执行。

  - 加药螺杆泵

    - 设计和现场条件

投加泵台数:                 2台

单台设计流量：              1.5m3/h/台

设计扬程：                  40m

电机功率：                  1.5kW

压力        	               4bar

电源	                      380V/3ph/50Hz

防护等级/绝缘等级            IP55/F

加药螺杆泵其他要求同污泥螺杆泵。

  - PAM溶液自动配置系统

    - 絮凝剂制备和稀释装置应由真空抽吸装置、粉剂储罐、计量器、不锈钢调配药罐、搅拌器、静态稀释混合器、计量泵、电磁流量计、控制盘等组成。

    - 按60分钟的药剂稳定时间算，此装置应有调配6Kg/h粉剂絮凝剂至0.2%浓度的能力，经搅拌及稀释至约0.1%~0.15%浓度后，定量与污泥混合。

    - 絮凝剂制备和稀释装置与离心机联机控制，也能单独控制。

    - 投标时应分别说明絮凝剂制备用水和絮凝剂稀释用水所需的水质、水量、水压要求。

    - 制备能力16-24kg/d。

    - 粉剂调配时，采用粉剂计量仪和射流混合器，使粉剂预先湿润，以避免结团成块，并以精确的药量进入有搅拌器的不锈钢配药罐中，制成0.2%的聚丙烯酰胺溶液，然后放入不锈钢储液罐。絮凝剂稀释装置（包括混合器、减压阀、转子流量计、止回阀、截止阀等）将絮凝剂经管路送入离心机入口端与污泥混合絮凝。

    - 絮凝剂制备系统为一个整体，三箱推流式结构，包括系统内部连接件，投加能力应满足2台卧螺式离心脱水机的投加需求。

    - 絮凝剂制备系统应完全满足污泥脱水工艺的要求。

    - 絮凝剂制备系统应由干粉抽吸系统、螺旋推进加料器、药液调配罐、叶片搅拌器、阀板、储药罐、开关、电磁阀、控制系统（包括控制触摸屏）等组成。

    - 系统可实现手动和自动控制，可投加液体和固体，以用于不同的场合。该装置结构紧凑，自动运行，制备浓度范围为0.1～0.5%。

    - 该装置应可适用高分子絮凝剂粉剂或高浓度絮凝剂溶液的投加调配，经搅拌及稀释后，定量与污泥混合。稀释溶液浓度为0.1～0.2%。

    - 絮凝剂制备装置应设专用按钮箱，既可手动按钮控制，也可以与污泥脱水机控制柜联动控制。该专用按钮箱设人机界面接口，控制干粉抽吸系统、螺旋推进加料器、药液调配罐、叶片搅拌器、电磁阀等的启动及停止，所有信号送PLC。

    - 系统的仪器仪表应完善齐全，指示准确。管路线路整齐、正规、畅通、管路无渗漏。干料进料机的进料斗的容积应足够大，减少干料投加次数，其材质为304不锈钢。

    - 絮凝剂制备系统应设有与脱水机一一对应的在线稀释装置，包括混合器、阀门、仪表、管

    - 絮凝剂制备系统的所有设备容器、阀门、仪表、管路、管件等的材质均应耐腐蚀。

    - 主要材料

（1）槽体材质：不锈钢304。

（2）料仓和搅拌机轴：不锈钢304。

（3）叶    轮：不锈钢304。

    - PAM溶液自动配置装置供货设备清单

| 序号 | 产品名称 | 参考品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、制备系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 真空吸料机 | 希睦、TOMAL、WAM | 最大吸料500kg/h | 1 | 套 | 含料位计，附带小料仓 |
| 2 | 精确给料机 | WAM、motan、TOMAL | 输送最大量20L/h | 1 | 台 |  |
| 3 | 预混合器 | 配套 |  | 1 | 个 | 304不锈钢 |
| 4 | 止回阀 | 国产 | DN40 | 1 | 只 |  |
| 5 | 进水流量计 | E+H、科隆、西门子 | DN40 | 1 | 台 | 不锈钢电极，橡胶衬里 |
| 6 | 调压阀 | 国产 | DN40 | 1 | 只 |  |
| 7 | 手动阀 | 国产 | DN15 | 1 | 只 |  |
| 8 | 手动阀 | 国产 | DN40 | 3 | 只 |  |
| 9 | 三箱式箱体 | 配套 | 三厢式，包括溶解箱和熟化箱、存储箱 | 1 | 套 | 尺寸1500*1500*3000mm，有效容积：6.75m³，304不锈钢，厚度5mm |
| 10 | 超声波液位计 | E+H、西门子 | FMU30 | 1 | 台 | 0~5米 |
| 11 | 搅拌机 | 鼎稽、TOP、胜开尔 | 0.75kW | 2 | 台 | 平桨，横装电机 |
| 12 | Y型过滤器 | FIP、sanking、积水 | DN40 | 1 | 只 |  |
| 13 | 电动球阀 | Sanking、环琪、积水 | DN40 | 1 | 只 | UPVC |
| 14 | 手动排渣球阀 | Sanking、环琪、积水 | DN50 | 1 | 套 | UPVC |
| 二、控制部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 控制柜 | 配套 | 800*600*2000mm | 1 | 套 | 含变频器1台，7寸触摸屏，PLC |
| 2 | 控制电缆 | 元通、中策、虎牌 | 配套 | 1 | 批 |  |
| 3 | 安装附件 | 国产 | 国标 | 1 | 套 | 胶水、螺栓等 |

  - 防腐保护

制造商应根据设备出厂要求，对暴露于空气中的设备及备品备件中的金属表面做防腐喷涂。

  - 检验

    - 离心机性能测试

所有设备在出厂前需进行空载实验，并提供制造厂检验合格证书。离心机制造厂需提供转鼓的离心浇铸证明，包括铸件的物理特性和化学分析报告证书。

    - 进料污泥测定

由投标人负责对进料污泥进行取样，以间隔一小时取样一次，共三次。每次取以3个样品为准，共计9个样品，分别按标准方法进行进料污泥含固率和脱水污泥含水率的测定，并以污泥平均含固率及脱水污泥的平均含水率作为检验标准。

    - 分离液测定

对分离液，以上述同样方法取样，检验固相平均回收率。

  - 备品备件及报价

提供二年质保期内正常连续运行所需的备品备件，费用含在投标总价中，包括但不限于：

螺旋中修用备件(含密封垫、密封圈、O-环等)                2套

转鼓中修用备件（含密封垫、密封圈O形环主轴承、轴承等）  2套

螺旋大修用备件(含密封垫、密封圈、O-环等)                1套

转鼓大修用备件（含密封垫、密封圈O形环主轴承、轴承等）  1套

运行及维修专用机油和润滑脂套装                          2套。

  - 专用工具

投标人应提供专用工具应包括但不限于以下内容：（费用含在投标总价中）。

转鼓螺旋吊装专用工具                  1套

差速器吊装专用工具                    1套

轴承装拆专用工具                      1套

皮带轮装拆专用工具                    1套

定位销装拆专用工具                    1套

皮带轮张紧测定装置                    1套

轴承注油脂专用工具                    1套

差速器注油专用工具                    1套

进料螺杆泵拆卸专业工具                1套

  - 离心式卧螺污泥脱水机的维修和服务要求：

    - 投标人所投进口离心式卧螺污泥脱水机的制造商在中国大陆须设有维修中心或常驻机构，有5年及以上服务经验的维修工程师，投标人在投标文件中提供相关证明资料包括专业维修工程师名单人数专业、零配件仓库地址以及维修中心或常驻机构的营业执照复印件。

    - 维修中心或常驻机构应具备能满足离心机大修需要的基本设备，诸如动平衡机、金属喷涂设备、专用机床以及相应的检测仪表，同时维修中心或常驻机构应具有两年及以上的运行经验。

- 电动调流阀

  - 调流阀结构与性能要求

1、调流阀采用活塞式结构。开度与流量成线性关系，调节过程应顺畅、稳定。

2、调流阀阀体出口处设计为向轴心收缩，阀门的出口结构要做到平滑顺畅，呈流线形态，避免因流道结构变化而导致在阀腔内的水流紊乱，造成振动、噪声或气蚀。

3、阀门的出口形式包括额外加装的防气蚀措施皆由生产厂家根据用户提供的水力工况参数，自行确定，并在投标技术文件中予以说明。投标人须提供已确定出口形式的阀门KV曲线，阻力系数曲线和阀门气蚀曲线。并对投标阀门如何适应本工程气蚀条件和流量要求做出技术说明。

4、调流阀出口的节流部件，应与活塞采用螺栓相连，方便更换，以适应未来工况发生巨大变化时，可通过改变节流部件，而不更换阀门的前提下，使调流阀重新适应新工况的要求。

5、调流阀在设计流量运行过程中的最大噪声应不大于95dB。

6、调流阀自全开至全闭的时间符合设计要求，且应均匀动作。

7、阀体上部应安有吊环，以利于装卸。

8、调流阀采用蜗轮蜗杆齿轮传动机构，要求传动平稳，定位准确，可靠耐用；带机械式阀位指示器；传动箱灌满润滑脂，IP68防护等级，终生免维护。

  - 调流阀材质要求

制造和安装设备所使用的材料，从强度、韧性和耐久性方面都应最好，工艺技术应当前最新，材料应满足：

1、没有任何损伤和缺陷。

2、适用于该用途的材料，且不会产生机械负荷或电气负荷的过载。

3、设备所使用的与水接触的材料，不应含有异味或有毒性的物质，也不应含有影响人身健康的对所输水的水质不利的物质，由相关部门批准并被认为是合格产品。

4、本标书中所有设备的材质的要求为最低要求，并不限制卖方提供更优材质的权利。

阀体：球墨铸铁GGG－40

活塞：不锈钢1.4301

曲柄机构：球墨铸铁GGG－40或以上材质

曲柄轴、螺栓：不锈钢1.4021

出口部件衬套和阀座环：不锈钢1.4301

导向导轨：青铜合金堆焊

密封圈材质： EPDM。

  - 电动执行机构技术要求

1、电动执行机构参考品牌AUMA、SIPOS、ROTORK。

2、供电电源:380V ±10%，50Hz，3相交流。

3、根据VDE0530/IEC34，马达中等负载S4 -50%ED，绝缘等级F，并有温控热敏开关连接于控制线路，在温度超过155℃时切断线路以保护马达。

4、根据IEC529，耐候防护等级符合IP68，防尘防水，可全天候工作。

5、自动调节式防潮电热器能全时间加热防止水气凝结，适用环境温度为-25℃ ～ 70℃，100%的相对湿度。

6、开/关极限位置均配限位开关，开和关的方向均配扭矩开关以防过载。开关触点为纯银制作，具有高额定容量(220V/AC/5A)和长寿命(107 次)。

7、带有现场机械式阀位指示器。

8、配离合式紧急手轮，供现场进行手动操作。

9、适应频繁启动，每小时可启动达1200次。

10、自锁定蜗轮、蜗杆传动机构。

11、配备机电一体化现场控制箱，功能要求如下：

12、有阀位开度位置反馈传感器RWG(两线制)，输出4～20mA模拟量信号。

13、有阀门定位器，能接受4～20mA的控制信号，使阀门精确定位，灵敏度为0.25～2.5%。

15、可进行远程/现场/手动三种控制方式的选择，而且可以锁定在其中一种方式下，以免出现误操作；现场有开-停-关三个控制按钮及相应的指示灯。

16、电机运转控制采用无触点可控硅，使用寿命长，安全可靠不会产生拉弧。

可编程逻辑式。

17、在开/关运行过程中有闪光指示信号。

  - 调流阀防腐要求

1、阀体内外静电粉末喷涂蓝色环氧树脂，符合德国GSK 标准或等同标准。

2、阀门内部的油漆涂料应无毒无害，符合饮用水卫生标准，并有制造商所在国家权威部门出据的对饮用水无毒害影响的卫生证明。

3、设备表面防腐处理根据制造商的设备防护涂层系统进行工厂准备，打光和完成涂层，符合GB国家标准或DIN德国标准或AISI美国钢铁学会ASTM美国测试与材料学会或等同标准。要求设备进行表面处理有优良的耐腐蚀性，表面处理寿命不小于20年。

4、电装所有铸铁表面是高品质的防腐镀层，是至少60微米的聚氨脂离子氧化合成漆。银灰颜色RAL9007，适合于户外安装，可经受轻度适合于户外安装，耐轻度腐蚀性大气。

  - 调流阀工作参数

1、调流阀最小流量4500t/h，最大流量10000t/h。

2、水库正常水位93.5米，调流阀安装位置标高61米，水厂进水口液位55.2米。

3、管径1800mm，管线长36.5公里。

4、投标人按调流阀工作参数计算调流阀直径。

5、电装采用可伸缩加长杆连接，加长杆长度约2米(现场调整）。

6、配套伸缩节。

- 气动阀门

  - 气动蝶阀

    - 工艺描述

针对滤池系统恒水位气动控制蝶阀动作次数频繁、自动控制要求较高的技术特点，本招标的滤池系统气动蝶阀采用双偏心双法兰蝶阀（DN80中开型）。

每格滤池设有清水调节阀、反冲洗气管气冲阀、反冲洗水管水冲阀和初滤水排放阀各一套。

所有气动阀门均实行自动控制，每格滤池需配滤池操作控制台一套。

    - 设备规格及数量

详见设备采购清单

    - 资料提交

（1）设备的详细供货范围，设备的总体布置图，详细的技术规格、装配结构、零件材料和防护涂层说明，以及设备的外形尺寸和安装、维修、运行所需的空间要求。

（2）产品通过ISO9001等系列质量管理认证证书

（3）备件备件或专用工具等

（4）样本资料或其它证明文件。

    - 参考标准

阀门制造、安装、检查、实施规范应执行DIN3202标准、ISO、IEC国际标准或与之等同的其它标准。

    - 蝶阀主要材质

阀体：球墨铸铁GGG-40

阀板：球墨铸铁GGG-40

阀轴：不锈钢SUS316

阀座：镍铬合金不锈钢堆焊

密封圈：三元乙丙橡胶EPDM

轴承：青铜

内、外紧固件：A2不锈钢。

    - 蝶阀技术要求

结构形式：双偏心法兰式软密封蝶阀（DN80中开型）；

公称压力：（bar）： 10；

强度试验：（bar）： 1.5倍；

密封试验：（bar）： 1.1倍；

适用介质：水（含污水）、空气等；

适用温度：（℃）：-15～+80；

介质流速（m/s）：＜2.5～6；

驱动方式：气动

漏失率：0；

制造标准：EN588-1，part 14（DN3202，F4）。

★为确保蝶阀长期可靠运行，阀门应具有远程自动操作和现场手动操作功能，阀体采用双偏心双法兰长结构一体式铸造阀体，符合GB/T12221-2005双法兰连接蝶阀标准尺寸。

为确保阀门过流能力，阀板应采用薄型设计，阀板整体浇注而成，流道中没有横向加强筋，阀板符合流体力学特点，具有较小的阻力。

DN80中线蝶阀采用精密球形加工的圆形阀板，与阀座橡胶圈形成球面密封，以减小摩擦、降低操作扭矩，确保双向零泄漏。中线型蝶阀阀体采用GGG-40，阀板材质为不锈钢SUS304。

双偏心结构蝶阀在阀瓣开启角度很小的情况下就已离开阀座，密封圈不再受力而放松，阀座和密封圈之间的磨损非常小，适合于频繁动作，增加使用寿命。阀板边缘应球形抛光，阀板两端与轴连接部分应采用盲孔设计，不得采用通孔方式连接，以确保阀板与阀轴连接部分不受液体腐蚀。

密封采用三元乙丙橡胶（EPDM）密封圈整体由压板压在阀板上，且有一定的嵌入自由度，能在一定范围内自由调节，具有自密封功能的软密封型式。具有双向密封功能，安装时对水流方向没有要求，蝶阀即使在最高工作压力下也能可靠地达到气泡级密封。橡胶密封圈应能简易地拆装更换，以实现阀门的长久使用。

★为防止阀座发生电极反应而造成阀门在关闭时出现卡涩、跳动及切割、磨损阀板上的密封圈，阀座采用不锈钢堆焊或一体化阀座，不建议采用不锈钢辊压或镶嵌阀座。

为减少操作力矩，轴套应采用自润式轴承，且无需注油。阀轴密封应为“O”型圈式，采用双段短轴式或整体一根式。

为确保阀轴在运行过程中受力均匀，阀轴和阀板的连接采用铆钉销连接，不建议采用键连接，应采用两端扩口防脱松的设计，以保证使用寿命。

阀轴密封应采用干轴设计，轴承内至少需要有三道以上的“O”形环密封，以确保终生免维护。轴承端面应与阀板有足够的配合面，以确保阀板在长期运行过程中的防腐性能。

★蝶阀内外部应喷涂防腐蚀无毒环保型环氧树脂漆，所用涂料干后，不溶解于水，不影响水质，且不因气温变化而发生异状，其厚度应在250微米以上，并满足GSK标准。

    - 气动执行机构技术要求

★气动执行机构为阀门动作的关键部件，必须采用国际著名品牌。

（1）气缸

气动执行机构配套气缸采用齿轮/齿条或者拨叉紧凑型结构，永久性润滑，活塞配有防磨擦O型圈以确保在活塞运行时无金属与金属之间的磨擦，保证长久使用寿命。

1）气缸采用双作用形式。

2）气缸能够承受1Mpa气源压力。

3）气缸工作压力：0.6MPa。

★在气源压力为6bar时气动执行机构的输出扭矩应大于阀门1.0 MPa工作压力下启动扭矩的1.5倍，并且能保证阀门在最低气源工作压力4bar时能正常工作。

4）缸体内外面均采用阳极氧化处理的铝合金材料制成。

5）缸盖采用铝合金材料，外表面做静电喷涂。

6）活塞材料为铝合金，O型圈为丁晴橡胶NBR。

7）衬垫为工程聚合物或PDFE。

8）固定件为304不锈钢。

9）标准行程：角行程0～90度，可轻微调节终止角度。

10）从进气口到两个工作口的气路要求内置于气缸内，一次成型的通路，不用外露气管。

(2) 位置开关

气动开关蝶阀配件，内置2个限位开关，开位和关位各一个，各含1对无源触点，置入防护等级IP67的塑料开关盒内，外面清晰可见阀门开度。工作电压：4VDC～250VAC；电流：1mA～5A。

（3）电磁阀

气动开关蝶阀配件，采用2/5通电磁阀，流量≥1000L/min，防护等级≥IP65，换向时间≤16ms（6bar时），工作电压：24VDC～250VAC；功率≤7.5w；线圈长时间通电而不会发热烧毁。

（4）定位器

气动调节蝶阀配件，阀门定位器采用国际上先进的数字式电-气阀门定位器。输入/输出4～20mA的模拟量电信号，定位器抗干扰性≥0.6%，不能因外界的一点点扰动就动作，避免阀门出现抖动现象而影响使用寿命；误差≤0.3%；滞后≤0.3%；防护等级≥IP65；工作电压：12～36VDC。

采用一体化位置检测装置，调校简单，可以通过按钮进行初始化设置。阀位指示器可以方便的观察到阀位。

控制方式：计算机系统（PLC）输入DC4-20mA信号，气动蝶阀在0～90度进行调节，并可以提供标准的位置反馈DC4-20mA信号。

定位器外壳材料采用抗腐蚀工程树脂或铝合金材料，采用环氧树脂喷涂。

（5）空气过滤器

每台气动蝶阀的压缩空气管路上配一台调压型空气过滤器，包括过滤器、减压阀和压力表等。过滤器承压能力10ba，滤芯规格5μ，采用直径为10mm的空气软管和快速接头。

其他要求

阀门醒目处，应铸阀门品牌、型号、口径、工作压力等标识。

阀门必须在操作位置的合适处有显示阀门行程的现场开度指示。

所有阀门均应按ISO标准进行工作漏水试验和静压试验。

  - 气动闸板阀

    - 工艺描述

所选用的闸板阀阀体构件性能优越，且该阀的各项性能指标均达到或超过DIN标准的规定，须通过了德国水和煤气协会DVGW认证。该阀门应具备优良的品质，广泛应用于市政给水、污水处理厂等领域。

每格滤池安装进水气动闸板阀和排水气动闸板阀各1套，进水闸板阀安装在滤池进水渠与进水槽隔墙上，控制滤池进水，反冲洗时调节进水流量用作表扫水量；排水闸板阀安装安装在滤池排水槽出口，用于滤池反冲洗时排水。

    - 设备性能及安装地点

详见设备材料表

    - 资料提交

投标人至少须提交以下资料：

（1）设备的详细供货范围，设备的总体布置图，详细的技术规格、装配结构、零件材料和防护涂层说明，以及设备的外形尺寸和安装、维修、运行所需的空间要求。

（2）产品通过ISO9001等系列质量管理认证证书

（3）备件备件或专用工具等

（4）样本资料或其它证明文件。

    - 参考标准

闸门制造、安装、检查、实施规范等执行DIN19569标准，ISO、IEC国际标准、AWWA标准、或与之等同的其它标准。

    - 闸门主要材质

阀板：不锈钢SUS304

阀框：不锈钢SUS304

阀杆：不锈钢SUS304

密封橡胶：三元乙丙橡胶EPDM

紧固件：A2不锈钢。

    - 闸板阀技术要求

采用矩形平板闸门，靠墙式安装，闸门由阀框、阀板，闸杆，楔止块、密封橡胶、底部密封、螺栓等组成。闸板阀按工作压力为6M WC进行设计选型及配置，能满足6M水头的切断，并在背压条件下泄漏量符合DIN3230的第三部分标准要求。

闸框与墙面的要求为通过阀框自带密封橡胶整体附在阀框上，与墙面紧贴，可靠保证阀框与墙面的密封，或是采用特殊设计密封橡胶在阀框上，通过阀板下来挤压，使密封紧贴墙面和阀板，保证不泄漏，不能靠灌浆密封。

闸板应为一体式平板，拼接的方式不能接受。闸板应有足够的强度承受最大水头差，不能出现任何影响闸门正常运行的变形和偏移，即在最大水头时的偏移量不超过闸板宽度的1/1500。

闸门采用浮动密封设计，设有楔止装置，以确保其水密性，楔止装置之设计，须于闸门关闭时，能使阀板顺楔块进入滑架到达底座密封。从而使阀板的上部和下部紧紧的密封在阀框内，打开的时候，阀板脱离阀框上、下部楔型块，使得阀板可以轻松的打开。

安装和维修时闸板应能从闸框中取出，闸框与运行导轨应采用螺栓紧固，以方便维修和更换。

闸门为直线开关型，安装在迎水面，双向受压，允许最大正向压力不小于0.6Mpa。密封面的渗漏量符合AWWA501标准规定的要求，渗漏量小于0.01L/sec/m。

阀框与池体的安装应通过化学螺栓固定在池体，螺栓不需要预埋。

阀杆与阀板采用通用的快速接头。

    - 气动执行机构技术要求

★气动执行机构为阀门动作的关键部件，必须采用国际著名品牌，考虑到投运后的维护管理，气动闸板阀与气动蝶阀配套的气动执行机构须为同一品牌。

（1）气缸

采用直行程全密封式气缸，无体外移动部件，内部气路无需连接外露管线。安全可靠，拆装简易，正常工作条件下不需添加润滑剂。

双作用直行程气缸保证闸板阀在最大允许工作压力和最大流速的工况下正常操作,适用于恶劣空气，附件连接标准为DIN3358/ISO5210。

适用于快开/慢开阀门或调节阀门中间开度.使用寿命10万次以上，带末端缓冲装置。

在紧急情况下可手动操作,具有远程自动操作和现场手动操作功能。可控制阀板开、闭及中间位置（中间位置可调）.

气源压力：0.6MPa(工作范围可达0.2～1MPa)

工作温度：-20℃～80℃

（2）电磁阀

每台闸板阀配一台单电控2/5通电磁阀，进水阀常开，排水阀常闭，线圈长时间通电而不会发热烧毁。

接口标准：Namur

连接尺寸：G1/4

电压：220VAC/24VDC（可选）

防护等级：IP65

工作压力范围：2～10Bar

换向时间(6Bar时)：≤13 ms

（3）限位开关

每台进水闸板阀配二只磁感应限位开关，每台进水闸板阀配三只磁感应限位开关（中间位可调），并向上位机系统（PLC）提供开度位置信号。

动作电压：10～30VDC

动作电流：1mA～5A

位置开关：置于气缸槽内，方便调节位置。开位、关位各一个（4端子纯银），带指示灯和5米电缆,在阀门处于设定位置时给出开关量信号。

防护等级：IP67

（4）空气过滤器

每台气动闸板阀的压缩空气管路上配一台调压型空气过滤器，包括过滤器、减压阀和压力表等。过滤器承压能力10ba，滤芯规格5μ，采用直径为10mm的空气软管和快速接头。

  - 备品备件清单

| 主设备名称 | 备品备件名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 气动蝶阀 | 电磁阀 | 只 | 2 |
|  | 位置开关 | 只 | 2 |
|  | 空气过滤器 | 只 | 1 |
|  | 调节定位器 | 台 | 1 |
| 气动闸板阀 | 电磁阀 | 只 | 2 |
|  | 限位开关 | 只 | 4 |
|  | 空气过滤器 | 只 | 1 |

- 混合搅拌机

  - 范围

本节陈述了混合搅拌机（下称搅拌器）的供货、检验、安装、调试等技术要求。

| 设备功能名称 | 数量及型号 |
| --- | --- |
| 混合搅拌机 | 4台，D=1.0m，N=11kw（厂家复核功率） |
| 室外防雨控制箱 | 4套，304不锈钢 |

投标人提供的搅拌器应为成套装置，由驱动装置、支座、传动轴、桨叶等部件组成，并需配备安装所需的预埋件、基础螺栓等有效和安全运行所必需的附件。

  - 资料提交

投标人至少在投标文件中必须提交以下资料（但不限于此）：

（1）搅拌器总体布置图（包括安装布置尺寸），驱动装置与涡流叶轮的技术规格和结构式样，特性曲线，零件材料和防护涂层等实质性投标说明；

（2）土建荷载；

（3）电气控制原理图；

（4）随机备件表；

（5）产品样本。

  - 总体性能要求

（1）混合搅拌机用于混凝剂与原水充分混合，工作时，在水下任何部位都不得挂带纤维，保证池内各区搅拌均匀。利用桨叶的旋转和轴向推进作用使混凝剂迅速扩散于原水中，其G值≥400-s，混合均匀度要达95％以上

（2）搅拌机的电机及减速装置必须满足连续运行、间歇运行和长期停止状态后恢复运行的工况要求，在整个运行过程中须运行平稳、无振动，无故障运行时间至少为30000小时。轴承寿命不得小于10万小时。

（3）投标人应根据混合池的池形和工况条件对搅拌机的叶轮直径、转速、循环流量等进行详细计算与复核，并提供循环流量和搅拌功率计算书。工作条件见图纸。

  - 结构形式

（1）混合搅拌提升器（含所有的支承件）采用立式安装，电机与减速机采用直联的结构形式，减速装置为齿轮减速，桨叶为宽叶片型高效轴流型桨叶，搅拌轴和桨叶材质为316不锈钢。

（2）搅拌机所采用重型齿轮减速装置应是搅拌机专用齿轮箱，箱体采用铸铁件，紧固螺栓采用不锈钢。

（3）搅拌机的驱动装置采用电机与减速机直联的结构形式，电机适用于三相、380V、50Hz、防护等级为IP65。减速装置应设置合适的轴承组合，以适应在高速旋转的同时承受由于桨叶搅拌时产生的所有径向与轴向载荷，轴承的使用寿命不小于100000h。

（4）搅拌轴径与悬臂长度之比不小于1/50，轴悬臂长与基座轴承的支承间距比不大于5。桨板与转轴材料为316不锈钢，支承件为不锈钢加聚四氟乙烯。

（5）叶轮应是高效的轴流型叶轮。叶片数应为3片或4片，叶片具有足够的强度和刚度，转动时不得产生变形。

  - 主要材料

桨叶                      316不锈钢

传动立轴                  316不锈钢

螺栓、螺母、垫圈          321不锈钢

  - 防腐蚀

搅拌机的全部材料应适用于腐蚀环境，未经保护或非防腐性材料按制造厂规定进行处理。

  - 控制箱

搅拌机变频控制，每台控制箱控制1台搅拌机，共 4 台，控制箱材质为304不锈钢，防护等级为IP65。控制箱安装在室外，应有通风降温措施，设有手自动切换、启动、变频运行、停止、急停按钮，具有电源、运行及报警指示，内设图纸存放空间，放入电气原理图、端子接线图等。

混合搅拌设备的操作方式为就地手动控制和PLC自动控制二种方式。另外应具备向PLC传输状态显示信号并接受PLC输出控制信号的接口。

  - 安装和检验

（1）参考标准

GB50231-2009		机械设备安装工程施工及验收通用规范

制造厂		     	立轴式搅拌机安装维修手册

（2）现场条件

投标人在上述设备安装前，应对建成构筑物的相关土建尺寸，进行核对，并提出详细记录，对不符合安装条件的部分，应向“项目监理”报告，经批准及修正后，方可安装。

（3）设备结构要素

搅拌器需按齿轮减速电机、立轴、桨叶、控制箱等部件在现场联接组装，齿轮减速电机为整机安装。

安装顺序应按制造厂安装手册为准。

在安装前，制造厂为防止部件损坏而包装的防护粘贴，不得提前撕离。

（4）现场检验和调试

安装后，应按技术要求进行检验，保证其允差值符合规定的指标。

应检查和加注润滑油脂。

搅拌器在无水条件下，空载运行2小时，应传动平稳，无卡位和抖动现象。

投标人应进行现场负载试验，在设计工况条件下进行24小时的带负载运行，测定单位容积功率和检验池底流速。

- 潜水搅拌机（器）

  - 供货范围：

潜水搅拌机应为成套设备，供货界面包括：潜水搅拌器；水下设备保护装置；确保搅拌器高效安全运行所必需的安装底座、导杆支架、可移动提升悬臂、纹盘或葫芦、提升链等附件；每台潜水搅拌机应能在全浸没的条件下每日连续24小时工作，同时应能适应间歇运行（每小时可启动至少10次）和长期停止状态后恢复运行。搅拌机在整个工作过程中无震动的平稳运行。

  - 资料要求：

投标人应根据图纸对搅拌器的技术要求和水池尺寸、水深情况，按照所生产产品的技术参数确定池内搅拌器的叶轮直径、转速和功率，水池尺寸及水深数据详见图纸。

  - 性能和结构

可提升式水平潜水搅拌器应该在全浸没条件下连续工作。桨叶由水下电机直接驱动。

潜水搅拌器可上下升降，方便的移动，并可任意调整潜水搅拌器水平安装角度。提升和安装潜水搅拌器时无需将池子放空，检查和维修无需人员下到池中。滑行杆支架作为潜水搅拌器整体部件之一，潜水搅拌器的整体重量受力都作用在这个支架上，并且这个支架必须可承受潜水搅拌器形成的推力。所配备的不锈钢提升绳应足够满足起吊要求。应保证潜水搅拌器及其附件和电缆在20米水深无泄漏现象，并具有连续潜水的功能。

搅拌器的外壳和叶轮须采用不锈钢，表面经精加工后为光滑，无疵瑕，机壳要有足够厚度来承受所有的负荷。并应是表面光滑、无气孔和其它不平整。

每台搅拌器应整体设计，封闭式连接，潜水型。搅拌器主件的密封设计应是金属与金属接触。需要防水密封的临界接触面应是机械加工，并嵌入两组腈或氟化橡胶O型圈，它可使两个面上的橡胶O型圈及O型圈接触的四个侧面压紧。

（1）桨叶

螺旋桨应是水力平衡的无堵塞的后掠设计，应进行动平衡试验。螺旋桨用螺栓及锁紧垫圈与轴紧固相连。

叶轮必须高效率传递电机输出功率进行混合和推进池内泥水流动，叶轮与轮毂可焊接而成。所有叶片都必须是相同形式，间隔距离均匀。在叶轮和轮轴之间采用单键栓固定在轴的端部，并采用保护帽进行密封。叶轮和轴必须采用内部锁定装置以防叶轮和轴在运转时发生松动。

（2）轴

螺旋桨轴和电机轴必须为整体结构，并与搅拌的液体完全分开。

（3）轴承

电机端轴承为圆柱滚子轴承，螺旋桨端轴承为一单列向心推力球轴承，轴承的正常使用寿命应不小于100,000小时。设计的轴承必须能够承受所有轴向和径向负荷。

（4）机械密封

采用高质量机械密封系统，可以顺时针或逆时针转动，而不会带来不良后果。机械密封均采用碳化硅或碳化钨，介质酸碱度范围为pH6～10。任何型式的一道机械密封加一道或两道唇型密封将不被接受。

机械密封应该是免维护的，润滑与被输送液体相隔开，应能抵抗热冲击，并具有良好紧急运行的特点。

两机械密封间应有一油室，油室内充有符合卫生标准要求的石蜡油，用石蜡油润滑和冷却机械密封，并作为输送介质和电机腔间的缓冲，作为进一步的保护措施。

制造厂应保证机械密封的正常使用寿命不低于25,000小时。

机械密封必须采用通用密封产品，便于招标人采购备件，泵制造商专有的密封将不被采用。投标时必需注明密封供应商名称，并提供搅拌器的剖面图。

（5）冷却系统

潜水电机的冷却通过定子向壳体周围搅拌介质的热传导来完成，不需要额外的冷却系统。

（6）电机

电机应为全淹没式，鼠笼潜水电机，3相、380V、50HZ，防护等级IP68，绝缘等级F。 电机能每小时启动10次。能连接续泵送温度最高为40°C的介质，并且定子绕组的平均温升不超过80°C。定子应热压嵌入定子室，并与转子保持合适的间隙。

潜水电机和水泵必须由同一厂家配套。

（7）电缆和进线密封

电机应配有控制和动力水下电缆，每根电缆都有一个单独的进口，并进行可靠的密封，如果动力电缆是多芯电缆，则每根电缆还要进行单独密封。为了达到最大限度地保护电机，即使在偶然的不正常运行情况下，电缆损坏且电机仍在水下，电缆进口也不允许有湿汽进入电机和接线盒。电缆进口应采用三道密封：内侧采用单芯电缆剥皮并镀锡后嵌入树脂中；中间整个电缆嵌入树脂中；最外部用长橡胶环密封；或其它可靠的密封形式。

（8）搅拌器保护系统

搅拌器应设有一套保护系统，用于缠绕、过载、故障、漏水等发出指示，应该在电机或主轴出现严重损坏前发出相关信号。

电机过载保护：

电机的每一绕组均由常闭型温控触点或者PTC型温度传感器保护，三个传感器应串联连接，这些传感器都应在摄氏125℃时动作。

电机腔泄露保护和机械密封泄露保护：

在定子室中提供一个探测液体泄漏的传感器。在密封泄漏时输出信号，以防水进入电机腔。

  - 主要零件材料

搅拌器主要零件材料应按下表的规定

| 零件名称 | 材料牌号 |
| --- | --- |
| 浆叶 | EN1.4571 |
| 轴 | EN1.4571/1.4021 |
| 紧固件 | EN1.4571 |
| 机械密封面 | 碳化硅或碳化钨 |
| 导轨和支架 | 不锈钢304 |
| 提升吊车、吊车插口和提升绳 | 不锈钢304 |

  - 防腐涂层

制造搅拌器的所有非不锈钢表面处理按照SIS055900标准SA 2½ 级要求，底漆采用2组环氧富锌漆，面漆为2组环氧树脂漆，总干膜厚度不小于135微米。

  - 检验

搅拌器的工厂检验：搅拌器应提供产品合格证或质量证明书。

搅拌器的现场试验：搅拌器安装后，投标人应按技术指标进行检验，并符合设计要求。每台搅拌器应带负荷运转1小时，运转时应平稳、无渗漏、无异常声音和振动，电机电流、功率因数等均应符合合同及有关规范要求。

8. 恒压供水系统

8.1. 基本性能要求

1）设备外观和管路布置合理、美观（含整板不锈钢基座）、检修方便。

2）成套设备要求采用预压自平衡及爆管报警技术，以确保厂区的生产生活不受影响。

3）设备应具有自动恒压供水功能。恒压供水时，压力控制误差不应超过±0.01MPa。

4）成套设备配用的水泵应采用低噪声、节能型的立式多级离心泵。水泵采用一组四台（两台40m3/h和两台10m3/h）。用水量不均衡且持续时间较长时，应开启适合于低谷用水量的小型水泵。设备在用水低峰或夜间小流量（用水量低于1%设备额定供水流量）时，应能自动切换为小流量停泵保压供水的工作状态，即设备应具有小流量停泵保压功能。水泵配套电机绝缘等级为F级以上，防护等级为IP55以上。

5）每台水泵进出口处安装检修阀，进出管道应加设柔性接头，在水泵出口处和检修阀之间装设橡胶瓣止回阀。

6）整套设备必须为全密闭结构，确保水体与空气的完全隔离。

7）成套设备的性能、材质和卫生要求等，应满足供水行政主管部门及供水企业对供水水质、管网安全、用水管理、生产调度等方面的要求。

8）出水压力设定应简单明了，易于操作。

9）成套设备必须按照每台水泵配置一台变频器；所有水泵都能通过控制系统切换实现变频控制运行；各水泵应具备自动切换运行和自动巡检功能，保证每台泵的工作时间基本相同；变频器性能参数必须与水泵相适配，能对自身故障和报警通过数据通讯上传至现场PLC站以及供水企业调度中心。

10）变频泵应具有良好的变速性能，能与变频器配合保持最佳效率点，并能在30Hz低转速下保证安全连续运行。

11）设备应具有过压、欠压、缺相、短路、过载、过热等故障报警及自动保护功能，应能在停电后复电时自动启动，对可恢复的故障应能自动或手动消除，恢复正常运行。

12）电气控制柜面板应有电源、电流、电压、电量、水泵启停状况、频率、故障声光报警等显示功能。

13）成套设备应具备防雷、安全接地及过电压保护措施。需具备电源保护、网络保护和信号保护。

14）水泵及电气控制柜、PLC控制柜应能在环境温度－15℃~＋55℃、相对湿度95%情况下连续正常工作。成套设备使用寿命在20年及以上。

8.2. 控制柜要求

1）控制柜800×600×2200，具有手动/自动运行功能，含6台变频器，触摸屏，PLC，预留以太网模块。

2）控制柜其主开关、断路器、互感器、接触器、继电器等电气元器件应选用西门子、施耐德或ABB品牌产品。电气控制柜面板的按钮、开关及仪表等易于操作且功能标识齐全清晰。

3）成套设备配置独立的电气控制柜，落地安装，应采取防尘、防水、防潮等安全措施，并安装防雷接地装置，柜体侧面安装强制通风风扇。

4）电气控制柜电器元件布置及导线排列符合电磁防护要求。柜面安装指针式或数字式电压表，指示三相进线电压。配电系统的电气间隙与爬电距离、绝缘电阻与介电强度、安全接地保护、电磁兼容性（EMC）试验、环境试验要求、强度和严密性要求等电气性能均应符合国家相关规程规定。

5）在自动运行方式下，应具有缺压自动开机、自动恒压、小流量保压、超压自动停机、机泵定时自动轮换、自动节能停机、过流过压过载自动保护等功能；所有机泵均实现变频启停，对水泵故障、水源故障、电源故障和变频器故障具有自检、报警或自动保护功能，并对可恢复的故障能自动消警，恢复正常运行。增压设备的进、出口控制压力应能够在人机界面上授权设定，其设定精度为0.01MPa。

6）就地控制级有“就地/遥控”两种方式，“就地”是在设备现场电气控制屏上通过按钮控制；“遥控”是通过现场PLC控制级和调度中心控制级进行控制。当现场PLC站发生故障时，可通过就地控制级上的“就地/遥控”选择开关切换实现就地手动操作。现场PLC控制级设有“手动/自动”两种方式，“手动”是在现场PLC操作员面板上通过图形化触摸按钮操作，调度中心控制级则在计算机上通过SCADA图形和鼠标键盘操作；“自动”是由程序根据工艺情况自动运行设备。当远程传输网络出现故障时，现场PLC可独立完成监控任务，使现场工作流程仍能正常运行。

7）控制柜应与其他动力柜尺寸、式样、颜色一致。

8.3. 现场检测设备要求

1）压力变送器（必配件。要求成套设备管路入口、出口端均设置）：

量    程：0-1.6MPa（可根据工程实际需要选定）；

精    度：1.0%；

稳 定 性：十二个月0.1%；

量 程 比：10:1；

模拟输出：4-20mA DC；

防护等级：IP65；

表头显示：LCD数字显示；

参考品牌：瑞士HUBA、丹麦DANFOSS、瑞士TRAFAG。

2）远传压力表（必配件。要求成套设备管路入口、出口端均设置）：

量    程：0-1.6MPa（可根据工程实际需要选定）；

精    度：1.0%；

稳 定 性：十二个月0.1%；

量 程 比：10:1；

模拟输出：4-20mA DC；

防护等级：IP65；

参考品牌：YTZ-150系列以上。

8.4. 主要材料要求

1）水泵应选用不锈钢立式多级管道离心泵（含配套电机）， 参考品牌南方泵业、格兰富、威乐。

2）变频器参考品牌ABB、施耐德、西门子。

3）不锈钢钢板、封头、管道及配件、螺栓（丝）、螺帽、垫片等材质应采用不低于SUS304的食品级不锈钢材质（需提供材质理化试验报告证明和板材厚度证明）。

4）阀门参考品牌冠龙、VAG、AVK、苏阀，公称压力不得低于PN10（或根据工程设计需要选定）。阀芯采用不低于SUS304的食品级不锈钢材质。

5）法兰应选用符合国标GB9112~9123要求的优质产品，公称压力不得低于PN10（或根据工程设计需要选定）。材质不低于SUS304的食品级不锈钢等级,（包括橡胶伸缩节法兰片）。

6）成套设备实现小流量停泵保压功能如果采用小型气压罐，参考品牌Zilmet、Aquasystem、Varem。

8.5. 设备安装、调试及验收

8.5.1.交货时需要提交的文件

1) 无负压设备出厂检验报告；不锈钢材质理化试验报告证明和板材厚度证明报告。

2）设备安装使用说明书。此说明书不应少于如下内容：

设备装配剖视总图，电气接线图；

设备安装的方法及安装精度的要求；

设备调试大纲及注意事项；

设备运行的程序及记录表格；

设备操作与维修手册。

3)产品合格证及装箱单

4)易损件、备品备件和专用工具清单

5）供方应在安装前提供至少四份完整的中文操作维护手册。包含:安装、调试、运行、维护、拆卸、修理等，其内容必须完整、清晰、易于理解（包括外配套设备制造商提供的配套设备维护说明），图表及零件单必须完整、良好印刷及包装。

8.5.2. 交货及验收

(1)本项目要求供方按招标要求完成设备的供货及调试。

(2)供方应派员到工地进行到货验收。若发现任何损坏及质量问题，供方应负责更换设备零件，并妥善处理直至需方满意。此工作所发生费用应由供方自行承担。

8.5.3. 安装及调试

(1)在设备安装之前，供方应对设备安装处的土建基础进行检查。由于供方变动安装条件而引起的费用由供方承担。在整个安装过程中，供方应派有实践经验的工程技术人员两名及以上对设备的正确位置、及连接在现场作指导。

(2)供方的安装指导工作应是经常性的，一旦发现进行安装方不遵从指挥，供方应立即报告需方，以使需方能及时处理。

(3)在安装开始前，供方工程师应与需方及安装方一起在现场开箱检查已交货的设备，安装方代表人确认设备的完好程度及运输中有无损坏，一旦发现任何缺陷，供方应立即修理、补充和更换。

(4)供方应在安装前提出安装注意要点，并负责安装全过程。

(5)供方应承担安装指导过程中的所有的费用。

(6)在调试期间供方应在现场负责安装、测试和调试，以检测其设计、制造、运行效果等。并提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器，一切费用由供方负责。所用仪器、仪表应经检定合格并在有效期内。

(7)供货商需根据工程实际进度，及时提交测试和调试方法及记录表格给需方认可后方可执行。部分或全部测试可根据实际情况在安装期内或后进行。具体与安装单位做好交接工作。

8.5.4 试运行和交付使用

工程的竣工试运行是验证合同中所有设备、系统是否安全、有效地按标书要求运行，供货商及各设备制造商有责任到现场对调试进行指导与配合。

业主在整个合同工程施工完毕，通过检测与试验证明全部满足合同要求，并且提交的图纸与资料也全部满足要求的情况下才可最终接收。

八、 加药系统要求

- 药剂投加系统总说明：

诸暨城北水厂设计供水规模为20万吨／日。本次加药系统设备按20万吨／日供货，含矾、次氯酸钠、片碱、活性炭和高锰酸钾投加系统（以下统称为各加药系统）等系统。实验参考数据：原水PH值常年平均值为6.9，各加药系统投标清单逯备和主要技术要求为系统基本要塞，投标人应不低于此要求。

  - 供货范围：

各加药系统供货范围包括制备装置全套设备、连接管道、控制箱及安装。投标人应提供加矾、次氯酸钠、液碱、高锰酸钾全套储存、稀释、输送、搅拌装置、投加泵自动投加系统以及至投加点的所有管道。

  - 系统要求

(1)投标单位中标后提出合理优化的技术方案，技术方案包括如下内容：①系统PI图，并附有设备表（包括阀门、仪表、设备等）；②系统设计的范围从原料进料到投加点，包括进水配电设计和自动化控制设计。③系统能源（水电）消耗、药品消耗及易损件消耗说明书。

(2)各加药系统用水由厂区自用水提供，自用水压力保证在3kg/cm2左右，若系统用水压力大于此压力，由投标人包行配詈增压系统。

(3)各加药系统动力电源由加药间配电间引自，各加药系统自配电间低压配电柜出线电缆均由水厂安装单位提供；各加药系统以系统为单位就地设置控制柜（箱）。

(4) 参考设备集成品牌：

| 序号 | 系统名称 | 参考设备品牌 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加矾投加系统 | 天健 | TOMAL | 卡水 |
| 2 | 次氯酸钠投加系统 | 天健 | TOMAL | 卡水 |
| 3 | 片碱投加系统 | 天健 | TOMAL | 卡水 |
| 4 | 活性炭投加系统 | 天健 | TOMAL | 卡水 |
| 5 | 高锰酸钾制备投加系统 | 天健 | TOMAL | 卡水 |

(5)加药系统的控制柜内设备的要求按厂区主站的控制柜标准执行，所涉及的所有产品都按同一品牌执行。整个制备系统可以实现现场手动、远程中控和自控；各投加泵的流量可以通过PLC通讯实现远程调节，可根据处理水量及投加率自动调节药量；各设备的运行及报警显示，现场控制柜报警灯显示，同时PLC显示报警内容，报警内容可以通过通讯口上传。PLC可以提供报警内容的历史圮录（包括报警名称，时间及目前状态等）；控制柜上显示各种操作参数如投加量、泵的频率值和状态等等；在控制柜上有各设备控制按钮、运行指示灯灯，能实现系统及各设备能够运行手，自动切换；系统及各设备运行就地，远控切换；相关参数触摸屏的设定和修改。

(6)由于本次涉及的加药系统的罐体比较多，碳钢罐体的处理都按以下标准执行。所有标准件碳钢表面多层防腐处理。其中料仓内外表面需喷砂除锈至SA2 1/2后再进行底漆及面漆处理，所有与物料接触部分油漆需采用食品级。不锈钢表面喷砂处理。裸露于室外的设备线缆管路表面做防晒、防老化处理。

  - 加药系统总体说明

- 加药间设计规模为20.0万m3/日，一次建成。

- 混凝剂采用液态碱式氯化铝，设计最大投加量20mg/L，投加浓度为10%，投加点为混合池，共4个投加点；溶液池设两格交替使用，搅拌机机械搅拌混合，室外储备15天用量。

- 消毒剂采用次氯酸钠，设计最大有效氯投加量3.5mg/L，其中前加氯1mg/L，，滤后投加2mg/L，出厂水补氯0.5mg/L。前加氯投加点位于配水井进水总管，共一个投加点，滤后投加点位于清水池进水管，共一个投加点；补氯投加载清水池出水管，共2个投加点。采用计量泵投加。药库存储7日次氯酸钠用量。另在室外设次氯酸钠回收池，用接收药罐排渣。

- 考虑原水水质情况，设计投加粉末活性炭、片碱、高锰酸钾强化常规处理，参数如下：粉末活性炭：设计最大投加量20mg/L，投加浓度5%，采用一体化设备投加；投加点设在原水总管，共一个投加点；采用散装固体原料，室外存储3日用量。

- 液碱：NaOH设计最大投加量5mg/L，投加浓度为30%，前投加点位于配水井进水总管，共1个投加点；后投加点位于沉淀池出水管，共2个投加点。采用30%浓度的液体氢氧化钠。

- 高锰酸钾：设计最大投加量2mg/L，投加浓度4%，采用一体化设备投加；投加点设在配水井进水总管，共1个投加点；采用袋装固体原料，室内存储15日用量。

- 投加系统设备清单

(详见设备采购清单)

- 主要设备技术参数

  - 搅拌机

材质：304不锈钢

桨叶直径：不小于500mm

搅拌轴直径：不小于40mm

转速：不大于90rpm

电机功率：不小于0.75kw

电机电压：380V

减速电机品牌：SEW

  - 计量泵

最大投加量：根据设备清单

最大工作压力：根据设备清单

★计量泵必须为原装进口产品；参考品牌德国ALLDOS、德国prominent、美国米顿罗。投标人需书面承诺在供货时提供报关单、原产地证明、运单号。

★隔膜计量泵的投加精度必须达到±1%以上。

加药计量泵采用数字式隔膜计量泵时，计量泵本身设有可读的液晶面板，通过显示屏可以直接读取显示的流量（ml/h或者l/h）,脉冲或者批量投加。

友好的界面显示能容易地操作泵，能通过菜单来使用标准控制功能，包括脉冲、模拟量、定时、批投加和排气控制，以及标定和更多的功能。

计量泵满足在不外接变频器或电动冲程长度调节装置的情况下实现流量自动调节。通过接受外部的控制信号，计量泵能够通过在固定吸入速度的情况下，通过自动调节步进电机的转速来调节排出速度，实现自动调节投加过程，确保最佳和充分的调节效果。

在不同背压和吸水水头变化的情况下，加注泵的精度都应优于额定能力的1%。

★数字计量泵采用宽幅供电电源，自动适配(100–240VAC – 50/60Hz)。采用步进电机驱动技术和微处理器，保证低脉冲工况下的药剂的准确投加。提供1：800的调低比例。

经过背压阀后，流量曲线需呈线性变化。

泵体配备有液晶操作面板，通过按钮设计投加量。调节范围0-100%。

计量泵带负荷运行时，泵的噪音不高于70 dB（A），无异常振动，各密封处没有泄漏。

加药计量泵在出厂前，在明显的部位标注电动机旋转方向指示箭头。

数字投加泵精度：药流量<±1%,线性度<±2%，重复性±1%

配套直流步进电机

连接方式：进口：PVC承插接口；

出口：PVC承插接口

★泵头材质：PVDF及以上

★密封材质：聚四氟乙烯

阀球或阀板：陶瓷

计量精度：1：800；

防护等级：IP54；

绝缘等级：F。

电机：220V，功率与泵配套

驱动方式：电动

  - 安全阀（内密封圈、接口O型圈必须耐腐蚀）

安装在计量泵的压力端，可以防止管路出现过高的压力。PVC材质，PTFE隔膜，出厂调节至4bar。连接口径：根据设备清单

  - 背压阀（压力保持阀）

在投加系统没有背压、背压不稳定或者投加点位置比泵低时，用于维持计量泵投加流量的稳定。通过一个带弹簧的调节螺冒可以调节背压阀的压力。PVC材质，PTFE隔膜，出厂调节至3bar。连接口径：根据设备清单

  - 脉冲阻尼器

通过能量平衡的方式减少精密计量泵药液输出的脉冲，使精密计量泵药液输出均匀，形成近似线性的流体特性，增加进料的平稳性，并消除因脉冲可能引起的振动对计量泵和系统造成的伤害。脉冲阻尼器隔膜材质为PTFE。容积3.0 L，最大压力l0bar。连接口径：根据设备清单

  - 隔膜压力表

适用于测量强腐蚀、高温、高粘度、易结晶、易凝固、有固体浮游物的介质压力以及必须避免测量介质直接进入通用型压力仪表和防止沉淀物积聚且易清洗的场合。PVC材质_0-1. 0MPa。

类型：隔膜压力表

量程：0～0.6MPa

★外壳材质：304不锈钢

膜片材质：HC合金

表盘直径：60mm

  - Y型过滤器

是输送介质的管道系统不可缺少的一种过滤装置，Y型过滤器通常安装在减压阀、泄压阀、定水位阀或其它设备的进口端，用来清除介质中的杂质，以保护阀门及设备的正常使用。Y型过滤器具有结构先进，阻力小，排污方便等特点。Y型过滤器适用介质可为水、油、气。

材质：PVC，滤芯应易于检查和拆卸清除杂质。

公称压力：0.6MPa

连接口径：根据设备清单

  - 电磁流量计

连接方式：法兰连接

连接口径：根据设备清单

精度：0.3%；

重复性：±0.1%；

测量范围：0.3～12m/s；

压力：0.6MPa~4.0MPa；

★电极材料：铂；

★衬里：PTFE；

传感器防护等级:IP68；

介质最高温度：最大180°C；

环境温度：-40°C～+65°C；

输出信号：4-20mA电流信号，脉冲输出，HART通讯。

  - 手动球阀

口径：DN50/DN25/DN15

材质：UPVC

标准：DIN/ANSI/JIS/CNS

尺寸：由 1/2"~2"

接口：承插接口

测试压力：225 PSI

工作压力：150 PSI

双由令球阀，可同时当由令及阀门使用。可在前段设备管路不必停工的状态下，关闭球阀，卸下由令，进行后段工程维修。在由令端有FPM或EPDM O"环，配合PTFE垫座之使用，能防止多数化学物质之腐蚀。不需使用特殊之工具，即可快速装配。

  - 电动球阀

可远程控制阀门的开关；通过触点反馈，自动切换阀门的开关。

阀体材质：UPVC；

口径：根据设备清单；

密封材质：EPDM／PTFE；

传动方式：回转电动驱动；

执行器材质：塑料外壳；

保护装置：过热保护；

动作时间：4－30秒；

公称压力：1.0Mpa；

公称通径：DN15－200；

保护等级：IP65；

流体温度：-15℃－60℃（无冻结）；

环境温度：-25℃－55℃。

  - 必要的连接管道

（管道要做好标签，线缆要套PVC管并注明标签）

必要的连接管道包括矾液总管和输出管。所有的管路应采用UPVC管。连接管道应附有阀门、弯头、法兰等。

到加注点必要的连接管道、阀门和压力表按需配置并与泵的特性配套。

材料：UPVC

尺寸：由 1/2"～2"

产品标准：DIN

接口：承插接口

耐压等级：PN10

最大压力：1.6MPa

输送介质：一般浓度无机酸、碱、盐

标准：ANSI，JIS，DIN

★密封圈材质：EPDM

  - 立式储罐

（1）型号：PT-30000L

有效容积：30000L

总高：4250mm

直径：3220mm；

（2）型号：PT-20000L

有效容积：20000L

总高：3750mm

直径：2820mm；

★材质：食品级LLDPE

盖直径：600mm

标准进出接口：DN50法兰

颜色：蓝色

★其他参数：储罐上预留排气口。储罐接口法兰采用一体成型工艺。储罐为加厚品，另配1条防腐加强筋。立式储罐生产原料为食品级，并获得涉水卫生许可证。

  - 超声波液位计

量程： 5m

分辨率：1mm

精度：±3 mm OR 0.2%

盲区：25cm

供电：24VDC（标准）

显示：清晰的多行文本图解显示、包络线显示

输出：4-20mA

过程连接：1-1/2”(5m)

外壳材质：F16塑料透明显示盖

工作温度：-40-60℃

补偿：介质温度，带干扰信号抑制功能

防护等级：IP68

输出：4-20mA

湿度：50 %

  - 控制系统

柜体尺寸：800×600×2000mm

数量：1台

柜体钢板厚度：3mm

PLC：AB品牌，一套

触摸屏：施耐德品牌，10寸

变频器参考品牌：ABB、施耐德、西门子

电子元器件参考品牌：ABB、施耐德、西门子

用于活性炭粉末制备及投加装置，PLC按全厂自控子站要求配置，配置工业以太网方式接入全厂自控系统。包括泵及给料机的变频器。终端提供运行及报警端子接口。

PLC主要包括以下功能：

a、各设备的运行及报警显示，现场控制柜报警灯显示；

b、浓度可设定，就地/远控切换，自动配料。

  - 卸料泵

最大流量：27.5m3/h

最大扬程：23m

功率：1.5kw

进出口径：DN40

接液材质：PVDF

轴心材质：陶瓷

电极电压：AC380V，50Hz

  - 料仓及支架

品牌：国产

数量：1套

直径：3.5m

体积：40m3

★壁厚：8mm

料仓材质：碳钢Q235

料仓采用户外全封闭安装形式。配套锥斗、支撑架、后防护的爬梯、顶部平台、护栏。护栏高度不低于1.2m，料仓包括人孔、进料管、粉料过滤器及手动截止阀。

料仓外表面经过喷涂环氧漆处理，内表面涂食品级环氧漆2层，表面维护周期两年以上。

送料管口及其它料仓口部平时可保证活性炭粉料在料仓内的密封性，防止与空气的长时间接触产生结块。

料仓顶部装配过压安全阀，避免料仓过压及粉尘堵塞，以此起到对料仓的双重保护。

料仓支脚部安装有称重元件，对进出料仓的粉料量进行实时监控（进料管与过滤器之间采用软连接，保证称重系统的准确性）。

料仓平台顶部配套仓顶除尘器，除尘量远大于物料输送量。

料仓锥斗装配有震动式破拱装置等，可有效避免料仓内物料结拱。

  - 阻旋式料位计

供电电源：220VAC/24VDC

功率：4W

触点容量：10A/250VACSPDT（单刀双掷）

叶片转速：1r/m（转/分）

力矩：1.0kg×cm

工作温度：-20～80℃

绝缘电阻：≥100MΩ

介电强度：1500V*1min

防护等级：IP65

叶片材质：SUS304

ILT 型料箱料位指示器通过料箱、料斗或料仓内最低或最高料位的旋转动实现电气化指示。

工作原理

如果物料在桨片之上，ILT型箱式料位指示器的桨片便不会转动。料位一旦下降到桨片旋转范围以下，旋转运动启动，并带动指示器的其他部件。顶部或侧部安装的指示器通常用于密度范围在0.5t/m³到 2t/m³的物料。

标准连接：1½"

  - 活化料斗（破拱装置）

连接尺寸：Φ1250mm

材质：碳钢

工作原理：

有些粉末物料的流动性很差，需要借助一些助流设备，如助流气垫、气锤、锤击，甚至可能用空气炮来进行助流。在此情况下，活化料斗是处理这些物料最适合的助流和卸料设备。BA活化料斗为圆锥形，采用无缝的椎形体设计、双法兰、无缝垫片设计，通过对料斗或筒仓出料进行振动来实现助流。在活化料斗工作时，它会生产旋转运动，并传递至筒仓内的物料。这样物料便顺畅地通过活化料斗出口，进入其下所连接的喂料设备。BA活化料斗具有多种工业应用，它用来将粉末或颗粒状物料从筒仓或料斗中卸出。使用活化料斗保证了喂料的最优性，并在筒仓内形成了“大流量”，同时防止了物料结块和鼠洞现象。

活化料斗的组件有：在金属板材加工车床上加工的无缝锥体，其材料为碳钢或不锈钢；一个SINT工程聚合体密封件；组合在料斗上的上、下法兰；用于连接活化料斗和筒仓的悬挂组件以及一个振动机。

为了装配活化料斗，筒仓的下锥体必须比通常情况短，这样可留出一个较宽的出口截面。已安装在活化料斗上的法兰，或组合在料斗上的法兰均须通过焊接连接至筒仓出口处。特制的悬挂组件和无缝折边SINT工程聚合体密封件在筒仓和活化料斗之间形成柔性连接。活化料斗上安装有一个振动机，使筒仓下方的喂料装置在开始卸料时产生振动。

产品特点

坚固、紧凑的设计

密封件包括：FDA认证的食品级型号以及耐高温型号

根据应用，有大量不同类型隔板可供选择

耗能小

特别耐用的悬挂组件和密封件

比传统活化料斗少70%的焊接量

无缝重载料斗锥。

  - 过压安全阀

阀体材质：不锈钢

法兰材质：碳钢

直径：Φ273mm

空气容量：216m3/min

料仓顶部配有过压安全阀，它的作用是在异常压力状态下（当散装气动送料时，如果料仓除尘器堵住，导致压力升高）料仓结构受到危害时的最后安保措施。

尽管在理想状况下，不得使用卸压阀，但即使是安全压力阀处于从未启用过的理想状态下，也必须保证在需要使用时，它是高效且可靠的，故配备安全阀以保证料仓的稳定性和安全性是十分必要的。

安全阀结构

安全压力阀的组成为：一个圆柱形外壳，带有用于连接焊接在料仓顶部套管上的底部法兰；盘状铁制内盖，在负压情况下，中心的弹簧杆工作；在过压情况下，外铁环工作，通过三根弹簧杆、垫圈和一个防腐蚀护罩来对外铁环进行定位。

安全阀功能

对于安全压力阀，当压力值在预置范围内时，螺旋弹簧使阀盖保持关闭状态。三根外部的弹簧杆使外部环形阀盖保持紧密闭合直至筒仓内产生的压力小于弹簧力。

一旦压力值超过预置范围，阀盖便上推使压力释放。较小的阀盖从下方罩住外部阀盖的中心圆形开口。较小的阀盖通过单根弹簧杆固定，并通过筒仓内的标准大气加压到外部阀盖上。

抽压时，弹簧压缩并使阀盖下降。空气从筒仓外部进入，此时确保了快速的压力平衡并将中心阀盖推入关闭位。

产品参数

（1）不锈钢的防腐蚀护罩

（2）阀体直径= 273mm (10 in)

（3）最大空气容积13,000m3/h

（4）感应式信号传感设备

（5）最大预置负压值- 0.005 bar；最大压力+ 0.05 bar

（6）根据选择不同的安全阀可以设置最大正压范围从+ 0.03 bar至 + 0.08 bar；同时最大负压为- 0.001 bar

（7）重量： 273mm (10 in)为9.5 kg (21 lbs)

（8）轻质设计，减小了整体尺寸，便于搬运

（9）高度抗气压干扰

（10）易于安装。

  - 仓顶除尘器

除尘面积：24m2

材质：不锈钢

电源：380VAC

除尘方式：气动脉冲除尘

操作温度：-10～+60ºC

标准大气压流量1700m3/h

滤芯材料：PP滤芯

压力：5-6bar

除尘器拥有圆柱形的不锈钢制机身，机身带有连接法兰并装配有立式过滤元件。空气喷射清理系统集成在顶盖上。收尘机的通风风扇可以根据需要进行选择。

当粉料由槽车向料仓泵送粉料时，料仓内容易形成粉末扬尘，此时可开启除尘器对料仓进行除尘，保证料仓内压力气体排放和操作环境的清洁，减少对操作场地及空气的污染。内置滤芯，与料仓接口尺寸不小于Φ800mm或相当面积。

功能

收尘机既可以用于过滤，又可以用于通风。法兰连接的机身、不同类型滤芯和过滤元件的多种组合，以及单独集成的气动清理系统设计，确保了模块化系统具有极高的安全性。

  - 称重系统

称重系统主要有显示系统和称重模块组成。

数量：1套

(1)显示器

性能-特性-益处

1）标准工业衡器

2）快速，经济，易用

3）具有超大LED显示屏，支持检重/分选、计数、x10和单位转换功能。

4）有一个标准RS232接口。

技术参数

1）安装尺寸：220mm×150mm×156mm

2）外壳：塑料IP54防护

3）显示：6位1.2英吋超大高亮绿色LED显示。固态显示器防撞击

4）按键：6个功能键

5）准确度：OIML 6000e，NTEP 10000d

6）量程：双量程

7）分度数：1,000－30,000分度

8）A/D 速率：27次/秒

9）传感器驱动能力：最多可接4个350欧姆传感器

10）交流电源：100－240VAC 50/60Hz 宽电压输入

11）直流电源：镍氢可充电池(选件)/干电池

12）单位转换：kg、lb。

(2)称重模块

性能-特性-益处

1）防倾覆保护

2）防过载保护

3）360°水平拉杆稳定设备的晃动

4）适合动、静态两种称重应用

5）支持现场传感器安装，保护传感器

6）不锈钢传感器和碳钢传感器两种

7）传感器具有自复位功能，计量性能精确可靠

8）防爆性能满足ExiaIICT6DIPA 20T6要求

9）高温防爆性能满足ExiaiicT3-T6 DIPA 20TA T3-T6

10）维护方便，节约停机维护时间。

技术参数

每个脚额定称重量：7.5t

灵敏度：2.0+0.002mV/V

不重复性：≤0.01%FS

滞后：≤0.02%FS

零点输出：≤1

工作温度：-40~80℃。

  - 精确给料机

材质：不锈钢外壳，工程塑料内衬

输送量：1000L/h

微型喂料机特别适合喂入流动性较差的粉末和容易受阻的颗粒材料。

用于散装物料容积测量式连续喂料的精确配料喂料机由下列部件组成：金属骨架SINT工程聚合体材料机身（机身全部由不锈钢制成），水平安装的旋转搅拌器，位于搅拌器下的喂料螺旋，突出螺旋喂料机管道，驱动搅拌器和喂料机螺旋的两个驱动器单元。我们对物料流动和物料压力进行了测试，以对喂料机机身进行优化设计。我们还对搅拌器、喂料工具几何形状以及物料进行了测试，据此选用最佳的钢材和SINT工程聚合材料。

用于散装物料处理的精确配料喂料机尤其适应于流动性差、跟粘性物体混在一起、容易引起阻塞的物料。通过袋式料斗、散装袋式卸料器或者其他进料设施，搅拌器能够保持物料流动并降低物料结团或搭桥的概率。物料颗粒的大小对于选择喂料机螺旋有着重要意义。例如，粉状且重的物料可以选择叶片螺距渐减的锥形螺旋；而颗粒状轻物料则需要标准螺距圆柱形螺旋。流动性差且易于结块物料应该通过配料轴均匀喂料，其中配料轴的形状根据物料特性而定。

产品要求

带有不锈钢端板的SINT工程聚合体制机身，铸造工艺。（喂料机上所有不锈钢制零件都可以用SINT工程聚合体制零件代替）

搅拌器和喂料工具各带有独立驱动单元

进料速度从3dm3/h到4,000dm3/h

机身的内部形状确保复杂物料的顺畅流动

螺旋叶片和喂料机管的最小间隔确保了很高的喂料精度

采用单独的驱动单元，可以为配料轴和喂料螺旋选择不同的驱动功率和速度

精确配料喂料机适应物料的柔韧性好

喂料速度高度均匀

由于工程材料的不粘特性和快速通道面板，可轻松迅速进行清洁。

  - 螺旋输送器

材质：碳钢

输送量：4T/h

螺旋输送机在粉状和颗粒状物料输送中有着广泛应用，可输送粉末或颗粒材料（干石灰、活性炭等）。

螺旋输送机由碳钢材料制成，表面进行了精加工并且以粉末涂层。输送机由下列部分组成：装配有至少一个出料口和一个进料口的管状槽体，槽体两端的焊接法兰，焊接在中心管上的螺旋叶片，中心管两端的连接衬套，两个包含可自调轴密封单元的末端轴承装配件（其中一个与驱动器连在一起），由螺旋输送机的总长度决定中间吊挂轴承的个数。

产品要求

粉末喷涂

外管包括焊接末端法兰、进料口、出料口，观察窗在进料口和中间吊挂轴承的下面

管腔带有标准的法兰截面，其中一个可以进行测量

螺旋叶片焊接在中心管上

末端轴承组件包含有自调整轴密封设备

花键轴套

每个管道部分均有吊耳

标准法兰安装的电动马达

维护方便并且带有自润滑滑动衬套的铝铸吊挂轴承

维护方便

进料口和出料口通用，安装快。

  - 溶解桶/存储桶

品牌：国产

数量：2个（制备罐1个、储液罐1个）

★材质：AISI304不锈钢，5mm

罐体形式：配套检修人孔

实现活性炭与水充分混合溶解，形成0-5%活性炭溶液。

活性炭浆制备罐配置有粉尘吸收器，可有效防尘。

制备罐含溢流、放空、人孔、搅拌机，除尘装置（负压式除尘器，除尘器带气动脉冲反吹）及电动阀等；储液罐含放空、人孔、搅拌机、静压式液位计等。制备罐至储液罐设混合器，用于二次混合。配套的搅拌机，应保证一定的排液量和循环体积，确保混合搅拌均匀。

搅拌器：两个搅拌器，位于制备箱的中央位置。搅拌器的叶片和轴的材质均为AISI304。

系统配套静压式液位计探测罐内的液位，并将4～20mA的液位信号传送给系统。同时具有现场显示及远程4-20mA信号输出。

当系统达到低液位时，系统自动启动；当系统达到高液位时，系统自动停止；当系统达到低低液位时，系统输出报警信号，停止外输泵的运行。溶解水系统包括调节阀、电动阀、电磁流量计、搅拌机等，部件为AISI304不锈钢材质，管路为UPVC管。罐底配有排空口。溶解水能力达15m3/h。

  - 压力变送器

量程：0～5mbar

高精度：0.15%

量程比：100：1

通信：4——20mA HART

连接：1/2″G

材质：304不锈钢

具有极高的重复性和长时期运行稳定性。

产品采用金属传感器的压力变送器，具有模拟、HART等总线通信协议。

  - 螺杆泵

为准确输送，使用正位2级螺杆泵，通过安装于泵控制柜中的变频器调节流量。单螺杆泵输送介质时扰动小、泵压稳、吸入性好，可以输送粘稠的非牛顿液体及含有机械杂质和固体颗粒的浓缩物，泵量调节性好，效率高且高效区宽。螺旋齿轮马达驱动，变频调节流量。含干运行保护装置。

(1)技术参数

类型：偏心螺杆泵

安装位置：室内

输送介质：活性炭

含固量：约5%

温度：常温

流量：3.5m³/h（活性炭）

输出压力：6bar

进料方式：重力流入

转速：74~215r/m。

(2)产品结构

转向：从电机端看，逆时针旋转，吸入室法兰向上

法兰规格：DN80/PN16，DN65/PN16。

(3)材质

泵体：GG25铸铁

转动部件材质：不锈钢304

联轴杆结构：销式连接

润滑：专业油脂润滑

转子材质：不锈钢304

定子材质：耐磨丁腈橡胶

轴封形式：机械密封带水冲洗

材质：碳化硅。

(4)减速电机

结构：IMB5

电压/相速/频率：380V/3Phase/50Hz

转速：210r/m

频率可调范围：15~50Hz

绝缘/防护等级：IP55/F

其他：3PTC热保护

底座：槽钢。

  - 活性炭电磁流量计

口径：DN25

安装方式：墙挂分体式

精度：不低于0.5%

重复性：±0.1%

测量范围：0.3～12m/s

压力：0.6MPa~4.0MPa

电导率：大于5μS/cm(水大于20μS/cm)

介质最高温度：最大180°C

环境温度：-40°C～+65°C

电极材料：316不锈钢电极

衬里材料：橡胶

电极形式：标准

传感器防护等级：IP68

输出信号：4-20mA电流信号，脉冲输出，HART。

  - 高锰酸钾料仓（高锰酸钾）

★材质：304不锈钢

★壁厚：5mm

直径：420mm

高度：720mm

容量：100L

信号：高、低料位报警。

  - 真空吸料机（高锰酸钾）

主体材质SUS304，内抛光0.8um，外抛光1.6um

滤芯材质：钛合金

滤芯过滤精度：5um

真空蝶阀：DN50

★输送量：600-1000kg/h

★输送高度：3米

★气量：1200NL/min

总重量：24kg

尺寸：Φ250。

  - 给料机（高锰酸钾）

材质：不锈钢；

能力：不低于80kg/h，线性排放曲线；

给料精度：±1～2%（恒定体积重量情况下）；

驱动减速机参考品牌：NORD、SEW、FLEDER；

驱动电机电压：380V，防护等级不低于IP55，PTC热保护。

给料机流量应稳定，连续。给料机的流量与转速应有线性关系，螺旋应具有自洁功能。给料机应包括机身、进料口、出料口、螺旋、观寨口及驱动系统组成。螺旋由一端的法兰轴承固定在机身里，另一端通过链轮系统与驱动电机齿轮箱相连。驱动电机装配在给料机上。投标商投标时应提供结构图说明。

  - 制备存储罐（高锰酸钾）

尺寸：1500×1500×3000

有效容积：6.0m3

材料：304不锈钢

壁厚：5mm

制备储罐罐整体采用304不锈钢制作，为两厢式不锈钢储罐，箱体外壁增设一条加强筋。

九、其它相关材料、配件要求

1. 电缆、光纤配置范围：

1）自动化控制系统的所有电源、信号、通讯、控制及所必须的电缆、光纤；

2）现场在线检测仪表的所有电源、信号、控制及所必须的电缆；

3）投加系统的所有电源、信号、控制及所必须的电缆；

4）视频监控系统的所有电源、信号、通讯、控制及所必须的电缆、光纤；

5）门禁系统的所有电源、信号、通讯、控制及所必须的电缆、光纤；

6）自控系统与所监、控对象之间的开关量、模拟量的输入、输出的所有电缆均包含在内。

2. 上述所有电缆安装时所需的穿线管、桥架及安装预埋均包含在招标范围内。

3. 电缆进场时必须资料齐全并经过监理、招标人的审核。

4. 所使用的所有电缆、光纤、穿线管、桥架及安装预埋包含在投标总价内并一次包死，因为是交钥匙工程，所以此投标报价以后不再变动，除非有新增加的项目或系统。

十、投标报价

投标报价为：交钥匙工程价（包括设备采购、运输、装卸、安装及调试，同时包括进口设备的向中华人民共和国海关交纳的关税和增值税）。本项目为交钥匙工程，投标人须全面负责诸暨市城北水厂PLC自控系统、加矾系统、加次氯酸钠系统、高锰酸钾投加系统、NaOH投加系统、粉末活性碳投加系统、视频监控系统、电子围栏系统、门禁系统、脱泥系统、鼓风机、空压机、调流阀、滤池阀门、自控柜、仪表等的技术、设计、制造、采购、运输、保险、交货、质保期内的备品备件供应、专用工具、安装【部分设备为安装指导】、调试和试运行、最终验收、技术培训及相关技术服务，保证达到验收标准要求等全部责任、风险和义务。投标人未单独列明的分项价将视该项目的费用已包含在其他分项中，合同执行中不另予支付。

★为实质性相应要求，如不满足将作无效投标处理。

十一、工期要求：

合同生效后10个月内交货、安装调试（含设备交货期）完毕，投标人应在合同生效后10日内派人员进场，根据土建进度交货、预埋、安装工作，最终与土建同期完工。投标人应在投标文件中提供详细的供货和安装进度计划。

目的地：诸暨市城北水厂项目工地(调流阀、PLC11、PLC12子站在原水管线工地）。

十二、付款方式：

（1）预付款：合同价格的百分之三十（30%），合同生效、投标人出具预付款保函后十四（14）天内支付。

（2）到货付款：合同价格的百分之五十（50%），在全部货物运抵项目现场并通过开箱检验后的十四（14）天内支付。

（3）验收后付款：合同价格的百分之十（10%），在所供设备及其附属系统安装、调试、试车、检验结束，且通过买方验收后的一个月内支付。

（4）质量保证金付款：合同价格的百分之十（10%），在质量保证期满二年后十四（14）天内支付。

十三、质保期

★（1）质保期：不短于验收合格签署验收文件后 2 年(水厂试运行1个月后签署验收文件）。

（2）质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由中标人免费技术服务和维修。设备在替换之日起还应有 2 年的缺陷责任期，中标人在质量保证期的最后1个月对设备进行一次常规的维护保养，中标人对该期间所发生的设备维修、保养、更换费用负责。

（3）质保期后 1 年内重复出现保修期内出现过的故障，仍属保修范围。

（4）在质保期内故障时间累计超过 1 个月，招标人有向中标人索赔的权力。

（5）当设备质保期满之后，中标人依然能提供全面的技术支持及备件供应。

第五章  诸暨市政府采购合同（通用条款）

合同编号：

甲方（采购单位）：                            签订日期：         年    月    日

乙方（供货单位）：                            签订地点：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，以及诸暨市公共资源交易中心（编号：诸政采20    —    —    号）招标文件相关要求，经法定程序采购，双方同意签订以下合同条款，以便双方共同遵守、履行合同。

一、采购产品

| 产品名称 | 规格、型号 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥： |  |  |  |  |

二、供货要求

1、乙方应在合同签订后   个工作日内，将产品免费送达甲方指定地点，并免费安装调试完毕后交付使用（除不可抗力因素外）。乙方必须在产品的右侧粘贴公司标签（标明公司名称、服务热线电话、供货时间：年月日等），乙方还需对甲方用户作使用培训。

2、乙方提供的产品必须是招标文件和合同规定的产品，其技术指标、型号须符合相关要求。供货时，乙方须向甲方提供产品说明书、保修卡、质量保证书等相关资料和原配的附件。原装进口产品（设备）交货时须提供中文产品说明书、保修卡、质量保证书、装箱单、商检证明等资料。制造编号与包装箱编号应一致。（注：所有采购的计算机办公设备必须预装正版操作系统软件）

3、乙方不得将采购产品转包给其他供应商，否则视为违约，并将追究其违约责任，甲方有权解除采购合同，所造成的损失由乙方承担。

4、如本合同采购产品在合同履约过程中出现产品更新或厂家停产等情况，须由乙方书现提出更换要求，并提供充分理由或依据，经甲方和诸暨市公共资源交易中心核实或认可，并报诸暨市公共资源交易管理委员会办公室审批同意后，方可更换替代性能参数指标比原原采购产品高的其他产品，但产品价格不变。

三、质量要求

1、乙方应确保产品质量，所有产品均需符合国家产品的有关技术规范、质量标准和产品厂家的出厂标准，提供原厂质保书、合格证等有关文件资料，并保证产品是出厂原装合格产品。进口产品须是获得国家商检局颁布安全生产许可证的出厂原装合格产品。

2、乙方应保证设备经正确安装、正常运转和保养，保证在在其使用寿命内应具有满意的性能。

3、如发生质量异议，甲方有权要求更换产品；若乙方拒绝，按《中华人民共和国产品质量法》等有关规定处理。

四、产品验收

产品由甲方单位组织验收，在货到后      天内验收完毕，       天内提出质量异议。具体按照《诸暨市政府采购合同履约和验收管理暂行规定》执行。

五、付款方式

1、中标产品经验收合格后，按照招标文件规定，甲方首次支付给乙方合同款的     %，即

元；在正常运行        个月后的     天内再支付    %，即       元；剩余的    %（可作为产品质保金），在    年  月  日前若无质量问题全部付清（无息）。

2、甲方凭乙方提供的经诸暨市公共资源交易中心与诸暨市政府采购工作办公室（地址：诸暨市人民中路356号）审核后的发票复印件（要求在复印件上加盖用户单位公章）、验收结算书、合同，将合同款直接拨入乙方开户银行。

六、履约保证金

1、乙方在签订合同之前，须向甲方缴纳合同款10%的履约保证金。

2、履约保证金在甲方将货物验收合格后，无息退还给乙方。

3、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权在履约保证金中取得补偿。

七、产品数量变更

合同履行过程中，甲方根据实际情况，需要增减与合同标的相同的产品，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%，增减产品的价格为相应中标产品的价格，且事先须向诸暨市财政局、诸暨市公共资源交易管理委员会办公室审核备案。

八、售后服务

具体售后服务条款参照招标文件及乙方投标文件中的售后服务承诺。

九、违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、甲方未能在合同规定期限内验收完毕的，每超过一天，付合同价的   %的违约金给乙方。

3、乙方不能交付货物，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方向甲方支付合同款总价5%的违约金。

4、乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货物货款的0.5%的滞纳金，如乙方逾期交货15天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

十、其他约定事项

十一、解决合同纠纷方式

其它未尽事宜或履行时发生争议，由双方本着诚实信用的原则协商解决，协商不成功可选择：1）向绍兴仲裁委员会申请仲裁；2）向                                人民法院起诉。

十二、其它

1、本项目的招标文件、投标文件、中标通知书作为合同的附件，具有同等法律效力。

2、本合同自签订之日起生效。

3、本合同一式四份，甲乙双方各执一份，诸暨市公共资源交易中心、诸暨市财政局各备案一份。

| 采购单位 | 供货单位 | 合同备案 |
| --- | --- | --- |
| 单位名称（盖章） 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 联系电话： 传真号码： 邮政编码： | 单位名称（盖章） 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 联系电话： 传真号码： 邮政编码： 开户银行： 账 号： | （备案单位盖章） 经办人（签字）： 备案日期： 年 月 日 |

第六章  应提交的有关格式范例

一、外包装封面格式

技术文件或商务文件

项目名称：

项目编号：

投标人：           （盖公章）

法定代表人或委托代理人：   （签字或盖章）

日期：       年     月     日

二、内包装封面格式

正本/副本

技术文件或商务文件

项目名称：

项目编号：

投标人：           （盖公章）

法定代表人或委托代理人：   （签字或盖章）

日期：       年     月     日

## 三、投标函（格式）

致：诸暨市公共资源交易中心

根据贵方                           项目的招标文件（编号：诸政采 2014-**-**）有关要求，    　　（投标人全称）       授权     （委托代理人姓名）   为全权代表，参加贵方组织的招标采购活动，并进行投标。为此：

1、我方已详细研读了全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件等，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

2、我方承诺本投标文件在开标之日起至投标有效期满均具有约束力，并严格遵守投标文件中的承诺。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》及招标文件中规定的参加本项目的供应商资格条件。

4、我方严格按照招标文件的规定报价，并提供招标文件规定的全部投标文件。

5、如我方中标，投标文件将作为本项目合同的组成部分，直到合同履行完毕均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标。

7、我方同意向贵方提供任何与该项投标有关的一切数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

8、与本次投标有关的一切正式往来通讯，请寄：

地址：                          邮编：

电话：                          传真：

投标人名称：             （盖章）

法定代表人或委托代理人：     签字或盖章

日期：        年       月       日

## 四、授权委托书（格式）

致：诸暨市公共资源交易中心

我   (姓名)　系        (投标人名称)　　　的法定代表人，现授权委托本单位在职职工   (姓名)  　以我方的名义参加贵中心组织的诸暨市    　(招标项目)        项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人：(签字或盖章)                   被授权人：(签字或盖章)

职     务：                                 职  务：

被授权人身份证号码：

投标人：           　　　 (盖章)

年    月   日

## 五、开标一览表（格式）

项目名称：

项目编号：诸政采 2014-**-**

标一：

单位：元

| 货物名称 | 数量 | 产地 | 品牌/制造商 | 型号和规格 | 单价 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额大写： ￥ |  |  |  |  |  |  |

投标人：                  （盖章）

法定代表人或委托代理人：        签字或盖章

日      期：     年    月    日

六、投标承诺书（格式）

我公司已详细阅读了                     项目（项目编号：诸政采         ）采购文件，现参加该项目投标，并就有关事项作出如下承诺：

一、我公司在该项目招投标及合同履约过程中，不会出现以下行为，否则我公司愿意接受该行为被记录为不良行为，并在不良行为记录时限内放弃在诸暨市公共资源交易中心投标的资格。

（1）在采购过程中，与采购人进行协商询价的；

（2）询价有效期内撤回其采购响应文件的；

（3）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的；

（4）不积极配合采购单位做好标的验收工作的；

（5）在有关部门的监督检查或考核中被通报批评或处以警告及以上处罚的；

（6）不遵守投标会场纪律，无理取闹，扰乱交易秩序的；

（7）中标后无正当理由放弃中标，或在规定时间内不与采购人签订政府采购合同，或在签订合同时提出附加条件或更改合同实质性内容，或拒不提交所要求的履约保证金的；

（8）不按照与采购人订立的合同履行义务（包括提供标的、售后服务、技术支持等），严重违反合同规定和廉政合同要求的；

（9）项目负责人不到位，或擅自变换项目负责人，或不认真履行职责造成采购人损失的；

（10）发生经营状况重大变化以及重要担保、重大合同纠纷或诉讼、信用等级和资质变化等可能影响履约能力的重大事项，未及时向市公共资源交易中心提供书面报告，因而造成采购人损失的；

（11）与采购人、其他供应商或者采购代理机构相互串通的；

（12）采取不正当手段排挤其他供应商，进行不公平竞争的；

（13）中标后与采购人另行订立背离合同实质内容的协议的；

（14）事先有承诺，而事后违反承诺内容的；

（15）将中标项目转包或违反规定进行分包的；

（16）以他人名义投标或允许他人以自己名义投标，或者以其他方式弄虚作假的；

（17）未按照采购合同约定及时提供全部货物的，或无故拖延工期的；

（18）无故不提供中标要求的型号、配置等产品的，或有拆换、调换、截留产品零部件和备品备件的行为的；

（19）为获取自身利益，向采购人及其他有利害关系的单位或个人提供不正当利益的；

（20）投标人、采购相关利益人、自然人不按程序、规定时间进行质疑投诉；虚假质疑投诉；非正规渠道质疑投诉（信访、网络炒作等）；并对采购工作造成不利影响的；

（21）投标人、采购相关利益人、自然人利用质疑投诉、非正规渠道质疑投诉达到自身目的，并对采购工作造成不利影响的；

（22）提供假冒伪劣产品或走私物品的；

（23）擅自变更、中止、终止或解除政府采购合同的；

（24）向有关人员行贿或者提供不正当利益谋取中标的；

（25）在政府采购活动期间，对管理机构、采购人、其他采购响应人、评标专家、中介机构等政府采购相关机构和人员，采取诋毁、诽谤、胁迫、暴力等不正当手段的；

（26）诸暨市公共资源交易管理委员会办公室认定的其他违反政府采购管理的行为

出现（1）~（5）行为之一，记录时限为6个月；出现（6）~（10）行为之一，记录时限为1年；出现（11）~（15）行为之一，记录时限为2年；出现（16）~（21）行为之一，记录时限为3年；出现（22）~（25）行为之一，记录时限为5年；出现（26）行为，酌情处理。时限以被记录为不良行为之日起算，在记录时限内再次被计为不良行为的，记录时限应从上次记录时限截止日起算。

二、我公司承诺接受采购文件及澄清修改部分（如有）的全部条款（包括响应文件递交截止时间、保证金、资格条件、评审成交标准以及采购需求等其他所有条款）且无任何异议。如果我公司在递交响应文件后还对采购文件提出质疑的，愿意接受相关部门依据政府采购法第77条第1款做出的处罚决定。

三、我公司及其他利害关系人如对该项目的中标公示有异议，将在采购文件规定的公示期限内提出符合以下条件的有效质疑，否则我公司愿意接受相关部门不予受理的决定。

1、质疑人须为采购响应人和其他利害关系人；

2、投诉时，应当递交质疑书，质疑书应当包括下列内容：

（1）质疑人的名称、地址及有效联系方式；

（2）被质疑人的名称、地址及联系方式；

（3）质疑事项的基本事实；

（4）相关请求及主张；

（5）有效线索和相关证明材料；

（6）质疑人是法人的，质疑书必须由其法定代表人或者授权代表签字并加盖公章；其他组织或者个人质疑的，质疑书必须由其主要负责人或者质疑人本人签字，并附有效身份证明复印件。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人：          签字或盖章

日      期：     年    月    日

七、技 术 偏 离 表

| 内容 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1、此表须与招标文件“采购需求”相应标项内的所有技术规格（含技术、功能、配置、附加必备条件、售后服务、安装、验收、付款方式等）相比较且一一对应真实逐条填列，并在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2、投标人递交的技术规格书中必须真实逐条列明，否则由投标人自行承担相关风险。

3、此表在不改变格式的情况下可自行制作。

4、此表置于技术标书中。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人：          签字或盖章

日      期：     年    月    日