武义县农村生活污水处理设施运维管理

信息平台项目

公

开

招

标

采

购

文

件

项目编号：2016CG060

项目名称：武义县农村生活污水处理设施运维管理信息平台项目

采购单位：中共武义县委县人民政府农业和农村工作领导小组办公室（盖章）

招标单位：武义县政府采购中心（盖章）

备案单位：武义县政府采购管理办公室 （盖章）

二○一六年九月

目 录

第一章    公开招标公告

第二章    招标需求

第三章    投标人须知

第四章    开标和评标须知

第五章    评标办法和细则

第六章    投标文件格式

第七章    合同条款

# 第一章 公开招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，经武义县政府采购管理办公室2016-729

号确认书批准，武义县政府采购中心受中共武义县委县人民政府农业和农村工作领导小组办公室（以下均简称武义县农办）委托，就农村生活污水处理设施运维管理信息平台项目采购进行公开招标，欢迎国内符合条件的厂（商）家或合格代理商前来投标。

一、招标项目编号:2016CG060

二、采购组织类型：政府集中采购

三、采购方式：公开招标

四、采购内容及数量：

| 序号 | 项目内容 | 技术规格 | 数量 | 单位 | 预算金额 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 出水水质实时监控设备 | 详见招标需求 | 1 | 点 | 30 |  |
| 2 | 流量计和运行状况监控设备 | 详见招标需求 | 100 | 点 | 200 |  |
| 3 | 监控中心设备设施 | 详见招标需求（含运维软件管理平台） | 1 | 套 | 100 |  |

- 合格投标人的资格要求:

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件。

▲投标人的特定条件：

（1）投标人必须具有工信部颁发的通信运营商资格的通信运营商或在武义县本地具有光纤资源的其他运营商。（本次招标要求投标人须在武义本地有自主产权的光纤网络资源或4G网络资源）

（2）本次招标不接受联合体投标；

六、投标报名时间及地点等:

（一）时间：2016年9月12日至2016年9月22日（逾期不予受理报名）

上午：09：00-11：30    下午：14：00-16：00

地点：武义县武阳中路2号建行12楼

（二）投标人报名资料：公司营业执照副本复印件（加盖公章）、法人授权委托书原件、法人身份证复印件和经办人身份证复印件；填写完整的报名表（招标文件最后一页）；也可将上述资料扫描件邮件形式发送至1059884501@qq.com，请确保清晰无误，以收到回复已登记为准，联系人：朱女士。

七、投标截止时间：

投标文件必须以密封形式于2016年10月9日上午9：00前递交，逾期不受理。

八、投标地点：武义县武阳中路2号建行14楼

九、开标时间：2016年10月9日  上午09：00

十、开标地点：武义县武阳中路2号建行14楼

十一、投标保证金：

投标保证金：33000元

投标人应于2016年 10月8日下午15：00前将投标保证金以网银转账形式交至指定账户（注：为便于查询，在转账或电汇时请在用途栏中写明 “武义县农村生活污水处理设施运维管理信息平台采购项目”字样）。

账户名：武义县公共资源交易中心非电子化投标保证金

开户银行：建设银行武义县支行

银行账号：33050167732709160418

联系人：徐女士  0579-89072383

十二、其他事项：

（一）未注册的投标人报名之前须在浙江省政府采购网上注册，未注册入库的也可以先进行报名投标，但中标之后必须在该网上注册。

（二）投标人可以派授代表出席开标会议。

（三）本公告在在浙江省政府采购网（网站地址：http://www.zjzfcg.gov.cn）公布。

（四）采购人或其委托代理机构联系方式

采购单位：武义县农办

详细地址：武义县府大院内

联系人：陈先生

联系电话：0579-87669397

邮编：321200

采购代理机构名称：武义县政府采购中心

机构地点：武义县武阳中路2号建行12楼

联系人：陈坚舟

联系电话：0579-89072384 传真：0579-87631636

# 招标需求

一、项目需求

为确保农村生活污水治理设施按设计标准正常运转、更好地监管全县农村生活污水建设运维效果，本项目拟建设武义县统一的农村生活污水智慧监管平台，实现对各农村生活污水治理站点物联在线数据、水质化验数据及运维管理数据等信息实时上报至全县农村生活污水监管中心，建立全县范围的农村生活污水处理数据库。平台采用云平台、大数据、互联网等技术收集、整合和展示武义县农村生活污水运维管理的各环节数据，包含远程监控，图像视频，运维监督，监察巡检，故障统计，水质报表，统计分析、考核填报、信息公开等，并实现智能手机客户端的管理监控。

（一）出水水质实时监控设备

| 序号 | 设备名称 | 技术参数及功能要求 | 数量 | 单位 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制网关、终端及考勤等功能设备 | 1.电源：DC9-36V/1A或AC220V 2.接口类型：3个及以上10/100Mb RJ45, 支持与本项目相对应的PLC、流量计、在线水质监测仪、考勤等设备通讯； 3.网络接口：要求支持有线网络及无线4G等方式接入； ★4.支持6路及以上动力设备（风机、水泵等）用电量监测（无需外接电表）； 5.至少支持8路图像传感器进行图像采集； ★6.符合《HJ/T212－2005污染源在线自动监控（监测）系统数据传输标准》； 7.其他保证该项目正常运行的必须参数； 8.站点维护人员考勤，要求数据可传输到后台； | 1 | 套 |  |
| 2 | 分体式电磁流量计（标准口径） | ★1、工业级电磁流量计，非风轮式、涡旋式、超声波式； ★2、安装在管道端设备防护等级为IP68，显示仪表端防护等级为IP65； 3、管径：管径不小于100mm，根据站点实际出水量及管径情况自行选择； 4、电源：AC220V； ★5、安装形式：分体； ★7、测量范围流速：≤12m/s 8、内衬：氯丁橡胶； 9、介质温度：-25℃-60℃； ★10、通讯协议：RS485通讯协议、HART协议。 ★11、显示：液晶仪表面板可以看到流量数据 ★12、流量计必须国家质监部门出具的具有中华人民共和国制造计量器具许可证； | 1 | 台 |  |
| 3 | 设备防雷器 | 电源、网络防雷（按摄像头数量） | 2 | 台 |  |
| 4 | 网络摄像机-枪机 | 网络枪机130万红外防水变焦筒型IPC ▪1/3"CMOS ▪2.8-12mm@F1.4 ▪32k~8M码率可调 ▪接口协议ONVIF,PSIA,CGI ▪最大支持1280x960/1280x720@30fps ▪水平分辨率≥800TVL（彩色） ▪支持感兴趣区域增强编码功能 支持水印查看功能检验 ▪红外距离≥30米,IP66 ▪高温:60℃±2℃ ▪低温:-30℃±2℃ ▪DC12V/PoE 支持门禁触发抓拍、定时抓拍、手动抓拍 | 2 | 台 |  |
| 5 | 网络摄像机-球机 | 高清网络球机•1/3" Progressive Scan CMOS •132万像素•图像分辨率最大支持1280×960•800TVL•帧率：50Hz: 25帧(1280×960)、25帧(1280×720)60Hz: 30帧(1280×960)、30帧(1280×720)•白平衡：自动 / 手动 / 自动跟踪白平衡 /室外/室内/日光灯白平衡/钠灯白平衡 •亮度鉴别等级11级•电子快门：1-1/10,000s•3D降噪&2D降噪•焦距：4.7- 94mm，20倍光学变倍•视场角：58.3-3.2度(广角-望远)•光圈值：F1.4-F3.5•速度：键控：水平0.1°-160°/s,垂直0.1°-120°/s，速度可设；预置点：水平240°/s，垂直200°/s•垂直角度：-15°-90° (自动翻转)•预置点：256个▪自动扫描模式，自动巡航，守望模式•视频压缩：H.264/MJPEG•红外距离：120米•电源功率：30W max(其中加热6W max，红外9W max)•工作温度：-40℃-70℃（测试2小时）•IP66 | 1 | 台 |  |
| 6 | 氨氮在线监测设备 | 分析方法:水杨酸分光光度法 测量范围 :（0~2.0mg/L）（0~10mg/L）（0~50mg/L）三量程（可扩展） 示值误差 :标准溶液不大于±5%，水样不大于±15% 重复性: 不超过±3%， 测量周期 :25分钟 检测间隔周期:时间间隔（0～9999min任意设定）和24h整点时间测量模式 校正周期:可设置校正时间 维护周期 :30天 输出信号:RS-232和（4～20）mA输出（可根据实际情况增加输出端口） 环境要求 :建议温度（5～35）℃；湿度≤85%（不结露） 电源 :(220±22) VAC; (50±0.5) Hz 尺寸:600X450X1560mm 其他 :仪器异常报警；断电数据自动保存；6万色TFT触摸屏显示及指令输入；异常复位和断电后来电，自动恢复工作状态； | 1 | 套 |  |
| 7 | 总磷在线监测设备 | 分析方法 :钼酸铵分光光度法 测量范围 :（0~2.0mg/L）（0~10mg/L）（可扩展） 测量周期 :40分钟 示值误差 :≤0.5mg/L:±0.05mg/L；＞0.5mg/L:±10% 重复性 :不超过±5%， 零点漂移 :±5% 量程漂移 :±10% 检测间隔周期 :时间间隔（0～9999min任意设定）和24h整点时间测量模式 校正周期 :可设置校正时间 维护周期 :30天 输出信号 :RS-232和（4～20）mA输出（可根据实际情况增加输出端口） 环境要求 :建议温度（5～35）℃；湿度≤85%（不结露） 电源 :(220±22) VAC; (50±0.5) Hz 尺寸 :600X450X1560mm 其他 :仪器异常报警；断电数据自动保存；6万色TFT触摸屏显示及指令输入；异常复位和断电后来电，自动恢复工作状态； | 1 | 套 |  |
| 8 | COD在线监测设备 | 分析方法:比色法 测量范围 :（0~200mg/L）（0~1000mg/L）（可扩展定义） 测量周期 :40分钟 示值误差 :±10% 重复性 :≤5.0% 零点漂移 :±5.0 mg/L 量程漂移 :±10.0%F.S 记忆效应 :≤5.0 mg/L 电压稳定性: ±5% 环境温度稳定性: ±5% 氯离子干扰:（0~200mg/L）不大于1000mg/L，（0~1000mg/L）不大于5000mg/L 实际水样比对试验 CODCr<50 mg/L≤5mg/L;CODCr≥50 mg/L≤10.0% 检测间隔周期:时间间隔（0～9999min任意设定）和24h整点时间测量模式 校正周期 :可设置校正时间 维护周期 :30天 输出信号 :RS-232和（4～20）mA输出（可根据实际情况增加输出端口） 环境要求 :建议温度（5～35）℃；湿度≤85%（不结露） 电源 : (220±22) VAC; (50±0.5) Hz 尺寸:600X450X1560mm 其他 仪器异常报警；断电数据自动保存；6万色TFT触摸屏显示及指令输入；异常复位和断电后来电，自动恢复工作状态； | 1 | 套 |  |
| 9 | PH、温度在线监测仪 | 测量范围：pH（0-14pH） 准确度：+0.02pH 分辨率：0.01pH 稳定性：≤0.02pH/24小时 显示方式：128*64点阵LCD 温度补偿：0-100℃手动/自动（NTC10K） 信号输出：485通讯 工作环境：温度0-60℃/湿度≤85%RH 供电电源：AC220V±10% 50Hz | 1 | 套 |  |
| 10 | 联网线路 | 有线10M 或者4G网络无线传输（供货商可优于此参数，不能低于此参数） | 1 | 路 |  |
| 11 | 景观木房 | 定制，4*4，高度不限 | 1 | 套 | 定制 |
| 12 | 户外LED显示大屏 | 定制1平方室外led显示大屏，P10，用于投放各项水质参数 | 1 | 块 | 定制 |
| 13 | 空调 | 1匹普通壁挂式空调 | 1 | 台 | 国产 |

（二）流量计和运行状况监控设备

| 序号 | 设备名称 | 技术参数及功能要求 | 数量 | 单位 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制网关、终端及考勤等功能设备 | 1.电源：DC9-36V/1A或AC220V 2.接口类型：3个及以上10/100Mb RJ45, 支持与本项目相对应的PLC、流量计、在线水质监测仪、考勤等设备通讯； 3.网络接口：要求支持有线网络及无线4G等方式接入； ★4.支持6路及以上动力设备（风机、水泵等）用电量监测（无需外接电表）； 5.至少支持8路图像传感器进行图像采集； ★6.符合《HJ/T212－2005污染源在线自动监控（监测）系统数据传输标准》； 7.其他保证该项目正常运行的必须参数； 8.站点维护人员考勤，要求数据可传输到后台； | 100 | 套 |  |
| 2 | 室外防水设备箱 | 定制 | 100 | 套 | 定制 |
| 3 | 分体式电磁流量计（标准口径） | ★1、工业级电磁流量计，非风轮式、涡旋式、超声波式； ★2、安装在管道端设备防护等级为IP68，显示仪表端防护等级为IP65； 3、管径：管径不小于50mm，根据站点实际出水量及管径情况自行选择； 4、电源：AC220V； ★5、安装形式：分体； ★7、测量范围流速：≤12m/s 8、内衬：氯丁橡胶； 9、介质温度：-25℃-60℃； ★10、通讯协议：RS485通讯协议、HART协议。 ★11、显示：液晶仪表面板可以看到流量数据 ★12、流量计必须国家质监部门出具的具有中华人民共和国制造计量器具许可证； | 100 | 台 |  |
| 4 | 联网链路 | 有线10M 或者4G网络无线传输，月流量1G/月及以上（供货商可优于此参数，不低于此参数） | 100 | 路 |  |
| 5 | 流量计窨井改造 | 定制 | 100 | 套 | 定制 |
| 6 | 防雷设备 | 电源、网络防雷（按摄像头数量） | 100 | 台 |  |
| 7 | 监控立杆 | 主立杆4米高，挑出1-5米，壁厚4MM 上口32MM ， 热镀锌喷塑处理。(杆身颜色棕色)根据实际数量结算 | 100 | 套 | 定制 |
| 8 | 网络摄像机-枪机 | 网络枪机130万红外防水变焦筒型IPC ▪1/3"CMOS ▪2.8-12mm@F1.4 ▪32k~8M码率可调 ▪接口协议ONVIF,PSIA,CGI ▪最大支持1280x960/1280x720@30fps ▪水平分辨率≥800TVL（彩色） ▪支持感兴趣区域增强编码功能 支持水印查看功能检验 ▪红外距离≥30米,IP66 ▪高温:60℃±2℃ ▪低温:-30℃±2℃ ▪DC12V/PoE 支持门禁触发抓拍、定时抓拍、手动抓拍 | 100 | 台 |  |
| 13 | 辅材 | 网线、电源线、PVC管、接头等 | 100 | 批 |  |

（三）运维管理信息平台及手机客户端

| 序号 | 设备名称 | 技术参数及功能要求 | 数量 | 单位 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平台服务器 | 推荐IBM\DELL，符合要求其它品牌也可以。2U机架式¦¦★处理器型号及主频:Intel Xeon E5-4607 1.86GHz¦¦★处理器数量:2颗¦¦★每CPU高速缓存:18M¦¦内存插槽可支持（数量）:64¦¦★内存类型容量:实配4×4G DDR3，1333MHz， 支持2TB内存¦¦I/O扩展插槽:7¦¦硬盘槽位（数量）:最多16个2.5英寸SAS或SSD¦¦支持硬盘类型:热插拔SAS 或 SATA 或 SSD¦¦★硬盘类型容量3块1TB， 7200转，可支持SSD硬盘扩展,可支持近线SAS,保修期内提供硬盘不返还服务.¦¦★RAID卡（支持RAID0、1、10、5、50支持，支持双RAID卡种类）:512M电池后备缓存，4个千兆以太网口¦¦光驱类型:DVD¦¦★电源:满配热插拔冗余电源. | 3 | 台 |  |
|  | 数据库软件 | Oracle Enterprise Edition 25用户授权(标准版)或MySql集群式 | 1 | 套 |  |
|  | 操作系统 | Win 2008 server 中文标准版 | 3 | 套 |  |
| 2 | 交换机 | 24个100/1000M SFP端口，4个1/10G SFP+端口 所有端口均固化，万兆端口支持千兆自适应 支持1个扩展插槽 整机最大万兆端口>=4 | 1 | 套 |  |
| 3 | 防火墙 | 接口 ：标准1U机架设备,标配8个千兆电口，并含2个高速USB2.0接口，1个RJ45串口 性能 ：整机吞吐量≥8Gbps，七层吞吐量≥1.6Gbps，并发连接数≥2,000,000，每秒新建连接数≥110,000 部署方式：支持路由，网桥，单臂，旁路，虚拟网线以及混合部署方式。 网络特性 ：支持链路聚合功能；支持端口联动；支持802.1Q VLAN Trunk、access接口，子接口。 路由支持：支持静态路由，ECMP等价路由 ；支持RIPv1/v2，OSPFv2/v3动态路由协议；支持多链路出站负载，支持基于应用类型的策略路由选路。 基础功能：访问控制策略支持基于源／目的IP，源端口，源／目的区域，用户（组），应用/服务类型，时间组的细化控制方式； 能够识别应用类型超过1100种，应用识别规则总数超过3000条；支持IPv4／v6 NAT地址转换，支持源目的地址转换，目的地址转换和双向地址转换，支持针对源IP或者目的IP进行连接数控制；支持基于应用类型，网站类型，文件类型进行带宽分配和流量控制；移动终端支持通过IPSec/SSL VPN方式接入，分支支持通过IPSec VPN方式接入； 内容安全 ：支持URL过滤和文件过滤功能，URL过滤支持GET，POST请求过滤和HTTPS网站过滤，文件过滤支持文件上传和下载过滤； DoS攻击防护 ：支持Land、Smurf、Fraggle、WinNuke、Ping of Death、Tear Drop、IP Spoofing攻击防护、支持SYN Flood、ICMP Flood、UDP Flood、DNS Flood、ARP Flood攻击防护，支持IP地址扫描，端口扫描防护，支持ARP欺骗防护功能、支持IP协议异常报文检测和TCP协议异常报文检测；支持对信任区域主机外发的异常流量进行检测，如ICMP，UPD，SYN，DNS Flood等DDoS攻击行为； 入侵防护 ：为了保证入侵防御系统识别的专业性，要求入侵防护漏洞规则特征库数量在4000条以上，入侵防护漏洞特征具备中文相关介绍，包括但不限于漏洞描述，漏洞名称，危险等级，影响系统，对应CVE编号，参考信息和建议的解决方案；（需提供截图证明并加盖厂商公章） ★为了避免因黑客暴力破解导致的密码泄露事件，要求设备支持对常见应用服务（HTTP、FTP、SSH、SMTP、IMAP）和数据库软件（MySQL、Oracle、MSSQL）的口令暴力破解防护功能；（需提供截图证明并加盖厂商公章） ★为了帮助管理员及时了解掌握内网所存在的弱密码，避免因这些弱密码导致的系统安全隐患，要求设备具备对常见网络协议（SSH、FTP、RDP、VNC、Netbios）和数据库（MySQL、Oracle、MSSQL）的弱密码扫描功能； 支持同防火墙访问控制规则进行联动，可以针对检测到的攻击源IP进行联动封锁，支持自定义封锁时间； ★为了帮助管理员更好的应对一些突发的热点安全事件，要求设备可提供最新的威胁情报信息，能够对新爆发的流行高危漏洞进行预警和自动检测，发现问题后支持一键生成防护规则；（需提供截图证明并加盖厂商公章） Web应用安全防护：支持HTTP 1.0/1.1，HTTPS协议的安全威胁检测；Web应用防护类型支持SQL注入防护、XSS攻击防护、CSRF攻击防护、系统命令注入防护，文件包含攻击，目录遍历攻击，信息泄露，恶意爬虫，网站扫描，支持ASP,PHP,JSP等主流脚本语言编写的webshell后门脚本上传检测功能，具备独立的Web应用防护规则库，Web应用防护规则总数在3000条以上；（需提供截图证明并加盖厂商公章） ★为了确保网站的安全性，要求设备支持针对网站内容管理系统CMS的安全防护，如dedecms，phpcms，phpwind等；支持的主流CMS类型数量不少10种；（需提供截图证明并加盖厂商公章）；为了更好的保护内网核心数据，要求设备支持敏感数据防泄密功能，支持敏感信息自定义，支持根据文件类型和敏感关键字进行信息过滤； 漏扫 ：为了帮助管理员更好的了解网络内的安全风险，要求设备支持B/S服务漏洞扫描功能，可扫描WEB网站是否存在SQL注入、XSS、跨站脚本、目录遍历、文件包含、命令执行等脚本漏洞；（需提供截图证明并加盖厂商公章） 终端安全防护 ：★为了避免因终端感染病毒导致的内网安全风险，要求设备支持对终端被种植了远控木马或者病毒等恶意软件进行检测，并且能够对检测到的恶意软件行为进行深入的分析，展示和外部命令控制服务器的交互行为和其他可疑行为；（需提供截图证明并加盖厂商公章） 具备独立的僵尸网络特征库，恶意软件识别特征总数在50万条以上； ★为了增强设备对未知威胁的检测处理能力，要求设备具备同云端安全分析引擎进行联动的能力，上报可疑行为并在云端进行沙盒检测，下发威胁行为分析报告；（需提供云端恶意软件分析报告并加盖厂商公章） 病毒防护 ：支持对HTTP，FTP，SMTP，POP3协议进行病毒文件检测；内置病毒特征数量超过100万；支持对常见压缩文件格式的检测，如zip，rar，7z等；支持杀毒白名单功能，可以根据URL或者IP进行排除不检测病毒； 网页篡改防护：支持通过采用IRF文件驱动流技术，在插件上配置需要保护的文件目录和允许修改该目录的应用程序，识别修改被保护网站目录的应用程序是否合法； 客户端插件支持记录尝试修改，删除，新增被保护目录下文件的行为日志； 安全可视化：★为了了解网络内的安全风险，以便更好的进行一些针对性的安全防护，要求支持对经过设备的流量进行分析，发现被保护对象存在的漏洞（非主动扫描），并根据被保护对象发现漏洞数量进行TOP 10排名，列出每个服务器发现的漏洞类型以及数量，支持生成和导出威胁报告，报告内容包含对整体发现的漏洞情况进行分析；（提供威胁报告并加盖厂商公章） ★为了全面的了解每个业务系统的安全风险及处理办法，要求支持在首页多维度的展示发现的安全威胁，如攻击风险，漏洞风险，终端安全威胁和数据风险等，并支持将所有发现的安全问题进行归类汇总，并针对给出相应的解决方法指引； ★为了帮助管理员进行安全威胁的统计，要求提供安全报表，报表内容体现被保护对象的整体安全等级，发现漏洞情况以及遭受到攻击的漏洞统计，可以查看到有效攻击行为次数和攻击趋势；（提供安全报表并加盖厂商公章） 支持每天/每周/每月自动生成报表，并将报表自动发送到指定邮箱，可以自定义报表内容； 支持对指定IP自定义业务名称，在报表中可快速识别业务系统存在的漏洞威胁和遭受攻击情况； 安全管理中心：为了更好的管理多台设备，要求支持安全设备的集中管理，包括配置统一下发，规则库统一更新，安全日志，流量日志实时上报等功能。 为了协助管理员了解分布在不同区域多台设备的安全状况，要求支持接入统一的安全监测平台，通过安全监测平台可以实时看到每台安全设备的详细安全状态信息，包括安全评分级别、最近有效事件、有效事件趋势、用户安全统计、服务器安全统计和攻击来源统计。 为了帮助管理员更好的了解真正会造成危害的攻击行为，要求安全监控平台可以查看到每台安全设备最近的有效安全事件及安全有效事件趋势图。 能够实时监控并显示全网安全设备最近发生的50次有效安全事件，并可以根据时间、类型、ip、设备名称等条件查询历史有效事件日志 支持对一周内发现的漏洞类型以及总数进行统计，并可以根据服务器发现漏洞数量进行排名。 高可用性：双机支持A/S，A/A方式部署，支持配置同步，会话同步和用户状态同步。 系统配置 ：支持管理员权限分级，支持安全管理员、审计员、系统管理员三种权限；支持自动备份配置，最大支持十五天内的配置恢复； 售后服务要求 ：必须在省内有厂家直属的服务办事机构，提供7*24小时快速上门服务和2小时内快速响应服务(官网上必须可查询到办事机构地址) 厂商资质： - 具有国密办商用密码产品生产定点单位证书 - 售后服务体系通过ISO9001认证 - 厂商具备CMMI L5认证证书 - 网络安全应急服务支撑单位证书（省级）； - 具有国家信息安全测评中心颁发的《信息安全服务资质证书》安全工程类一级； - 中国反网络病毒联盟成员； - 国家信息安全漏洞共享平台(CNVD)用户组成员； - 要求厂商是微软MAPP计划成员，提供证明资料 产品资质：产品应具备计算机信息系统安全专用产品销售许可证；产品应具备ISCCC中国国家信息安全产品认证证书； 产品成熟度要求： ★要求所投产品Web应用防护能力经过国际知名实验室NSS Labs测试，并获得recommended推荐级别；（提供NSS Labs相关测试报告并加盖厂商公章） ★所投品牌必须为国内集成防火墙市场的成熟产品，2013年国内集成防火墙市场占有率排名前5；（提供第三方市场占有率报告） ★要求所投品牌厂商是第二代防火墙标准（GA／T 1177-2014）起草单位之一 ★要求所投防火墙产品入围Gartner企业级防火墙魔力象限 ★要求所投产品通过第三方国际独立测评机构国际计算机安全协会实验室（简称ICSA Labs）的防火墙产品认证（提供相关测试报告并加盖厂商公章） | 1 |  |  |
| 4 | 光模块 | SFP-GE-SX-MM1310- 20Km，与交换机同品牌且需原厂 | 2 | 块 |  |
| 5 | 农村污水生活治理设施智能化管理模块 | 详见“监管平台功能要求” | 1 | 套 | 定制 |
| 6 | 手机终端客户端 | 详见“手机客户端功能要求” | 1 | 套 | 定制 |
| 7 | 液晶超窄边拼接屏系统 | 12块LCD液晶显示单元； LCD 尺寸 46" LCD 供应商：三星 面板型号 ：DID 光源： LED背光 分辨率 ： 1920 x1080 pixels 亮度(typ)/(min)：500 cd/㎡ (typ.) 对比度(typ)/(min)：200000:1 (动态) 反应时间(typ)/(min)：8ms (typ.) 像素点距 ：0.53 mm x 0.53 mm 帧频 ：60 Hz 视角 ：178 度 (H) / 178 度 (V) 寿命(typ)/(min)：60,000 hrs (min.) 色饱和度(x% NTSC)：97% 可视面积：1018.08(H)X 572.67(V) 色彩度：10bit（1.06Billion） 色温 ：10000K 双边拼接缝：≤3.5mm 电压：100 V ~ 240 V, 50-60 Hz 最大功率：<280W 工作温度 ：0℃ ~ 50℃ 工作湿度 ：20% ~ 80% RH Non-Condensing 最长使用时间(小时/天)：24小时 智能主动散热系统，智能温控感应散热风扇 支持 10bit LVDS(1920X1080)全高清显示，真彩色OSD人性化操作菜单，具有完善的工厂设置模式，采用图像像素动态逐点切割解析处理技术，对画面细节进行补偿，可使低像素图像在全高清显示屏中清晰再现；去隔行处理技术，消除闪烁；去交错算法，消除“锯齿”；动态插值补偿、3D动态数字降噪、3D梳状滤波、10位数字亮度及色彩增强、自动肤色校正、3D运动补偿、非线性缩放等多种国际领先处理技术；图像边框可选补偿或遮盖，全高清信号实时处理。可以实现单屏，整屏或屏体组合画面等功能。 输入输出接口： HDMI输入接口 *1 AV 输入 BNC接口 *1 AV 输出 BNC接口 *1 VGA输入接口 *1 DVI-I输入接口 *1 LAN接口（RS232） *2 远程控制端口： RS232-IN*1;RS232-OUT*1 外壳材料：金属 外壳颜色：黑色 适配机架：定制型钢构机架 六向调节机构 语言：OSD英语/简体中文等 | 1 | 套 |  |
| 8 | 光纤专线 | 100M光纤专线 | 1 | 条 | 运营商 |
| 9 | 机柜 | 42U服务器机柜含原厂托盘及插座 | 1 | 套 | 图腾 |
| 10 | 指挥中心空调 | 3.0匹柜式空调 | 2 | 台 | 国产 |
| 11 | 机房空调 | 3.0匹柜式空调 | 1 | 台 |  |
| 12 | 指挥中心桌椅 | 普通会议室桌椅 | 1 | 套 |  |
| 13 | 其他装修 | 指挥中心室内装修 | 1 | 套 |  |

（三）商务要求说明：以上参数均须满足，允许正偏离。

★1、特别提示：投标人必须保证监控系统有相应的存储设备，并包含在投标报价中；如招标文件中遗漏了必须具备的设备、配件或服务，请投标人在投标文件中指出，并提出解决方案供采购人、采购机构参考；中标人有义务保证采购人系统的完整性，如项目实施过程中因缺少设备、配件或服务导致采购人系统无法正常运行，中标人须承诺免费提供。

2、上述各设备报价均包含从设备采购至安装建设完成所需一切费用。

3、上述“出水水质实时监控设备”投标人只考虑设备的采购安装、调试及维护，运行正常后检测试剂由运维单位自行负责。

4、本次工程不允许转包，投标单位有独立的完成整个工程的能力，一旦发现转包将取消其中标资格，并承担相应损失。

5、质量保证

5.1投标人需在中标之后合同签订之前，提供原产商对本项目中标产品的书面授权给采购人。

5.2投标人应承诺其提供的货物是原厂正宗全新、未使用过的、无缺陷的、符合国家相关标准的，或是无潜在缺陷或使用符合要求的材料，须将货物送到指定地点，经采购方验货，未经采购方允许不得私自预先安装。

5.3本次招标要求投标人须在武义本地有自主产权的光纤网络资源。

5.4投标人应承诺其提供的货物及服务完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求；并保证所提供的货物正确维护保养，在其使用寿命期内应具有满意的性能。由于设计、工艺或材料的缺陷发生的任何不足或故障及其他情况供方应负完全责任。

6、验收

6.1供方应提供产品的有效检验文件、测试办法和验收标准，经需方认可后，与合同的性能指标一起作为产品验收标准。

6.2验收中发现产品达不到验收标准或合同规定的性能指标，供方必须立即调整或更换产品。并且赔偿由此给用户造成的损失。

6.3需方(包括其外聘专家)、监理单位、供方、需方的上级管理机关以及相关部门人员对产品验收合格后，共同签署验收合格证书。验收工作主要以供方提供的文件为基础。产生的相关验收费用由中标方负责。

7、付款方式：

7.1、合同款支付时间及方式：验收合格且正常运行三个月后，支付合同总价的90%；自验收合格之日起正常运行满一年，余款一次性付清。

7.2、履约保证金：中标人在收到中标通知书后，应在签订合同前，按照商务要求的规定，向采购人提交履约保证金。保质包修期（含投标文件承诺的保质包修期）结束后一个月内无息退还。

二、技术方案及相关要求

（一）农村污水治理设施现场端建设

根据武义县农村环境工程现有情况，将站点分为两种类型：重要站点（A类，1个点）、标准站点（B类，100个点）。根据不同规模的站点要求略有不同，具体如下：

★重要站点A ：

- 安装站点全景监控摄像机，查看站点全景情况，需30天录像存储；

- 安装站点进、出水口监控摄像机，查看出水口出水情况，需30天录像存储；

- 安装站点考勤系统，对运维人员进行考勤；

- 安装通讯网关、通讯控制终端，远程监控站点设备运行情况；

- 安装分体式电磁流量计，远程监测出水口流量数据，进行定量分析；

- 安装在线水质分析仪；

- 建设通讯链路或者4G网络无线传输，月流量1G及以上（供货商可优于此参数，不能低于此参数）。

能够实时自动采集出水口水质数据（COD、氨氮、总磷），同时实现每一路动力设备运行状态远程监测及控制、处理后水流量监测及告警、全景视频监控、运维人员考勤等功能。

★标准站点B：

    - 安装站点全景监控摄像机，查看站点全景情况，需15天录像存储；

    - 安装站点考勤系统，对运维人员进行考勤；

    - 安装通讯网关、通讯控制终端，远程监控站点设备运行情况；

    - 安装分体式电磁流量计，远程监测出水口流量数据，进行定量分析；

    - 预留水质监测的数据采集口，后期可接入在线水质分析仪的；

    - 建设通讯链路或者4G网络无线传输，月流量1G及以上（供货商可优于此参数，不能低于此参数）。

实现每一路动力设备运行状态远程监测及控制、处理后水流量监测及告警、全景视频监控、运维人员考勤等功能；当未来接入在线水质监测仪（COD、氨氮、总磷、）后，能够实时自动采集水质数据。

（二）监管平台功能要求

#### 站点档案要求

平台软件必须可以对 所有污水站点基础信息档案进行管理。所有站点设施、管理人员、基础信息等资料均可在平台软件中进行查询。在监控平台的地图分布的站点显示页面上，点击每个站点可以查询该站点名称、具体位置（乡镇、村）及处理工艺、规模、类型和管理人员、联系方式、现状照片、运维状况等信息，并可根据需要在后台随时进行档案更新。

#### 基于GIS实时监控数据

所有设施在地图上均可直观的观看其运行数据及状态，具体如下：

- 可根据设施不同类型、模式等状况用不同颜色进行标识；支持模糊查询设施，地图支持范围内放大、缩小等功能。

- 可根据国家行政区域（市、县、乡镇、村），对地图进行区域划分，支持单独呈现该区域的地图和区域内所有设施。系统具有开发性接口，可与地理信息系统进行对接。

- 对监测到设施运转异常、网络脱机等情况的设施，用闪烁等直观形式体现。

- 在地图上可精确查询到每一处设施所处位置，同时直观显示设施当前的实时运行数据。双击每一处设施可以查询该设施档案、监测数据、运维及工单信息、监测设备运行Qos监测等信息。

#### 监测控制需求

##### 设备运行情况监管

污水处理站点主要设备为水泵及风机，系统支持远程查看水泵及风机运转情况，每天水泵风机运行时间段，开关情况等。

- 管理平台支持报表查询格式，支持统计功能，可查看每个水泵风机总运行时间等；

- 支持水泵风机运行状态直观易懂的显示方式。

- 支持设备的远程开启或关闭。

##### 流量统计功能

系统支持流量统计功能，污水处理站点出水口处安装电磁流量计，流量计采集出水口流量数据，通过数据采集终端上传至管理平台。管理人员通过平台实时查询每个站点瞬时流量及历史流量数据等。

- 支持瞬时流量、累计流量值实时显示，根据采集数据计算平均值；

- 支持按时间时、日、月、年查询每个站点流量信息；

- 支持报表、曲线、柱形图等显示方式；

##### 水质分析功能

系统支持对水质分析仪采集数据进行分析，重要污水处理站点对出水口水质进行采样分析，采样值数据通过数据采集终端上传至管理平台，管理人员通过平台实时查询站点的水质数据等。

- 支持水质分析统计、实时数据显示；

- 支持按时间月、年查询每个站点水质情况；

- 支持日报、月报、年报等形式，显示表现形式支持报表、曲线、柱形图等方式；

- 支持超过设定阀值报警。

##### ★视频监控

通过系统平台远程查看污水治理站点实时的运行情况及维护情况，通过全景摄像头查看处理站整体情况，通过出水口摄像头可查看出水口出水状况，A类站点视频录像存储时间不少于30天，B类站点视频录像存储时间不小于15天。

- 支持一机同屏1、4、9、16画面等规格画面显示方式，支持多画面全屏显示；

- 支持对实时视频进行手动录像并保存在本地，支持预览按帧抓拍及连续抓拍，支持将任一帧抓拍的图像保存成JPEG或BMP的格式，并可在本地查看抓拍的图片，可在抓拍的图片上添加备注信息以便做好标记；

- 支持对图像进行手动抓拍、定时抓拍及报警抓拍功能；

- 支持对云台镜头的全功能远程控制，控制分8个方向：上、下、左、右、左上、右上、左下、右下，可以对摄像机进行焦距、焦点、光圈的调整，支持转动速度控制，还可以对摄像机的雨刷、加热器等辅助设备进行控制；

- 可通过管理平台查看每个污水处理站点的历史运行状况，支持常规回放、分段回放、事件回放三种模式，支持同时检索、回放所选各监控区域的多个摄像机视频；

##### 业务维护考核功能

- 平台支持对站点考勤记录进行实时保存及统计，支持多种查询方式；

- 同时平台支持远程站点打分功能，即管理人员可根据管理平台考勤记录、视频及照片记录、实时数据对站点维护情况进行打分，打分同时计入每个站点的绩效中；

- 该模块功能评价体系需根据业务需求制定打分规则，要求自动产生站点绩效排名。

##### 预警功能：

平台支持预设报警机制，管理人员可自定义异常情况处理措施，当出现异常情况，系统自动将报警信息以平台弹屏、滚动显示及短信等多种方式提醒系统指定人员；报警类型有：数据报警（例如没有水流量、水质超标等）；防盗报警。

##### 异常事件处理功能：

巡查人员可通过手机app实时记录站点的异常情况，拍照上传至后台管理中心，管理中心人员根据事件情况分配给相关人员进行处理；同时事件处理结束后处理人员也可通过app记录处理情况，上传至后台，形成一个闭环的事件处理过程。

#### 考勤需求

可以对站点维护人员考勤进行记录、并进行站点考勤的统计与分析；考勤记录包括维护人员到达时间、离开时间、在站点维护时长等信息。

#### 用户管理

在平台中，可以对平台使用人员进行信息维护，比如姓名、手机号码、性别、所属部门等信息。不同的角色用户对平台有不同的操作权限，可以在权限管理模块里面进行相应的设定和修改。根据权限可设定用户对哪些片区的站点具有维护权限。

#### 手机客户端软件

根据业务需求，管理平台需具有移动客户端功能，整体要求手机客户端支持手机安卓4.0以上版本操作系统。具体功能如下：

- 具有评价考核系统功能，系统需根据业务需求制定考核项及打分机制；

- 具有站点导航功能，自动产生导航路线，站点名称与管理平台同步；

- 支持事件拍照上传功能，监管人员发现站点出现异常情况时，可通过手机客户端记录事件情况，并拍照上传至管理中心，管理中心根据事件类型判定处理方式；

- 视频查询功能：管理人员可手机客户端实时查看站点视频图像或者照片；

- 数据共享：手机APP可实时查询站点相关数据，如流量、设备开关状态、考勤信息等。

三、 招标工程概况及招标范围

1、本次招标工程造价约330万元万元，已具备开工条件，并承诺不拖欠工程款。

2、 招标范围：武义县各乡镇行政村。

3、 工程建设地点：武义县境内。

4、 计划工期：合同签订日期开始4个月内。

5、工程质量要求：不低于国家相关验收的合格标准。

四、保质包修期：保质包修期至少3年，自验收合格之日起计算。

五、售后服务：质保期内，设备发生故障，不能正常运行时，中标人接到采购人通知后2小时内必须赶赴现场维修调试。投标人三次以上未能及时响应的，履约保证金不予退还。

- 第三章 投标人须知

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：武义县农办农村污水处理监管平台 |
| 2 | 采购数量及单位：农办农村污水处理监管平台相关设备， 一批 |
| 3 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目免收代理服务费。 |
| 4 | 投标保证金：33000元，应按《招标采购公告》第十一条规定交纳。 |
| 5 | 招标文件询疑：投标人对招标文件有疑问，如发现招标文件中存在含糊不清、互相矛盾、多种含义、歧视性不公正条款或违法、违规等内容时请在2016年9月22日 16：00以前以传真或书面的形式送达武义县政府采购中心。逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。 |
| 6 | 招标文件答疑会：招标人将根据实际情况决定是否组织答疑会。 |
| 7 | 投标文件组成：技术、商务资信标各正本 1 份；副本各6份，报价标正本1份，副本1份。 |
| 8 | 投标截止时间及文件递交地点：2016年10月9上午09：00；武义县武阳中路2号建行14楼 |
| 9 | 开标时间及地点：：2016年10月9上午09：00；武义县武阳中路2号建行14楼 |
| 10 | 评标办法及评分标准：综合评标法 |
| 11 | 评标结果公示：评标结束后2天内，评标结果公示于浙江省政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)。 |
| 12 | 中标公告及中标通知书：评标结束后5个工作日内，中标公告发布于上述媒体； |
| 13 | 投标保证金退还（不计息）：除招标文件规定不予退还保证金的情形外，中标通知书发出后5个工作日内，投标人提供保证金收据和本单位开户银行及账号后，采购中心以电汇或转账方式退还投标保证金 |
| 14 | 签订合同时间：中标通知书发出后七个工作日内。 |
| 15 | 履约保证金：按合同总价款的10%收取，保质包修期（含投标文件承诺的保质包修期）结束后一个月内无息退还。 |
| 16 | 采购资金来源：预算资金、预算外资金、单位自筹资金等 |
| 17 | 付款方式：国库集中支付 |
| 18 | 投标文件有效期：60天 |
| 19 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

- 一、适用范围

本文件仅适用于本次招标采购所叙述的货物和服务项目。

- 二、定义

（一）“招标人”系指组织本次招标的武义县政府采购中心。

（二）“采购人”系指武义县农办。

（三）“投标人”系指向采购方提交投标文件的供应商。

（四）“货物”系指按招标文件要求配置的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和文字材料。

（五）“服务”系指招标文件规定供方须承担的运输、操作使用、技术支持、培训、维修保养及其它类似的服务。

- 三、合格的投标方

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具有独立法人资格，工商营业执照具有本次招标内容经营范围的供应商。

（二）有采购文件要求的产品经营资质及供应安装能力，具有较强的项目管理、设备集成、技术服务和组织实施能力，以及同类项目建设和实施的成功经验，能够独立承担本项目，并具有良好的信誉和较强的售后服务能力的供货商。

（三）具有独立承担民事责任的能力；

（四）投标人注册资金需达到——万元以上；

（五）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（六）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

（七）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（八）参加政府采购活动前三年内在经济活动中没有重大违法记录；

（九）法律、行政法规规定的其他条件。

- 四、投标费用

不论投标过程中的作法和结果如何，投标人应承担所有与投标有关的全部费用。采购人在任何情况下均无义务和责任承担上述这些费用。

- 五、投标报价

（一）投标报价应以人民币为结算货币。须包括材料费、运输费、仓储费、保质包修期内（含投标文件承诺的保质包修期）通讯流量资费、保险费、培训、售后服务、税金、政策性文件规定和合同包含的所有风险责任及各项乙方承担的检测费、验收费直至交付使用所发生的一切费用。投标人在报价时应综合考虑，中标后不得以任何事由追加任何费用。须由中标单位开具正式发票。

（二）投标人应在投标书的《开标一览表》上写明投标货物的单价和投标总价。若大写金额与小写金额不一致，以大写金额为准；总价金额与单价金额有不一致，以单价金额计算结果为准。

（三）采购项目只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

- 六、招标文件的组成

(一)采购文件除本《招标文件》内容外，采购方在采购期间发出的质疑回答、补充文件和其他正式有效函件，均构成招标文件的组成部分。

（二） 投标人应认真对照阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照文件要求提交全部资料，或者投标方没有对文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- 七、招标文件的解释

投标人在收到采购文件后，若有问题需要澄清，应于收到文件后以书面形式（包括书面文字、传真等，下同）在2016年9月22日16：00之前向武义县政府采购中心或业主提出，将给予书面答复，并通知所有参加投标的单位。

- 八、招标文件的修改

（一） 在投标截止时间前，采购人有权修改采购文件。采购人可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对采购文件进行修改。

（二） 招标文件的修改将以书面形式通知所有购买文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即向招标方回函确认。

（三） 为使投标人方准备投标时有充分时间对文件的修改部分进行研究，采购方可在投标截止前通知投标方，适当延长投标截止期。

（四） 招标文件的澄清、答疑、修改、补充文件是采购文件的组成部分，投标人须按照采购文件的澄清、答疑、修改、补充文件的要求参与投标，投标人没有做出实质性响应是投标方的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- 九、投标文件的语言、计量及货币

（一） 投标及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文编写。

（二） 除在技术规格中另有规定外，计量单位应使用公制单位。

（三） 投标货币为人民币元。

- 十、对投标文件的要求

投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对文件做出实质性响应。否则，其投标将被拒绝。

- 十一、投标文件的组成

为提倡节能环保，要求采用双面印刷编制投标文件；

（一）投标文件由技术标、资信/商务标、报价标三部分组成。

（二）递交的投标文件应分为技术标、资信/商务标、报价标，且技术标、资信/商务标、报价标分别单独密封包装（报价标不单独密封为废标）。技术标、资信/商务标中出现报价为废标。

（三）技术标的组成（按照以下内容顺序要求编排）

1. 投标货物符合性的有关证明及技术资料：投标人须提交参投货物的详细技术文件，其形式可以是文字资料、图纸和数据等，证明其提供货物符合文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。其具体内容为：

（1）按照附件4表格格式出具设备详细配置清单。包括参投产品的名称、型号规格、数量、主要技术、结构、性能、特点和质量水平的详细描述，并明确说明偏离情况；

（2）按照附件5表格格式出具技术规范偏离表。根据（1）中的描述进行技术偏离的填写，对技术投标书的基本要求，投标人必须针对技术部分中有关章节的需求逐个做出实质性响应，并与技术需求内容采用同样的顺序，若有偏离的均应在规范偏离表中提出。

（3）保证项目质量的技术方案和措施。

（4）投标文件技术规格书所要求提供的内容。

2.资信/商务标的组成

1. 投标人资格、资信合格性的有关证明及资料：投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。投标人提交的合格性的证明文件应使招标方满意，投标人在投标时应是符合条件的投标人。商务偏离为商务要求中除报价以外的其他要求，不填写视同完全响应招标文件要求。其具体内容为：

（1）投标人有效年检过的营业执照副本和税务登记证复印件加盖公章（带原件备查）

（2）2011年度或最近一个季度的纳税证明与社保基金缴纳证明或本年度上月的纳税票据与社保缴纳票据复印件加盖公章（带原件备查）；

- 投标人企业信用等级情况（带原件备查）；

（4）资格证明文件，按照附件2关于资格的声明函；

（5）按照附件6表格格式出具商务规范偏离表；

（6）法人代表证明或法人代表授权委托书（附件1）；

（7）投标人身份证复印件；

（8）按照附件3投标人情况介绍，提供的案例情况合同复印件（带原件备查）；

（9）投标人认为需要提供的其它证明文件；

2.项目实施方案，货物安装、调试、培训内容及验收的方案、措施，质量和售后服务承诺等内容。其具体内容为：

（1）按照招标文件的要求进行系统实施方案和实施计划设计；

（2）施工组织及人员安排；

（3）系统培训方案

（4）按照附件7要求的内容提供质量保证及售后服务方案及承诺；

（5）必要的原厂售后服务承诺（如果有的话）（出厂保修单的保修期限不到标书要求的，必须提供投标产品的原厂服务承诺书）及授权书；

3.报价标的组成

（1）按照附件8格式提供《投标书》

（2）按照附件9表格内容提供《开标一览表》

（3）按照附件10表格内容提供《设备详细报价清单》

（4）其他投标人认为有必要提供的资料。

- 十二、投标保证金

（一） 投标保证金为投标文件的组成部分之一。

（二） 投标人应在规定时间内把足额投标保证金交至武义县政府采购中心。

（三） 投标保证金以网银转账、银行缴款形式交至指定帐户并到帐（以武义县公共资源交易中心出具的投标保证金收据为准）。

（四） 未按规定提交投标保证金的投标，将被视为无效投标。

（五） 若发现有意串标或提供虚假证明材料者，将被视为无效投标，并没收其投标保证金，并按照招标法规规定处理。

（六）未中标的投标人的保证金，在确定中标单位后5个工作日内退还。

（七） 如果在规定的招标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标或中标人在规定期限内拒绝与采购人签订合同，将没收其投标保证金。

- 十三、投标有效期

（一）投标文件从开标之日起，有效期为60天。投标有效期不足的投标将视为非响应性投标而予以拒绝。

（二）特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人和采购代理机构可要求投标人同意延长有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求，其投标保证金将不被没收。接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知中有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

- 十四、投标偏离及建议

（一）投标人如对采购项目的要求在技术和商务方面有偏离，均须在规范偏离表中提出。

（二）投标人可以在投标文件中对采购设备的技术规格要求提出推荐和替代意见，但所提出的意见应优于招标文件中提出的响应要求，并且使采购方满意。同时必须在技术偏离表中列出详细说明。

- 十五、投标报价要求

投标报价包括产品购置费、运输费、辅料费和税金等，即投标人所投报的投标报价为投标人所能承受的整个项目的报价，如有漏项，视同已包含在其它项目中，合同总价和单价不做调整。

- 十六、投标文件格式和装订

投标人应按招标文件中提供的“投标文件格式”填写并装订。

- 十七、投标文件的签署和盖章

（一） 投标人应按本投标须知规定，提交投标文件的正本和副本。正本与副本如有不一致时，以正本为准。投标文件的正本必须用不褪色的墨水书写或打印（副本可以复印），并由投标方法定代表人或其法定代表人授权代表签署；若系授权代表签署，应将法定代表人授权投标委托书装订在投标文件技术标书内。投标方单位名称应为全称，并加盖公章。

（二） 投标文件的任何一页不得涂改、行间插字或删除。如有错漏必需修改，修改处须由同一签署人签字并加盖公章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标方负责。

- 十八、投标文件的密封和标记

（一）标书封面处应有“正本”或“副本”的清晰文字。

（二）投标文件应按以下方法装袋密封标记：技术标正本一份副本六份，资信/商务标正本一份副本六份，报价标正本一份，副本一份；包装封面上应标明“采购编号、投标项目名称、技术标（或资信/商务标或报价标）、投标方名称”等，并注明“于2016年10月09日9：00时前不准启封”的字样；封口应加盖单位公章。

- 十九、递交投标文件的地点和截止时间。

（一）投标文件的递交地点：武义县政府采购中心，武义县武阳中路2号建行大楼十四楼；采购方在开标前半小时接收投标文件。投标文件必须由法定代表人或授权代表递交。

（二）投标截止时间：2016年10月09日上午9：00时（即开标时间），采购方拒绝在投标截止时间后递交的投标文件。

# 第四章 开标和评标须知

- 一、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

(二)开标程序：

1.开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人介绍参加开标会的人员名单；

3.主持人宣布评标期间的有关事项，宣布相关纪律：

（1）服从现场工作人员安排；

（2）开会期间保持秩序；

（3）保持场内清洁；

（4）遵守本中心的其他管理规定。

4.监管部门相关工作人员检查投标文件密封的完整性并签字确认；

5.按各投标人提交投标文件时间的先后顺序打开资信/商务文件、技术文件外包装，清点投标文件正本、副本数量，符合招标文件要求的送评标室评审；不符合要求的，当场退还投标人，并由投标人代表签字确认；

6.资信/商务、技术评分结束后，由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分结果；

7.由主持人公布预算价或标底,宣读《投标报价一览表》中的投标人名称及在其投标文件中承诺的投标报价、投标内容（投标设备名称、规格型号或者服务项目名称），以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容。

8、采购代理机构做开标记录, 投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程。

9.开标会议结束。

- 二、评标小组

（一）本项目将根据招标采购货物的特点组成评标委员会。评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

（二） 招标期间，投标方法人代表或受权委托人必须在场。

- 三、对投标文件的审查和响应性的确定

（一）开标后，评标委员会将组织审查投标文件是否完整，要求的保证金是否已提供，文件是否恰当地签署。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。若投标人拒绝接受上述修正，其投标将被拒绝。

（二）对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，招标人可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序。

（三）在详细评标之前，根据本须知第4条的规定，评标委员会要审查每份招标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求没有重大偏离的投标。对关键条文的偏离、保留或反对，招标人决定投标的响应性只根据投标文件的内容，而不寻求外部的证据。

（四）实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝，即为无效标。投标人不得通过修改或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝：

1.未按招标文件规定提供相关文件，如资格证明、身份证明等；提供虚假资料的（含中标后查实的）；本次招标不允许联合体投标；超出经营范围投标的。

2.投标文件不符合采购文件规定，未按规定格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。涂改文件、伪造或编造投标文件的。

3.借用或冒用他人名义或证件投标的。

4.投标人逾期送达投标文件。逾期提供投标保证金或不提供投标保证金。

5.投标文件未密封或密封不完整，封条中未加盖单位公章或法定代表人（或法定代表人授权的代理人）签字或盖章的。

6.参投货物的技术或商务与招标文件偏离的部分，不能使采购人满意，或实质上不响应采购文件的。

7.技术标中体现或包含投标报价。

8.投标中不同投标人的投标文件出现雷同或相似（包括部分雷同或相似，但相同产品技术说明除外），对所有雷同或相似投标人按废标处理，采购方将保留进一步追究责任的权利。

9.投标人递交二份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一项目有二个或多个报价，且未声明哪个有效的。按照招标文件规定提交备选投标方案的除外。

10.投标人名称或组织结构与资格审查时不一致，投标人不以自己真正身份参加竞标，以挂户或以他人名义参与竞标的。投标人不具备独立法人资格或具有独立承担民事责任能力的（如分公司、办事处等）。投标人参加政府采购活动前三年内在经济活动中有重大违法记录的。

11.技术标中参投产品的品牌型号或技术参数、功能要求与商务标中不一致时，但确属投标方误写的除外。

12.其它不符合《政府采购法》或省、市有关政府采购法律、法规要求的。

- 四、投标文件的澄清

在评标期间，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

- 五、对投标文件的评估和比较

（一）由评标委员会对各投标书的全部内容进行审阅，并确定各投标书是否合格有效。凡是对招标文件的实质性要约内容不作响应的投标，将被视为不合格的投标，而不予接受。经过审标，对其投标书中须要进行澄清的问题，将由评标委员会向投标人进行询标，投标人应接受询标、澄清；其记录须经投标人授权代表审阅签字，并应视作投标书的补充，对投标人具有约束力。

（二）在审标、询标及调查考核的基础上，评标委员会按照平等、客观、公正的原则，根据评标办法进行综合评定与招标，对采购项目做出评标结论。

（三）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质响应的供应商不足三家的，根据《浙江省财政厅关于进一步规范政府采购活动的若干意见》精神，如果采购人同意，经武义县政府采购管理办公室批准，可以采用其他方式继续进行。

4.在评标过程中，出现异常或特殊情况时，由评标委员会集体讨论决定。

- 六、接收和拒绝任何或所有投标的权力

（一）采购人和采购代理机构保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力，对受影响的投标人不承担任何责任。

1.中标人不遵守招标文件和投标文件的要约及承诺、擅自修改报价；或在接到《中标通知书》后借故拖延、拒签合同而造成超过规定时间的，其投标保证金将被没收，同时取消该投标人的中标权。在此情况下，招标人和采购代理机构可将中标权授予评标委员会提供的第二名候选人，或重新招标，对受影响的投标人不承担任何责任。

2.如果中标人没有在规定的时间和地点与招标人签订合同的或提交履约保证金的，招标人和招标代理机构将有充分理由取消该中标决定，并没收其投标保证金。在此情况下，招标人和招标代理机构可将合同授予第二中标候选人，或重新招标。

3.中标人在履约期间未出现违约新行为，其履约保证金待履约责任期满后（竣工验收后）退还中标人（不计息）。

- 七、保密

（一） 在开标、投标期间，投标人不得向招标人询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

（二）为保证定标的公正性，在评标过程中，评标委员会成员不得与投标人私人交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得也不应将评标情况扩散出评标成员之外。

（三） 招标人不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

- 八、中标通知

（一）评标结束后，评标结果公示七天。在公示期内如无符合政府采购法规要求提出的书面异议（必须加盖公章）送达采购机关，则由武义县政府采购中心签发《中标通知书》，成交方凭有效证明和缴纳履约保证金凭证复印件领取《中标通知书》。

（二）《中标通知书》将作为签订合同的重要依据。成交方需按招标文件要求提供的材料，在指定的时间、地点与武义县农办签订合同。

根据武公共资源办（2010）1号文件规定，在发布预中标公示期间预中标供应商由武义县公共资源交易中心（采购中心）统一向武义县检察院申请行贿犯罪档案查询，预中标供应商近三年内有行贿记录的取消中标资格。

- 九、授予合同时变更数量的权利

招标人在授予合同时有权对“招标货物清单及技术要求”中规定的货物数量在10％范围内予以增加或减少，但不得影响货物的整体性能及技术要求。

- 十、签订合同

（一）中标人自确认后应在中标结果公示结束后7个日历日内，按指定的地点与采购人签订合同。采购人指定的联系人在公示结束后不同的日期内按照投标单位提供的联系电话号码三次电话通知中标单位签订合同，中标单位未按照要求签订的采购单位将向采购机关汇报后，有权取消中标资格，中标单位不得异议。

（二）招标文件、中标人的投标文件、评标过程中投标人在询标时作出的承诺及其澄清文件中标通知书等，均为合同的组成部分。

（三）中标人不遵守招标文件和投标文件的要求及承诺、擅自修改报价；或在确认中标后未及时提供必要的授权与其他资料，或在确认中标后采购机关或使用方发现有违反在“技术、服务、供货与集成要求说明”中信用承诺行为的，或违反以上1中规定借故拖延、拒签合同而造成超过规定时间的，其投标保证金将被没收，同时取消该投标人的中标权。在此情况下，采购人可将中标权授予评标委员会提供的第二名候选人，或重新招标，对受影响的投标人不承担任何责任。

（四）采购人与中标人签订合同后采购人将中标结果通知落选投标人或在浙江省政府采购网（网站地址：http://www.zjzfcg.gov.cn）公布，采购人对评标结果不负责解释。

- 十一、履约保证金

（一）中标人在收到中标通知书后，应在签订合同前，按照商务要求的规定，向采购人提交的履约保证金及本招标文件中规定的其他要求文件。

（二）如果中标人没有按照规定的时间和地点与采购人签订合同的或提交履约保证金的，采购人将有充分理由取消该中标决定，并没收其投标保证金。在此情况下，采购人可将合同授予另一中标候选人，或重新招标。

# 第五章 评标办法和细则

根据《中华人民共和国政府采购法》以及武义县的有关规定，更好地做到公开、公平、公正，结合本次招标的特点，特制定本评标定标办法。

- 一、评标组织

评标委员会由采购人代表和评审专家组成 。

- 二、评标原则和评标方法

（一）评标委员会将遵循公开、公平、公正的原则，对投标者提供货物的技术性能、产品质量、交货期限、资信情况、履约能力、告诉现有设备状态、售后服务、企业规模等情况进行综合分析考评。凡不符合有关规定或不响应招标文件要求的投标书将不进入评标范围。评标专家组以评标、审标、询标情况为基本依据，对有效的投标书及其投标人按评标内容进行分析、评议，先评技术标，后评商务标。由评委记名并独立打分，按得分高低从投标厂商中推荐中标单位。

（二）客观、公正的对待所有投标人，对所有投标评标，均采用相同的程序和标准。

（三）在开标、投标期间，投标人不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动，否则将废除其投标资格，并不再返还投标保证金。

（四）在评标过程中，评标成员不得与投标人私下交换意见，在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的人不得将评标情况扩散出评标成员之外。

（五）招标人不向落标人解释落标原因，不退还投标文件。

（六）本次评标采用综合评分法，总分100分，其中技术分60分，资信/商务分40分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低的顺序排列，得分相同的按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的投标人为中标候选人，排名第二的投标人为候补中标候选人…其他投标人中标候选资格以此类推，评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分 = 技术/资信分60分 +商务分40分。

- 三、技术/资信分、商务（两项满分为100分）

技术标评分标准（60分）

| 类别 | 分项内容 | 评 分 说 明 | 分项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标书质量与完整性（2分） | 标书外观质量（1） | 投标文件的编制完整，格式规范、装订整齐、符合招标文件要求的，得1分，存在错漏的，每次扣0.5分，最高扣1分。（投标文件必须双面打印，否则本项不得分） | 1 |
|  | 提供齐全资料（1） | 按照标书要求提供了齐全资料的得1分，资料不全酌情扣分； | 1 |
| 投标人情况分（6） | 投标人实力（3） | 投标人在武义地区有有线或4G无线网络覆盖情况，根据其覆盖完整程度综合评分。 | 3 |
|  | 案例（3） | 投标人提供近三年（合同签订日期在2013年1月1日之后）内实施的类似监控类项目，单个合同金额在200万元以上的得2分，单个合同金额在100万元以上的得1分，100万元以下的不得分，累计最高得3分，（合同原件备查，投标文件中提供复印件加盖公章） | 3 |
| 投标产品的技术指标与性能（42分） | 防火墙（3分） | 所有指标均满足招标文件要求的得3分，允许正偏离。技术指标负偏离每一项扣减1分，扣完为止。（所有投标产品的技术指标与性能负偏离超过三项的标书，作无效标处理） | 3 |
|  | 指挥中心大屏（3） | 所有指标均满足招标文件要求的得3分，允许正偏离。技术指标负偏离每一项扣减1分，扣完为止。（所有投标产品的技术指标与性能负偏离超过三项的标书，作无效标处理） | 3 |
|  | 高清球机、枪机（2） | 所有指标均满足招标文件要求的得2分，允许正偏离。技术指标负偏离每一项扣减1分，扣完为止。（所有投标产品的技术指标与性能负偏离超过三项的标书，作无效标处理） | 2 |
|  | 网关、控制终端及考勤等（4） | 所有指标均满足招标文件要求的得4分，允许正偏离。技术指标负偏离每一项扣减1分，扣完为止。（所有投标产品的技术指标与性能负偏离超过三项的标书，作无效标处理） | 4 |
|  | 系统方案讲解与产品演示（24） | 1、投标人现场方案讲解表现情况包括内容全面、表述准确（1分） 2、方案讲解中对专家提出问题的回答情况全面、科学、合理（1分）； 3、演示时系统需至少有2个站点，能够同时实现在线（自动）监测设备数据接入，包括该点位视频、监测数据（包括水流量、动力设备运行状态）、智能考勤得2分；演示时缺少其中任何一项的不得分。（2分） 4、演示系统符合项目功能要求的得20分，每缺1项功能的扣2分，有功能但没有达到项目要求的扣1分，20分扣完为止。 - 基础信息录入及查看（0-1分）：具有站点基础信息录入及查看功能，可查看日处理量、处理工艺、建设年份等基本信息； - 站点展示一目了然（0-1分）:基于地图展示功能且具有分层分级站点展示，双击站点可自动快速定位到地图上的站点，不同类别的站点以不同颜色区分； - 视频查看（0-2分）：实现站点实时视频查看功能； - 图片查看（0-1分）：实现站点图片查看功能，图片可实时抓拍、定时抓拍及报警触发抓拍； - 维护人员考勤（0-1分）：支持对维护人员进行考勤，远程查看维护单位人员实际考勤情况； - 机电设备运行情况（0-1分）：支持查看站点机电设备实际运行情况即开关状态，同时形成设备运行报表； - 设备控制功能（0-2分）：支持对站点的风机、水泵等设备远程控制功能，可远程进行开启或关闭（此项功能演示时可分平台进行演示）； - 流量采集（0-1分）：支持采集出水口流量数据，包括瞬时流量及累计流量，平台自动形成相应的报表； - 水质数据采集（0-1分）：支持采集水质数据在线采集和实验室数据录入功能，同时平台自动形成相应的报表； - 具有海量数据处理功能（0-1分）：对于不同的数据形成相关的业务报表，如月报、年报等，报表形式根据实际需要支持多种展示方式（如柱状图、曲线图，查看一目了然） - 业务绩效考核功能（0-2分）：支持对维护单位进行绩效考核，支持远程打分和现场打分两种功能，并形成绩效排名报表。 - 报警功能（0-1分）：支持异常情况预警功能，如流量、水质超标等，可设定报警机制，支持短信报警、弹屏报警及滚动报警等； - 分级权限管理（0-2分）：所有站点采用组织树进行分级分权限管理即XX区仅能查看自己范围内的站点情况； - 事件处理功能（0-1分）：即监管人员巡查站点时发现异常情况时可立即通过手机APP拍照上报平台，并进行记录处理，同时可通知相关人员进行处理； - 便捷查看（0-1分）：支持手机APP查看站点实时视频或图片信息； - 站点导航功能（0-1分）：手机APP支持站点导航功能，即指定某一站点可自动产生导航路线； 注：系统演示必须为可运行的软件系统演示，不接受PPT或模拟环境演示，否则不给分，演示时间为18分钟。大于18分钟的，每超过2分钟扣0.5分。演示环境包括网络等均由投标人自行准备。 | 24 |
|  | 针对性建设方案（6） | 针对本项目到实地进行过勘察设计，方案具有针对性的得2分；提供科学合理的技术方案、措施及建议，且可操作性强的得2分；方案无明显缺陷的得2分，方案中明显存在缺陷的，得分不高于1分。 | 6 |
| 售后服务承诺（10分） | 现场服务响应时间 | 提供7*24小时服务，电话响应在半小时内，人员响应在接到故障电话2小时内到达故障现场，24小时内解决问题，达不到的不得分；达到以上标准要求的得2分。 | 2 |
|  | 保质包修期 | 保质包修期至少3年；投标人承诺的质保期超过3年的，每超过一年得1分，最多5分；保质包修期从安装调试完毕，验收合格之日开始计算。保质包修期内的服务均为免费上门服务。 | 5 |
|  | 服务体系与技术人员培训 | 服务体系与技术人员培训：提供合理的售后服务计划，配置服务人员联系电话，对售后服务人员有考核机制的，根据培训内容及计划酌情给分，最高3分。 | 3 |

注：

- 投标报价超过预算的总分按零分处理。

- 本评分标准由评分小组讨论后在开标前公布，可对标准分值进行调整。

- 所有提供的原件，评分结束后退还，审计报告带原件，以备审核。

四、报价分（40分）

技术部分打分结束后，评标委员会须分析各投标方的总报价及各个分项报价是否合理、报价范围是否完整、有否重大错漏项。如评标委员会一致认为最低投标报价或某些分项明显不合理，有降低质量、不能诚信履约或者报价明显高于市场平均价的可能时，评标委员会有权通知投标方限期进行解释。如投标方未在规定期限内做出解释，或所作解释不合理，经评标委员会取得一致意见后，可确定该投标为无效标。报价分计算方法为：

1、评定评标基准价：以合格投标方且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其报价分为满分。

2、其他投标人的报价分统一按照下列公式计算：

报价得分＝（评标基准价／投标报价）×40，计算结果保留2位小数。

3、超过预算的投标报价不进行报价分的计算。

- 四、定标办法

确定中标供应商。根据采购需要，按综合得分由高到低顺序排列，确定中标供应商（如得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按指标优劣顺序排列）。

第六章 投标文件格式

一、有关投标人资格的证明资料（资信/商务）

1、法定代表人授权书（附件1）；

2、关于资格的声明函（附件2）

3、投标人情况介绍（附件3）；

4、商务规格偏离表（附件6）；

二、货物质量保证、售后服务及有关承诺（附件7）（资信/商务）

三、制造商和投标人的情况介绍。（资信/商务）

（如企业荣誉、产品荣誉、质量认证、业绩）

1.国家规定必备的资格证明文件复印件

2.产品代理、销售、授权等证明复印件

四、有关拟供货物及服务符合招标文件规定的证明资料，不仅限以下（技术标）

1、设备详细配置清单（附件4）

2、技术规 范 偏 离 表（附件5）

五、供货报价部分（报价标）

1、投标书（附件8）

2、开标一览表（附件9）

3、货物详细报价清单（附件10）

## 附件1:法定代表人授权书（资信/商务标）

本授权书声明：注册于＿＿＿＿＿＿＿＿的＿＿＿＿＿＿公司的在下面签字的＿＿＿＿＿＿＿＿(法定代表人姓名、职务)代表本公司授权＿＿＿＿＿＿＿＿（单位）的在下面签字的＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ （被授权人的姓名、职务）为本公司的唯一合法代理人，就＿＿＿＿＿＿＿＿项目的投标及合同的执行完成和保修，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

被授权人身份证复印件：

法定代表人签字盖章：＿＿＿＿＿＿＿＿

授权代表（被授权人）签字盖章：＿＿＿＿＿＿＿＿

单位名称：＿＿＿＿＿＿＿＿

日期：＿＿＿＿＿＿＿＿

地址：＿＿＿＿＿＿＿＿

## 附件2:关于资格的声明函（资信/商务标）

武义县政府采购中心：

关于贵方_______年____月____日____________(采购编号)投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供招标货物一览表中规定的__________________(货物名称)，并证明提交的下列文件和说明是准确和真实的。

1、由____________签发的我方工商营业执照副本复印件(加盖公章)一份。

2、其他资格文件：

3、本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

单位的名称和地址                     受权签署本资格文件人

名称：______________________     签字：_________________

地址：______________________     签字人姓名、职务(印刷体)

传真：______________________      _________________

邮编：______________________     电话：__________________

## 附件3:投标人情况介绍（资信/商务标）

总体介绍、技术经济实力、生产与安装售后服务能力、资格、资质、银行资信等级、质量认证与本套货物服务相类似的实际项目的介绍、业绩等相关情况。

最近的财务报表、近期银行资信等级证明、业绩表（含用户的联系方式）等相关证明资料夫复印件加盖公章后服附后。

投标人认为有必要的声明和文件（鉴定材料、荣誉证书等），复印件加盖公章后附后。

投标人名称（盖章）

授权代表签字

年      月       日

附件4:设备详细配置清单（技术标）

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 技术规格说明 | 数量 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标方名称（盖章）：

投标方代表签字：                    日期:   年  月  日

此表可在不改变格式的情况下自行制作

备注：该表需详细填写，置于技术标中，用于技术评审。

## 附件5：技术规范偏离表（技术标）

投标人名称(盖章)：                                      采购编号：

| 序号 | 内 容 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字：                   职 务：             日 期：

注：此表在不改变表式的情况下可自行制作。

| 序号 | 内 容 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务 偏离 |  |  |  |  |

## 附件6：商务规范偏离表（资信/商务标）

投标人名称(盖章)：                                      采购编号：

投标人授权代表签字：                   职 务：             日 期：

注：此表在不改变表式的情况下可自行制作。

## 附件7:货物质量保证保证、售后服务及有关承诺（资信/商务标）

投标人售后质量和服务承诺书（附后）

- 1、质量承诺书

投标人在质保期外的售后服务承诺内容。

对用户人员的详细培训计划

其他有关优惠承诺。

其他有关内容。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：                   日期:    年  月  日

- 2、售后服务承诺书（资信/商务标）

1、保修年限、范围、保修条件

2、解决问题、排除故障的速度

3、设备使用的培训、指导

4、售后服务方面的其他承诺（安装、定期巡检等）

5、售后服务联系方式（联系人、联系电话、维修点等）

6、其他优惠条件

投标方名称（盖章）：

投标方代表签字：                    日期:     年  月  日

## 附件8:投标书（报价标）

致：武义县政府采购中心

_________________________（投标人全称）授权_________________（全名、职务）为全权代表参加贵方组织的_________________________（采购项目名称、采购编号）招标的有关活动。为此提交下述文件。

1、技术投标书，正本壹份，副本肆份；

2、资信/商务标投标书，正本壹份，副本肆份；

3、报价投标书，正本壹份，副本肆份；

4、制造商货物授权书原件__份，具体为：

5、其他：

6、以_______________（提供形式）提供的投标保证金，金额为______________元。据此函，签字代表宣布同意如下：

1）所附报价一览表中规定的标___应提供和支付的货物和服务投标总价为 (人民币) ________________________________， 即__________________________________(大写)。

2)投标方已详细审查全部招标文件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利，并接受武义县政府采购中心关于本采购文件的最终解释。

3)投标方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4)其投标自开标之日起有效期_60_个日历日。

5)如果在规定的开标时间后，投标方在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

6)投标方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

7)与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：______________________邮编：______________________

电话：______________________传真：______________________

投标人名称: ___________________________ (公章)

投标人代表姓名、职务: ______________________

投标日期: _______年____月____日  全权代表签字: ____________

## 附件9:开标一览表（报价标）

| 标书名称 | 武义县 |
| --- | --- |
| 采购编号 | 2016CG××× |
| 投标报价 | 大写： 元整（￥ 元） |
| 交货期 |  |
| 质保期 |  |

投标人名称（盖章）：                    日期:   年  月  日

投标人代表签字：                       职务:____________

备注：

1、投标报价为投标方所能承受的一次性最低报价，以人民币为结算币种，包括产品制造费、运输费、税金等所有费用。

## 附件10:设备详细报价清单（报价标）

| 序号 | 项目内容 | 单位 | 技术规格 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 | 大写（人民币）： 元整 |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

日期:   年  月  日

此表可在不改变格式的情况下自行制作

备注：该表需详细填写，置于商务标中，用于价格评审。

# 第七章 合同格式

武义县政府集中采购合同(货物类)

武县集采[201 ]第      号

甲方（采购方）：                            签订地点：

乙方（供货方）：                            签订时间：        年    月    日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等有关政府采购法规，甲乙双方按照                     （采购编号）采购结果，签订本合同：

一、合同货物

乙方应严格按照采购文件内容提供如下清单中的中标货物

| 设备名称 | 品牌商标 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单价 | 小计金额 | 随机配件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币金额(大写)： |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：详见《采购(招标)一览表》第( )号 |  |  |  |  |  |  |  |

二、供货时间、地点：乙方必须于合同生效之日起十个工作日内，将上述清单所列的货物送至甲方指定地点免费安装调试完毕，并承担运输过程中发生的一切费用。

三、质量标准：

(1)乙方所提供的货物必须是原厂生产、全新未使用过的(包括零部件)，并完全符合原厂质量检测标准(以说明书为准)和国家质量检测标准以及合同规定的性能要求。

(2)设备出现质量问题，乙(供)方应负责三包(包修、包退、包换)。由于使用单位保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由使用单位负担。每台设备上均应订铭牌(内容包括制造单位、设备名称、型号规格、出厂日期等)。

四、验收：

(1)乙方所提供的货物安装调试完成后，甲方必须按本合同所约定的货物清单及要求对货物的品牌、外观、规格、数量、配件及安装调试后的使用性能、运行状况、技术资料及其他进行验收，乙方必须在验收现场提供必要的技术支持。

(2)甲方应在乙方所提供的货物安装调试完成后     个工作日内验收完毕。验收结果  经甲乙双方及武义县政府采购中心确认后，填写《验收结算书》并签名。  同时乙方将其备份提交武义县政府采购中心存档。

(3)如发现物资设备与合同规定不符，甲方或武义县政府采购中心有权拒绝接受，所产生的任何费用由乙方负责，并向乙方提出索赔。如货物在保证期内被证明存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，甲方有权凭有关证明文件向乙方提出索赔。

五、异议期：货物验收后十个工作日内甲方对设备有异议的，乙方应在    个工作日负责解决。

六、付款方式：

7.1、合同款支付时间及方式：验收合格且正常运行三个月后，支付合同总价的90%；自验收合格之日起正常运行满一年，余款一次性付清。

7.2、履约保证金：中标人在收到中标通知书后，应在签订合同前，按照商务要求的规定，向采购人提交履约保证金。质保期结束后一个月内无息退还。

七、违约责任：

(1)乙(供)方在签订合同前向甲方交纳合同总金额 10 ％的履约保证金(大写)

(2)如乙方延期交(提)货，除人力不可抗拒的因素外，乙方应偿还延期违约金，按单台设备价值每日0.4％的标准从履约保证金中扣除。

(3)如甲方延期付款时(有正当拒付理由者除外)应向乙方偿还延期付款违约金，按每日托收金额的0.4％计算。

(4)由于甲方的使用单位延期的原因要求延期交货时，甲方使用单位应按规定承付货款，并承担供方所提供的代为保管费用(按有关仓储规定另议)。

八、合同相关文件：有关本次采购项目的采购文件以及相关的函件如答疑函、承诺函等均为本合同不可分割的一部份。若“本次采购项目的采购文件以及相关的函件、如答疑函、承诺函”与本合同有出入时，以“本次采购项目的采购文件以及相关的函件如答疑函、承诺函”为准。

九、合同在执行过

程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购(招标)文件的原则下，协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，具有同等效力。

十、合同争议处理方式：本合同在履行中若发生争议，双方应协商解决。协商不成时，按下列第    种方式处理：

(1)提交          仲裁委员会仲裁。    (2)依法向人民法院起诉。

本合同一式四份，甲、乙双方和武义县政府采购中心各执一份，武义县政府采购管理办公室备案一份。

合同附件和本合同均具有同等法律效力。

本合同有效期限：        年    月    日至        年    月    日止。自签订之日起生效。

| 甲（采购）方 单位名称（章）： 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 电话： 开户银行： 帐号： 邮政编码： | 乙（供货）方 单位名称（章）： 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 电话： 开户银行： 帐号： 邮政编码： |
| --- | --- |
| 鉴证方 单位盖章： 经办人： |  |

武义县政府采购中心投标报名登记表

报名时间：                           报名项目编号：

| 项 目 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报 名 单 位 |  |  |  | 邮箱 |  |  |  |
| 法 人 代 表 |  |  |  | 注册资金 |  |  |  |
| 投标联系人 |  | 联 系 方 式 |  | 电 话 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手 机 |  |  |  |
| 报 名 资 料 | 凡有意参加武义县政府采购的供应商，请提供以下资料： |  |  |  |  |  |  |
|  | （一）企业营业执照（副本）复印件 |  |  |  |  |  |  |
|  | （二）法人授权委托书，法人及被授权人身份证复印件 |  |  |  |  |  |  |
| 招标单位 | 武义县政府采购中心 |  | 经办人及联系电话 |  | 朱慧静0579-87631624 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |