政府采购竞争性谈判方式

采 购 文 件

项目名称：无负压供水系统采购

项目编号：YLZC2016-J2-1540/HC(YL)201629J

采购单位：玉林市第一职业中等专业学校

采购代理单位：广西壮族自治区建设工程机电设备招标中心

2016年11月

目     录

第一章：竞争性谈判公告…………………………………………..2

第二章：竞标人须知前附表………………………………………..4

第三章：项目需求…………………………………………………..9

第四章：谈判书格式………………………………………………..11

第五章：合同主要条款……………………………………………..18

第六章：评分标准…………………………………………………..24

第一章：广西壮族自治区建设工程机电设备招标中心无负压供水系统采购（采购项目编号：YLZC2016-J2-1540/HC(YL)201629J）竞争性谈判公告

广西壮族自治区建设工程机电设备招标中心受玉林市第一职业中等专业学校委托，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，现对无负压供水系统采购进行竞争性谈判，欢迎符合条件的供应商前来参加谈判活动。

一、采购项目名称：无负压供水系统采购

二、采购项目编号：YLZC2016-J2-1540/HC(YL)201629J

三、采购项目的名称、数量、简要规格描述或项目基本概况介绍：采购气压罐1个，管路及附件1批，无负压稳流罐1个，无负压控制柜1台，立式不锈钢泵3台。如需进一步了解详细内容，详见竞争性谈判文件。

四、采购预算金额（人民币）：33.15万元。

五、本项目需要落实的政府采购政策：《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)等相关政策

六、谈判供应商资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或提供本次竞标货物采购的供应商。

本项目不接受联合体竞标

七、竞争性谈判文件的获取：

1.发售时间：2016年11月4日公告发布之时起至2016年11月8日止（工作日）,每日 上午8:00～12:00,下午14：30～17：30 时；

2.发售地点：广西壮族自治区建设工程机电设备招标中心玉林市分部（江岸路78号）

3.售价：竞争性谈判文件工本费每本250元，售后不退。

4.获取竞争性谈判文件的方式：法定代表人或委托代理人身份证，非法定代表人携带法定代表人授权书原件购买;主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书等）副本复印件。

八、谈判保证金(人民币)：3000.00元整。

竞标人应于2016年11月8日24时00分前将谈判保证金以电汇、转帐、汇票等非现金形式交至以下账户。

开户名称：广西壮族自治区建设工程机电设备招标中心玉林市分部

开户银行：工行玉林市清宁路支行

银行账号：2111 7034 0920 1001 355

九、响应文件递交截止时间和地点:

谈判供应商应于2016年11月9日15时整止，将响应文件密封提交到广西壮族自治区建设工程机电设备招标中心玉林分部开标厅，地址：玉林市江岸路78号，逾期送达的将予以拒收。

十、谈判时间及地点：2016年11月9日15时整截止后为谈判小组与谈判供应商谈判时间，具体时间由代理机构另行通知。地点：广西壮族自治区建设工程机电设备招标中心玉林市分部评标室，地址：玉林市江岸路78号，参加谈判的法定代表人(负责人)或委托代理人必须持有效证件[法定代表人(负责人)凭身份证或委托代理人凭法人授权委托书原件和身份证]依时到达指定地点等候当面谈判。

十一、联系事项：

1.采购人名称：玉林市第一职业中等专业学校

地址：玉林市人民东路东235号

联系人:吴雄       联系电话：0775-3894851

2.采购代理机构：广西壮族自治区建设工程机电设备招标中心

地址：玉林市江岸路78号

项目联系人：陈心荷   联系电话: 0775-3151188 (Fax)

3.监督部门: 玉林市政府采购监督管理办公室

电话: 0775-2697961

十二、网上查询：

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网(www.gxzfcg.gov.cn) 、玉林政府门户网（www.yulin.gov.cn）。

广西壮族自治区建设工程机电设备招标中心

2016年11 月4日

第二章：竞标人须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称：无负压供水系统采购 竞标编号：YLZC2016-J2-1540/HC(YL)201629J |
| 2 | 3.1 | 竞标人资格：1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或提供本次竞标货物采购的供应商 。 |
| 3 | 7.1 | 竞标报价：竞标人必须就《采购需求一览表》中的货物及服务内容作完整唯一报价。本项目二次报价为最终报价。（含包装费、运输费、发放费等有关费用） |
| 4 | 8.1 | 竞标文件份数：商务技术文件（一正三副）、价格文件（一正三副）同时提供竞标文件电子档一份（光盘或者U盘）。 |
| 5 |  | 竞标有效期：竞标截止日期后60天。 |
| 6 |  | 竞标保证金（人民币）：叁仟元整（￥3000.00）； 凭采购代理机构开具的收款收据参加竞标。 开户名称：广西壮族自治区建设工程机电设备招标中心玉林市分部 开户银行：工行玉林市清宁路支行 银行账号：2111 7034 0920 1001 355 竞标保证金应在竞标有效期内保持有效 |
| 7 |  | 竞标文件递交截止时间：2016年11月9日15时整 竞标文件以密封形式递交至：广西壮族自治区建设工程机电设备招标中心玉林分部开标厅 地址：玉林市江岸路78号 |
| 8 |  | 竞争性谈判时间：2016年11月9日15时整截标后。 谈判地点：广西壮族自治区建设工程机电设备招标中心玉林分部评标室 地址：玉林市江岸路78号 |
|  |  | 资金来源：财政拨款 |
|  |  | 采购预算金额：331500.00元 |
| 采购代理服务费按成交金额的1.5%由采购代理机构向成交人收取，请各竞标人在竞标报价时综合考虑。 |  |  |

竞标人须知

- 总则

- 适用范围

1.1本文件仅适用于本文件中所叙述的货物、服务类政府采购项目。

2.定义

2.1“采购人”是指：采购单位

2.2“采购代理机构”是指：招标代理单位

2.3“谈判供应商”是指响应本文件要求，参加谈判的法人或者其他组织。如果该供应商在本次谈判中成交，即成为“成交供应商”。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.6“竞争性谈判响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包括报价、技术和服务等所有内容的文件。

3.谈判供应商的基本条件

3.1竞标人资格：1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；2.国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或提供本次竞标货物采购的供应商 。

4.谈判费用

4.1谈判供应商应自行承担所有与编写和提交竞争性谈判响应文件有关的费用，不论谈判结果如何，采购人和（采购代理机构）在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

4.2竞标保证金

4.2.1 竞标人应按前附表第6项的规定提交竞标保证金，竞标保证金是竞标文件的一个组成部分。4.2.2交款方式：转帐、电汇、银行汇票等形式。

4.2.3竞标保证金在竞标截止日期前递交，如为转账或电汇方式缴纳的竞标人应按前附表第6条中明确的开户名称、开户银行、账号提交竞标保证金，并确保其于竞标人须知前附表第6项规定时间前到达采购代理机构账户上，并将账单复印件按要求放入响应文件中或另行密封与标记；到规定时间止，若采购代理机构账户上没有收到某竞标人缴纳的竞标保证金，则取消其参加本项目竞标资格。逾期不办理者视为自动放弃本次竞标。

4.2.4办理竞标保证金手续时，请务必在电汇单的用途或空白栏上注明竞标项目名称及竞标项目编号，以免耽误竞标。

4.2.5对未足额提交竞标保证金的报价文件，采购代理机构将视其为不响应竞标条件而予以拒绝。

4.2.6未成交竞标人的竞标保证金，将在成交通知书发出后5个工作日内予以退还。成交人的竞标保证金按须知中规定的数额，将竞标保证金转成履约保证金。

4.3履约保证金

4.3.1履约保证金：由成交人所提交的竞标保证金自动转成。

4.3.2成交人按合同履约完毕后向广西壮族自治区建设工程机电设备招标中心提出退还履约保证金的申请，广西壮族自治区建设工程机电设备招标中心五个工作日内如数以转账形式退还履约保证金。如成交人不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

4.3.3在履约保证金到期退还前，若成交人的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知广西壮族自治区建设工程机电设备招标中心，否则由此产生的后果由成交人自负。

二、竞争性谈判响应文件的编制

5.竞争性谈判响应文件编制基本要求

5.1谈判供应商对竞争性谈判响应文件的编制应按要求装订和封装。

5.2谈判供应商提交的竞争性谈判响应文件以及谈判供应商与（采购代理机构）和采购人就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。谈判供应商提交的支持文件和印刷的文件可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释竞争性谈判响应文件时以翻译文本为主。

5.3谈判供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

5.4竞争性谈判响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

5.5如因谈判供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由谈判供应商自行承担。

5.6竞争性谈判响应文件的组成。竞争性谈判响应文件应分为价格文件和商务技术文件两个部分组成。

5.6.1价格文件

1）谈判报价表；（附件二）

5.6.2商务技术文件（必须提供，如未提供，评审小组有权拒绝其竞争性谈判响应文件，以下材料复印件加盖单位公章）

1）谈判书；（附件一）

2）供货清单；（附件三）

3）技术响应、偏离情况说明表：（附件四）

4）法定代表人身份证、法定代表人授权书原件委托和代理人身份证(原件备查)；（附件五）

5）营业执照、税务登记证、组织机构代码证；

6）提供的切实可行的售后服务；

7）竞标保证金收据复印件；

8）其他需要提供的证明材料。

6.计量单位

6.1除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

三、谈判报价要求

7.1对于本文件中未列明，而谈判供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

7.2成交供应商负责本项目所需货物的制造、运输、售后服务等全部工作。

四、竞争性谈判响应文件的份数、封装和递交

8.谈判响应文件的份数和封装

8.1谈判供应商将竞争性谈判响应文件中“价格文件”、“商务技术文件”“电子档文件”单独封装，即：“价格文件”正本一份，副本三份；“商务技术文件”正本一份，副本三份；“电子档文件一份”（光盘或者U盘）。信封上标明“价格文件”、 “商务技术文件”、“竞标文件电子版”，然后再将所有信封封装在一个外层信封中。（外层包装格式见25页）

8.2竞争性谈判响应文件的信封上应写明：

1）竞争性谈判项目编号；

2）竞争性谈判项目名称；

3）谈判货物、服务名称；

4）谈判供应商名称。

9.竞争性谈判响应文件的递交

9.1所有竞争性谈判响应文件应于竞争性谈判采购文件中规定的时间前递交到广西壮族自治区建设工程机电设备招标中心玉林分部开标厅

10.迟交的竞争性谈判响应文件

按《政府采购法》的规定，（采购代理机构）将拒绝或原封退回在其规定的递交竞争性谈判响应文件截止时间之后收到的任何竞争性谈判响应文件。

- 五、谈判的步骤

11.1谈判准备

采购代理机构按谈判文件规定的时间、地点组织谈判。财政部门及有关部门可视情况到现场监督谈判活动。

响应的供应商在谈判现场检查响应文件的密封情况并签字确认。采购代理机构拆封响应文件，谈判小组验证各响应供应商代表或委托授权人的身份。响应供应商代表或委托授权人身份与响应文件不符的，响应文件未按要求加盖公章的，谈判小组有权拒绝该响应供应商参加本次谈判。谈判前，采购代理机构不得公布各响应供应商的报价。

经符合性检查，合格响应供应商不足三家，或至截止响应时间响应供应商不足三家的，谈判活动中止，报财政部门备案后重新组织谈判活动。

11.2第一轮谈判

谈判小组按已确定的谈判顺序，与单一供应商分别就符合采购需求、质量和服务等进行谈判，并了解其报价组成情况。

谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

采购代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。

谈判小组一致确定响应供应商符合谈判文件要求的，按谈判文件设定的方法和标准确定成交候选人。第一轮谈判谈判小组未能确定成交候选人的，对谈判文件修正后进行第二轮谈判。

11.3谈判文件修正

（1）第一轮谈判结束后，各响应供应商退场等候，谈判小组进行合议。根据第一轮谈判掌握的情况，可以对谈判文件进行修改，确定采购内容的详细规格或具体要求，优化采购方案。

（2）采购代理机构通知响应供应商集中，谈判小组强调调整后的采购要求，将谈判文件的修改结果以书面形式通知响应供应商，向响应供应商提供较充分的修正时间。

（3）响应供应商根据第一轮谈判情况和谈判文件修改书面通知，对原响应文件进行修正，并将修正文件签字（盖章）后密封送交谈判小组。逾时不交的，视同放弃谈判。修正文件与响应文件同具法律效力。

11.4第二轮谈判

谈判小组就修正后的响应文件与响应供应商分别进行谈判。采购代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。谈判小组按谈判文件设定的方法和标准确定成交候选人。

第二轮谈判谈判小组未能确定成交候选人的，对谈判文件修正后进行了第三轮谈判。以此类推。

11.4最后报价

成交候选人作最后报价，密封递交谈判小组。谈判小组按评标价从低到高排序，推荐成交候选人顺序，形成谈判报告。

11.5响应供应商的报价均超过了政府采购预算，采购人不能支付的，谈判活动终止；终止后，采购人需要采取调整采购预算或项目配置标准等，或采取其他采购方式的，应当在采购活动开始前获得财政部门批准。

11.6竞标人不得以低于成本价竞标，也不得以他人名义竞标或者以其他方式骗取中标。

11.7有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效

11.7.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的;

11.7.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

11.7.3不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人;

11.7.4不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异;

11.7.5不同投标人的投标文件相互混装;

11.7.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

11.8提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标，报价相同的，由采购人自主选择确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

11.9非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

- 六、确定成交供应商办法

12.1谈判小组只要求商务评审和技术（服务）评审合格的谈判供应商在规定的时间内进行报价。

12.2谈判小组将根据需要决定是否要求所有合格的谈判供应商在规定时间内进行第二次或最后报价将作为谈判小组评比的最终依据。

12.3根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。

- 七、签订合同

13.成交供应商在收到成交通知书后，按规定与采购人签订供货服务合同。

- 八、适用法律

14.采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。

最终谈判结束后，谈判小组不得再与竞标人进行任何形式的商谈。

第三章：项目需求

一、采购项目编号：YLZC2016-J2-1540/HC(YL)201629J

二、采购项目类别：货物类

无负压供水系统采购

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 参考型号规格或配置技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气压罐 | 1 | 个 | 200L气压稳压罐，承压1.0Mpa，壁厚4mm，经R射线探伤检测合格。 |
| 2 | 管路及附件 | 1 | 批 | 详见附件 |
| 3 | 无负压稳流罐（核心产品） | 1 | 个 | 无负压稳流罐，规格：1200*2100*5，材料：不锈钢SUS304，壁厚3mm，与市政管网一体叠压消除负压，消除二次污染，智能补偿用水流量 |
| 4 | 无负压控制柜（核心产品） | 1 | 台 | 变频控制系统一控三，两用一备，根据传感器传感信号进行频率变化，以达到自动调速功能，具备短路保护、过载保护、缺相保护、缺水保护、系统压力超高压保护等功能；人机界面电容触摸屏，直观显示设备运行，频率，压力，故障信息记录，能在触摸屏设置定时轮换时间，设置密码防止无关人员对设备进行参数修改及操作等功能； |
| 5 | 立式不锈钢泵（核心产品） | 3 | 台 | 整套设备流量300m3/h，杨程55m，两用一备，单泵流量100m3/h，杨程55m，电机：IP55（F级），NSK轴承，外圆筒：SUS304不锈钢，叶轮：SUS304不锈钢，导流器：SUS304不锈钢，泵轴：SUS304不锈钢； |

附件：

| 管路 及附件 | 序号 | 名称 | 参考品牌 | 技术参数几规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 槽钢基座 | 新界、万瑞、柳钢 | 工字钢，规格：12＃，120*53*5.5 | 米 | 24 |
|  | 2 | 蝶阀 | 鸿帆、南水、上华 | 低压蝶阀，承压1.6MPA，DN100，手动控制，法兰式连接，不锈钢SUS304 | 个 | 12 |
|  | 3 | 止回阀 | 鼎新、般德、昊业 | DN100，承压1.6MPA，不锈钢SUS304，对接式连接 | 个 | 6 |
|  | 4 | 旁通管 | 方圆、精益、斯威达 | DN100，承压1.6MPA，不锈钢SUS304 | 米 | 5 |
|  | 5 | 法兰 | 方圆、精益、斯威达 | DN100，承压1.6MPA，不锈钢SUS304，法兰式连接 | 个 | 24 |
|  | 6 | 供水管道 | 方圆、精益、斯威达 | DN100，承压1.6MPA，不锈钢SUS304 | 米 | 39 |
|  | 7 | 弯管 | 方圆、精益、斯威达 | DN100，承压1.6MPA，不锈钢SUS304 | 米 | 11 |
|  | 8 | 盲板 | 方圆、精益、斯威达 | DN100，承压1.6MPA，不锈钢SUS304 | 个 | 6 |
|  | 9 | 密封垫 | 新界、铁氟龙、鹏盛 | DN100，食品级硅胶 | 个 | 48 |
|  | 10 | 金属软管 | 新界、伟星、金德 | 承压1.6MPA，DN25，不锈钢SUS304 | 米 | 10 |
|  | 11 | 紧固件 | 新界、青龙剑 | 螺栓、螺帽，不锈钢SUS304 | 套 | 144 |
|  | 12 | 加工费 | 激光焊接 | 激光焊接不锈钢管路费用及调压测试费用 | 套 | 1 |

售后服务及其他要求

1、免费送货上门，免费安装（含免费提供所需线材及辅材）、调试；货物发生故障时，在接到采购人通知后12小时内到达现场处理，一般故障处理时限不超过24小时，重大故障处理时限不超过48小时修复；质保期内定期回访并维护，每月不少于1次；提供终身维护；其余按厂家承诺进行。

2、按厂家承诺实行“三包”；质保期不少于1年；国家没有明确规定或没有特别说明的，厂家质保期一年以上的按厂家规定，厂家无规定的或厂家规定不足一年的，质保期最短不得少于一年。质保期内免一切费用进行上门维修服务及更换配件。终身维修维护，按维修件成本收费。

3、交货时间：自签订合同之日起7日内（日历日）；

4、交货地点：广西 玉林市 （采购人指定地点）。

第四章：谈判书格式

竞争性谈判响应文件（封面）

采购项目编号：

采购项目名称：

谈判内容：

（谈判供应商名称）

年  月  日

附件一

谈  判  书

广西壮族自治区建设工程机电设备招标中心：

依据贵方（项目名称/文件编号）项目政府采购的谈判邀请，我方（姓名和职务）经正式授权并代表谈判供应商（谈判供应商名称、地址）提交下述“价格文件”正本一份副本三份；“商务技术文件”正本一份，副本三份；“竞标文件电子版”一份。

1. 报价表；

2. 供货清单；

3. 技术规格响应、偏离情况说明表；

4. 法定代表人授权书；

5. 按竞争性谈判文件谈判须知和技术规格要求提供的有关文件；

6. 资格证明文件。

在此，授权代表宣布同意如下：

1.将按竞争性谈判文件的约定履行合同责任和义务；

2.已详细审查全部竞争性谈判文件，包括（补遗文件）（如果有的话）；我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力；

3.同意提供按照贵方可能要求的一其谈判有关的一切数据或资料；

4.与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：

电话/传真：                          电子函件：

日期：       年     月     日

谈判供应商或法定代表人授权代表签字：

谈判供应商名称（签章）：

开户银行：                          账号/行号：

附件二

报  价  表

采购项目编号：

采购项目名称：

| 项号 | 货物名称 | 数量 ① | 单价 (元) ② | 单项合价 （元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）： （￥ 元） |  |  |  |  |  |
| 完成时间： |  |  |  |  |  |
| 竞标报价包含货物、随配附件、备品备件、工具、运抵指定交货地点、现场安装调试的各种费用和售后服务、税金及其他所有成本费用的总和。 |  |  |  |  |  |

注：所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个位数。

法定代表人或法定代表人授权代表（签字）：

谈判供应商名称（签字）：

报价时间：        年    月    日

附件三

供  货  清  单

采购项目编号：

采购项目名称：

| 序号 | 货 物 名 称 | 主要规格型号 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |

说明：1.提供所投设备详细的供货范围。

2.各项货物详细技术性能应另页描述。

法定代表人或法定代表人授权代表签字：

日期：       年    月    日

附件四

技术响应、偏离情况说明表

采购项目编号：

采购项目名称：

| 序号 | 竞争性谈判文件要求 | 谈判响应文件具体响应 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：应对照竞争性谈判文件“第三章   谈判采购技术规格、参数及要求”，逐条说明所提供货物和服务已对竞争性谈判文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的响应和偏离。特别有具体参数要求的指标，谈判供应商必须提供所供设备的具体参数值。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制竞争性谈判文件要求，将导致谈判被拒绝。

法定代表人或法定代表人授权代表签字：

日期：       年    月    日

附件五

法定代表人授权书

广西壮族自治区建设工程机电设备招标中心：

兹授权         同志为我公司参加贵单位组织的（项目名称）采购活动的竞标代表人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从        年    月     日起至       年    月    日止。

授权单位（签字）：

法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：       年     月      日

附：代理人工作单位：

职务：                              性别：

身份证号码：

粘贴身份证复印件

附件六

其  他  文  件

- 一、资格证明文件

提供以下证明文件的加盖公章复印件；

1、营业执照、税务登记证、组织代码证；

2、法定代表人身份证、法定代表人授权书原件委托和代理人身份证(原件备查)；

3、其它需要提供的证明材料；

4、竞标保证金收据复印件。

- 二、货物技术、服务文件

1、供货清单；

2、技术响应、偏离情况说明表；

3、提供的切实可行的售后服务

4、本竞争性谈判文件要求提供的其他资料和需要说明的问题。

第五章：合同主要条款

广西壮族自治区政府采购合同

（试行）文本

合同编号：

采购单位（甲方）                            采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）                            项目名称和编号

签  订  地  点                              签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招投标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

- 第一条　合同标的

1、供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |

2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

- 第二条　质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的自主创新产品、节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

- 第三条　权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

- 第四条　包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：                            。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：                       。

- 第五条　交付和验收

1、交货时间：                 、地点：                          。

2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后      日内及时予以解决。

- 第六条　安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：                   。

- 第七条  售后服务、保修期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物保修起止时间；                                          。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

- 第八条　付款方式

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2、资金性质；      。

3、付款方式：全部采购货物交货验收合格后，乙方须按甲方提供的单位及数额开具发票，并采用国库集中支付方式直接支付，在10个工作日内支付货款总价给乙方。

- 第九条　质量保证金

乙方应在货物验收合格无异议后五个工作日内按本合同合计金额    %  比例向甲方提交质量保证金，质量保证期过后五个工作日内无息返还。

- 第十条　税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方承担。

- 第十一条、质量保证及售后服务

1. 乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、

货款利息及银行手续费等）。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在  12  小时内到达甲方现场处理。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、上述的货物免费保修期为  1  年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

- 第十二条、调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

- 第十三条、货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

- 第十四条　违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5% ，超过     天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 3‰  滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5% 。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5% 向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

- 第十五条、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 第十六条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

- 第十七条、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

- 第十八条、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

- 第十九条、合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

3、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

4、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

5、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

- 第二十条、签订本合同依据

1、政府采购采购文件；

2、乙方提供的采购竞标（或应答）文件；

3、竞标承诺书；

4、中标或成交通知书。

- 第二十一条  本合同一式四份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

合 同 附 件

一般货物类

| 1、供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2、售后服务具体事项： |  |
| 3、保修期责任： |  |
| 4、其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

广西壮族自治区政府采购合同使用说明

《政府采购合同》是对招投标文件中货物和服务要约事项的细化和补充，所签订的合同不得对采购文件和成交供应商投标文件作实质性修改；招标过程中有关项目标的性状的重要澄清和承诺事项必须在合同相应条款中予以明确表达。采购人和成交供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件；不得私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

- 一、本合同适用范围

家用电器、电子产品、教学仪器设备、医疗仪器设备、广播电视仪器设备、体育器材、音响乐器、药品、服装、印刷设备和印刷品等政府采购项目（协议供货除外）适用于本合同。

- 二、填写说明

（一）合同标题：地市县使用时可在“广西壮族自治区”后再加所在地名称或将“广西壮族自治区”删除加所在地名称。

（二）本合同划线部分所需填写内容，除以下条款特殊要求外，按招投标文件要求填写，如招投标文件没有明确，按甲乙双方商定意见填写。

（三）第一条合同标的：按表中各项目要求填写，内容填写不下时可另加附页。

（四）第四条包装和运输：货物运输方式包括汽车、火车、轮船等。

（五）货物交付和验收：时间按合同签订（或生效）后多少日（或工作日）或直接填X年X月X日前交货。

（六）第八条付款方式和保证金：资金性质按一般预算拨款、财政性基金拨款、纳入财政专户管理的收入安排的资金、未纳入财政专户管理的收入安排的资金、上年结余填写。

- 三、有关要求

（一）各单位现使用的专业合同可作为本合同附件，但专业合同各条款必须符合招投标文件和本合同各条款要求，如发生矛盾以本合同为准。

（二）协议供货合同应使用原文本。

（三）甲乙双方对本合同各条款均不能改动，只能在划线位置填写，如有改动视同无效合同。

（四）本合同统一用A4纸打印。

（五）本合同为试行文本，采购人和成交供应商在使用过程中如发现不当之处，请及时提出建议，以便修正。

本合同各条款由广西壮族自治区财政厅（政府采购监督管理处）负责解释。

第六章：评分标准

一、评标原则

谈判小组构成：本采购项目的谈判小组分别由依法组成的评审专家、采购人代表等三人以上（含3人）的单数组成，其中专家人数不得少于成员总数的三分之二。

评标依据：采购文件和竞标文件为评定依据。

评标办法：采用最低评标价法。

二、评定方法：对资格性和符合性检查合格的竞标文件，采用最低评标价法进行评审。

(一)对商务评审和技术（服务）评审合格的竞标文件，采用最低评标价法进行评审。

谈判小组将以谈判文件、竞标文件为评定依据，在符合采购需求、质量和服务等实质性要求的前提下，视评标价等于竞标报价，以提出最低最终报价的竞标人作为成交候选人。

（二）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），报价单位认定为小型和微型企业的（以响应文件提供的符合规定的有关证明材料为准），对报价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=报价×（1-6%）。除上述情况外，评标价=竞标报价。

竞标人按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业以提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件为准。

三、成交候选人推荐原则

谈判小组将根据最终评标价由低到高排列次序并推荐成交候选人：排名第一的为第一成交候选人，排名第二的为第二成交候选人，排名第三的为第三成交候选人。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交人，其余依此类推。

谈判小组认为，某竞标人的有效竞标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响工程质量和不能诚信履约的，应要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料，否则，谈判小组可以取消该竞标人的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选人递补，以此类推。

竞标文件外层包装封面（格式）

*******（项目名称）采购竞标文件

采购单位名称：       （业主单位）

项目名称：

竞标编号：

竞标单位：         （竞标人）

法定代表人或其授权代理人：（签字盖印章）

地址：            (竞标人单位)地址

联系电话：

***年 ***月***日上午 **时***分开标，在此时间以前不得开封